DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 17.7823 | 20.5815 | 20481.5228 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 12.8984 | 19.1737 | 19073.6791 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 12.8984 | 24.9197 | 24819.6906 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 33.5896 | 52367.2613 | 52367161.2578 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 11.2152 | 13.9048 | 13804.8033 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 11.2152 | 12.5976 | 12497.6422 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 11.2152 | 11.2637 | 11163.6657 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 11.2152 | 9.3281 | 9228.0751 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 11.2152 | 9.0521 | 8952.0752 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 11.2152 | 8.7931 | 8693.0687 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 13.5711 | 47.0044 | 46904.3613 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 13.5711 | 22.2581 | 22158.1457 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 12.3491 | 29.1462 | 29046.1776 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 12.3491 | 34.4897 | 34389.674 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 20.0244 | 21.1485 | 21048.4944 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 20.0244 | 21.0917 | 20991.7086 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 20.0244 | 19.3802 | 19280.1941 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 20.0244 | 18.9121 | 18812.0693 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 8.1938 | 20.9793 | 20879.2728 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 25.5177 | 0.2257 | 125.6725 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.8622 | 18.3185 | 18218.4686 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.8622 | 18.3185 | 18218.4686 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.8622 | 18.3185 | 18218.4686 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.8622 | 18.0538 | 17953.8376 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.8622 | 19.0779 | 18977.89 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.8622 | 19.0779 | 18977.89 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.8622 | 19.0779 | 18977.89 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.8622 | 20.4581 | 20358.0716 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 12.9006 | 19.1734 | 19073.3616 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 12.9006 | 24.9197 | 24819.7061 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 33.5903 | 48344.366 | 48344265.9503 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 11.4219 | 13.8905 | 13790.4955 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 11.4219 | 12.5859 | 12485.9214 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 11.4219 | 11.2537 | 11153.7188 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 11.4219 | 9.3051 | 9205.1031 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 11.4219 | 9.0302 | 8930.1733 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 11.4219 | 8.7721 | 8672.1491 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 13.5744 | 46.9179 | 46817.908 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 13.5744 | 22.2711 | 22171.1228 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 12.3739 | 29.0361 | 28936.105 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 12.3739 | 34.7164 | 34616.4208 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.021 | 21.1515 | 21051.4519 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.021 | 21.0956 | 20995.5814 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.021 | 19.3825 | 19282.4876 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.021 | 18.9149 | 18814.9497 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 8.1943 | 20.9812 | 20881.2379 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 26.8223 | 0.2263 | 126.2991 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.8978 | 18.324 | 18224.0127 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.8978 | 18.324 | 18224.0127 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.8978 | 18.324 | 18224.0127 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.8978 | 18.0593 | 17959.3087 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.8978 | 19.0835 | 18983.4965 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.8978 | 19.0835 | 18983.4965 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.8978 | 19.0835 | 18983.4965 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.8978 | 20.4639 | 20363.9173 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 12.9035 | 19.175 | 19074.9592 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 12.9035 | 24.9234 | 24823.4249 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 33.5915 | 47804.9668 | 47804866.7665 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 11.4274 | 13.8937 | 13793.7492 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 11.4274 | 12.5887 | 12488.6656 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 11.4274 | 11.256 | 11155.9866 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 11.4274 | 9.31 | 9209.9867 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 11.4274 | 9.0349 | 8934.8884 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 11.4274 | 8.7767 | 8676.7084 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 13.5778 | 46.909 | 46808.9948 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 13.5778 | 22.2722 | 22172.1883 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 12.3776 | 29.0296 | 28929.5577 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 12.3776 | 34.7315 | 34631.5288 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.0291 | 21.1497 | 21049.6702 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.0291 | 21.094 | 20994.0051 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.0291 | 19.3813 | 19281.3376 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.0291 | 18.9143 | 18814.3444 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 8.1956 | 20.9817 | 20881.6833 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 26.9483 | 0.2247 | 124.6833 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.8799 | 18.3209 | 18220.9038 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.8799 | 18.3209 | 18220.9038 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.8799 | 18.3209 | 18220.9038 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.8799 | 18.0562 | 17956.2136 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.8799 | 19.0805 | 18980.4841 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.8799 | 19.0805 | 18980.4841 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.8799 | 19.0805 | 18980.4841 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.8799 | 20.461 | 20360.9899 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 19.1737 | 19073.6608 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 24.9204 | 24820.4054 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 33.5911 | 47491.5012 | 47491401.2225 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 11.4185 | 13.8918 | 13791.7637 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 11.4185 | 12.587 | 12486.9788 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 11.4185 | 11.2546 | 11154.5945 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 11.4185 | 9.3071 | 9207.0637 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 11.4185 | 9.0321 | 8932.0591 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 11.4185 | 8.774 | 8673.9657 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 13.5745 | 46.9201 | 46820.1329 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 13.5745 | 22.2708 | 22170.7562 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 12.2655 | 29.1124 | 29012.3517 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 12.2655 | 34.5805 | 34480.5215 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.0053 | 21.1417 | 21041.7143 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.0053 | 21.0855 | 20985.4527 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.0053 | 19.3746 | 19274.5996 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.0053 | 18.9078 | 18807.8369 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 8.185 | 20.9809 | 20880.943 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 26.86 | 0.2256 | 125.5714 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9282 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9282 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9282 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 18.0563 | 17956.2513 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4184 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4184 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4184 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7709 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7158 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5469 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 33.591 | 47579.8109 | 47579710.9155 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4589 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.734 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3892 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5484 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5697 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.5002 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 13.5748 | 46.9164 | 46816.4268 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.3098 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 12.3752 | 29.0269 | 28926.9394 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 12.3752 | 34.7366 | 34636.6242 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 19.9526 | 21.1545 | 21054.5404 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 19.9526 | 21.1002 | 21000.2421 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 19.9526 | 19.384 | 19284.0105 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 19.9526 | 18.9174 | 18817.4412 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 8.193 | 20.9789 | 20878.9416 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7148 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9335 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9335 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9335 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 18.0563 | 17956.2567 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4231 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4231 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4231 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7737 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7144 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5412 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 33.5909 | 47624.0903 | 47623990.2556 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4643 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7393 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.393 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.3066 | 9206.5571 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5773 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.5075 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 13.5748 | 46.9164 | 46816.3687 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.3224 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 12.3751 | 29.0262 | 28926.1664 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 12.3751 | 34.7383 | 34638.3313 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 19.9028 | 21.1599 | 21059.9494 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 19.9028 | 21.1079 | 21007.9131 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 19.9028 | 19.3876 | 19287.6442 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 19.9028 | 18.9226 | 18822.5762 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 8.1924 | 20.9793 | 20879.2706 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7144 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 20.8766 | 18.321 | 18220.9963 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 20.8766 | 18.321 | 18220.9963 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 20.8766 | 18.321 | 18220.9963 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 20.8766 | 18.0563 | 17956.3203 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 20.8766 | 19.0805 | 18980.4776 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 20.8766 | 19.0805 | 18980.4776 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 20.8766 | 19.0805 | 18980.4776 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 20.8766 | 20.4608 | 20360.8167 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.6998 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5084 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 33.591 | 47624.1453 | 47624045.3357 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.4371 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.7148 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3736 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 11.4234 | 9.3065 | 9206.5178 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.5398 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.4707 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 13.5748 | 46.9167 | 46816.7162 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2692 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 12.3754 | 29.0275 | 28927.4638 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 12.3754 | 34.7354 | 34635.4338 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 19.9624 | 21.1589 | 21058.9493 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 19.9624 | 21.1061 | 21006.1427 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 19.9624 | 19.3876 | 19287.6339 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 19.9624 | 18.9221 | 18822.1427 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 8.1938 | 20.9792 | 20879.174 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 26.8826 | 0.2257 | 125.7291 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.321 | 18220.9534 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.321 | 18220.9534 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.321 | 18220.9534 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0563 | 17956.2761 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4402 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4402 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4402 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7878 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 12.8983 | 19.1728 | 19072.7781 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 12.8983 | 24.9184 | 24818.4476 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 26.2335 | 28.135 | 28034.9659 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.3867 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.6715 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3374 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.4496 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.473 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.4054 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9167 | 46816.6631 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2734 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0283 | 28928.2695 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7337 | 34633.6568 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.6071 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0904 | 20990.3514 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3795 | 19279.4508 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9223 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5191 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] CKT 1 | 26.8862 | 0.2257 | 125.7104 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.321 | 18221.0024 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.321 | 18221.0024 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.321 | 18221.0024 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.0563 | 17956.3251 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0805 | 18980.4884 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0805 | 18980.4884 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0805 | 18980.4884 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8778 | 20.4608 | 20360.836 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 12.8962 | 19.1722 | 19072.2157 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 12.8962 | 24.918 | 24817.9706 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 19.3589 | 14.8661 | 14766.1045 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 11.423 | 13.8915 | 13791.4902 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 11.423 | 12.5868 | 12486.7563 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 11.423 | 11.2544 | 11154.4081 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 11.423 | 9.3066 | 9206.6152 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 11.423 | 9.0316 | 8931.6311 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 11.423 | 8.7736 | 8673.5577 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9167 | 46816.7337 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2623 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 12.3752 | 29.0286 | 28928.5897 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 12.3752 | 34.733 | 34632.9694 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.6294 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0904 | 20990.3925 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3795 | 19279.473 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.911 | 18810.9627 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5292 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.708 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3209 | 18220.8902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3209 | 18220.8902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3209 | 18220.8902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.0562 | 17956.2141 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0804 | 18980.3784 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0804 | 18980.3784 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0804 | 18980.3784 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 20.4607 | 20360.727 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 12.9009 | 19.1732 | 19073.1655 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 12.9009 | 24.9194 | 24819.382 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 25.6797 | 36.1333 | 36033.3193 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.3641 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.6533 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3226 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.41 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0314 | 8931.4351 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.3694 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9167 | 46816.6522 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2736 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0282 | 28928.1854 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7338 | 34633.8282 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5896 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3234 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4353 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.8985 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4932 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539698 [WALDO 3 115.00] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7162 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9026 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9026 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9026 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.2258 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3923 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3923 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3923 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 20.4607 | 20360.7439 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 12.901 | 19.1735 | 19073.4952 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 12.901 | 24.9201 | 24820.131 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.4364 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.715 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3729 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 9.3065 | 9206.5142 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.5366 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.4682 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 13.5747 | 46.9168 | 46816.8101 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 13.5747 | 22.2713 | 22171.2616 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0572 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.1154 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.0239 | 21.1476 | 21047.5666 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.0239 | 21.0903 | 20990.2783 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.0239 | 19.3794 | 19279.4142 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 20.0239 | 18.9109 | 18810.8543 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 8.1939 | 20.9784 | 20878.4306 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539734 [WALDO 1 34.500] TO BUS 539938 [WALDO-T 7.2000] CKT 1 | 26.8856 | 0.2257 | 125.7254 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5083 | 18.4795 | 18379.5273 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5083 | 18.4795 | 18379.5273 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5083 | 18.4795 | 18379.5273 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5083 | 18.2176 | 18117.5504 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5083 | 19.2159 | 19115.9262 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5083 | 19.2159 | 19115.9262 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5083 | 19.2159 | 19115.9262 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5083 | 20.5624 | 20462.3908 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.9157 | 19.1827 | 19082.6833 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.9157 | 24.9413 | 24841.296 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 33.5864 | 56087.4374 | 56087337.3837 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1322 | 13.8985 | 13798.4746 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1322 | 12.5918 | 12491.796 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1322 | 11.2589 | 11158.9278 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1322 | 9.3212 | 9221.1589 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1322 | 9.0451 | 8945.0545 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1322 | 8.786 | 8685.9688 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 13.5785 | 47.1004 | 47000.3732 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 13.5785 | 22.2428 | 22142.8206 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.3251 | 29.2568 | 29156.7514 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.3251 | 34.2608 | 34160.8325 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.025 | 21.1605 | 21060.5439 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.025 | 21.1113 | 21011.3484 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.025 | 19.3906 | 19290.6134 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.025 | 18.9294 | 18829.3941 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 8.2002 | 20.9957 | 20895.7087 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 26.7893 | 0.2231 | 123.1407 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.29 | 18.648 | 18548.006 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.29 | 18.648 | 18548.006 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.29 | 18.648 | 18548.006 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.29 | 18.3828 | 18282.8387 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.29 | 19.3929 | 19292.8525 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.29 | 19.3929 | 19292.8525 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.29 | 19.3929 | 19292.8525 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.29 | 20.7577 | 20657.7459 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.9143 | 19.182 | 19082.0176 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.9143 | 24.9397 | 24839.6852 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 33.589 | 54322.1682 | 54322068.1843 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1243 | 13.9382 | 13838.2221 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1243 | 12.6253 | 12525.2735 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1243 | 11.2866 | 11186.6161 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1243 | 9.381 | 9281.0471 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1243 | 9.1029 | 9002.8534 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1243 | 8.8418 | 8741.8252 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 13.5831 | 47.1125 | 47012.5195 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 13.5831 | 22.2405 | 22140.5048 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.3469 | 29.286 | 29185.9976 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.3469 | 34.2105 | 34110.5159 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0311 | 21.1655 | 21065.4501 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0311 | 21.1198 | 21019.7924 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0311 | 19.395 | 19294.9994 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0311 | 18.9371 | 18837.1009 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 8.2002 | 20.9967 | 20896.666 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 26.7674 | 0.2228 | 122.7993 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.8475 | 18.317 | 18217.0029 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.8475 | 18.317 | 18217.0029 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.8475 | 18.317 | 18217.0029 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.8475 | 18.0525 | 17952.5417 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.8475 | 19.0755 | 18975.5059 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.8475 | 19.0755 | 18975.5059 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.8475 | 19.0755 | 18975.5059 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.8475 | 20.4541 | 20354.1205 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 12.8996 | 19.1731 | 19073.0798 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 12.8996 | 24.9189 | 24818.941 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 33.5862 | 62581.7018 | 62581601.754 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 10.0975 | 13.9321 | 13832.1067 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 10.0975 | 12.6211 | 12521.0846 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 10.0975 | 11.2851 | 11185.0502 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 10.0975 | 9.3644 | 9264.3752 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 10.0975 | 9.0869 | 8986.8709 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 10.0975 | 8.8265 | 8726.476 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 13.5551 | 47.4179 | 47317.9484 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 13.5551 | 22.1982 | 22098.2484 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 12.3459 | 29.0646 | 28964.6045 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 12.3459 | 34.6585 | 34558.4639 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.0234 | 21.1476 | 21047.6261 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.0234 | 21.0903 | 20990.2664 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.0234 | 19.3794 | 19279.4285 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 20.0234 | 18.9108 | 18810.771 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 8.1937 | 20.9786 | 20878.6419 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542968 [STILWEL7 345.00] CKT 1 | 26.8826 | 0.2258 | 125.8441 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 18.4371 | 18.3296 | 18229.5939 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 18.4371 | 18.3296 | 18229.5939 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 18.4371 | 18.3296 | 18229.5939 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 18.4371 | 18.0661 | 17966.0583 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 18.4371 | 19.0882 | 18988.1836 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 18.4371 | 19.0882 | 18988.1836 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 18.4371 | 19.0882 | 18988.1836 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 18.4371 | 20.4678 | 20367.8487 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.9068 | 19.177 | 19076.9617 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.9068 | 24.928 | 24828.0461 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 33.5867 | 59778.2889 | 59778188.9333 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 10.4074 | 13.9234 | 13823.3818 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 10.4074 | 12.611 | 12510.974 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 10.4074 | 11.2761 | 11176.1126 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 10.4074 | 9.3667 | 9266.7451 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 10.4074 | 9.0876 | 8987.5835 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 10.4074 | 8.8257 | 8725.7253 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 13.5689 | 47.051 | 46951.0387 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 13.5689 | 22.2513 | 22151.3454 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.272 | 29.5323 | 29432.2838 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.272 | 33.7293 | 33629.2924 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0121 | 21.1464 | 21046.38 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0121 | 21.0875 | 20987.4636 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0121 | 19.378 | 19278.0321 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0121 | 18.9077 | 18807.708 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 8.1923 | 20.9762 | 20876.226 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 26.7673 | 0.2269 | 126.8955 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.8736 | 18.3386 | 18238.6029 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.8736 | 18.3386 | 18238.6029 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.8736 | 18.3386 | 18238.6029 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.8736 | 18.074 | 17973.9974 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.8736 | 19.0965 | 18996.5366 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.8736 | 19.0965 | 18996.5366 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.8736 | 19.0965 | 18996.5366 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.8736 | 20.4747 | 20374.7441 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 12.907 | 19.1772 | 19077.1819 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 12.907 | 24.9286 | 24828.5519 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 33.5903 | 53371.1787 | 53371078.7413 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 11.4156 | 13.9047 | 13804.6938 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 11.4156 | 12.5968 | 12496.8204 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 11.4156 | 11.2632 | 11163.1982 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 11.4156 | 9.3315 | 9231.5251 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 11.4156 | 9.0549 | 8954.8965 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 11.4156 | 8.7953 | 8695.3306 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 13.579 | 47.0235 | 46923.4586 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 13.579 | 22.2549 | 22154.8625 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 12.3709 | 29.2468 | 29146.7892 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 12.3709 | 34.281 | 34181 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.0306 | 21.1508 | 21050.793 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.0306 | 21.096 | 20995.9553 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.0306 | 19.3824 | 19282.3545 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 20.0306 | 18.9162 | 18816.1529 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 8.1962 | 20.9834 | 20883.3535 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] CKT 1 | 26.9062 | 0.225 | 124.9982 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.7296 | 18.313 | 18212.9841 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.7296 | 18.313 | 18212.9841 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.7296 | 18.313 | 18212.9841 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.7296 | 18.0483 | 17948.3122 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.7296 | 19.0735 | 18973.482 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.7296 | 19.0735 | 18973.482 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.7296 | 19.0735 | 18973.482 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.7296 | 20.4554 | 20355.3576 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 12.9016 | 19.174 | 19074.0005 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 12.9016 | 24.9212 | 24821.1795 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 33.5897 | 48714.9637 | 48714863.7256 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 11.2705 | 13.8888 | 13788.8129 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 11.2705 | 12.5852 | 12485.227 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 11.2705 | 11.2534 | 11153.4039 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 11.2705 | 9.2984 | 9198.426 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 11.2705 | 9.0241 | 8924.1093 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 11.2705 | 8.7666 | 8666.6363 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 13.5711 | 46.9617 | 46861.6713 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 13.5711 | 22.2648 | 22164.7761 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 11.1451 | 37.5953 | 37495.2742 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 11.1451 | 26.4919 | 26391.9007 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.0249 | 21.1479 | 21047.8579 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.0249 | 21.0908 | 20990.8099 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.0249 | 19.3797 | 19279.6867 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 20.0249 | 18.9114 | 18811.3621 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 8.1942 | 20.979 | 20878.9732 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543649 [WGAR T11 13.800] CKT 11 | 26.8737 | 0.2259 | 125.9396 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.8688 | 18.3205 | 18220.4837 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.8688 | 18.3205 | 18220.4837 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.8688 | 18.3205 | 18220.4837 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.8688 | 18.0559 | 17955.8507 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.8688 | 19.0798 | 18979.7642 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.8688 | 19.0798 | 18979.7642 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.8688 | 19.0798 | 18979.7642 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.8688 | 20.4598 | 20359.7576 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 12.9018 | 19.174 | 19074.0212 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 12.9018 | 24.9212 | 24821.2473 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 33.5905 | 48809.8268 | 48809726.7629 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 11.371 | 13.8902 | 13790.1683 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 11.371 | 12.5855 | 12485.495 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 11.371 | 11.2535 | 11153.4958 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 11.371 | 9.3052 | 9205.244 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 11.371 | 9.0302 | 8930.1828 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 11.371 | 8.772 | 8672.042 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 13.5738 | 46.9202 | 46820.1964 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 13.5738 | 22.2708 | 22170.8186 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 5.3867 | 17.8649 | 17764.9022 | 73.77 | 170.4 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 5.3867 | 13.437 | 13336.9899 | 76.23 | 181.05 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.0123 | 21.1476 | 21047.6165 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.0123 | 21.0899 | 20989.9082 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.0123 | 19.3793 | 19279.2731 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 20.0123 | 18.9102 | 18810.1892 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 8.1915 | 20.9781 | 20878.1283 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] CKT 1 | 26.8865 | 0.2257 | 125.685 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5962 | 18.3259 | 18225.9172 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5962 | 18.3259 | 18225.9172 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5962 | 18.3259 | 18225.9172 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5962 | 18.0625 | 17962.5203 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5962 | 19.0865 | 18986.4831 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5962 | 19.0865 | 18986.4831 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5962 | 19.0865 | 18986.4831 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 17.5962 | 20.4696 | 20369.5834 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.9113 | 19.1796 | 19079.603 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.9113 | 24.9341 | 24834.1302 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 33.5864 | 52889.2634 | 52889163.3553 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1437 | 13.8559 | 13755.9015 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1437 | 12.5553 | 12455.252 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1437 | 11.2288 | 11128.7848 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1437 | 9.2605 | 9160.4849 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1437 | 8.9861 | 8886.0565 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 11.1437 | 8.7285 | 8628.5488 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 13.543 | 47.8527 | 47752.7207 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 13.543 | 22.1363 | 22036.2816 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.2594 | 29.5865 | 29486.4889 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.2594 | 33.6177 | 33517.7149 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0034 | 21.1433 | 21043.3492 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0034 | 21.082 | 20982.0419 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0034 | 19.3752 | 19275.2049 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.0034 | 18.9025 | 18802.5312 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 8.1908 | 20.9729 | 20872.9268 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 26.6829 | 0.2285 | 128.5206 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.8733 | 18.3185 | 18218.5183 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.8733 | 18.3185 | 18218.5183 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.8733 | 18.3185 | 18218.5183 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.8733 | 18.0539 | 17953.896 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.8733 | 19.0778 | 18977.8483 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.8733 | 19.0778 | 18977.8483 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.8733 | 19.0778 | 18977.8483 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.8733 | 20.4579 | 20357.8744 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 12.9011 | 19.1736 | 19073.5878 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 12.9011 | 24.9202 | 24820.2464 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 33.5904 | 48207.8801 | 48207780.0736 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 11.3229 | 13.8853 | 13785.2833 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 11.3229 | 12.582 | 12481.9618 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 11.3229 | 11.2506 | 11150.616 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 11.3229 | 9.2948 | 9194.7655 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 11.3229 | 9.0204 | 8920.4182 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 11.3229 | 8.7629 | 8662.9244 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 13.5729 | 46.9645 | 46864.4537 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 13.5729 | 22.2642 | 22164.1742 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 12.3634 | 29.094 | 28993.9732 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 12.3634 | 34.5928 | 34492.7654 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.024 | 21.1476 | 21047.5548 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.024 | 21.0903 | 20990.2504 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.024 | 19.3794 | 19279.3997 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 20.024 | 18.9108 | 18810.8238 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4974 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543641 [CRAI T11 13.800] CKT 11 | 26.8848 | 0.2258 | 125.7611 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.8734 | 18.3186 | 18218.5865 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.8734 | 18.3186 | 18218.5865 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.8734 | 18.3186 | 18218.5865 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.8734 | 18.054 | 17953.9629 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.8734 | 19.0779 | 18977.9222 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.8734 | 19.0779 | 18977.9222 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.8734 | 19.0779 | 18977.9222 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.8734 | 20.458 | 20357.9581 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 12.9011 | 19.1736 | 19073.5873 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 12.9011 | 24.9202 | 24820.2463 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 33.5904 | 48208.0273 | 48207927.2684 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 11.3242 | 13.8856 | 13785.6245 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 11.3242 | 12.5822 | 12482.2428 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 11.3242 | 11.2508 | 11150.8459 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 11.3242 | 9.2953 | 9195.3178 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 11.3242 | 9.0209 | 8920.9474 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 11.3242 | 8.7634 | 8663.4328 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 13.573 | 46.9639 | 46863.8801 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 13.573 | 22.2643 | 22164.2566 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 12.3636 | 29.0933 | 28993.3315 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 12.3636 | 34.5942 | 34494.164 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.024 | 21.1476 | 21047.5561 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.024 | 21.0903 | 20990.2544 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4027 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 20.024 | 18.9108 | 18810.8271 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4969 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543642 [CRAI T22 13.800] CKT 22 | 26.8848 | 0.2258 | 125.7605 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.8736 | 18.3193 | 18219.266 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.8736 | 18.3193 | 18219.266 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.8736 | 18.3193 | 18219.266 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.8736 | 18.0546 | 17954.6257 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.8736 | 19.0787 | 18978.6515 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.8736 | 19.0787 | 18978.6515 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.8736 | 19.0787 | 18978.6515 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.8736 | 20.4588 | 20358.7871 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 12.9011 | 19.1736 | 19073.6207 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 12.9011 | 24.9203 | 24820.3239 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 33.5913 | 47493.7903 | 47493690.2725 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 11.345 | 13.8964 | 13796.4154 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 11.345 | 12.5912 | 12491.234 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 11.345 | 11.2582 | 11158.2477 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 11.345 | 9.3121 | 9212.1194 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 11.345 | 9.0371 | 8937.1125 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 11.345 | 8.779 | 8679.0088 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 13.5722 | 46.9515 | 46851.4821 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 13.5722 | 22.2662 | 22166.2181 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 12.3622 | 29.0679 | 28967.8682 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 12.3622 | 34.6464 | 34546.3873 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.0239 | 21.1475 | 21047.5457 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.0239 | 21.0902 | 20990.2348 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.0239 | 19.3794 | 19279.3921 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 20.0239 | 18.9108 | 18810.8102 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 8.1939 | 20.9784 | 20878.4464 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543643 [CRAI T33 13.800] CKT 33 | 26.8849 | 0.2258 | 125.7536 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.859 | 18.3102 | 18210.2044 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.859 | 18.3102 | 18210.2044 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.859 | 18.3102 | 18210.2044 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.859 | 18.0454 | 17945.4401 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.859 | 19.0713 | 18971.2795 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.859 | 19.0713 | 18971.2795 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.859 | 19.0713 | 18971.2795 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.859 | 20.454 | 20354.0353 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 12.9004 | 19.1732 | 19073.1759 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 12.9004 | 24.9193 | 24819.2847 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 33.591 | 47668.7439 | 47668643.948 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 11.4212 | 13.8917 | 13791.6618 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 11.4212 | 12.5869 | 12486.9433 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 11.4212 | 11.2546 | 11154.565 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 11.4212 | 9.3066 | 9206.6485 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 11.4212 | 9.0317 | 8931.6888 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 11.4212 | 8.7736 | 8673.6365 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 13.5738 | 46.9179 | 46817.8804 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 13.5738 | 22.2712 | 22171.1777 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 12.3752 | 29.0235 | 28923.4955 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 12.3752 | 34.7443 | 34644.3453 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.0226 | 21.147 | 21047.0223 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.0226 | 21.0893 | 20989.3223 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.0226 | 19.3789 | 19278.912 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.0226 | 18.91 | 18809.9535 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 8.1934 | 20.9775 | 20877.4919 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 26.8793 | 0.2259 | 125.8907 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3208 | 18220.8186 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3208 | 18220.8186 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3208 | 18220.8186 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.0561 | 17956.1436 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0803 | 18980.3072 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0803 | 18980.3072 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0803 | 18980.3072 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.8782 | 20.4607 | 20360.653 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7186 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5547 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.0456 | 47534945.5854 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4282 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7082 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3679 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5031 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5259 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.457 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9165 | 46816.5236 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2982 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.028 | 28928.0332 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7342 | 34634.1687 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.593 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3291 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4394 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9042 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.497 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7151 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.878 | 18.3209 | 18220.9141 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.878 | 18.3209 | 18220.9141 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.878 | 18.3209 | 18220.9141 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.878 | 18.0562 | 17956.2364 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.878 | 19.0804 | 18980.4075 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.878 | 19.0804 | 18980.4075 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.878 | 19.0804 | 18980.4075 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.878 | 20.4608 | 20360.7662 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7186 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5549 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 33.591 | 47535.0571 | 47534957.0836 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4539 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7296 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3856 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5411 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5618 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4924 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4946 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2996 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 12.3754 | 29.028 | 28928.0439 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 12.3754 | 34.7341 | 34634.15 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5954 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3352 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4424 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9096 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4968 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 26.886 | 0.2257 | 125.7147 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9306 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9306 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9306 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.8781 | 18.0563 | 17956.2531 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4228 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4228 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4228 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7796 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7184 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5554 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 33.591 | 47535.0574 | 47534957.3711 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4545 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7303 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3862 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5423 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5636 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4943 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4956 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2993 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0571 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1305 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5962 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3366 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4431 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9108 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4982 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 26.8861 | 0.2257 | 125.7145 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.8724 | 18.3162 | 18216.1987 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.8724 | 18.3162 | 18216.1987 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.8724 | 18.3162 | 18216.1987 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.8724 | 18.0515 | 17951.5081 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.8724 | 19.0762 | 18976.2123 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.8724 | 19.0762 | 18976.2123 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.8724 | 19.0762 | 18976.2123 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.8724 | 20.4573 | 20357.3292 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 12.901 | 19.1735 | 19073.5214 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 12.901 | 24.9201 | 24820.0946 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 33.591 | 47579.8472 | 47579747.151 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 11.4226 | 13.8913 | 13791.3081 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 11.4226 | 12.5866 | 12486.62 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 11.4226 | 11.2543 | 11154.296 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 11.4226 | 9.3062 | 9206.2487 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 11.4226 | 9.0313 | 8931.2875 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 11.4226 | 8.7732 | 8673.2349 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 13.5744 | 46.917 | 46816.9922 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 13.5744 | 22.2713 | 22171.2577 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 12.3752 | 29.0263 | 28926.2937 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 12.3752 | 34.738 | 34638.0153 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.0235 | 21.1474 | 21047.3588 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.0235 | 21.0899 | 20989.9167 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.0235 | 19.3792 | 19279.2227 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.0235 | 18.9105 | 18810.5159 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 8.1937 | 20.9781 | 20878.1216 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 26.8836 | 0.2258 | 125.7818 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.8772 | 18.3207 | 18220.7198 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.8772 | 18.3207 | 18220.7198 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.8772 | 18.3207 | 18220.7198 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.8772 | 18.056 | 17956.0391 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.8772 | 19.0803 | 18980.2539 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.8772 | 19.0803 | 18980.2539 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.8772 | 19.0803 | 18980.2539 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.8772 | 20.4607 | 20360.6726 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 12.901 | 19.1736 | 19073.5726 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 12.901 | 24.9202 | 24820.2178 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 33.5909 | 47535.2138 | 47535113.7813 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 11.4226 | 13.8917 | 13791.7419 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 11.4226 | 12.587 | 12486.9967 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 11.4226 | 11.2546 | 11154.6079 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 11.4226 | 9.3068 | 9206.8424 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 11.4226 | 9.0319 | 8931.8676 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 11.4226 | 8.7738 | 8673.8017 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 13.5745 | 46.9158 | 46815.8144 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 13.5745 | 22.2714 | 22171.4187 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 12.3735 | 28.7891 | 28689.0614 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 12.3735 | 35.2787 | 35178.7477 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.0235 | 21.1475 | 21047.4508 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.0235 | 21.0901 | 20990.0755 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.0235 | 19.3793 | 19279.3074 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 20.0235 | 18.9107 | 18810.6623 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 8.1937 | 20.9783 | 20878.2638 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543030 [PLSTVAL1 34.500] TO BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 543115 [PLSTVL2_TER17.6210] CKT 2 | 26.8848 | 0.2257 | 125.7432 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.8656 | 18.3188 | 18218.7767 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.8656 | 18.3188 | 18218.7767 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.8656 | 18.3188 | 18218.7767 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.8656 | 18.0542 | 17954.1555 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.8656 | 19.0781 | 18978.0819 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.8656 | 19.0781 | 18978.0819 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.8656 | 19.0781 | 18978.0819 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.8656 | 20.4581 | 20358.0725 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 12.9005 | 19.1732 | 19073.2358 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 12.9005 | 24.9194 | 24819.427 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 33.5904 | 48344.5292 | 48344429.1955 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 11.3673 | 13.8869 | 13786.8859 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 11.3673 | 12.5829 | 12482.8976 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 11.3673 | 11.2513 | 11151.2622 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 11.3673 | 9.2995 | 9199.522 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 11.3673 | 9.0248 | 8924.7854 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 11.3673 | 8.7669 | 8666.9417 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 13.5738 | 46.9399 | 46839.9405 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 13.5738 | 22.2679 | 22167.855 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 7.2677 | 38.8022 | 38702.1858 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 7.2677 | 27.2825 | 27182.4917 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.0186 | 21.1515 | 21051.4928 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.0186 | 21.0962 | 20996.2167 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.0186 | 19.3826 | 19282.6293 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 20.0186 | 18.9158 | 18815.765 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 8.1935 | 20.983 | 20883.0492 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] CKT 1 | 26.8833 | 0.2258 | 125.8 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.8903 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.8903 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.8903 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2135 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.3795 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.3795 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.3795 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4607 | 20360.7303 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7184 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5552 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.0252 | 47534925.176 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.3795 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.6675 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2543 | 11154.3341 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3064 | 9206.429 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.4543 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7734 | 8673.3888 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9165 | 46816.4834 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.3046 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 12.3763 | 29.0139 | 28913.8813 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 12.3763 | 34.7635 | 34663.4802 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5923 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.328 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4386 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9038 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4938 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 543166 [NEASTOTTW5 161.00] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7148 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.8797 | 18.3199 | 18219.9356 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.8797 | 18.3199 | 18219.9356 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.8797 | 18.3199 | 18219.9356 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.8797 | 18.0553 | 17955.2765 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.8797 | 19.0794 | 18979.3827 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.8797 | 19.0794 | 18979.3827 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.8797 | 19.0794 | 18979.3827 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.8797 | 20.4596 | 20359.6399 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 12.9027 | 19.1743 | 19074.348 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 12.9027 | 24.922 | 24822.0335 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 33.5914 | 47358.2097 | 47358109.6803 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 11.425 | 13.8888 | 13788.8467 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 11.425 | 12.5845 | 12484.5424 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 11.425 | 11.2526 | 11152.5749 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 11.425 | 9.3026 | 9202.5737 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 11.425 | 9.0277 | 8927.7385 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 11.425 | 8.7698 | 8669.8028 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 13.5762 | 46.9113 | 46811.2608 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 13.5762 | 22.272 | 22172.0329 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 12.3841 | 28.8785 | 28778.5424 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 12.3841 | 35.0486 | 34948.5662 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.0264 | 21.1481 | 21048.1016 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.0264 | 21.0913 | 20991.306 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.0264 | 19.3799 | 19279.9296 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 20.0264 | 18.9119 | 18811.8648 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 8.195 | 20.9795 | 20879.475 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] CKT 1 | 26.8911 | 0.2256 | 125.5895 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.321 | 18220.9678 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.321 | 18220.9678 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.321 | 18220.9678 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0563 | 17956.2884 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0805 | 18980.4662 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0805 | 18980.4662 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0805 | 18980.4662 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.8351 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8293 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.8156 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47447.2246 | 47447124.5525 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 13.8913 | 13791.3094 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 12.5866 | 12486.607 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 11.2543 | 11154.2843 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.3063 | 9206.3282 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.0314 | 8931.3563 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 8.7733 | 8673.2934 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 13.5742 | 46.9207 | 46820.6782 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 13.5742 | 22.2707 | 22170.6983 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 12.3743 | 29.0317 | 28931.6642 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 12.3743 | 34.7263 | 34626.2965 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 19.1757 | 21.1797 | 21079.6588 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 19.1757 | 21.1396 | 21039.5827 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 19.1757 | 19.3914 | 19291.3959 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 19.1757 | 18.9324 | 18832.4079 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 8.0397 | 21.1576 | 21057.6345 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 26.8852 | 0.2257 | 125.7338 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8774 | 18.3207 | 18220.7092 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8774 | 18.3207 | 18220.7092 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8774 | 18.3207 | 18220.7092 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8774 | 18.056 | 17956.0384 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8774 | 19.0802 | 18980.1724 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8774 | 19.0802 | 18980.1724 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8774 | 19.0802 | 18980.1724 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8774 | 20.4605 | 20360.4747 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 12.9019 | 19.1741 | 19074.0698 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 12.9019 | 24.9214 | 24821.3652 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 33.5912 | 47315.9798 | 47315879.7512 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 13.8908 | 13790.8464 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 12.5862 | 12486.2143 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 11.254 | 11153.9599 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 9.3056 | 9205.6445 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 9.0307 | 8930.6947 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 8.7727 | 8672.6523 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 13.5706 | 46.9643 | 46864.281 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 13.5706 | 22.2644 | 22164.3702 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 12.3744 | 29.0285 | 28928.472 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 12.3744 | 34.733 | 34633.0298 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 19.8888 | 21.1769 | 21076.9141 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 19.8888 | 21.1282 | 21028.1926 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 19.8888 | 19.4006 | 19300.5637 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 19.8888 | 18.9367 | 18836.6688 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 7.6272 | 21.2928 | 21192.7947 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 26.8738 | 0.226 | 126.0476 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 20.8718 | 18.3216 | 18221.5792 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 20.8718 | 18.3216 | 18221.5792 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 20.8718 | 18.3216 | 18221.5792 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 20.8718 | 18.0569 | 17956.8961 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 20.8718 | 19.0811 | 18981.062 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 20.8718 | 19.0811 | 18981.062 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 20.8718 | 19.0811 | 18981.062 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 20.8718 | 20.4614 | 20361.4198 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1738 | 19073.7503 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.6126 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47624.7913 | 47624691.2689 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 13.8915 | 13791.4872 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 12.5868 | 12486.7561 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 11.2544 | 11154.4077 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 9.3066 | 9206.6 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 9.0316 | 8931.6179 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 8.7735 | 8673.5452 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 13.5747 | 46.9171 | 46817.0605 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 13.5747 | 22.2712 | 22171.2245 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 12.3749 | 29.0285 | 28928.5481 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 12.3749 | 34.7331 | 34633.1431 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 17.7685 | 21.6103 | 21510.3352 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 17.7685 | 21.7228 | 21622.8232 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 17.7685 | 19.7062 | 19606.2173 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 17.7685 | 19.3425 | 19242.4647 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.174 | 21.0062 | 20906.2283 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 26.8757 | 0.2257 | 125.6838 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 18.3224 | 18222.3964 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 18.3224 | 18222.3964 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 18.3224 | 18222.3964 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 18.0577 | 17957.7216 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 19.0818 | 18981.7605 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 19.0818 | 18981.7605 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 19.0818 | 18981.7605 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 20.4619 | 20361.9384 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.8186 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 24.9208 | 24820.7763 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 33.5902 | 48528.0523 | 48527952.2844 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 13.8927 | 13792.6661 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 12.5877 | 12487.7471 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 11.2552 | 11155.2266 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 9.3084 | 9208.3895 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 9.0333 | 8933.3438 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 8.7752 | 8675.212 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 13.5767 | 46.9234 | 46823.432 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 13.5767 | 22.27 | 22170.049 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 12.374 | 29.0382 | 28938.2011 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 12.374 | 34.7128 | 34612.7957 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 18.0683 | 21.9843 | 21884.3015 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 18.0683 | 22.2046 | 22104.6349 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 18.0683 | 19.9994 | 19899.3506 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 18.0683 | 19.6947 | 19594.6589 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 8.0715 | 21.1608 | 21060.7862 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 26.8484 | 0.2259 | 125.8895 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 18.3214 | 18221.3774 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 18.3214 | 18221.3774 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 18.3214 | 18221.3774 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 18.0567 | 17956.6899 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 19.0809 | 18980.8995 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 19.0809 | 18980.8995 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 19.0809 | 18980.8995 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 20.4613 | 20361.3161 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 12.8993 | 19.1725 | 19072.5307 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 12.8993 | 24.9178 | 24817.7868 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 33.5908 | 48071.3065 | 48071206.4913 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 13.8916 | 13791.6166 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 12.5869 | 12486.8671 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 11.2545 | 11154.4989 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 9.3068 | 9206.7867 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 9.0318 | 8931.7991 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 8.7737 | 8673.7223 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 13.5743 | 46.919 | 46819.0313 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 13.5743 | 22.2709 | 22170.9468 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 12.3745 | 29.0292 | 28929.2285 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 12.3745 | 34.7318 | 34631.7516 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 18.918 | 21.2363 | 21136.2885 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 18.918 | 21.2155 | 21115.4764 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 18.918 | 19.4338 | 19333.7989 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 18.918 | 18.9872 | 18887.1986 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 8.1458 | 20.9902 | 20890.2328 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 26.882 | 0.2257 | 125.7013 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.3208 | 18220.84 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.3208 | 18220.84 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.3208 | 18220.84 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.1646 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 20.8779 | 19.0803 | 18980.3302 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 20.8779 | 19.0803 | 18980.3302 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 20.8779 | 19.0803 | 18980.3302 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 20.8779 | 20.4607 | 20360.6784 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.6844 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.474 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 33.5911 | 47534.9881 | 47534888.0555 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.3904 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.676 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 11.2543 | 11154.3407 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 9.3064 | 9206.4458 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.4705 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 8.7734 | 8673.404 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 13.575 | 46.9166 | 46816.6392 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 13.575 | 22.2713 | 22171.2771 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 12.3753 | 29.028 | 28927.9914 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 12.3753 | 34.7342 | 34634.2392 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 19.8945 | 21.0735 | 20973.5166 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 19.8945 | 20.9899 | 20889.9195 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 19.8945 | 19.3182 | 19218.16 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 19.8945 | 18.8298 | 18729.8121 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 8.1905 | 20.9944 | 20894.3766 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 26.8855 | 0.2257 | 125.7385 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.8505 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.8505 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.8505 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.0562 | 17956.1742 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0803 | 18980.3349 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0803 | 18980.3349 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0803 | 18980.3349 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 20.4607 | 20360.675 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 19.1739 | 19073.8883 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 24.921 | 24820.9538 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 33.5908 | 47403.2396 | 47403139.6492 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 13.8912 | 13791.2268 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 12.5865 | 12486.5372 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 11.2542 | 11154.2269 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 9.3062 | 9206.205 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 9.0312 | 8931.2372 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 8.7732 | 8673.178 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 13.5726 | 46.9346 | 46834.6111 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 13.5726 | 22.2687 | 22168.6648 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 12.3748 | 29.0281 | 28928.1053 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 12.3748 | 34.734 | 34633.9526 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 19.8821 | 21.1791 | 21079.1211 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 19.8821 | 21.1326 | 21032.553 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 19.8821 | 19.4021 | 19302.1178 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 19.8821 | 18.9402 | 18840.1874 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 7.8713 | 21.2671 | 21167.085 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 26.8811 | 0.2258 | 125.8298 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.321 | 18221.0043 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.321 | 18221.0043 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.321 | 18221.0043 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.0563 | 17956.3252 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0805 | 18980.4981 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0805 | 18980.4981 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0805 | 18980.4981 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 20.4609 | 20360.8591 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.7332 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.5888 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 33.591 | 47535.0648 | 47534964.845 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4849 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 12.5868 | 12486.7562 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.4069 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 9.3066 | 9206.5886 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.6082 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.5373 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 13.5751 | 46.9197 | 46819.6787 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 13.5751 | 22.2708 | 22170.7914 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.113 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 12.3754 | 34.734 | 34634.0264 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.0219 | 21.1524 | 21052.4249 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.0219 | 21.0985 | 20998.451 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.0219 | 19.3836 | 19283.6366 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 20.0219 | 18.9181 | 18818.1499 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 8.0988 | 20.9515 | 20851.5029 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 26.8853 | 0.2257 | 125.7155 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.321 | 18220.9647 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.321 | 18220.9647 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.321 | 18220.9647 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.0563 | 17956.288 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4433 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4433 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4433 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.8779 | 20.4608 | 20360.7789 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 12.9017 | 19.1739 | 19073.9393 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 12.9017 | 24.9211 | 24821.093 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 33.5906 | 47845.2445 | 47845144.4956 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 11.4242 | 13.892 | 13792.044 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 11.4242 | 12.5872 | 12487.2285 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 11.4242 | 11.2548 | 11154.7975 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 11.4242 | 9.3074 | 9207.4183 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 11.4242 | 9.0324 | 8932.4105 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 11.4242 | 8.7743 | 8674.3141 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 13.5761 | 46.9164 | 46816.4202 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 13.5761 | 22.2712 | 22171.2082 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 12.3759 | 29.0288 | 28928.8391 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 12.3759 | 34.7326 | 34632.5919 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.0238 | 21.1628 | 21062.7629 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.0238 | 21.1099 | 21009.8838 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.0238 | 19.3909 | 19290.8935 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 20.0238 | 18.9249 | 18824.9121 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 8.214 | 21.3676 | 21267.6079 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] CKT 1 | 26.8794 | 0.226 | 125.9508 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.8755 | 18.3206 | 18220.6239 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.8755 | 18.3206 | 18220.6239 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.8755 | 18.3206 | 18220.6239 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.8755 | 18.056 | 17955.9596 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.8755 | 19.0801 | 18980.0541 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.8755 | 19.0801 | 18980.0541 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.8755 | 19.0801 | 18980.0541 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.8755 | 20.4603 | 20360.2972 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 12.9006 | 19.1733 | 19073.3048 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 12.9006 | 24.9196 | 24819.5914 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 33.5909 | 47801.6708 | 47801570.8106 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 13.8909 | 13790.9327 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 12.5863 | 12486.2878 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 11.254 | 11154.0205 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.3058 | 9205.7703 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.0308 | 8930.817 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 8.7728 | 8672.7711 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 12.9817 | 57.2263 | 57126.3199 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 12.9817 | 21.2179 | 21117.8714 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 12.3741 | 29.0297 | 28929.6547 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 12.3741 | 34.7304 | 34630.3674 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.0221 | 21.1476 | 21047.5957 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.0221 | 21.0902 | 20990.1568 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.0221 | 19.3794 | 19279.3809 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 20.0221 | 18.9106 | 18810.6341 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 8.1925 | 20.9788 | 20878.8208 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300124 [5HOLDENB2 161.00] CKT 1 | 26.878 | 0.2259 | 125.8682 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.2247 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3952 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3952 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3952 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 20.4608 | 20360.7503 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.6927 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.498 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47535.007 | 47534907.0277 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 13.8914 | 13791.4372 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 12.5867 | 12486.7166 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 11.2544 | 11154.3749 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 9.3065 | 9206.5111 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 9.0315 | 8931.5342 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 8.7735 | 8673.4662 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 13.5495 | 45.9303 | 45830.2999 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 13.5495 | 22.4309 | 22330.8609 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 29.0277 | 28927.7407 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 34.7348 | 34634.8146 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.0242 | 21.1476 | 21047.5941 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.0242 | 21.0903 | 20990.3415 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.0242 | 19.3794 | 19279.4415 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.0242 | 18.9109 | 18810.9195 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 8.194 | 20.9786 | 20878.5914 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 26.8858 | 0.2257 | 125.72 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.2247 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3952 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3952 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3952 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.8779 | 20.4608 | 20360.7503 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.6926 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.4979 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 33.591 | 47535.0067 | 47534906.7402 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 11.4233 | 13.8914 | 13791.4372 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 11.4233 | 12.5867 | 12486.7166 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 11.4233 | 11.2544 | 11154.375 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 11.4233 | 9.3065 | 9206.5112 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 11.4233 | 9.0315 | 8931.5343 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 11.4233 | 8.7735 | 8673.4663 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 13.5494 | 45.9301 | 45830.0943 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 13.5494 | 22.4309 | 22330.9094 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 12.3752 | 29.0277 | 28927.7407 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 12.3752 | 34.7348 | 34634.8145 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.0242 | 21.1476 | 21047.5945 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.0242 | 21.0903 | 20990.3419 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.0242 | 19.3794 | 19279.4417 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 20.0242 | 18.9109 | 18810.9197 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 8.194 | 20.9786 | 20878.5923 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 3 | 26.8858 | 0.2257 | 125.7201 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 18.3216 | 18221.5995 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 18.3216 | 18221.5995 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 18.3216 | 18221.5995 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 18.0569 | 17956.9081 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 19.0811 | 18981.1302 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 19.0811 | 18981.1302 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 19.0811 | 18981.1302 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 20.4616 | 20361.567 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 12.9 | 19.1729 | 19072.9045 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 12.9 | 24.9187 | 24818.6621 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 33.5909 | 47891.4815 | 47891381.4831 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 11.4186 | 13.8934 | 13793.4116 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 11.4186 | 12.5884 | 12488.3651 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 11.4186 | 11.2557 | 11155.7422 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 11.4186 | 9.3096 | 9209.5566 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 11.4186 | 9.0345 | 8934.4629 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 11.4186 | 8.7763 | 8676.2871 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 13.1355 | 51.6563 | 51556.3284 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 13.1355 | 21.7059 | 21605.9243 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0349 | 28934.8511 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7202 | 34620.2475 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.0146 | 21.1491 | 21049.0544 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.0146 | 21.0916 | 20991.6087 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.0146 | 19.3803 | 19280.3255 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 20.0146 | 18.9113 | 18811.3081 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 8.1831 | 20.9857 | 20885.691 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 301477 [5OSCEOKCTP 161.00] CKT 1 | 26.8556 | 0.2262 | 126.2227 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.8609 | 18.323 | 18223.0318 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.8609 | 18.323 | 18223.0318 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.8609 | 18.323 | 18223.0318 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.8609 | 18.0583 | 17958.3456 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.8609 | 19.0824 | 18982.4238 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.8609 | 19.0824 | 18982.4238 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.8609 | 19.0824 | 18982.4238 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.8609 | 20.4627 | 20362.6654 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 12.9008 | 19.1734 | 19073.417 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 12.9008 | 24.9198 | 24819.8394 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47982.9609 | 47982860.913 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 11.4105 | 13.8932 | 13793.1894 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 11.4105 | 12.5881 | 12488.1303 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 11.4105 | 11.2556 | 11155.5565 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 11.4105 | 9.3095 | 9209.4608 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 11.4105 | 9.0343 | 8934.3388 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 11.4105 | 8.7761 | 8676.139 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 13.0509 | 57.2445 | 57144.4983 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 13.0509 | 21.2092 | 21109.1919 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 12.372 | 29.0515 | 28951.4841 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 12.372 | 34.6844 | 34584.4293 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.022 | 21.147 | 21047.0463 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.022 | 21.0893 | 20989.2815 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.022 | 19.3789 | 19278.9092 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 20.022 | 18.9099 | 18809.8713 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 8.193 | 20.9767 | 20876.7451 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 505502 [TRUMAN 5 161.00] CKT 1 | 26.8791 | 0.2259 | 125.8864 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.8772 | 18.3208 | 18220.8152 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.8772 | 18.3208 | 18220.8152 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.8772 | 18.3208 | 18220.8152 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.8772 | 18.0561 | 17956.1409 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.8772 | 19.0803 | 18980.2917 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.8772 | 19.0803 | 18980.2917 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.8772 | 19.0803 | 18980.2917 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.8772 | 20.4606 | 20360.6175 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 12.9013 | 19.1738 | 19073.7559 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.6476 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 33.5903 | 47534.8147 | 47534714.6807 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 11.4228 | 13.8911 | 13791.1425 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 11.4228 | 12.5865 | 12486.4664 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 11.4228 | 11.2542 | 11154.1689 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 11.4228 | 9.3061 | 9206.0795 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 11.4228 | 9.0311 | 8931.1165 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 11.4228 | 8.7731 | 8673.0607 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 13.5077 | 45.4018 | 45301.8298 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 13.5077 | 22.5245 | 22424.4781 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 12.3741 | 29.0275 | 28927.5453 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 12.3741 | 34.7351 | 34635.1341 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.0231 | 21.1476 | 21047.5781 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.0231 | 21.0903 | 20990.2549 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.0231 | 19.3794 | 19279.4116 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 20.0231 | 18.9108 | 18810.8104 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 8.1934 | 20.9783 | 20878.2935 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 541242 [CLINTON5 161.00] CKT Z1 | 26.8836 | 0.2258 | 125.7608 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8087 | 18.3246 | 18224.5505 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8087 | 18.3246 | 18224.5505 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8087 | 18.3246 | 18224.5505 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8087 | 18.0599 | 17959.855 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8087 | 19.084 | 18983.9531 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8087 | 19.084 | 18983.9531 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8087 | 19.084 | 18983.9531 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8087 | 20.4643 | 20364.2539 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9 | 19.173 | 19072.9648 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9 | 24.9188 | 24818.7778 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 33.5908 | 48486.1061 | 48486006.1442 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3708 | 13.895 | 13795.0152 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3708 | 12.5896 | 12489.646 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3708 | 11.2568 | 11156.8484 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3708 | 9.3123 | 9212.2758 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3708 | 9.037 | 8937.0328 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3708 | 8.7787 | 8678.7213 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 12.1875 | 52.8813 | 52781.2863 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 12.1875 | 18.1514 | 18051.4018 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3573 | 29.0774 | 28977.3605 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3573 | 34.6327 | 34532.7215 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0207 | 21.1464 | 21046.4286 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0207 | 21.0881 | 20988.1218 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0207 | 19.3783 | 19278.3217 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0207 | 18.9087 | 18808.7417 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 8.192 | 20.9778 | 20877.7824 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 761278 [G17-108-TAP 161.00] CKT 1 | 26.8713 | 0.2262 | 126.2257 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8715 | 18.3207 | 18220.6513 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8715 | 18.3207 | 18220.6513 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8715 | 18.3207 | 18220.6513 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8715 | 18.056 | 17955.9786 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8715 | 19.0801 | 18980.1449 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8715 | 19.0801 | 18980.1449 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8715 | 19.0801 | 18980.1449 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8715 | 20.4605 | 20360.4973 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9019 | 19.1741 | 19074.0673 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9019 | 24.9214 | 24821.36 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 33.5911 | 47403.6272 | 47403527.1747 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4195 | 13.8907 | 13790.6816 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4195 | 12.5861 | 12486.0806 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4195 | 11.2539 | 11153.8513 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4195 | 9.3054 | 9205.3671 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4195 | 9.0304 | 8930.4299 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4195 | 8.7724 | 8672.3988 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 8.137 | 34.0687 | 33968.7147 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 8.137 | 17.0551 | 16955.1068 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3732 | 29.027 | 28926.9648 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3732 | 34.7365 | 34636.4979 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0222 | 21.1475 | 21047.4754 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0222 | 21.09 | 20990.0412 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0222 | 19.3793 | 19279.3007 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0222 | 18.9106 | 18810.582 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 8.1924 | 20.9777 | 20877.7317 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300117 [5SEDALA 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 26.8823 | 0.2257 | 125.6984 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 18.3211 | 18221.1113 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 18.3211 | 18221.1113 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 18.3211 | 18221.1113 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 18.0564 | 17956.4372 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 19.0806 | 18980.5599 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 19.0806 | 18980.5599 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 19.0806 | 18980.5599 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 20.4608 | 20360.8485 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 12.9021 | 19.1741 | 19074.1007 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 12.9021 | 24.9215 | 24821.4543 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 33.5911 | 47446.9862 | 47446886.244 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 13.8912 | 13791.2004 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 12.5865 | 12486.5023 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 11.2542 | 11154.1997 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 9.3062 | 9206.2305 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 9.0313 | 8931.2539 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 8.7732 | 8673.1868 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 13.574 | 51.1049 | 51004.9255 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 13.574 | 21.7336 | 21633.5562 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 12.3746 | 29.0318 | 28931.7503 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 12.3746 | 34.726 | 34626.0166 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.0249 | 21.1478 | 21047.8331 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.0249 | 21.0908 | 20990.7538 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.0249 | 19.3797 | 19279.659 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 20.0249 | 18.9113 | 18811.3008 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 8.1944 | 20.979 | 20878.9545 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 99911 [GI91POI 69.000] CKT 1 | 26.8874 | 0.2257 | 125.6814 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9193 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9193 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9193 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2419 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4118 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4118 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4118 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.766 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7247 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5683 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47535.0654 | 47534965.4199 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4473 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.724 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3804 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5308 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5526 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4835 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 13.563 | 46.9771 | 46877.0541 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 13.563 | 22.2625 | 22162.5306 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 29.028 | 28928.0344 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 34.7342 | 34634.1698 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.024 | 21.1476 | 21047.5952 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.024 | 21.0903 | 20990.3358 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4423 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 20.024 | 18.9109 | 18810.9092 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4934 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300530 [2GEOGT2 69.000] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7136 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.8763 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.8763 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.8763 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.8778 | 18.0562 | 17956.2003 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.363 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.363 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.363 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.8778 | 20.4607 | 20360.7091 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7006 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5175 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47534.9815 | 47534881.4779 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.4133 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.6955 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3569 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 9.3065 | 9206.4785 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.5022 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.4348 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 13.5396 | 47.149 | 47048.9564 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 13.5396 | 22.2388 | 22138.7568 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 29.0281 | 28928.0887 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 34.734 | 34634.0326 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.0237 | 21.1476 | 21047.5733 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.0237 | 21.0903 | 20990.2817 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.0237 | 19.3794 | 19279.4168 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 20.0237 | 18.9109 | 18810.8501 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 8.1937 | 20.9784 | 20878.4165 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300534 [2LINCLN 69.000] CKT 1 | 26.8851 | 0.2257 | 125.7335 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.8773 | 18.321 | 18221.0315 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.8773 | 18.321 | 18221.0315 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.8773 | 18.321 | 18221.0315 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.8773 | 18.0564 | 17956.3512 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.8773 | 19.0805 | 18980.5333 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.8773 | 19.0805 | 18980.5333 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.8773 | 19.0805 | 18980.5333 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.8773 | 20.4609 | 20360.9076 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 12.9012 | 19.1737 | 19073.6608 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 12.9012 | 24.9204 | 24820.42 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 33.5911 | 47535.2526 | 47535152.5879 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 13.8917 | 13791.7362 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 12.587 | 12486.9681 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 11.2546 | 11154.5832 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 9.307 | 9206.9623 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 9.032 | 8931.9691 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 8.7739 | 8673.8862 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 13.4728 | 46.7276 | 46627.5951 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 13.4728 | 22.3096 | 22209.5514 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 12.3754 | 29.0283 | 28928.2716 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 12.3754 | 34.7338 | 34633.7795 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.0237 | 21.1475 | 21047.4905 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.0237 | 21.0901 | 20990.1356 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.0237 | 19.3793 | 19279.3412 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 20.0237 | 18.9107 | 18810.7151 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 8.1937 | 20.9782 | 20878.2061 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300541 [2SEDALI 69.000] TO BUS 300545 [2SYLVAN 69.000] CKT 1 | 26.885 | 0.2257 | 125.7477 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9372 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9372 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9372 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.0563 | 17956.2594 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4303 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4303 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4303 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 20.4608 | 20360.7876 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.6775 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.4594 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.0289 | 47534928.9082 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4678 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7414 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3952 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3066 | 9206.5614 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5822 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.5121 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5454 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2937 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.028 | 28928.0492 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1422 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.0237 | 21.1474 | 21047.3901 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.0237 | 21.09 | 20989.9954 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.0237 | 19.3793 | 19279.2599 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 20.0237 | 18.9106 | 18810.6038 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 8.1925 | 20.9757 | 20875.6745 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300678 [5NIXA-1 161.00] TO BUS 300089 [5JAMESV 161.00] CKT 1 | 26.8854 | 0.2257 | 125.6837 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6853 | 18.2886 | 18188.5958 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6853 | 18.2886 | 18188.5958 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6853 | 18.2886 | 18188.5958 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6853 | 18.0248 | 17924.8231 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6853 | 19.045 | 18945.0115 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6853 | 19.045 | 18945.0115 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6853 | 19.045 | 18945.0115 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6853 | 20.4195 | 20319.4572 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8849 | 19.1649 | 19064.8544 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8849 | 24.8995 | 24799.4898 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 33.5786 | 73680.1723 | 73680072.3133 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3948 | 13.873 | 13772.9609 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3948 | 12.5711 | 12471.0634 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3948 | 11.2415 | 11141.4625 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3948 | 9.2791 | 9179.1214 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3948 | 9.005 | 8905.0344 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3948 | 8.7478 | 8647.7971 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5603 | 47.0104 | 46910.3787 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5603 | 22.2584 | 22158.3881 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.359 | 29.0366 | 28936.5605 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.359 | 34.7112 | 34611.1528 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9431 | 21.1676 | 21067.61 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9431 | 21.112 | 21011.967 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9431 | 19.393 | 19292.9947 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9431 | 18.9227 | 18822.7301 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 8.179 | 20.9948 | 20894.7574 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 13.3152 | 0.239 | 139.0458 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 18.321 | 18221.043 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 18.321 | 18221.043 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 18.321 | 18221.043 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 18.0564 | 17956.3657 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 19.0805 | 18980.523 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 19.0805 | 18980.523 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 19.0805 | 18980.523 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8759 | 20.4609 | 20360.8606 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8403 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.822 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47580.0519 | 47579951.9148 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 13.8915 | 13791.4706 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 12.5867 | 12486.7431 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 11.2544 | 11154.3966 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.3066 | 9206.5705 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.0316 | 8931.5903 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 8.7735 | 8673.5193 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 13.5747 | 46.919 | 46818.9864 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 13.5747 | 22.2709 | 22170.9321 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0284 | 28928.4072 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7334 | 34633.3782 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.0221 | 21.1485 | 21048.4768 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.0221 | 21.0915 | 20991.4586 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.0221 | 19.3801 | 19280.1058 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.0221 | 18.9117 | 18811.7087 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 8.1932 | 20.9791 | 20879.1126 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 26.8651 | 0.2258 | 125.8088 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.8759 | 18.321 | 18221.0421 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.8759 | 18.321 | 18221.0421 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.8759 | 18.321 | 18221.0421 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.8759 | 18.0564 | 17956.3659 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.8759 | 19.0805 | 18980.5233 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.8759 | 19.0805 | 18980.5233 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.8759 | 19.0805 | 18980.5233 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.8759 | 20.4609 | 20360.8608 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8403 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.8219 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 33.591 | 47580.0516 | 47579951.627 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 13.8915 | 13791.4707 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 12.5867 | 12486.7432 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 11.2544 | 11154.3967 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 9.3066 | 9206.5707 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 9.0316 | 8931.5905 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 8.7735 | 8673.5195 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 13.5747 | 46.919 | 46818.9864 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 13.5747 | 22.2709 | 22170.9321 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 12.3753 | 29.0284 | 28928.4115 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 12.3753 | 34.7334 | 34633.3686 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.0221 | 21.1485 | 21048.4773 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.0221 | 21.0915 | 20991.4592 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.0221 | 19.3801 | 19280.1062 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.0221 | 18.9117 | 18811.7091 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 8.1932 | 20.9791 | 20879.1141 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 26.8651 | 0.2258 | 125.8088 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.857 | 18.3209 | 18220.9302 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.857 | 18.3209 | 18220.9302 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.857 | 18.3209 | 18220.9302 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.857 | 18.0563 | 17956.2629 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.857 | 19.0804 | 18980.3926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.857 | 19.0804 | 18980.3926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.857 | 19.0804 | 18980.3926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.857 | 20.4607 | 20360.7013 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 12.8964 | 19.1708 | 19070.8234 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 12.8964 | 24.9138 | 24813.7963 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 33.59 | 49232.8831 | 49232783.1017 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 11.4206 | 13.8909 | 13790.8965 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 11.4206 | 12.5863 | 12486.2549 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 11.4206 | 11.254 | 11153.9959 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 11.4206 | 9.3057 | 9205.7281 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 11.4206 | 9.0308 | 8930.7733 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 11.4206 | 8.7727 | 8672.7265 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 13.5735 | 46.9267 | 46826.6911 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 13.5735 | 22.2699 | 22169.855 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 12.3742 | 29.0296 | 28929.5709 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 12.3742 | 34.7308 | 34630.8182 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.0152 | 21.1455 | 21045.5005 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.0152 | 21.0864 | 20986.4103 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.0152 | 19.3774 | 19277.4163 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.0152 | 18.907 | 18807.048 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 8.1917 | 20.9744 | 20874.4048 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 26.6274 | 0.2244 | 124.3996 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.874 | 18.319 | 18219.0258 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.874 | 18.319 | 18219.0258 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.874 | 18.319 | 18219.0258 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.874 | 18.0544 | 17954.3805 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.874 | 19.0785 | 18978.4729 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.874 | 19.0785 | 18978.4729 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.874 | 19.0785 | 18978.4729 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.874 | 20.4587 | 20358.7075 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 12.9022 | 19.1743 | 19074.281 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 12.9022 | 24.9218 | 24821.8464 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47359.121 | 47359020.9886 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 11.4207 | 13.89 | 13790.0175 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 11.4207 | 12.5855 | 12485.4891 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 11.4207 | 11.2534 | 11153.3628 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 11.4207 | 9.3045 | 9204.5353 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 11.4207 | 9.0296 | 8929.6061 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 11.4207 | 8.7716 | 8671.5845 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 13.5373 | 47.8807 | 47780.6933 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 13.5373 | 22.133 | 22033.0214 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 12.3732 | 29.0375 | 28937.4884 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 12.3732 | 34.7132 | 34613.2299 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.0253 | 21.1481 | 21048.1115 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.0253 | 21.0913 | 20991.3293 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.0253 | 19.3799 | 19279.9305 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.0253 | 18.9119 | 18811.8762 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 8.188 | 20.9909 | 20890.8943 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 26.6337 | 0.2259 | 125.9234 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 20.7309 | 18.32 | 18219.9969 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 20.7309 | 18.32 | 18219.9969 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 20.7309 | 18.32 | 18219.9969 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 20.7309 | 18.0555 | 17955.4808 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 20.7309 | 19.0788 | 18978.773 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 20.7309 | 19.0788 | 18978.773 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 20.7309 | 19.0788 | 18978.773 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 20.7309 | 20.4579 | 20357.9285 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 12.9018 | 19.1747 | 19074.7186 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 12.9018 | 24.9225 | 24822.4701 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 33.5901 | 50880.2909 | 50880190.8605 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 11.4007 | 13.8825 | 13782.5348 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 11.4007 | 12.5792 | 12479.1537 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 11.4007 | 11.2481 | 11148.146 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 11.4007 | 9.2934 | 9193.4139 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 11.4007 | 9.0188 | 8918.8461 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 11.4007 | 8.7612 | 8661.161 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 13.5497 | 47.0675 | 46967.5321 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 13.5497 | 22.2507 | 22150.6794 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 12.363 | 29.0402 | 28940.2306 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 12.363 | 34.7058 | 34605.8494 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 19.9742 | 21.1441 | 21044.1208 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 19.9742 | 21.0811 | 20981.141 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 19.9742 | 19.3749 | 19274.9106 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 19.9742 | 18.9 | 18799.9782 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 8.1463 | 20.9675 | 20867.5119 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 25.2563 | 0.2235 | 123.4662 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 20.877 | 18.3209 | 18220.923 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 20.877 | 18.3209 | 18220.923 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 20.877 | 18.3209 | 18220.923 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 20.877 | 18.0562 | 17956.247 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 20.877 | 19.0804 | 18980.4061 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 20.877 | 19.0804 | 18980.4061 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 20.877 | 19.0804 | 18980.4061 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 20.877 | 20.4607 | 20360.7454 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 12.9009 | 19.1735 | 19073.4945 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 12.9009 | 24.92 | 24820.0282 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 33.5911 | 47580.0443 | 47579944.3292 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 13.8912 | 13791.2012 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 12.5865 | 12486.5155 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 11.2542 | 11154.2089 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 9.3062 | 9206.1705 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 9.0312 | 8931.2035 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 8.7731 | 8673.1449 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 13.5735 | 46.9219 | 46821.8864 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 13.5735 | 22.2706 | 22170.6069 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 12.3746 | 29.0292 | 28929.2339 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 12.3746 | 34.7315 | 34631.5416 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 19.8561 | 21.1861 | 21086.0989 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 19.8561 | 21.1395 | 21039.504 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 19.8561 | 19.4071 | 19307.0615 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 19.8561 | 18.944 | 18843.974 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 8.1305 | 21.0108 | 20910.8017 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 505485 [WASHBURN5 161.00] CKT 1 | 26.8816 | 0.2258 | 125.8324 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.3211 | 18221.1352 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.3211 | 18221.1352 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.3211 | 18221.1352 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.0565 | 17956.4523 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 19.0806 | 18980.6469 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 19.0806 | 18980.6469 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 19.0806 | 18980.6469 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 20.461 | 20361.0403 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 12.9002 | 19.1731 | 19073.0638 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 12.9002 | 24.919 | 24819.0299 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 33.5909 | 47801.6749 | 47801574.8606 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8916 | 13791.6414 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5869 | 12486.8887 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2545 | 11154.5166 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3068 | 9206.8205 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0318 | 8931.8326 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7738 | 8673.7546 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9166 | 46816.6114 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2763 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 29.0286 | 28928.6246 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 34.733 | 34633.0156 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 19.882 | 21.1671 | 21067.1263 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 19.882 | 21.1184 | 21018.3898 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 19.882 | 19.3934 | 19293.4466 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 19.882 | 18.931 | 18831.0386 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 8.0883 | 21.058 | 20957.99 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] TO BUS 547471 [NEO184 5 161.00] CKT 1 | 26.8857 | 0.2257 | 125.6975 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8757 | 18.3212 | 18221.1713 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8757 | 18.3212 | 18221.1713 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8757 | 18.3212 | 18221.1713 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8757 | 18.0565 | 17956.4948 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8757 | 19.0806 | 18980.639 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8757 | 19.0806 | 18980.639 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8757 | 19.0806 | 18980.639 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8757 | 20.461 | 20360.96 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 19.1736 | 19073.6394 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 24.9204 | 24820.3645 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 33.5909 | 47712.8249 | 47712724.9095 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 13.8916 | 13791.6227 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 12.5869 | 12486.8708 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 11.2545 | 11154.5023 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 9.3068 | 9206.8034 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 9.0318 | 8931.8146 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 8.7737 | 8673.7356 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5753 | 46.9155 | 46815.5357 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5753 | 22.2714 | 22171.3992 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3736 | 29.0362 | 28936.1577 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3736 | 34.7169 | 34616.9087 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.6693 | 21.2837 | 21183.7311 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.6693 | 21.2661 | 21166.0868 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.6693 | 19.4803 | 19380.2833 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.6693 | 19.034 | 18933.981 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 5.126 | 24.2369 | 24136.8712 | 150 | 165.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505488 [CARTHAG5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 26.8872 | 0.2257 | 125.6539 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 20.8765 | 18.321 | 18220.9623 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 20.8765 | 18.321 | 18220.9623 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 20.8765 | 18.321 | 18220.9623 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 20.8765 | 18.0563 | 17956.2873 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 20.8765 | 19.0804 | 18980.4396 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 20.8765 | 19.0804 | 18980.4396 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 20.8765 | 19.0804 | 18980.4396 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 20.8765 | 20.4608 | 20360.7715 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.7353 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.5923 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47579.9059 | 47579805.9107 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 13.8914 | 13791.4013 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 12.5867 | 12486.6828 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 11.2543 | 11154.3474 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 9.3065 | 9206.4708 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 9.0315 | 8931.4938 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 11.4229 | 8.7734 | 8673.4253 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 13.5713 | 46.9415 | 46841.5077 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 13.5713 | 22.2678 | 22167.7952 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 29.0282 | 28928.1909 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 34.7338 | 34633.8016 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 19.9961 | 21.1561 | 21056.1401 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 19.9961 | 21.102 | 21001.9851 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 19.9961 | 19.3859 | 19285.9119 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 19.9961 | 18.9195 | 18819.5126 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 8.1435 | 21.0291 | 20929.0819 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300649 [2JASPER 69.000] CKT 1 | 26.872 | 0.2258 | 125.8013 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 18.3209 | 18220.9039 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 18.3209 | 18220.9039 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 18.3209 | 18220.9039 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 18.0562 | 17956.2259 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 19.0804 | 18980.3984 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 19.0804 | 18980.3984 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 19.0804 | 18980.3984 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 20.4608 | 20360.7571 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 12.9012 | 19.1736 | 19073.6427 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 12.9012 | 24.9204 | 24820.3772 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 33.5909 | 47579.8115 | 47579711.4616 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 13.8915 | 13791.4789 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 12.5868 | 12486.7518 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.4034 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 9.3066 | 9206.5774 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 9.0316 | 8931.5979 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.5274 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 13.5744 | 46.9129 | 46812.8616 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 13.5744 | 22.2719 | 22171.8717 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 29.0279 | 28927.8903 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 34.7345 | 34634.5077 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.021 | 21.1467 | 21046.7103 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.021 | 21.0888 | 20988.7575 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.021 | 19.3786 | 19278.629 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 20.021 | 18.9094 | 18809.4267 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 8.1732 | 20.9743 | 20874.3479 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300745 [2DMNDTP 69.000] CKT 1 | 26.885 | 0.2257 | 125.7122 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8789 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8789 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8789 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.2031 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3645 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3645 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3645 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 20.8779 | 20.4607 | 20360.7082 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.7944 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 12.9015 | 24.9207 | 24820.7297 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47491.0351 | 47490935.0957 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 13.8913 | 13791.337 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 12.5866 | 12486.6305 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3036 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.3688 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 9.0314 | 8931.395 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 8.7733 | 8673.3309 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 13.5737 | 46.9241 | 46824.0502 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 13.5737 | 22.2703 | 22170.2507 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 29.0281 | 28928.0549 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 34.7341 | 34634.1078 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 19.9918 | 21.1454 | 21045.3604 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 19.9918 | 21.0873 | 20987.2858 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 19.9918 | 19.3772 | 19277.2106 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 19.9918 | 18.9079 | 18807.9275 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 8.1681 | 20.9809 | 20880.881 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505490 [CARTHG 2 69.000] TO BUS 300751 [2REEDS 69.000] CKT 1 | 26.8839 | 0.2258 | 125.7702 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.3206 | 18220.6236 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.3206 | 18220.6236 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.3206 | 18220.6236 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.056 | 17955.956 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 19.0801 | 18980.0802 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 19.0801 | 18980.0802 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 19.0801 | 18980.0802 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 20.4604 | 20360.3674 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9019 | 19.1741 | 19074.0517 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9019 | 24.9213 | 24821.3202 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 33.5912 | 47359.7749 | 47359674.8502 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 13.8908 | 13790.7942 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 12.5862 | 12486.1703 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 11.2539 | 11153.9241 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 9.3056 | 9205.5671 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 9.0306 | 8930.62 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4228 | 8.7726 | 8672.5798 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5711 | 46.9447 | 46844.7371 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5711 | 22.2673 | 22167.3415 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3741 | 29.0289 | 28928.8724 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3741 | 34.7321 | 34632.1333 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.8791 | 21.1622 | 21062.2495 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.8791 | 21.1064 | 21006.4286 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.8791 | 19.3886 | 19288.5591 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.8791 | 18.9188 | 18818.7588 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 6.8094 | 21.4902 | 21390.242 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 26.8727 | 0.2261 | 126.1456 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 18.3209 | 18220.8929 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 18.3209 | 18220.8929 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 18.3209 | 18220.8929 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 18.0562 | 17956.2179 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 19.0804 | 18980.376 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 19.0804 | 18980.376 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 19.0804 | 18980.376 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.8777 | 20.4607 | 20360.7141 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.7808 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 24.9207 | 24820.7015 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 33.5909 | 47490.9148 | 47490814.7587 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 11.4232 | 13.8914 | 13791.354 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 11.4232 | 12.5866 | 12486.6452 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 11.4232 | 11.2543 | 11154.3158 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 11.4232 | 9.3064 | 9206.3961 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 11.4232 | 9.0314 | 8931.4219 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 11.4232 | 8.7734 | 8673.3566 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 13.5725 | 46.933 | 46833.003 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 13.5725 | 22.269 | 22168.954 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 12.3751 | 29.0283 | 28928.2866 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 12.3751 | 34.7336 | 34633.5812 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.0235 | 21.1475 | 21047.5282 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.0235 | 21.0902 | 20990.1801 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.0235 | 19.3794 | 19279.3721 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 20.0235 | 18.9107 | 18810.7495 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 8.1931 | 20.9754 | 20875.3921 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505494 [SPRGFLD2 69.000] TO BUS 300669 [2ELWOOD 69.000] CKT 1 | 26.8849 | 0.2257 | 125.7492 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.8775 | 18.321 | 18221.0034 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.8775 | 18.321 | 18221.0034 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.8775 | 18.321 | 18221.0034 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.8775 | 18.0563 | 17956.325 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.8775 | 19.0805 | 18980.4941 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.8775 | 19.0805 | 18980.4941 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.8775 | 19.0805 | 18980.4941 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.8775 | 20.4608 | 20360.8486 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 19.1736 | 19073.6061 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 24.9203 | 24820.2952 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47579.8417 | 47579741.6818 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8915 | 13791.4963 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5868 | 12486.7655 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.4147 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3066 | 9206.6068 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0316 | 8931.6257 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7736 | 8673.554 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 13.5745 | 46.9272 | 46827.1897 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 13.5745 | 22.2697 | 22169.7034 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.0282 | 28928.1952 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7338 | 34633.8434 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.0232 | 21.1472 | 21047.2376 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.0232 | 21.0896 | 20989.626 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.0232 | 19.3791 | 19279.0927 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 20.0232 | 18.9102 | 18810.2057 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 8.1921 | 20.9741 | 20874.1063 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505472 [TABLE R5 161.00] CKT 1 | 26.8817 | 0.2257 | 125.6657 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9218 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9218 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9218 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2434 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4129 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4129 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4129 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7667 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7244 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5676 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 33.591 | 47535.062 | 47534961.9704 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4495 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.726 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3825 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5348 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5565 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4867 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 46.9168 | 46816.7536 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2625 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0512 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1327 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5866 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3255 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4357 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9057 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 8.1939 | 20.9784 | 20878.3632 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505497 [NXA X1 1 13.800] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7164 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9219 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9219 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9219 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2446 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.413 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.413 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.413 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7668 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7239 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5664 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 33.591 | 47535.0614 | 47534961.3955 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4497 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7262 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3827 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5351 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5568 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4876 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 46.9168 | 46816.755 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2621 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0513 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1325 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5869 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3271 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4359 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9056 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 8.1939 | 20.9784 | 20878.3782 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505496 [NIXA 5 161.00] TO BUS 505501 [NIXA 2 69.000] TO BUS 505499 [NXA X2 1 13.800] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7162 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.8794 | 18.3214 | 18221.424 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.8794 | 18.3214 | 18221.424 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.8794 | 18.3214 | 18221.424 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.8794 | 18.0567 | 17956.7327 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.8794 | 19.081 | 18980.9668 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.8794 | 19.081 | 18980.9668 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.8794 | 19.081 | 18980.9668 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.8794 | 20.4614 | 20361.4174 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 12.8733 | 19.2251 | 19125.0949 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 12.8733 | 24.9413 | 24841.2722 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 33.5909 | 52415.6252 | 52415525.2211 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 11.4244 | 13.8922 | 13792.2215 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 11.4244 | 12.5874 | 12487.3798 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 11.4244 | 11.2549 | 11154.9217 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 11.4244 | 9.3077 | 9207.6775 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 11.4244 | 9.0327 | 8932.6619 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 11.4244 | 8.7746 | 8674.5581 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 13.5765 | 46.91 | 46809.995 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 13.5765 | 22.2721 | 22172.1401 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 12.3761 | 29.0276 | 28927.6486 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 12.3761 | 34.7352 | 34635.2159 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.0252 | 21.148 | 21047.9992 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.0252 | 21.0911 | 20991.1089 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.0252 | 19.3798 | 19279.8307 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 20.0252 | 18.9117 | 18811.6679 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 8.1948 | 20.9802 | 20880.2069 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515590 [PALDR2W7 345.00] CKT 1 | 26.8922 | 0.2255 | 125.506 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.879 | 18.3213 | 18221.3045 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.879 | 18.3213 | 18221.3045 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.879 | 18.3213 | 18221.3045 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.879 | 18.0566 | 17956.617 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.879 | 19.0808 | 18980.8327 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.879 | 19.0808 | 18980.8327 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.879 | 19.0808 | 18980.8327 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.879 | 20.4613 | 20361.2567 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 12.8752 | 19.2583 | 19158.3438 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 12.8752 | 24.9917 | 24891.6731 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 33.5913 | 52040.2321 | 52040132.0889 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 11.4241 | 13.892 | 13792.0202 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 11.4241 | 12.5872 | 12487.2091 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 11.4241 | 11.2548 | 11154.7813 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 11.4241 | 9.3074 | 9207.3811 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 11.4241 | 9.0324 | 8932.3751 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 11.4241 | 8.7743 | 8674.28 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 13.576 | 46.9118 | 46811.765 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 13.576 | 22.2719 | 22171.9078 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 12.3759 | 29.0278 | 28927.7935 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 12.3759 | 34.7349 | 34634.8575 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.0249 | 21.1479 | 21047.9109 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.0249 | 21.0909 | 20990.9337 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.0249 | 19.3797 | 19279.7426 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 20.0249 | 18.9115 | 18811.4932 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 8.1946 | 20.9798 | 20879.7529 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515618 [BALKOW 7 345.00] CKT 1 | 26.8903 | 0.2256 | 125.5601 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.321 | 18220.9565 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.321 | 18220.9565 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.321 | 18220.9565 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.0563 | 17956.2779 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.4476 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.4476 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.4476 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8778 | 20.4608 | 20360.8041 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 12.7622 | 19.2762 | 19176.2316 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 12.7622 | 25.0413 | 24941.2831 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 33.5929 | 46301.5171 | 46301417.0684 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8915 | 13791.4668 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.7403 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3942 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3066 | 9206.5613 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0316 | 8931.5819 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.5116 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5069 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2986 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.1046 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.734 | 34634.0312 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1477 | 21047.6541 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0904 | 20990.4302 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3795 | 19279.4923 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.911 | 18810.9956 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5219 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 26.8857 | 0.2257 | 125.7074 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.8778 | 18.321 | 18220.9554 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.8778 | 18.321 | 18220.9554 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.8778 | 18.321 | 18220.9554 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.8778 | 18.0563 | 17956.2779 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.4476 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.4476 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.4476 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.8778 | 20.4608 | 20360.8041 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 12.7619 | 19.2763 | 19176.3338 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 12.7619 | 25.0414 | 24941.3851 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 33.5929 | 46301.5254 | 46301425.3978 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 11.4234 | 13.8915 | 13791.467 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.7404 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3942 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 11.4234 | 9.3066 | 9206.5615 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 11.4234 | 9.0316 | 8931.5821 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.5118 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5069 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2986 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.1046 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 12.3754 | 34.734 | 34634.0312 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.0241 | 21.1477 | 21047.6547 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.0241 | 21.0904 | 20990.4311 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.0241 | 19.3795 | 19279.4927 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 20.0241 | 18.911 | 18810.9962 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5219 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 2 | 26.8857 | 0.2257 | 125.7074 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.922 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.922 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.922 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2438 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4135 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4135 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4135 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7673 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 12.8775 | 19.1411 | 19041.14 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 12.8775 | 24.8763 | 24776.2788 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 33.5899 | 48023.663 | 48023563.0477 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.459 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7339 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3885 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5484 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5695 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4992 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4692 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.3022 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.028 | 28928.046 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1465 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.024 | 21.1476 | 21047.5842 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.024 | 21.0903 | 20990.3146 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4318 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 20.024 | 18.9109 | 18810.8897 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.514 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523155 [OCHILTREE 6230.00] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7159 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.9245 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.9245 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.9245 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.0562 | 17956.2478 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0804 | 18980.414 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0804 | 18980.414 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0804 | 18980.414 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 20.4608 | 20360.7641 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 12.7096 | 19.24 | 19140.0466 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 12.7096 | 24.9973 | 24897.2994 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 33.587 | 50922.7945 | 50922694.4952 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8915 | 13791.4934 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5868 | 12486.7627 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.4127 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3066 | 9206.6013 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0316 | 8931.6206 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.5486 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9167 | 46816.6815 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2749 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0863 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.0648 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.0238 | 21.1475 | 21047.5151 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.0238 | 21.0902 | 20990.1778 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.0238 | 19.3794 | 19279.3635 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.0238 | 18.9108 | 18810.7533 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5025 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 26.8848 | 0.2257 | 125.7357 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9147 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9147 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9147 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2379 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4053 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4053 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4053 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7575 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 12.8734 | 19.1465 | 19046.4592 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 12.8734 | 24.8852 | 24785.1993 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 33.5905 | 47711.8053 | 47711705.2619 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4419 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7195 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3772 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5235 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5454 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4767 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 13.5748 | 46.9166 | 46816.6158 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2852 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0614 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.118 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.024 | 21.1476 | 21047.5863 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.024 | 21.0903 | 20990.3154 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4325 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 20.024 | 18.9109 | 18810.8901 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4798 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523098 [HITCHLD_TR4113.200] CKT 2 | 26.8858 | 0.2257 | 125.7185 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9146 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9146 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9146 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.2364 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4049 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4049 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4049 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 20.4608 | 20360.757 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 12.8712 | 19.145 | 19045.049 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 12.8712 | 24.8833 | 24783.311 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 33.5905 | 47667.1722 | 47667072.2432 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4415 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7191 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3769 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5229 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5448 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.476 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 13.5748 | 46.9166 | 46816.5815 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2854 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0612 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.1183 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.024 | 21.1476 | 21047.586 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.024 | 21.0903 | 20990.3146 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4322 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 20.024 | 18.9109 | 18810.8893 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4785 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523095 [HITCHLAND 6230.00] TO BUS 523093 [HITCHLAND 3115.00] TO BUS 523092 [HITCHLD_TR1113.200] CKT 1 | 26.8858 | 0.2257 | 125.7187 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3208 | 18220.775 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3208 | 18220.775 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3208 | 18220.775 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.0561 | 17956.1038 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0802 | 18980.2413 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0802 | 18980.2413 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0802 | 18980.2413 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 20.4605 | 20360.5481 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 6.3783 | 34.5075 | 34407.456 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 6.3783 | 36.9795 | 36879.4999 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 33.4156 | 6419.4163 | 6419316.282 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4247 | 13.8924 | 13792.3832 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4247 | 12.5875 | 12487.5147 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4247 | 11.255 | 11155.0328 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4247 | 9.3079 | 9207.9311 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4247 | 9.0329 | 8932.9052 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4247 | 8.7748 | 8674.7923 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 13.5733 | 46.9249 | 46824.9178 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 13.5733 | 22.2702 | 22170.1637 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 12.3762 | 29.028 | 28928.0276 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 12.3762 | 34.7344 | 34634.3897 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.0176 | 21.1452 | 21045.1843 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.0176 | 21.0858 | 20985.836 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.0176 | 19.3772 | 19277.1528 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.0176 | 18.9065 | 18806.5425 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 8.1935 | 20.9777 | 20877.7373 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 26.8728 | 0.2262 | 126.2013 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8875 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8875 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8875 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.2112 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3763 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3763 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3763 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.8779 | 20.4607 | 20360.7235 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 12.9017 | 19.1632 | 19063.1828 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 12.9017 | 24.9085 | 24808.5219 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 33.5907 | 47622.7261 | 47622626.1022 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.3992 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.6833 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3474 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.3065 | 9206.4609 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.4842 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.4172 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 13.5746 | 46.917 | 46816.9804 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 13.5746 | 22.2712 | 22171.2394 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.078 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.0559 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.0239 | 21.1476 | 21047.565 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.0239 | 21.0903 | 20990.2763 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.0239 | 19.3794 | 19279.4128 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 20.0239 | 18.9109 | 18810.8507 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 8.1938 | 20.9784 | 20878.3808 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523101 [NOBLE_WND 7345.00] TO BUS 523103 [NOBLE_WND 3115.00] TO BUS 523102 [NOBLE_TR 113.800] CKT 1 | 26.8855 | 0.2257 | 125.7296 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9218 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9218 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9218 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2448 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4143 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4143 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4143 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7683 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.6758 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 12.9014 | 24.9205 | 24820.5476 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 33.591 | 47535.0628 | 47534962.8328 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4514 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7276 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3839 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5375 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5591 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4899 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5278 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2945 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 12.3754 | 29.028 | 28928.0479 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.131 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5956 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3355 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4426 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9087 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4969 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 560577 [G06-44 115.00] TO BUS 560578 [NOVUS1_TR2 213.800] CKT 2 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7146 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9216 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9216 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9216 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2446 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4141 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4141 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4141 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7681 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 12.9014 | 19.1736 | 19073.6459 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 12.9014 | 24.9205 | 24820.5311 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 33.591 | 47490.88 | 47490780.0138 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4511 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7274 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3837 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.537 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5587 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4895 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5273 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2946 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 12.3754 | 29.028 | 28928.0478 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1407 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5955 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3352 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4425 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9084 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4976 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523112 [NOVUS1 7345.00] TO BUS 523111 [NOVUS1 3115.00] TO BUS 523110 [NOVUS1_TR1 113.800] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7147 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9267 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9267 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9267 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2494 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4181 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4181 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4181 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7735 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 12.9059 | 19.1893 | 19089.3401 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 12.9059 | 24.9406 | 24840.6326 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 33.5926 | 49104.3846 | 49104284.5913 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4558 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7311 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3867 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5446 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5659 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4963 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 13.5748 | 46.9165 | 46816.4969 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2986 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0614 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.1208 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.024 | 21.1476 | 21047.6006 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.024 | 21.0903 | 20990.3425 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4468 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 20.024 | 18.9109 | 18810.9162 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5004 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7137 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9268 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9268 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9268 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2495 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4183 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4183 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4183 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7736 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 12.9059 | 19.1894 | 19089.3965 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 12.9059 | 24.9407 | 24840.7082 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 33.5926 | 49104.4239 | 49104323.913 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4558 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7311 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3867 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5446 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5659 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4963 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 13.5748 | 46.9165 | 46816.4968 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2987 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0614 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.1208 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.024 | 21.1476 | 21047.6006 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.024 | 21.0903 | 20990.3425 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4467 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 20.024 | 18.9109 | 18810.9161 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5003 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 26.886 | 0.2257 | 125.7137 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.9077 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.9077 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.9077 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.0562 | 17956.2308 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0804 | 18980.3926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0804 | 18980.3926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0804 | 18980.3926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.8776 | 20.4607 | 20360.7369 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 8.4559 | 25.3826 | 25282.6098 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 8.4559 | 30.6488 | 30548.7956 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 33.5215 | 10115.0538 | 10114953.7732 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4237 | 13.8919 | 13791.9321 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4237 | 12.5871 | 12487.1335 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4237 | 11.2547 | 11154.7185 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4237 | 9.3073 | 9207.256 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4237 | 9.0323 | 8932.2527 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 11.4237 | 8.7742 | 8674.1609 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 13.5742 | 46.9202 | 46820.1801 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 13.5742 | 22.2708 | 22170.7999 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 12.3758 | 29.028 | 28928.0439 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 12.3758 | 34.7343 | 34634.258 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.0214 | 21.1466 | 21046.5967 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.0214 | 21.0885 | 20988.4692 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.0214 | 19.3785 | 19278.4929 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 20.0214 | 18.9091 | 18809.0998 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 8.1937 | 20.9781 | 20878.13 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT 1 | 26.8801 | 0.2259 | 125.9193 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9236 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9236 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9236 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2463 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7683 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 12.8569 | 19.1795 | 19079.5002 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 12.8569 | 24.9255 | 24825.5146 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 33.5904 | 47892.3215 | 47892221.5068 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4523 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7282 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3845 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5391 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5599 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4905 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5259 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2924 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0603 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1227 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.024 | 21.1476 | 21047.5948 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.024 | 21.0903 | 20990.3315 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4408 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.024 | 18.9109 | 18810.906 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4974 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7154 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9236 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9236 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9236 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2463 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7683 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 12.8569 | 19.1795 | 19079.5002 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 12.8569 | 24.9255 | 24825.5146 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 33.5904 | 47892.3215 | 47892221.5068 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4523 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7282 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3845 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5391 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5599 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4905 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5259 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2924 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0603 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1227 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.024 | 21.1476 | 21047.5948 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.024 | 21.0903 | 20990.3315 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4408 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 20.024 | 18.9109 | 18810.906 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4974 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 2 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7154 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.8788 | 18.3212 | 18221.2018 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.8788 | 18.3212 | 18221.2018 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.8788 | 18.3212 | 18221.2018 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.8788 | 18.0565 | 17956.5166 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.8788 | 19.0807 | 18980.7238 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.8788 | 19.0807 | 18980.7238 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.8788 | 19.0807 | 18980.7238 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.8788 | 20.4611 | 20361.1345 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 12.884 | 19.1803 | 19080.2608 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 12.884 | 24.9102 | 24810.2276 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 33.591 | 48857.7039 | 48857603.9365 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.424 | 13.8919 | 13791.9061 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.424 | 12.5871 | 12487.1128 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.424 | 11.2547 | 11154.7021 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.424 | 9.3072 | 9207.2108 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.424 | 9.0322 | 8932.2106 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.424 | 8.7741 | 8674.1209 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 13.5758 | 46.9127 | 46812.7129 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 13.5758 | 22.2718 | 22171.7904 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 12.3758 | 29.0278 | 28927.7901 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 12.3758 | 34.7348 | 34634.8276 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.0247 | 21.1478 | 21047.8044 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.0247 | 21.0907 | 20990.7392 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.0247 | 19.3796 | 19279.644 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.0247 | 18.9113 | 18811.309 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 8.1945 | 20.9795 | 20879.4925 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 26.8894 | 0.2256 | 125.5984 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.9429 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.9429 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.9429 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.0563 | 17956.2656 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.4347 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.4347 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.4347 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.8778 | 20.4608 | 20360.79 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 12.7866 | 19.2362 | 19136.2231 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 12.7866 | 24.9934 | 24893.4092 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 33.585 | 53062.7036 | 53062603.5925 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4236 | 13.8916 | 13791.6213 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4236 | 12.5869 | 12486.8719 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4236 | 11.2545 | 11154.5023 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4236 | 9.3068 | 9206.7907 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4236 | 9.0318 | 8931.8039 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4236 | 8.7737 | 8673.7267 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 13.575 | 46.9161 | 46816.1007 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 13.575 | 22.2713 | 22171.3462 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 12.3755 | 29.028 | 28928.0182 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 12.3755 | 34.7343 | 34634.2581 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.0235 | 21.1474 | 21047.3892 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.0235 | 21.09 | 20989.9505 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.0235 | 19.3792 | 19279.2465 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.0235 | 18.9105 | 18810.5362 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 8.194 | 20.9787 | 20878.6824 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 26.8847 | 0.2258 | 125.7502 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.8771 | 18.3208 | 18220.8142 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.8771 | 18.3208 | 18220.8142 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.8771 | 18.3208 | 18220.8142 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.8771 | 18.0561 | 17956.1395 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.8771 | 19.0803 | 18980.2934 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.8771 | 19.0803 | 18980.2934 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.8771 | 19.0803 | 18980.2934 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.8771 | 20.4606 | 20360.6231 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 12.3623 | 19.2646 | 19164.5939 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 12.3623 | 24.9607 | 24860.7461 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 33.5868 | 105903.7082 | 105903608.2288 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 11.423 | 13.8912 | 13791.2101 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 11.423 | 12.5865 | 12486.5233 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 11.423 | 11.2542 | 11154.2152 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 11.423 | 9.3062 | 9206.1794 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 11.423 | 9.0312 | 8931.2127 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 11.423 | 8.7732 | 8673.1543 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9164 | 46816.3824 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.3211 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 12.3751 | 29.0281 | 28928.1486 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 12.3751 | 34.7339 | 34633.8627 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.6407 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0904 | 20990.4131 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3795 | 19279.4825 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.911 | 18810.9807 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9784 | 20878.446 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 26.8845 | 0.2257 | 125.7243 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.8697 | 18.3208 | 18220.7559 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.8697 | 18.3208 | 18220.7559 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.8697 | 18.3208 | 18220.7559 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.8697 | 18.0561 | 17956.0878 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.8697 | 19.0802 | 18980.2035 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.8697 | 19.0802 | 18980.2035 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.8697 | 19.0802 | 18980.2035 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.8697 | 20.4605 | 20360.4804 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 11.8216 | 20.0219 | 19921.9325 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 11.8216 | 25.7716 | 25671.5844 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 33.485 | 8895.6314 | 8895531.4183 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 11.4192 | 13.891 | 13791.0418 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 11.4192 | 12.5864 | 12486.3766 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 11.4192 | 11.2541 | 11154.0951 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 11.4192 | 9.3059 | 9205.9479 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 11.4192 | 9.031 | 8930.9859 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 11.4192 | 8.7729 | 8672.9322 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 13.5744 | 46.9183 | 46818.3112 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 13.5744 | 22.2711 | 22171.0543 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 12.3745 | 29.0289 | 28928.8989 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 12.3745 | 34.7322 | 34632.1885 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.0227 | 21.1474 | 21047.3936 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.0227 | 21.0899 | 20989.9194 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.0227 | 19.3792 | 19279.2381 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.0227 | 18.9105 | 18810.4852 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 8.1937 | 20.9781 | 20878.1479 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 26.8744 | 0.2258 | 125.8235 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.876 | 18.321 | 18221.0144 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.876 | 18.321 | 18221.0144 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.876 | 18.321 | 18221.0144 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.876 | 18.0563 | 17956.3352 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.876 | 19.0805 | 18980.5075 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.876 | 19.0805 | 18980.5075 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.876 | 19.0805 | 18980.5075 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.876 | 20.4609 | 20360.866 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 12.6007 | 19.2597 | 19159.6651 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 12.6007 | 25.0379 | 24937.9147 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 33.5586 | 363905.9082 | 363905808.1689 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 11.4225 | 13.8915 | 13791.5209 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 11.4225 | 12.5868 | 12486.7854 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 11.4225 | 11.2544 | 11154.4315 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 11.4225 | 9.3066 | 9206.6462 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 11.4225 | 9.0317 | 8931.6626 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 11.4225 | 8.7736 | 8673.5901 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 13.5749 | 46.9163 | 46816.2731 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.3281 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 12.3753 | 29.0282 | 28928.2216 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 12.3753 | 34.7338 | 34633.7775 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.1477 | 21047.6961 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.0905 | 20990.5098 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 19.3795 | 19279.5324 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 18.9111 | 18811.0717 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 8.194 | 20.9786 | 20878.5982 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 26.8843 | 0.2257 | 125.6923 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9213 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9213 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9213 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2441 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4141 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4141 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4141 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7683 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 11.8004 | 19.1552 | 19055.1999 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 11.8004 | 24.825 | 24724.9804 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 33.5909 | 48485.3986 | 48485298.6086 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.452 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.728 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3838 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5376 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5591 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4899 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4987 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.301 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.028 | 28928.0475 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1415 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.6009 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3435 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4462 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9173 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5008 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531510 [HARBNGR3 115.00] TO BUS 531405 [WALKMYR3 115.00] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7134 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9213 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9213 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9213 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2441 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4142 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4142 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4142 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7684 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 11.8004 | 19.1543 | 19054.3435 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 11.8004 | 24.8241 | 24724.1296 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 33.5909 | 48485.5042 | 48485404.2348 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.452 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.728 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3838 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5376 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5591 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4899 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4989 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.301 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 12.3754 | 29.028 | 28928.0475 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1415 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.6011 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3439 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4464 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9176 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5009 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] TO BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] CKT Z1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7134 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6756 | 18.3304 | 18230.4084 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6756 | 18.3304 | 18230.4084 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6756 | 18.3304 | 18230.4084 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6756 | 18.0659 | 17965.8577 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6756 | 19.0887 | 18988.6841 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6756 | 19.0887 | 18988.6841 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6756 | 19.0887 | 18988.6841 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6756 | 20.4673 | 20367.2665 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.8977 | 19.1742 | 19074.157 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.8977 | 24.9208 | 24820.8165 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 33.5755 | 92593.9998 | 92593899.7732 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 11.0791 | 13.8997 | 13799.6627 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 11.0791 | 12.5929 | 12492.871 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 11.0791 | 11.26 | 11160.0197 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 11.0791 | 9.3223 | 9222.3021 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 11.0791 | 9.0462 | 8946.1517 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 11.0791 | 8.787 | 8687.0221 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.57 | 47.0397 | 46939.6551 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.57 | 22.253 | 22152.9543 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.3317 | 29.2305 | 29130.4656 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.3317 | 34.3157 | 34215.7467 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.1477 | 21047.7128 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.0905 | 20990.4814 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.0239 | 19.3795 | 19279.5308 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.0239 | 18.911 | 18811.0123 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9786 | 20878.5954 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7326 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.8465 | 18.3214 | 18221.4409 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.8465 | 18.3214 | 18221.4409 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.8465 | 18.3214 | 18221.4409 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.8465 | 18.0567 | 17956.7478 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.8465 | 19.0811 | 18981.0668 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.8465 | 19.0811 | 18981.0668 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.8465 | 19.0811 | 18981.0668 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.8465 | 20.4617 | 20361.6626 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 12.9015 | 19.1739 | 19073.8687 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 12.9015 | 24.9209 | 24820.8857 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 33.5914 | 53561.041 | 53560941.0291 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 11.3876 | 13.8949 | 13794.9053 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 11.3876 | 12.5897 | 12489.6967 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 11.3876 | 11.2569 | 11156.8949 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 11.3876 | 9.3114 | 9211.3516 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 11.3876 | 9.0362 | 8936.2279 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 11.3876 | 8.778 | 8678.0226 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 13.5749 | 46.9198 | 46819.7828 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 13.5749 | 22.2708 | 22170.7838 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 12.3728 | 29.0352 | 28935.1933 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 12.3728 | 34.7206 | 34620.5804 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.0238 | 21.1476 | 21047.6348 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.0238 | 21.0904 | 20990.3893 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.0238 | 19.3795 | 19279.47 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.0238 | 18.9109 | 18810.9495 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4926 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 26.884 | 0.2257 | 125.7198 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.8474 | 18.3202 | 18220.2323 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.8474 | 18.3202 | 18220.2323 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.8474 | 18.3202 | 18220.2323 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.8474 | 18.0556 | 17955.5672 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.8474 | 19.0798 | 18979.7684 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.8474 | 19.0798 | 18979.7684 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.8474 | 19.0798 | 18979.7684 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.8474 | 20.4602 | 20360.1844 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8435 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.8368 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 33.5893 | 55397.0592 | 55396959.2066 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 11.3887 | 13.8914 | 13791.4348 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 11.3887 | 12.5868 | 12486.7716 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 11.3887 | 11.2545 | 11154.4747 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 11.3887 | 9.3061 | 9206.1367 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 11.3887 | 9.0312 | 8931.1938 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 11.3887 | 8.7732 | 8673.1572 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 13.5744 | 46.92 | 46820.0469 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 13.5744 | 22.2708 | 22170.783 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 12.3712 | 29.0333 | 28933.2995 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 12.3712 | 34.724 | 34623.9733 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.0237 | 21.1476 | 21047.5691 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.0237 | 21.0903 | 20990.2755 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.0237 | 19.3794 | 19279.4126 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.0237 | 18.9108 | 18810.8443 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 8.1938 | 20.9785 | 20878.4551 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 26.8841 | 0.2257 | 125.7279 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.53 | 18.3434 | 18243.4106 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.53 | 18.3434 | 18243.4106 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.53 | 18.3434 | 18243.4106 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.53 | 18.079 | 17978.9934 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.53 | 19.0999 | 18999.8649 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.53 | 19.0999 | 18999.8649 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.53 | 19.0999 | 18999.8649 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.53 | 20.4757 | 20375.7304 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 12.899 | 19.1723 | 19072.3249 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 12.899 | 24.9173 | 24817.3488 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 33.5936 | 47644.2505 | 47644150.5437 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 10.1105 | 13.9152 | 13815.1631 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 10.1105 | 12.6035 | 12503.4526 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 10.1105 | 11.2706 | 11170.5603 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 10.1105 | 9.3568 | 9256.7697 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 10.1105 | 9.0774 | 8977.4103 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 10.1105 | 8.8154 | 8715.3935 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 13.5645 | 47.1645 | 47064.5442 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 13.5645 | 22.2346 | 22134.6335 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 12.2482 | 29.6362 | 29536.2237 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 12.2482 | 33.5383 | 33438.3138 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.0225 | 21.1491 | 21049.0561 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.0225 | 21.0924 | 20992.4477 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.0225 | 19.3806 | 19280.6283 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.0225 | 18.9126 | 18812.6223 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 8.194 | 20.9798 | 20879.8355 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 26.8742 | 0.2256 | 125.6085 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.8668 | 18.3195 | 18219.4838 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.8668 | 18.3195 | 18219.4838 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.8668 | 18.3195 | 18219.4838 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.8668 | 18.0548 | 17954.8298 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.8668 | 19.079 | 18978.9578 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.8668 | 19.079 | 18978.9578 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.8668 | 19.079 | 18978.9578 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.8668 | 20.4592 | 20359.2496 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.7878 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 12.9014 | 24.9207 | 24820.715 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 33.591 | 47983.1371 | 47983037.1354 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 11.2868 | 13.8879 | 13787.8536 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 11.2868 | 12.5839 | 12483.8814 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 11.2868 | 11.2523 | 11152.2562 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 11.2868 | 9.2999 | 9199.8604 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 11.2868 | 9.0252 | 8925.1703 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 11.2868 | 8.7674 | 8667.367 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 13.5746 | 46.918 | 46818.0185 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 13.5746 | 22.2711 | 22171.0924 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 12.3711 | 29.0255 | 28925.4789 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 12.3711 | 34.7399 | 34639.9402 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.0239 | 21.1475 | 21047.5379 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.0239 | 21.0902 | 20990.2334 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.0239 | 19.3794 | 19279.3879 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 20.0239 | 18.9108 | 18810.8129 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4792 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532775 [87TH 7 345.00] TO BUS 533283 [87TH 3 115.00] TO BUS 532818 [87TH 1X1 13.800] CKT 1 | 26.8854 | 0.2257 | 125.7271 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.8236 | 18.3241 | 18224.0852 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.8236 | 18.3241 | 18224.0852 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.8236 | 18.3241 | 18224.0852 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.8236 | 18.0594 | 17959.4129 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.8236 | 19.0834 | 18983.4487 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.8236 | 19.0834 | 18983.4487 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.8236 | 19.0834 | 18983.4487 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.8236 | 20.4637 | 20363.6801 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 12.8635 | 19.1785 | 19078.4661 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 12.8635 | 24.9238 | 24823.8038 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 33.5117 | 5847.499 | 5847398.9626 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.4233 | 13.892 | 13792.0387 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.4233 | 12.5872 | 12487.2257 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.4233 | 11.2548 | 11154.7943 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.3074 | 9207.407 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.0324 | 8932.4004 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.4233 | 8.7743 | 8674.3044 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9203 | 46820.3387 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2707 | 22170.7224 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 12.376 | 29.0281 | 28928.0818 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 12.376 | 34.7343 | 34634.2614 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.0075 | 21.154 | 21054.0279 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.0075 | 21.0986 | 20998.5942 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.0075 | 19.3842 | 19284.247 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.0075 | 18.9167 | 18816.7474 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.1927 | 20.9809 | 20880.884 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 26.5855 | 0.2257 | 125.7095 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 18.3204 | 18220.3841 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 18.3204 | 18220.3841 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 18.3204 | 18220.3841 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 18.0557 | 17955.7141 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 19.0799 | 18979.8751 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 19.0799 | 18979.8751 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 19.0799 | 18979.8751 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 20.4602 | 20360.216 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 12.9012 | 19.1735 | 19073.5063 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 12.9012 | 24.9201 | 24820.1253 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 33.5897 | 48848.5519 | 48848451.8686 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 13.8913 | 13791.2762 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 12.5866 | 12486.5808 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.2627 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.3063 | 9206.2716 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.0313 | 8931.3027 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 8.7732 | 8673.2415 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 46.9166 | 46816.6355 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2851 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 12.3753 | 29.028 | 28927.959 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 12.3753 | 34.7343 | 34634.3025 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.0238 | 21.1475 | 21047.4969 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.0238 | 21.0901 | 20990.1348 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.0238 | 19.3793 | 19279.3431 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.0238 | 18.9107 | 18810.7086 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.482 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 26.8809 | 0.2258 | 125.8026 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.877 | 18.3204 | 18220.425 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.877 | 18.3204 | 18220.425 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.877 | 18.3204 | 18220.425 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.877 | 18.0558 | 17955.7549 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.877 | 19.0799 | 18979.9166 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.877 | 19.0799 | 18979.9166 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.877 | 19.0799 | 18979.9166 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.877 | 20.4603 | 20360.2576 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 12.9012 | 19.1735 | 19073.5185 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 12.9012 | 24.9201 | 24820.1469 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 33.5897 | 48802.0582 | 48801958.205 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 13.8913 | 13791.289 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 12.5866 | 12486.5914 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.2715 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.3063 | 9206.2909 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.0313 | 8931.3213 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 8.7733 | 8673.2602 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 46.9166 | 46816.6409 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2862 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 12.3753 | 29.028 | 28927.9674 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 12.3753 | 34.7343 | 34634.2865 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.0238 | 21.1475 | 21047.4982 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.0238 | 21.0901 | 20990.1392 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.0238 | 19.3793 | 19279.3455 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.0238 | 18.9107 | 18810.7145 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4816 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 26.8813 | 0.2258 | 125.7961 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 20.5999 | 18.3302 | 18230.2404 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 20.5999 | 18.3302 | 18230.2404 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 20.5999 | 18.3302 | 18230.2404 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 20.5999 | 18.0656 | 17965.6401 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 20.5999 | 19.089 | 18988.9509 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 20.5999 | 19.089 | 18988.9509 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 20.5999 | 19.089 | 18988.9509 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 20.5999 | 20.4683 | 20368.2646 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 12.8886 | 19.1664 | 19066.4133 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 12.8886 | 24.9035 | 24803.5107 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 33.5871 | 55758.5579 | 55758457.9012 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 11.3924 | 13.8903 | 13790.2911 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 11.3924 | 12.5857 | 12485.6812 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 11.3924 | 11.2535 | 11153.5495 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 11.3924 | 9.3051 | 9205.1129 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 11.3924 | 9.0301 | 8930.1337 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 11.3924 | 8.7721 | 8672.0661 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 13.5685 | 46.9861 | 46886.064 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 13.5685 | 22.2612 | 22161.1998 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 12.3632 | 29.0562 | 28956.1997 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 12.3632 | 34.6745 | 34574.4944 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 19.7975 | 21.1994 | 21099.4427 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 19.7975 | 21.1539 | 21053.894 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 19.7975 | 19.4164 | 19316.388 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 19.7975 | 18.9522 | 18852.1885 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 8.1763 | 20.9806 | 20880.5706 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 26.3466 | 0.2268 | 126.7909 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8345 | 18.3191 | 18219.1376 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8345 | 18.3191 | 18219.1376 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8345 | 18.3191 | 18219.1376 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8345 | 18.0546 | 17954.6298 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8345 | 19.0778 | 18977.8237 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8345 | 19.0778 | 18977.8237 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8345 | 19.0778 | 18977.8237 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8345 | 20.4568 | 20356.8006 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8934 | 19.1748 | 19074.8488 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8934 | 24.9214 | 24821.383 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 33.5822 | 74083.0096 | 74082909.6307 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4217 | 13.8899 | 13789.8547 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4217 | 12.5854 | 12485.3691 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4217 | 11.2533 | 11153.2679 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4217 | 9.3042 | 9204.195 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4217 | 9.0293 | 8929.2883 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4217 | 8.7713 | 8671.2854 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5727 | 46.9502 | 46850.2449 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5727 | 22.2664 | 22166.3872 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3725 | 29.0369 | 28936.9274 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3725 | 34.7152 | 34615.2159 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 19.865 | 21.2083 | 21108.3412 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 19.865 | 21.1655 | 21065.4825 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 19.865 | 19.4234 | 19323.4407 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 19.865 | 18.961 | 18860.97 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 8.1844 | 20.9913 | 20891.3411 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] CKT 1 | 26.7827 | 0.2276 | 127.5847 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.8832 | 18.3213 | 18221.3421 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.8832 | 18.3213 | 18221.3421 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.8832 | 18.3213 | 18221.3421 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.8832 | 18.0566 | 17956.6442 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.8832 | 19.0809 | 18980.9306 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.8832 | 19.0809 | 18980.9306 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.8832 | 19.0809 | 18980.9306 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.8832 | 20.4615 | 20361.4557 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 12.9022 | 19.1742 | 19074.246 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 12.9022 | 24.9218 | 24821.831 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 33.5905 | 47577.8943 | 47577794.2904 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 11.4259 | 13.8932 | 13793.2063 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 11.4259 | 12.5882 | 12488.2163 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 11.4259 | 11.2556 | 11155.6121 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 11.4259 | 9.3091 | 9209.1283 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 11.4259 | 9.0341 | 8934.0669 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 11.4259 | 8.7759 | 8675.9203 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 13.5777 | 46.9041 | 46804.1386 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 13.5777 | 22.2729 | 22172.9172 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 12.3773 | 29.0265 | 28926.4552 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 12.3773 | 34.7381 | 34638.1001 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.0335 | 21.1485 | 21048.5395 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.0335 | 21.093 | 20992.9553 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.0335 | 19.3806 | 19280.6168 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.0335 | 18.9139 | 18813.9191 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 8.1968 | 20.9833 | 20883.3421 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 26.9016 | 0.2254 | 125.4006 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 20.8559 | 18.3202 | 18220.1594 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 20.8559 | 18.3202 | 18220.1594 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 20.8559 | 18.3202 | 18220.1594 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 20.8559 | 18.0555 | 17955.4883 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 20.8559 | 19.0797 | 18979.7265 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 20.8559 | 19.0797 | 18979.7265 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 20.8559 | 19.0797 | 18979.7265 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 20.8559 | 20.4602 | 20360.1945 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 12.9012 | 19.1737 | 19073.664 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 12.9012 | 24.9204 | 24820.4195 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 33.5912 | 47448.2031 | 47448103.1334 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 11.4223 | 13.8914 | 13791.3719 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 11.4223 | 12.5867 | 12486.6607 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 11.4223 | 11.2543 | 11154.3296 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 11.4223 | 9.3064 | 9206.4153 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 11.4223 | 9.0314 | 8931.4412 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 11.4223 | 8.7734 | 8673.375 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 46.9175 | 46817.5033 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 22.2712 | 22171.1523 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 12.3745 | 29.029 | 28929.0232 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 12.3745 | 34.7326 | 34632.615 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 19.7285 | 21.2818 | 21181.7706 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 19.7285 | 21.2751 | 21175.1403 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 19.7285 | 19.4825 | 19382.4718 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 19.7285 | 19.0496 | 18949.5858 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 8.1877 | 20.9981 | 20898.0529 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 26.8331 | 0.2257 | 125.7397 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 20.8401 | 18.3222 | 18222.2359 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 20.8401 | 18.3222 | 18222.2359 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 20.8401 | 18.3222 | 18222.2359 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 20.8401 | 18.0575 | 17957.5297 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 20.8401 | 19.0819 | 18981.8712 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 20.8401 | 19.0819 | 18981.8712 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 20.8401 | 19.0819 | 18981.8712 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 20.8401 | 20.4625 | 20362.5015 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 12.8949 | 19.1764 | 19076.3985 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 12.8949 | 24.9233 | 24823.2702 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 33.5724 | 11931.4968 | 11931396.831 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 11.4238 | 13.8918 | 13791.7501 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 11.4238 | 12.587 | 12486.984 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 11.4238 | 11.2546 | 11154.5953 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 11.4238 | 9.307 | 9206.9617 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 11.4238 | 9.032 | 8931.9715 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 11.4238 | 8.7739 | 8673.8911 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 13.5744 | 46.924 | 46823.9963 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 13.5744 | 22.2702 | 22170.1658 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 12.3739 | 29.028 | 28927.9505 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 12.3739 | 34.7348 | 34634.7666 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 19.8731 | 21.1874 | 21087.4379 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 19.8731 | 21.1435 | 21043.4877 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 19.8731 | 19.4096 | 19309.5507 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 19.8731 | 18.9497 | 18849.6575 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 8.1841 | 20.9864 | 20886.361 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 26.8206 | 0.2253 | 125.2776 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.7718 | 18.3258 | 18225.8139 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.7718 | 18.3258 | 18225.8139 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.7718 | 18.3258 | 18225.8139 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.7718 | 18.0612 | 17961.2182 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.7718 | 19.0845 | 18984.507 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.7718 | 19.0845 | 18984.507 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.7718 | 19.0845 | 18984.507 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.7718 | 20.4637 | 20363.6572 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 12.8851 | 19.1676 | 19067.6278 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 12.8851 | 24.9043 | 24804.3462 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 33.5687 | 9408.5176 | 9408417.5831 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 13.8906 | 13790.5897 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 12.5859 | 12485.9271 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 11.2537 | 11153.7396 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 9.3056 | 9205.6124 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 9.0306 | 8930.6148 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 8.7725 | 8672.5305 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 13.572 | 46.9434 | 46843.444 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 13.572 | 22.2674 | 22167.4347 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 12.3707 | 29.0448 | 28944.8139 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 12.3707 | 34.6978 | 34597.7876 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.0034 | 21.1483 | 21048.2749 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.0034 | 21.0892 | 20989.1773 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.0034 | 19.3793 | 19279.2671 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 20.0034 | 18.9084 | 18808.4031 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 8.1917 | 20.9768 | 20876.7504 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 26.6469 | 0.2271 | 127.0861 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 18.3206 | 18220.5627 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 18.3206 | 18220.5627 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 18.3206 | 18220.5627 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 18.0559 | 17955.8878 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 19.0801 | 18980.0664 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 19.0801 | 18980.0664 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 19.0801 | 18980.0664 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 20.4604 | 20360.4319 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 12.9014 | 19.1739 | 19073.8822 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 12.9014 | 24.9208 | 24820.7932 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 33.5893 | 50461.7194 | 50461619.3945 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.3588 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.65 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.32 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.3955 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.0314 | 8931.4221 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.3577 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 46.9164 | 46816.4473 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.3103 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 12.3752 | 29.0279 | 28927.9126 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 12.3752 | 34.7344 | 34634.4123 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.0236 | 21.1475 | 21047.5402 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.0236 | 21.0903 | 20990.2541 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.0236 | 19.3794 | 19279.3911 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.0236 | 18.9108 | 18810.8364 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 8.1938 | 20.9784 | 20878.4485 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 26.8808 | 0.2257 | 125.7468 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 18.3206 | 18220.5915 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 18.3206 | 18220.5915 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 18.3206 | 18220.5915 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 18.0559 | 17955.9167 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 19.0801 | 18980.0938 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 19.0801 | 18980.0938 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 19.0801 | 18980.0938 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.8769 | 20.4605 | 20360.4598 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 12.9014 | 19.1739 | 19073.8704 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 12.9014 | 24.9208 | 24820.7735 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 33.5894 | 50210.5522 | 50210452.2064 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.3664 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.6564 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3251 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.407 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.0314 | 8931.4333 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.3684 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 46.9165 | 46816.4506 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.3096 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 12.3752 | 29.0279 | 28927.9329 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 12.3752 | 34.7344 | 34634.3882 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.0237 | 21.1475 | 21047.5455 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.0237 | 21.0903 | 20990.2616 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.0237 | 19.3794 | 19279.3964 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.0237 | 18.9108 | 18810.8427 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 8.1938 | 20.9785 | 20878.4519 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 26.8812 | 0.2257 | 125.7442 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 18.3206 | 18220.5575 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 18.3206 | 18220.5575 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 18.3206 | 18220.5575 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 18.0559 | 17955.8834 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 19.0801 | 18980.0611 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 19.0801 | 18980.0611 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 19.0801 | 18980.0611 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.8768 | 20.4604 | 20360.4274 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 12.9014 | 19.1739 | 19073.883 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 12.9014 | 24.9208 | 24820.7939 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 33.5892 | 50512.1617 | 50512061.7135 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.3572 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 12.5866 | 12486.6487 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3189 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.3937 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 9.0314 | 8931.4204 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.3561 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 46.9164 | 46816.4471 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.3103 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 12.3752 | 29.0279 | 28927.9165 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 12.3752 | 34.7344 | 34634.4226 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.0236 | 21.1475 | 21047.5377 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.0236 | 21.0903 | 20990.2501 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.0236 | 19.3794 | 19279.3891 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.0236 | 18.9108 | 18810.8346 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 8.1938 | 20.9784 | 20878.4476 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 26.8808 | 0.2257 | 125.7473 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.732 | 18.3014 | 18201.377 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.732 | 18.3014 | 18201.377 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.732 | 18.3014 | 18201.377 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.732 | 18.0373 | 17937.2692 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.732 | 19.059 | 18958.9926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.732 | 19.059 | 18958.9926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.732 | 19.059 | 18958.9926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.732 | 20.4358 | 20335.7546 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8898 | 19.1677 | 19067.6718 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8898 | 24.9061 | 24806.0647 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 33.5828 | 65163.1428 | 65163042.7683 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 13.8797 | 13779.685 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 12.5768 | 12476.7582 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 11.2462 | 11146.164 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 9.2891 | 9189.0968 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 9.0147 | 8914.6831 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4037 | 8.7571 | 8657.1408 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5663 | 46.9767 | 46876.6769 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5663 | 22.2629 | 22162.9075 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3652 | 29.0335 | 28933.5271 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3652 | 34.7195 | 34619.4511 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9561 | 21.17 | 21070.0338 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9561 | 21.1184 | 21018.4459 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9561 | 19.396 | 19295.9985 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9561 | 18.9302 | 18830.2227 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 8.1803 | 20.9962 | 20896.1818 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 14.5529 | 0.2301 | 130.0603 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 17.885 | 18.4349 | 18334.8527 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 17.885 | 18.4349 | 18334.8527 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 17.885 | 18.4349 | 18334.8527 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 17.885 | 18.1713 | 18071.2521 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 17.885 | 19.186 | 19085.9985 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 17.885 | 19.186 | 19085.9985 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 17.885 | 19.186 | 19085.9985 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 17.885 | 20.5559 | 20455.8952 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8998 | 19.1745 | 19074.4871 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8998 | 24.9216 | 24821.6283 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 33.5888 | 51396.5088 | 51396408.779 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2237 | 13.9003 | 13800.324 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2237 | 12.5938 | 12493.8166 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2237 | 11.2605 | 11160.5238 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2237 | 9.3216 | 9221.5843 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2237 | 9.0458 | 8945.7717 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2237 | 8.7869 | 8686.9411 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5714 | 47.0129 | 46912.9055 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5714 | 22.2569 | 22156.8633 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3471 | 29.1568 | 29056.7944 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3471 | 34.4667 | 34366.7114 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 20.0234 | 21.1478 | 21047.7817 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 20.0234 | 21.0906 | 20990.5628 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 20.0234 | 19.3796 | 19279.5777 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 20.0234 | 18.9111 | 18811.0622 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 8.1936 | 20.9788 | 20878.8152 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 25.4247 | 0.227 | 126.9552 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.8976 | 18.3241 | 18224.0553 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.8976 | 18.3241 | 18224.0553 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.8976 | 18.3241 | 18224.0553 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.8976 | 18.0594 | 17959.3507 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.8976 | 19.0835 | 18983.5394 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.8976 | 19.0835 | 18983.5394 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.8976 | 19.0835 | 18983.5394 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.8976 | 20.464 | 20363.9651 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 12.9035 | 19.175 | 19074.9603 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 12.9035 | 24.9234 | 24823.4234 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 33.5915 | 47804.9702 | 47804870.2418 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 11.4274 | 13.8938 | 13793.7589 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 11.4274 | 12.5887 | 12488.673 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 11.4274 | 11.256 | 11155.9932 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 11.4274 | 9.31 | 9210.0007 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 11.4274 | 9.0349 | 8934.9027 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 11.4274 | 8.7767 | 8676.7222 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 13.5778 | 46.909 | 46809.0298 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 13.5778 | 22.2722 | 22172.1827 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 12.3776 | 29.0296 | 28929.5718 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 12.3776 | 34.7315 | 34631.4993 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.0291 | 21.1497 | 21049.6741 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.0291 | 21.094 | 20994.0092 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.0291 | 19.3813 | 19281.3407 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 20.0291 | 18.9143 | 18814.3489 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 8.1956 | 20.9817 | 20881.6851 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] TO BUS 532954 [WAVERTX1 34.500] TO BUS 532961 [WAVETV 1 13.800] CKT 1 | 26.9479 | 0.2247 | 124.6835 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.8801 | 18.3213 | 18221.2664 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.8801 | 18.3213 | 18221.2664 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.8801 | 18.3213 | 18221.2664 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.8801 | 18.0566 | 17956.5735 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.8801 | 19.0808 | 18980.8293 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.8801 | 19.0808 | 18980.8293 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.8801 | 19.0808 | 18980.8293 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.8801 | 20.4613 | 20361.3125 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 12.9008 | 19.1734 | 19073.4213 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 12.9008 | 24.9198 | 24819.8423 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 33.591 | 47713.2081 | 47713108.0888 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 11.4129 | 13.8923 | 13792.2675 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 11.4129 | 12.5874 | 12487.3958 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 11.4129 | 11.2549 | 11154.9426 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 11.4129 | 9.3079 | 9207.8571 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 11.4129 | 9.0328 | 8932.8197 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 11.4129 | 8.7747 | 8674.6954 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 13.5738 | 46.9261 | 46826.0927 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 13.5738 | 22.2699 | 22169.893 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 12.1992 | 29.18 | 29079.991 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 12.1992 | 34.4537 | 34353.7479 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.0257 | 21.148 | 21048.0283 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.0257 | 21.0932 | 20993.2154 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.0257 | 19.3799 | 19279.8864 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 20.0257 | 18.914 | 18813.9676 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 8.1793 | 20.9779 | 20877.8565 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] CKT Z1 | 26.864 | 0.2256 | 125.5891 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.8754 | 18.321 | 18221.0072 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.8754 | 18.321 | 18221.0072 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.8754 | 18.321 | 18221.0072 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.8754 | 18.0563 | 17956.3251 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.8754 | 19.0805 | 18980.5255 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.8754 | 19.0805 | 18980.5255 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.8754 | 19.0805 | 18980.5255 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.8754 | 20.4609 | 20360.9282 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 12.9012 | 19.1736 | 19073.6356 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 12.9012 | 24.9204 | 24820.3638 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 33.5909 | 47668.2667 | 47668166.6863 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 11.4207 | 13.8918 | 13791.8419 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 11.4207 | 12.5871 | 12487.0534 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 11.4207 | 11.2547 | 11154.6549 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 11.4207 | 9.3071 | 9207.1398 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 11.4207 | 9.0321 | 8932.1375 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 11.4207 | 8.774 | 8674.047 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 13.5745 | 46.9198 | 46819.7784 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 13.5745 | 22.2708 | 22170.8181 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 12.3485 | 29.0847 | 28984.7294 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 12.3485 | 34.6193 | 34519.2638 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.0092 | 21.1431 | 21043.1194 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.0092 | 21.0839 | 20983.886 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.0092 | 19.3757 | 19275.6591 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.0092 | 18.9055 | 18805.4958 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 8.1916 | 20.9766 | 20876.608 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 26.8875 | 0.2257 | 125.6725 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7769 | 18.3308 | 18230.7736 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7769 | 18.3308 | 18230.7736 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7769 | 18.3308 | 18230.7736 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7769 | 18.0661 | 17966.0518 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7769 | 19.0899 | 18989.9298 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7769 | 19.0899 | 18989.9298 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7769 | 19.0899 | 18989.9298 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7769 | 20.47 | 20369.9792 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9006 | 19.1738 | 19073.7658 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9006 | 24.9204 | 24820.43 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 33.5903 | 50170.3871 | 50170287.1159 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4119 | 13.8926 | 13792.5744 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4119 | 12.5876 | 12487.6417 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4119 | 11.2552 | 11155.1513 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4119 | 9.3084 | 9208.3819 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4119 | 9.0333 | 8933.316 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4119 | 8.7752 | 8675.1671 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 13.5745 | 46.9299 | 46829.8523 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 13.5745 | 22.2693 | 22169.2837 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3701 | 29.0364 | 28936.4227 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3701 | 34.7178 | 34617.8332 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 14.2447 | 22.9249 | 22824.9423 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 14.2447 | 23.5179 | 23417.9334 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 14.2447 | 20.6073 | 20507.2556 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 14.2447 | 20.4776 | 20377.6456 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 8.107 | 21.0618 | 20961.756 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 26.7182 | 0.2253 | 125.328 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 20.867 | 18.3212 | 18221.1677 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 20.867 | 18.3212 | 18221.1677 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 20.867 | 18.3212 | 18221.1677 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 20.867 | 18.0565 | 17956.4831 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 20.867 | 19.0807 | 18980.7027 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 20.867 | 19.0807 | 18980.7027 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 20.867 | 19.0807 | 18980.7027 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 20.867 | 20.4611 | 20361.1382 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 12.9003 | 19.1731 | 19073.1324 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 12.9003 | 24.9192 | 24819.1868 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 33.5907 | 47980.5676 | 47980467.5803 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 11.4221 | 13.8915 | 13791.4756 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 11.4221 | 12.5867 | 12486.748 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 11.4221 | 11.2544 | 11154.402 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 11.4221 | 9.3066 | 9206.5721 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 11.4221 | 9.0316 | 8931.5916 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 11.4221 | 8.7735 | 8673.5213 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 13.5746 | 46.9189 | 46818.9242 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 13.5746 | 22.271 | 22170.9535 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 12.3742 | 29.0271 | 28927.132 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 12.3742 | 34.7364 | 34636.3844 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 19.9529 | 21.1528 | 21052.8136 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 19.9529 | 21.0976 | 20997.6255 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 19.9529 | 19.3827 | 19282.6713 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 19.9529 | 18.9154 | 18815.3758 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 8.1901 | 20.9786 | 20878.5616 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] CKT 1 | 26.8659 | 0.2257 | 125.6553 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 20.8724 | 18.3196 | 18219.635 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 20.8724 | 18.3196 | 18219.635 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 20.8724 | 18.3196 | 18219.635 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 20.8724 | 18.055 | 17954.9718 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 20.8724 | 19.0792 | 18979.1533 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 20.8724 | 19.0792 | 18979.1533 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 20.8724 | 19.0792 | 18979.1533 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 20.8724 | 20.4595 | 20359.5223 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.7559 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.638 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 33.5911 | 47491.7732 | 47491673.2205 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 11.4232 | 13.8913 | 13791.2628 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 11.4232 | 12.5866 | 12486.5694 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 11.4232 | 11.2543 | 11154.2533 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 11.4232 | 9.3062 | 9206.2487 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 11.4232 | 9.0313 | 8931.2807 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 11.4232 | 8.7732 | 8673.221 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 13.5747 | 46.9163 | 46816.3163 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 13.5747 | 22.2713 | 22171.3407 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 12.3751 | 29.0273 | 28927.2864 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 12.3751 | 34.7357 | 34635.6946 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 19.9847 | 21.1247 | 21024.6942 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 19.9847 | 21.0587 | 20958.6527 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 19.9847 | 19.3604 | 19260.3999 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 19.9847 | 18.885 | 18785.0371 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 8.1935 | 20.977 | 20877.0035 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 26.8717 | 0.2258 | 125.8271 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.8774 | 18.3208 | 18220.7715 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.8774 | 18.3208 | 18220.7715 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.8774 | 18.3208 | 18220.7715 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.8774 | 18.0561 | 17956.0948 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.8774 | 19.0803 | 18980.2697 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.8774 | 19.0803 | 18980.2697 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.8774 | 19.0803 | 18980.2697 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.8774 | 20.4606 | 20360.6328 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7175 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5526 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 33.591 | 47535.0425 | 47534942.4572 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4174 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.6992 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.36 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.485 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5085 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 8.7734 | 8673.441 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 13.5748 | 46.9166 | 46816.5511 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2948 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 12.3751 | 29.0293 | 28929.2929 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 12.3751 | 34.7315 | 34631.4676 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.0236 | 21.1477 | 21047.7438 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.0236 | 21.0905 | 20990.4673 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.0236 | 19.3795 | 19279.542 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 20.0236 | 18.911 | 18810.9692 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 8.1906 | 20.9817 | 20881.7198 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] CKT 1 | 26.8841 | 0.2257 | 125.7241 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.8634 | 18.319 | 18218.9531 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.8634 | 18.319 | 18218.9531 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.8634 | 18.319 | 18218.9531 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.8634 | 18.0543 | 17954.3157 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.8634 | 19.0784 | 18978.3731 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.8634 | 19.0784 | 18978.3731 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.8634 | 19.0784 | 18978.3731 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.8634 | 20.4586 | 20358.5624 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 12.9007 | 19.1734 | 19073.4045 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 12.9007 | 24.9198 | 24819.8072 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 33.5904 | 48252.5845 | 48252484.4937 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 11.4221 | 13.8906 | 13790.6239 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 11.4221 | 12.586 | 12486.0293 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 11.4221 | 11.2538 | 11153.8076 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 11.4221 | 9.3053 | 9205.2977 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 11.4221 | 9.0304 | 8930.3608 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 11.4221 | 8.7723 | 8672.3305 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 13.5745 | 46.9178 | 46817.7843 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 13.5745 | 22.2711 | 22171.1377 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 12.374 | 29.0356 | 28935.5955 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 12.374 | 34.7176 | 34617.63 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.0208 | 21.1514 | 21051.3501 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.0208 | 21.0955 | 20995.547 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.0208 | 19.3824 | 19282.4263 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.0208 | 18.915 | 18814.9811 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 8.1942 | 20.9812 | 20881.2348 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 26.8266 | 0.2262 | 126.2286 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9208 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9208 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9208 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2426 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4123 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4123 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4123 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7661 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.719 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5557 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47535.0562 | 47534956.2213 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.451 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.728 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3836 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5377 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5585 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4894 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5278 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2945 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0522 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1406 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5958 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.334 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4418 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9086 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4966 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7148 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9271 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9271 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9271 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.25 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.419 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.419 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.419 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7722 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 12.9007 | 19.1734 | 19073.3514 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 12.9007 | 24.92 | 24820.0265 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 8.8725 | 3.1091 | 3009.1141 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8915 | 13791.4693 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.7414 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3952 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3066 | 9206.5687 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0316 | 8931.5877 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.5177 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5351 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2922 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0282 | 28928.1808 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7339 | 34633.8565 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5995 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.343 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.445 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9168 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5009 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7147 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.947 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.947 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.947 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0563 | 17956.2697 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4335 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4335 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4335 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7805 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 12.8983 | 19.1728 | 19072.8367 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 12.8983 | 24.9185 | 24818.5424 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 26.2372 | 27.8582 | 27758.237 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.3768 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.6633 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3307 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.4344 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.4582 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.3913 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9167 | 46816.6621 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2739 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0283 | 28928.2544 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7337 | 34633.6694 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.604 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3461 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4482 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9165 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5175 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539643 [ROLLHLS3 115.00] TO BUS 539660 [EHALLTP3 115.00] CKT 1 | 26.8862 | 0.2257 | 125.711 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3209 | 18220.8792 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3209 | 18220.8792 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3209 | 18220.8792 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.0562 | 17956.203 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0804 | 18980.3664 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0804 | 18980.3664 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0804 | 18980.3664 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 20.4607 | 20360.7135 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 12.9009 | 19.1731 | 19073.1057 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 12.9009 | 24.9193 | 24819.2528 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 25.6787 | 35.5498 | 35449.8489 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8913 | 13791.3297 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5866 | 12486.6238 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.2984 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.358 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0314 | 8931.3851 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7733 | 8673.3209 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9167 | 46816.6809 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2751 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0282 | 28928.1651 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7339 | 34633.858 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5872 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3192 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4334 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.8948 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4928 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539644 [COVERT 3 115.00] TO BUS 539693 [SMITH-C3 115.00] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7166 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9246 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9246 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9246 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2472 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4162 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4162 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4162 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7719 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 12.8994 | 19.1732 | 19073.1642 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 12.8994 | 24.9194 | 24819.3818 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 32.7781 | 1638.1898 | 1638089.839 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8915 | 13791.4623 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.7367 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3914 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3066 | 9206.5539 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0316 | 8931.5742 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.5044 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5272 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2944 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0569 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1221 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5972 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3381 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4439 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.911 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4992 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7147 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9237 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9237 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9237 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2465 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4153 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4153 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4153 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.771 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 12.901 | 19.1735 | 19073.4579 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 12.901 | 24.9201 | 24820.1014 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 33.5574 | 16853.1508 | 16853050.7575 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4546 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7303 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3855 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5415 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.563 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4938 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4949 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2995 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.028 | 28928.0491 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1483 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5974 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.337 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4432 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9113 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4998 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.714 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2451 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7688 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7185 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5555 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 33.591 | 47535.0565 | 47534956.5087 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4519 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7281 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3843 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5383 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5599 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4907 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4953 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2994 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 12.3754 | 29.028 | 28928.0481 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1306 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.596 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3362 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4429 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9104 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4982 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7145 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9231 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9231 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9231 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2449 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4145 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4145 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4145 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7683 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 12.9012 | 19.1736 | 19073.6108 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 12.9012 | 24.9203 | 24820.276 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 33.5671 | 53304.0734 | 53303973.3649 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4487 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7251 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3813 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5333 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.555 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4857 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5285 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2969 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0592 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1148 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5974 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3369 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4431 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9112 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4994 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7143 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9037 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9037 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9037 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2269 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3934 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3934 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3934 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4607 | 20360.7452 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 12.9009 | 19.1734 | 19073.3772 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 12.9009 | 24.9199 | 24819.9054 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 33.5857 | 25777.2491 | 25777149.0918 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.4269 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.707 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3669 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3065 | 9206.501 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.5238 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.4556 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 13.5747 | 46.9167 | 46816.7237 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 13.5747 | 22.2713 | 22171.2719 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0565 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.1063 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.1476 | 21047.5743 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.0903 | 20990.2928 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.0239 | 19.3794 | 19279.4209 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.0239 | 18.9109 | 18810.8686 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9784 | 20878.4489 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 26.8857 | 0.2257 | 125.7227 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8898 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8898 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8898 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.2136 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3793 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3793 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3793 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.8779 | 20.4607 | 20360.7273 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 12.9006 | 19.1733 | 19073.2799 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 12.9006 | 24.9198 | 24819.7812 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 33.5984 | 19521.1681 | 19521068.0642 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.4174 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.6987 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3601 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 9.3065 | 9206.4861 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.5095 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.4417 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 13.5746 | 46.9169 | 46816.9488 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 13.5746 | 22.2712 | 22171.2415 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0682 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.0865 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.0239 | 21.1476 | 21047.5518 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.0239 | 21.0902 | 20990.2499 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.0239 | 19.3794 | 19279.3986 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.0239 | 18.9108 | 18810.8269 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 8.1938 | 20.9784 | 20878.3901 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 26.8854 | 0.2257 | 125.7316 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9255 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9255 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9255 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2483 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4172 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4172 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4172 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7732 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 12.9014 | 19.1735 | 19073.5032 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 12.9014 | 24.9202 | 24820.18 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 32.9475 | 865.6996 | 865599.5618 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 11.4236 | 13.8915 | 13791.46 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 11.4236 | 12.5867 | 12486.7349 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 11.4236 | 11.2544 | 11154.39 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 11.4236 | 9.3065 | 9206.5495 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 11.4236 | 9.0316 | 8931.5707 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 11.4236 | 8.7735 | 8673.5012 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5272 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2973 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 12.3754 | 29.028 | 28928.0461 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 12.3754 | 34.7342 | 34634.156 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5947 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3335 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4417 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9068 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4987 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7144 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3209 | 18220.8875 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3209 | 18220.8875 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.3209 | 18220.8875 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 18.0562 | 17956.2113 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0804 | 18980.3747 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0804 | 18980.3747 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 19.0804 | 18980.3747 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.8782 | 20.4607 | 20360.7212 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 12.9008 | 19.1731 | 19073.1044 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 12.9008 | 24.9192 | 24819.2383 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 25.6632 | 38.0595 | 37959.4596 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8913 | 13791.3487 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5866 | 12486.6401 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3117 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.3888 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0314 | 8931.4139 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7733 | 8673.3493 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9167 | 46816.6549 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.278 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0282 | 28928.2079 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7338 | 34633.7849 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5917 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3292 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4375 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9038 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4971 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539698 [WALDO 3 115.00] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7161 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.8776 | 18.3208 | 18220.7845 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.8776 | 18.3208 | 18220.7845 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.8776 | 18.3208 | 18220.7845 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.8776 | 18.0561 | 17956.1104 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.8776 | 19.0803 | 18980.2642 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.8776 | 19.0803 | 18980.2642 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.8776 | 19.0803 | 18980.2642 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.8776 | 20.4606 | 20360.5972 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 12.8993 | 19.1721 | 19072.1054 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 12.8993 | 24.9174 | 24817.3968 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 33.5779 | 315.9989 | 315898.8824 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 11.4232 | 13.8913 | 13791.266 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 11.4232 | 12.5866 | 12486.5713 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 11.4232 | 11.2543 | 11154.2547 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 11.4232 | 9.3063 | 9206.2583 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 11.4232 | 9.0313 | 8931.2885 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 11.4232 | 8.7732 | 8673.2284 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 13.5745 | 46.918 | 46818.0432 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 13.5745 | 22.2711 | 22171.1009 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 12.3752 | 29.0281 | 28928.0636 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 12.3752 | 34.7341 | 34634.0536 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.0236 | 21.1474 | 21047.4341 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.0236 | 21.09 | 20990.0286 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.0236 | 19.3793 | 19279.2863 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 20.0236 | 18.9106 | 18810.611 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 8.1937 | 20.9781 | 20878.1415 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539703 [RUSSELL1 34.500] TO BUS 539701 [RUSSELL3 115.00] TO BUS 539943 [RUSSEL-T 7.2000] CKT 1 | 26.8843 | 0.2258 | 125.7722 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.8749 | 18.3213 | 18221.3145 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.8749 | 18.3213 | 18221.3145 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.8749 | 18.3213 | 18221.3145 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.8749 | 18.0566 | 17956.637 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.8749 | 19.0808 | 18980.7754 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.8749 | 19.0808 | 18980.7754 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.8749 | 19.0808 | 18980.7754 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.8749 | 20.4611 | 20361.0874 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7171 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5509 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47579.8716 | 47579771.6438 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 11.4212 | 13.8916 | 13791.6189 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 11.4212 | 12.5869 | 12486.8551 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 11.4212 | 11.2545 | 11154.4921 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 11.4212 | 9.3069 | 9206.8593 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 11.4212 | 9.0319 | 8931.8601 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 11.4212 | 8.7738 | 8673.7726 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 13.1125 | 53.405 | 53305.0009 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 13.1125 | 21.5352 | 21435.2352 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 12.3746 | 29.0326 | 28932.5848 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 12.3746 | 34.7244 | 34624.3921 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.1477 | 21047.6638 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.0904 | 20990.4281 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 19.3795 | 19279.4946 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 18.911 | 18810.981 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 8.1938 | 20.9786 | 20878.613 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 26.8853 | 0.2257 | 125.7135 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.8777 | 18.3202 | 18220.1927 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.8777 | 18.3202 | 18220.1927 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.8777 | 18.3202 | 18220.1927 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.8777 | 18.0555 | 17955.5325 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.8777 | 19.0796 | 18979.6284 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.8777 | 19.0796 | 18979.6284 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.8777 | 19.0796 | 18979.6284 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.8777 | 20.4599 | 20359.872 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 12.9013 | 19.1737 | 19073.6951 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5033 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 33.5907 | 47667.7296 | 47667629.5806 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 11.423 | 13.89 | 13790.0166 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 11.423 | 12.5855 | 12485.5163 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 11.423 | 11.2534 | 11153.3831 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 11.423 | 9.3044 | 9204.3913 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 11.423 | 9.0295 | 8929.4857 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 11.423 | 8.7715 | 8671.484 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 13.5407 | 45.2147 | 45114.6651 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 13.5407 | 22.5524 | 22452.4458 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 12.3737 | 29.0275 | 28927.4535 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 12.3737 | 34.7349 | 34634.9122 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.0235 | 21.1474 | 21047.4422 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.0235 | 21.09 | 20990.045 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.0235 | 19.3793 | 19279.2953 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.0235 | 18.9106 | 18810.6273 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 8.1936 | 20.978 | 20878.0062 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 26.8848 | 0.2258 | 125.7575 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.8719 | 18.3218 | 18221.7715 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.8719 | 18.3218 | 18221.7715 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.8719 | 18.3218 | 18221.7715 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.8719 | 18.0571 | 17957.0937 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.8719 | 19.0812 | 18981.1952 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.8719 | 19.0812 | 18981.1952 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.8719 | 19.0812 | 18981.1952 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.8719 | 20.4615 | 20361.4589 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.684 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.4697 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47713.4207 | 47713320.6897 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 11.4187 | 13.8918 | 13791.8363 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 11.4187 | 12.587 | 12487.0203 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 11.4187 | 11.2546 | 11154.6297 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 11.4187 | 9.3073 | 9207.2782 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 11.4187 | 9.0323 | 8932.2529 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 11.4187 | 8.7741 | 8674.1416 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 12.5697 | 87.1285 | 87028.4662 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 12.5697 | 20.0859 | 19985.911 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 12.3739 | 29.0386 | 28938.588 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 12.3739 | 34.7115 | 34611.4748 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.0234 | 21.1476 | 21047.5702 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.0234 | 21.0902 | 20990.2231 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.0234 | 19.3794 | 19279.3975 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.0234 | 18.9108 | 18810.7668 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 8.1935 | 20.9782 | 20878.2399 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 26.8838 | 0.2257 | 125.7468 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.8596 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.8596 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.8596 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.1853 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0803 | 18980.3404 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0803 | 18980.3404 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0803 | 18980.3404 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 20.4607 | 20360.6747 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7186 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5588 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47579.7729 | 47579672.8937 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8913 | 13791.2615 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5866 | 12486.5655 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.2542 | 11154.2498 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3063 | 9206.2608 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0313 | 8931.291 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7732 | 8673.229 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 13.5544 | 46.6492 | 46549.1543 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 13.5544 | 22.3149 | 22214.9258 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 29.0283 | 28928.3305 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 34.7335 | 34633.454 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.6033 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3475 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4479 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9223 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5221 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7141 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.9044 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.9044 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.9044 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.8778 | 18.0562 | 17956.2271 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.3918 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.3918 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.3918 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.8778 | 20.4607 | 20360.738 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7134 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5441 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 33.5909 | 47534.9731 | 47534873.1078 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 11.4233 | 13.8914 | 13791.3901 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 11.4233 | 12.5867 | 12486.6755 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 11.4233 | 11.2543 | 11154.3407 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 11.4233 | 9.3064 | 9206.4474 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 11.4233 | 9.0315 | 8931.4716 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 11.4233 | 8.7734 | 8673.4051 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 13.5587 | 46.4377 | 46337.7175 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 13.5587 | 22.3475 | 22247.5217 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 12.3751 | 29.0282 | 28928.1833 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 12.3751 | 34.7338 | 34633.8216 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.024 | 21.1476 | 21047.5971 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.024 | 21.0903 | 20990.3363 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4427 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.024 | 18.9109 | 18810.9087 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5002 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 26.8858 | 0.2257 | 125.7165 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.872 | 18.3224 | 18222.4207 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.872 | 18.3224 | 18222.4207 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.872 | 18.3224 | 18222.4207 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.872 | 18.0577 | 17957.7426 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.872 | 19.0818 | 18981.7991 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.872 | 19.0818 | 18981.7991 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.872 | 19.0818 | 18981.7991 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.872 | 20.462 | 20362.001 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.6941 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.4907 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 33.5908 | 47937.4199 | 47937319.9284 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 11.4164 | 13.8925 | 13792.4554 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 11.4164 | 12.5875 | 12487.5007 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 11.4164 | 11.255 | 11155.0329 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 11.4164 | 9.3084 | 9208.4216 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 11.4164 | 9.0333 | 8933.3296 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 11.4164 | 8.7752 | 8675.1577 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 12.9746 | 57.9315 | 57831.4733 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 12.9746 | 21.1684 | 21068.3982 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 12.3737 | 29.0467 | 28946.6954 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 12.3737 | 34.694 | 34594.0469 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.1476 | 21047.5581 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.0903 | 20990.2645 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 19.3794 | 19279.4063 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 18.9108 | 18810.8424 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 8.1938 | 20.9785 | 20878.456 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 26.8855 | 0.2257 | 125.7273 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8714 | 18.3215 | 18221.496 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8714 | 18.3215 | 18221.496 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8714 | 18.3215 | 18221.496 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8714 | 18.0568 | 17956.8208 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8714 | 19.0809 | 18980.9381 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8714 | 19.0809 | 18980.9381 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8714 | 19.0809 | 18980.9381 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8714 | 20.4612 | 20361.2252 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.6759 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.4521 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47668.5178 | 47668417.7842 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4201 | 13.8917 | 13791.6676 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4201 | 12.5869 | 12486.897 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4201 | 11.2545 | 11154.5306 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4201 | 9.3069 | 9206.9204 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4201 | 9.0319 | 8931.9188 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4201 | 8.7738 | 8673.8293 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 6.0679 | 17.2413 | 17141.2671 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 6.0679 | 12.8465 | 12746.4709 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3738 | 29.0357 | 28935.7486 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3738 | 34.7179 | 34617.9257 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0231 | 21.148 | 21047.9992 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0231 | 21.0909 | 20990.8846 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0231 | 19.3798 | 19279.7505 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0231 | 18.9113 | 18811.3195 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 8.1932 | 20.9795 | 20879.5218 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541217 [WINDSR 5 161.00] TO BUS 764355 [G20-072-TAP 161.00] CKT 1 | 26.8818 | 0.2257 | 125.7226 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.3547 | 18.3206 | 18220.5537 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.3547 | 18.3206 | 18220.5537 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.3547 | 18.3206 | 18220.5537 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.3547 | 18.0561 | 17956.1282 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.3547 | 19.0799 | 18979.8827 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.3547 | 19.0799 | 18979.8827 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.3547 | 19.0799 | 18979.8827 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.3547 | 20.4601 | 20360.0779 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 12.9002 | 19.1731 | 19073.1166 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 12.9002 | 24.9191 | 24819.1407 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 33.5898 | 48852.5345 | 48852434.5466 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 5.3373 | 14.298 | 14198.0183 | 138.21 | 151.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 5.3373 | 12.9221 | 12822.0875 | 138.21 | 151.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 5.3373 | 11.5535 | 11453.468 | 148.08 | 162 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 5.3373 | 9.9416 | 9841.5742 | 141.5 | 160 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 5.3373 | 9.6341 | 9534.0639 | 141.5 | 160 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 5.3373 | 9.3463 | 9246.2709 | 141.5 | 160 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 13.5742 | 46.9115 | 46811.4691 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 13.5742 | 22.2722 | 22172.1697 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 12.3563 | 29.0652 | 28965.2107 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 12.3563 | 34.6613 | 34561.2662 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.0221 | 21.1485 | 21048.5432 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.0221 | 21.0918 | 20991.7644 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.0221 | 19.3802 | 19280.2077 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.0221 | 18.9121 | 18812.0796 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9793 | 20879.2579 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 26.8647 | 0.2256 | 125.5797 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8237 | 18.3207 | 18220.6592 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8237 | 18.3207 | 18220.6592 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8237 | 18.3207 | 18220.6592 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8237 | 18.056 | 17955.9868 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8237 | 19.0802 | 18980.2434 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8237 | 19.0802 | 18980.2434 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8237 | 19.0802 | 18980.2434 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8237 | 20.4608 | 20360.754 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 12.9017 | 19.174 | 19073.9939 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 12.9017 | 24.9212 | 24821.1862 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 33.5904 | 47845.5521 | 47845452.1352 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4 | 13.889 | 13788.9711 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4 | 12.5847 | 12484.6919 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4 | 11.2527 | 11152.7264 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4 | 9.3025 | 9202.4876 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4 | 9.0277 | 8927.6761 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4 | 8.7698 | 8669.7616 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 13.5734 | 46.9271 | 46827.1132 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 13.5734 | 22.2698 | 22169.8003 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 12.0624 | 29.384 | 29283.9975 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 12.0624 | 34.1236 | 34023.5775 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.0223 | 21.1474 | 21047.3749 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.0223 | 21.0899 | 20989.8908 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.0223 | 19.3792 | 19279.215 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.0223 | 18.9105 | 18810.4535 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 8.1935 | 20.9781 | 20878.0836 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 26.8808 | 0.2258 | 125.7739 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.3206 | 18220.6258 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.3206 | 18220.6258 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.3206 | 18220.6258 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.0559 | 17955.9463 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 19.0802 | 18980.1658 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 19.0802 | 18980.1658 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 19.0802 | 18980.1658 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 20.4606 | 20360.5936 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 12.901 | 19.1736 | 19073.5683 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 12.901 | 24.9202 | 24820.2053 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 33.5909 | 47535.2169 | 47535116.948 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 13.8917 | 13791.6558 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 12.5869 | 12486.9339 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 11.2546 | 11154.5559 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 9.3067 | 9206.6668 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 9.0317 | 8931.7036 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 8.7736 | 8673.6485 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 13.5745 | 46.9157 | 46815.6815 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 13.5745 | 22.2714 | 22171.4436 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 12.3757 | 28.9965 | 28896.4924 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 12.3757 | 34.8039 | 34703.9221 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.0236 | 21.1475 | 21047.4778 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.0236 | 21.0901 | 20990.1173 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.0236 | 19.3793 | 19279.3298 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 20.0236 | 18.9107 | 18810.6994 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 8.1937 | 20.9783 | 20878.293 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543054 [CEDARNL5 161.00] CKT 1 | 26.8848 | 0.2257 | 125.7439 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.321 | 18220.9542 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.321 | 18220.9542 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.321 | 18220.9542 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0563 | 17956.2762 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4479 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4479 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4479 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.8068 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7191 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5558 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 33.5911 | 47490.9087 | 47490808.7247 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.5396 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5868 | 12486.8023 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.4452 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3067 | 9206.671 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0317 | 8931.6879 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7736 | 8673.6143 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4696 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2994 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 12.3755 | 29.0284 | 28928.3664 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 12.3755 | 34.7335 | 34633.5394 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5972 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3383 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4439 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9124 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4988 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543105 [BULLCRK5 161.00] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7143 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.8445 | 18.3168 | 18216.8251 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.8445 | 18.3168 | 18216.8251 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.8445 | 18.3168 | 18216.8251 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.8445 | 18.0522 | 17952.1895 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.8445 | 19.0764 | 18976.4476 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.8445 | 19.0764 | 18976.4476 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.8445 | 19.0764 | 18976.4476 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.8445 | 20.4569 | 20356.9265 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 12.9017 | 19.174 | 19073.9634 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 12.9017 | 24.9211 | 24821.1168 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 33.5902 | 48205.6103 | 48205510.2691 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 11.3826 | 13.8854 | 13785.3831 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 11.3826 | 12.5818 | 12481.8085 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 11.3826 | 11.2504 | 11150.3689 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 11.3826 | 9.2963 | 9196.3191 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 11.3826 | 9.0218 | 8921.8016 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 11.3826 | 8.7642 | 8664.1556 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 13.5713 | 46.9528 | 46852.8187 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 13.5713 | 22.2661 | 22166.107 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 12.1805 | 28.8786 | 28778.6346 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 12.1805 | 35.1636 | 35063.6375 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.0227 | 21.1472 | 21047.2095 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.0227 | 21.0897 | 20989.652 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.0227 | 19.3791 | 19279.0831 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 20.0227 | 18.9103 | 18810.262 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 8.1936 | 20.978 | 20878.009 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543132 [BNSF 5 161.00] CKT 1 | 26.882 | 0.2258 | 125.7908 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.8764 | 18.3206 | 18220.6049 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.8764 | 18.3206 | 18220.6049 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.8764 | 18.3206 | 18220.6049 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.8764 | 18.0559 | 17955.913 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.8764 | 19.0802 | 18980.233 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.8764 | 19.0802 | 18980.233 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.8764 | 19.0802 | 18980.233 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.8764 | 20.4608 | 20360.8083 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 12.9007 | 19.1734 | 19073.3675 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 12.9007 | 24.9197 | 24819.7385 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 33.5911 | 47491.6605 | 47491560.5051 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 11.4215 | 13.8929 | 13792.936 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 11.4215 | 12.5881 | 12488.055 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 11.4215 | 11.2555 | 11155.485 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 11.4215 | 9.3084 | 9208.362 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 11.4215 | 9.0334 | 8933.3664 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 11.4215 | 8.7753 | 8675.2789 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 13.5745 | 46.9145 | 46814.4988 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 13.5745 | 22.2716 | 22171.6325 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 12.3775 | 28.9593 | 28859.2549 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 12.3775 | 34.8883 | 34788.2697 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.0233 | 21.1473 | 21047.3371 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.0233 | 21.0899 | 20989.8583 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.0233 | 19.3792 | 19279.1985 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 20.0233 | 18.9105 | 18810.4502 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 8.1937 | 20.978 | 20878.0312 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542966 [WGARDNR5 161.00] TO BUS 543139 [WGARDNR1 34.500] CKT 7 | 26.8839 | 0.2258 | 125.7805 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 19.8803 | 18.3193 | 18219.3005 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 19.8803 | 18.3193 | 18219.3005 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 19.8803 | 18.3193 | 18219.3005 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 19.8803 | 18.0551 | 17955.1276 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 19.8803 | 19.0778 | 18977.8227 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 19.8803 | 19.0778 | 18977.8227 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 19.8803 | 19.0778 | 18977.8227 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 19.8803 | 20.4567 | 20356.6997 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 12.9033 | 19.1752 | 19075.1706 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 12.9033 | 24.9238 | 24823.7802 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 33.5886 | 52142.6995 | 52142599.5208 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 11.0436 | 13.8776 | 13777.6366 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 11.0436 | 12.5753 | 12475.2851 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 11.0436 | 11.2455 | 11145.4846 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 11.0436 | 9.284 | 9183.9962 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 11.0436 | 9.0098 | 8909.7785 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 11.0436 | 8.7524 | 8652.4172 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 13.5555 | 47.4682 | 47368.232 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 13.5555 | 22.1908 | 22090.814 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 12.3114 | 29.1221 | 29022.0775 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 12.3114 | 34.542 | 34441.9543 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 20.0128 | 21.1457 | 21045.7103 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 20.0128 | 21.0865 | 20986.5048 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 20.0128 | 19.3775 | 19277.5223 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 20.0128 | 18.907 | 18806.98 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 8.192 | 20.9753 | 20875.2604 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 541198 [PECULR 7 345.00] CKT 1 | 26.8169 | 0.2267 | 126.7078 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.7445 | 18.3157 | 18215.6586 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.7445 | 18.3157 | 18215.6586 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.7445 | 18.3157 | 18215.6586 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.7445 | 18.051 | 17951.0005 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.7445 | 19.0758 | 18975.8172 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.7445 | 19.0758 | 18975.8172 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.7445 | 19.0758 | 18975.8172 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.7445 | 20.4572 | 20357.1901 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 12.9016 | 19.1739 | 19073.8842 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 12.9016 | 24.9209 | 24820.9332 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 33.5905 | 47934.9188 | 47934818.8293 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 11.4057 | 13.8861 | 13786.0821 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 11.4057 | 12.5823 | 12482.3312 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 11.4057 | 11.2508 | 11150.776 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 11.4057 | 9.2978 | 9197.751 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 11.4057 | 9.0231 | 8923.15 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 11.4057 | 8.7654 | 8665.4273 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 13.5651 | 47.128 | 47027.9666 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 13.5651 | 22.2402 | 22140.1627 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 12.3395 | 29.1866 | 29086.6479 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 12.3395 | 34.4022 | 34302.2345 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.024 | 21.1476 | 21047.566 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.024 | 21.0903 | 20990.2739 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4117 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 20.024 | 18.9108 | 18810.8486 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 8.1939 | 20.9786 | 20878.6128 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543647 [STIL T11 13.800] CKT 11 | 26.8771 | 0.2259 | 125.9027 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.7348 | 18.3153 | 18215.2589 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.7348 | 18.3153 | 18215.2589 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.7348 | 18.3153 | 18215.2589 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.7348 | 18.0506 | 17950.602 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.7348 | 19.0755 | 18975.4651 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.7348 | 19.0755 | 18975.4651 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.7348 | 19.0755 | 18975.4651 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.7348 | 20.4569 | 20356.91 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 12.9016 | 19.1739 | 19073.8972 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 12.9016 | 24.921 | 24820.9591 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 33.5905 | 47934.7014 | 47934601.3683 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 11.4044 | 13.8856 | 13785.6495 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 11.4044 | 12.582 | 12481.9759 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 11.4044 | 11.2505 | 11150.4838 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 11.4044 | 9.297 | 9197.0493 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 11.4044 | 9.0225 | 8922.4769 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 11.4044 | 8.7648 | 8664.7821 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 13.5644 | 47.1438 | 47043.8212 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 13.5644 | 22.2378 | 22137.8495 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 12.3369 | 29.1986 | 29098.5517 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 12.3369 | 34.3779 | 34277.9191 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.024 | 21.1476 | 21047.562 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.024 | 21.0903 | 20990.2662 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4091 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 20.024 | 18.9108 | 18810.8403 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 8.1939 | 20.9786 | 20878.6188 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542968 [STILWEL7 345.00] TO BUS 542969 [STILWEL5 161.00] TO BUS 543648 [STIL T22 13.800] CKT 22 | 26.8765 | 0.2259 | 125.9171 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.2605 | 18.295 | 18195.0322 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.2605 | 18.295 | 18195.0322 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.2605 | 18.295 | 18195.0322 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.2605 | 18.0309 | 17930.922 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.2605 | 19.054 | 18953.9585 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.2605 | 19.054 | 18953.9585 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.2605 | 19.054 | 18953.9585 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.2605 | 20.4328 | 20332.8243 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 12.9058 | 19.1765 | 19076.4657 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 12.9058 | 24.9269 | 24826.8793 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 33.5873 | 50498.3691 | 50498269.1406 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 7.6796 | 13.9712 | 13871.2091 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 7.6796 | 12.6569 | 12556.9407 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 7.6796 | 11.3213 | 11221.3329 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 7.6796 | 9.3998 | 9299.7547 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 7.6796 | 9.1211 | 9021.1368 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 7.6796 | 8.8597 | 8759.696 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 13.566 | 46.95 | 46849.9914 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 13.566 | 22.267 | 22166.9666 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 12.3208 | 29.012 | 28911.9542 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 12.3208 | 34.7626 | 34662.6341 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.0151 | 21.1456 | 21045.588 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.0151 | 21.0865 | 20986.5489 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.0151 | 19.3775 | 19277.5037 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 20.0151 | 18.9072 | 18807.1887 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 8.1923 | 20.9761 | 20876.0937 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542977 [CRAIG 7 345.00] TO BUS 542940 [ATLNTIC7 345.00] CKT 1 | 26.8362 | 0.2265 | 126.4553 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.8779 | 18.3171 | 18217.1405 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.8779 | 18.3171 | 18217.1405 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.8779 | 18.3171 | 18217.1405 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.8779 | 18.0525 | 17952.5497 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.8779 | 19.0764 | 18976.3668 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.8779 | 19.0764 | 18976.3668 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.8779 | 19.0764 | 18976.3668 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.8779 | 20.4562 | 20356.1857 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 12.9014 | 19.1737 | 19073.7108 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 12.9014 | 24.9205 | 24820.5403 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 33.5899 | 48478.3394 | 48478239.3661 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 11.4238 | 13.8774 | 13777.365 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 11.4238 | 12.5749 | 12474.8718 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 11.4238 | 11.2446 | 11144.5764 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 11.4238 | 9.2853 | 9185.276 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 11.4238 | 9.011 | 8911.0443 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 11.4238 | 8.7537 | 8653.6698 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 13.5721 | 46.9192 | 46819.2485 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 13.5721 | 22.2711 | 22171.1445 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 12.3655 | 29.0164 | 28916.3553 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 12.3655 | 34.7553 | 34655.3258 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.0238 | 21.1474 | 21047.4042 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.0238 | 21.09 | 20989.996 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.0238 | 19.3793 | 19279.2664 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 20.0238 | 18.9106 | 18810.5902 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 8.1939 | 20.9783 | 20878.3424 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542945 [CRAIG_CAP 5 161.00] CKT R | 26.8859 | 0.2257 | 125.7445 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.8702 | 18.3188 | 18218.7764 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.8702 | 18.3188 | 18218.7764 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.8702 | 18.3188 | 18218.7764 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.8702 | 18.0541 | 17954.1353 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.8702 | 19.0782 | 18978.2161 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.8702 | 19.0782 | 18978.2161 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.8702 | 19.0782 | 18978.2161 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.8702 | 20.4584 | 20358.4332 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7413 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.6029 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 33.5908 | 47758.4751 | 47758375.0766 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 11.3624 | 13.8923 | 13792.3425 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 11.3624 | 12.5877 | 12487.6785 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 11.3624 | 11.2553 | 11155.2722 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 11.3624 | 9.3067 | 9206.692 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 11.3624 | 9.0318 | 8931.8061 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 11.3624 | 8.7738 | 8673.818 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 13.5721 | 46.9596 | 46859.6169 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 13.5721 | 22.265 | 22164.9745 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 12.3692 | 29.0087 | 28908.6847 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 12.3692 | 34.7764 | 34676.4223 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.0238 | 21.1475 | 21047.4781 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.0238 | 21.0901 | 20990.126 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.0238 | 19.3793 | 19279.3331 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 20.0238 | 18.9107 | 18810.7117 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9784 | 20878.3747 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 542979 [PFLUMM 5 161.00] CKT 1 | 26.8845 | 0.2258 | 125.7568 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8721 | 18.3204 | 18220.4421 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8721 | 18.3204 | 18220.4421 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8721 | 18.3204 | 18220.4421 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8721 | 18.0558 | 17955.7719 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8721 | 19.0799 | 18979.9368 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8721 | 19.0799 | 18979.9368 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8721 | 19.0799 | 18979.9368 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8721 | 20.4603 | 20360.2844 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7456 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.6168 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 33.5905 | 47668.9011 | 47668801.0635 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.3961 | 13.8922 | 13792.2299 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.3961 | 12.5874 | 12487.4272 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.3961 | 11.255 | 11155.007 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.3961 | 9.3074 | 9207.4242 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.3961 | 9.0324 | 8932.4301 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.3961 | 8.7743 | 8674.3466 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 13.5736 | 46.9228 | 46822.8076 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 13.5736 | 22.2704 | 22170.387 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 12.3719 | 29.0241 | 28924.1414 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 12.3719 | 34.7433 | 34643.3429 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.0237 | 21.1476 | 21047.5549 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.0237 | 21.0903 | 20990.2603 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.0237 | 19.3794 | 19279.403 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.0237 | 18.9108 | 18810.8386 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 8.1938 | 20.9784 | 20878.4429 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 26.8849 | 0.2257 | 125.7284 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.8748 | 18.3206 | 18220.6178 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.8748 | 18.3206 | 18220.6178 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.8748 | 18.3206 | 18220.6178 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.8748 | 18.0559 | 17955.9454 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.8748 | 19.0801 | 18980.11 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.8748 | 19.0801 | 18980.11 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.8748 | 19.0801 | 18980.11 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.8748 | 20.4605 | 20360.4593 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7306 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5858 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 33.5907 | 47579.9567 | 47579856.6656 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 11.4084 | 13.8917 | 13791.6792 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 11.4084 | 12.5869 | 12486.9485 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 11.4084 | 11.2546 | 11154.5911 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 11.4084 | 9.3067 | 9206.6955 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 11.4084 | 9.0317 | 8931.7227 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 11.4084 | 8.7737 | 8673.6589 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 13.5742 | 46.9199 | 46819.9174 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 13.5742 | 22.2708 | 22170.8057 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 12.3734 | 29.0254 | 28925.3928 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 12.3734 | 34.7403 | 34640.2713 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.0239 | 21.1476 | 21047.5713 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.0239 | 21.0903 | 20990.2899 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.0239 | 19.3794 | 19279.418 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 20.0239 | 18.9109 | 18810.8665 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4648 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 2 | 26.8854 | 0.2257 | 125.7226 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.8641 | 18.3217 | 18221.6816 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.8641 | 18.3217 | 18221.6816 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.8641 | 18.3217 | 18221.6816 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.8641 | 18.0571 | 17957.0669 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.8641 | 19.0807 | 18980.7078 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.8641 | 19.0807 | 18980.7078 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.8641 | 19.0807 | 18980.7078 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.8641 | 20.4603 | 20360.3025 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 12.9011 | 19.1736 | 19073.5624 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 12.9011 | 24.9202 | 24820.1945 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 33.5913 | 47360.3317 | 47360231.6835 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 11.4088 | 13.8922 | 13792.2055 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 11.4088 | 12.5875 | 12487.4877 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 11.4088 | 11.255 | 11155.0438 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 11.4088 | 9.307 | 9206.9729 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 11.4088 | 9.032 | 8932.048 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 11.4088 | 8.774 | 8674.0254 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 13.5719 | 46.9702 | 46870.2422 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 13.5719 | 22.2634 | 22163.3808 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 12.3378 | 29.2018 | 29101.7724 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 12.3378 | 34.3703 | 34270.2592 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.1478 | 21047.7856 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.0906 | 20990.5895 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 19.3796 | 19279.5907 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 20.0239 | 18.9111 | 18811.1018 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9787 | 20878.7164 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543048 [COLLEGE5 161.00] CKT 1 | 26.8855 | 0.2257 | 125.7223 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8756 | 18.321 | 18221.0278 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8756 | 18.321 | 18221.0278 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8756 | 18.321 | 18221.0278 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8756 | 18.0564 | 17956.3532 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8756 | 19.0805 | 18980.4984 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8756 | 19.0805 | 18980.4984 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8756 | 19.0805 | 18980.4984 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.8756 | 20.4608 | 20360.8202 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.708 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5308 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47579.9134 | 47579813.4245 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4168 | 13.8915 | 13791.545 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4168 | 12.5868 | 12486.8108 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4168 | 11.2545 | 11154.4659 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4168 | 9.3066 | 9206.6376 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4168 | 9.0317 | 8931.6546 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 11.4168 | 8.7736 | 8673.581 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9165 | 46816.5295 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2979 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 12.3081 | 29.1667 | 29066.7151 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 12.3081 | 34.4638 | 34363.8261 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.024 | 21.1476 | 21047.6176 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.024 | 21.0904 | 20990.3691 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.024 | 19.3795 | 19279.4604 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 20.024 | 18.9109 | 18810.9375 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.5226 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543049 [CEDRCRK5 161.00] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7138 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4844 | 20.8055 | 20705.4809 | 90.1 | 176.4 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4844 | 20.8055 | 20705.4809 | 90.1 | 176.4 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4844 | 20.8055 | 20705.4809 | 90.1 | 176.4 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4844 | 20.5848 | 20484.81 | 96.53 | 189 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4844 | 21.3364 | 21236.372 | 75.08 | 147 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4844 | 21.3364 | 21236.372 | 75.08 | 147 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4844 | 21.3364 | 21236.372 | 75.08 | 147 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 3.4844 | 22.4505 | 22350.4944 | 57.92 | 113.4 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9084 | 19.1794 | 19079.3999 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9084 | 24.9332 | 24833.184 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 33.5816 | 52540.1332 | 52540033.1971 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2542 | 13.9328 | 13832.7818 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2542 | 12.6209 | 12520.8892 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2542 | 11.283 | 11183.0383 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2542 | 9.3717 | 9271.7304 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2542 | 9.094 | 8993.9737 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2542 | 8.8333 | 8733.3452 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5824 | 47.0688 | 46968.8116 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5824 | 22.2476 | 22147.6057 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3668 | 29.2527 | 29152.7077 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3668 | 34.2778 | 34177.7838 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 20.027 | 21.1493 | 21049.265 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 20.027 | 21.0933 | 20993.3354 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 20.027 | 19.381 | 19280.9883 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 20.027 | 18.9138 | 18813.7546 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 8.1934 | 20.9783 | 20878.2827 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 25.1068 | 0.2374 | 137.4258 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8648 | 18.3185 | 18218.5139 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8648 | 18.3185 | 18218.5139 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8648 | 18.3185 | 18218.5139 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8648 | 18.0539 | 17953.8977 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8648 | 19.0778 | 18977.8018 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8648 | 19.0778 | 18977.8018 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8648 | 19.0778 | 18977.8018 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8648 | 20.4578 | 20357.7577 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9005 | 19.1732 | 19073.2096 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9005 | 24.9194 | 24819.3662 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 33.5903 | 48390.2448 | 48390144.7854 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3661 | 13.8863 | 13786.3179 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3661 | 12.5824 | 12482.4315 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3661 | 11.2509 | 11150.8782 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3661 | 9.2986 | 9198.5992 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3661 | 9.0239 | 8923.9025 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3661 | 8.7661 | 8666.0947 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 13.5736 | 46.9417 | 46841.7043 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 13.5736 | 22.2676 | 22167.5971 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 7.2589 | 35.4615 | 35361.5094 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 7.2589 | 29.2012 | 29101.2036 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0189 | 21.1517 | 21051.6942 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0189 | 21.0965 | 20996.5115 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0189 | 19.3828 | 19282.7985 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0189 | 18.916 | 18816.012 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 8.1936 | 20.9832 | 20883.2232 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543055 [SEOTTWA5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 26.8832 | 0.2258 | 125.8061 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.8762 | 18.3202 | 18220.2123 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.8762 | 18.3202 | 18220.2123 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.8762 | 18.3202 | 18220.2123 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.8762 | 18.0556 | 17955.559 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.8762 | 19.0796 | 18979.6021 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.8762 | 19.0796 | 18979.6021 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.8762 | 19.0796 | 18979.6021 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.8762 | 20.4598 | 20359.7713 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 12.9008 | 19.1734 | 19073.3894 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 12.9008 | 24.9198 | 24819.7855 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 33.5908 | 47935.9428 | 47935842.8046 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 11.3978 | 13.8893 | 13789.2817 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 11.3978 | 12.5849 | 12484.891 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 11.3978 | 11.2529 | 11152.8833 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 11.3978 | 9.3033 | 9203.2918 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 11.3978 | 9.0284 | 8928.4162 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 11.3978 | 8.7704 | 8670.443 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 13.574 | 46.9466 | 46846.5988 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 13.574 | 22.2668 | 22166.823 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 7.9408 | 61.5554 | 61455.3759 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 7.9408 | 22.8268 | 22726.7843 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.0134 | 21.1511 | 21051.0676 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.0134 | 21.0955 | 20995.4591 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.0134 | 19.3822 | 19282.1991 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 20.0134 | 18.915 | 18815.0006 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 8.1924 | 20.9826 | 20882.6214 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543069 [PAOLA 5 161.00] CKT 1 | 26.8828 | 0.2258 | 125.7674 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.8733 | 18.3215 | 18221.4605 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.8733 | 18.3215 | 18221.4605 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.8733 | 18.3215 | 18221.4605 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.8733 | 18.0568 | 17956.774 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.8733 | 19.081 | 18980.9759 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.8733 | 19.081 | 18980.9759 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.8733 | 19.081 | 18980.9759 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.8733 | 20.4614 | 20361.3845 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7195 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5585 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 33.591 | 47535.528 | 47535428.0098 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 11.4183 | 13.8926 | 13792.6128 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 11.4183 | 12.5877 | 12487.7033 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 11.4183 | 11.2552 | 11155.1962 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 11.4183 | 9.3083 | 9208.296 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 11.4183 | 9.0333 | 8933.2524 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 11.4183 | 8.7751 | 8675.1235 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 13.5749 | 46.9193 | 46819.297 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 13.5749 | 22.2709 | 22170.8555 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 12.2624 | 29.0423 | 28942.2569 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 12.2624 | 34.7646 | 34664.6264 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.0238 | 21.1477 | 21047.6663 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.0238 | 21.0905 | 20990.4516 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.0238 | 19.3795 | 19279.5005 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 20.0238 | 18.911 | 18811.0113 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 8.1939 | 20.9786 | 20878.5724 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] CKT 3 | 26.8855 | 0.2257 | 125.7106 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.879 | 18.3199 | 18219.9401 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.879 | 18.3199 | 18219.9401 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.879 | 18.3199 | 18219.9401 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.879 | 18.0553 | 17955.2839 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.879 | 19.0794 | 18979.3729 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.879 | 19.0794 | 18979.3729 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.879 | 19.0794 | 18979.3729 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.879 | 20.4596 | 20359.6053 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.776 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 12.9014 | 24.9207 | 24820.6925 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 33.5909 | 47623.4054 | 47623305.3857 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 11.4244 | 13.8893 | 13789.2808 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 11.4244 | 12.5849 | 12484.902 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 11.4244 | 11.2529 | 11152.873 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 11.4244 | 9.3033 | 9203.2546 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 11.4244 | 9.0284 | 8928.3926 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 11.4244 | 8.7704 | 8670.4307 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 13.5745 | 46.9155 | 46815.4804 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 13.5745 | 22.2715 | 22171.4979 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 12.3974 | 28.667 | 28566.9942 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 12.3974 | 35.5183 | 35418.3056 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.0242 | 21.1475 | 21047.5367 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.0242 | 21.0902 | 20990.2473 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.0242 | 19.3794 | 19279.3933 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 20.0242 | 18.9108 | 18810.8387 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 8.194 | 20.9785 | 20878.5088 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 762416 [ASG-2018-011161.00] CKT 1 | 26.8865 | 0.2257 | 125.7104 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.8765 | 18.3206 | 18220.6496 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.8765 | 18.3206 | 18220.6496 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.8765 | 18.3206 | 18220.6496 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.8765 | 18.056 | 17955.9687 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.8765 | 19.0802 | 18980.1939 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.8765 | 19.0802 | 18980.1939 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.8765 | 19.0802 | 18980.1939 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.8765 | 20.4606 | 20360.6305 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 12.901 | 19.1735 | 19073.4897 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 12.901 | 24.92 | 24820.0205 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 33.5911 | 47535.193 | 47535093.0412 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 11.422 | 13.8918 | 13791.7771 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 11.422 | 12.587 | 12487.0276 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 11.422 | 11.2546 | 11154.6334 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 11.422 | 9.3069 | 9206.8903 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 11.422 | 9.0319 | 8931.915 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 11.422 | 8.7738 | 8673.8478 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 13.5745 | 46.9154 | 46815.3996 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 13.5745 | 22.2715 | 22171.4989 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 12.3595 | 28.1421 | 28042.1129 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 12.3595 | 36.9717 | 36871.6825 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.0233 | 21.1473 | 21047.2676 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.0233 | 21.0898 | 20989.7653 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.0233 | 19.3791 | 19279.1417 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 20.0233 | 18.9104 | 18810.3789 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 8.1937 | 20.978 | 20878.0231 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543120 [S.OTTWA11 34.500] TO BUS 543125 [S.OTWA1_TER112.500] CKT 1 | 26.8845 | 0.2258 | 125.7609 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.8738 | 18.3203 | 18220.2652 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.8738 | 18.3203 | 18220.2652 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.8738 | 18.3203 | 18220.2652 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.8738 | 18.0556 | 17955.6045 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.8738 | 19.0797 | 18979.7113 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.8738 | 19.0797 | 18979.7113 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.8738 | 19.0797 | 18979.7113 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.8738 | 20.46 | 20359.9735 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7175 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5551 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 33.5906 | 47668.1175 | 47668017.5358 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 11.4188 | 13.89 | 13790.0184 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 11.4188 | 12.5855 | 12485.5214 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 11.4188 | 11.2534 | 11153.3915 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 11.4188 | 9.3044 | 9204.3673 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 11.4188 | 9.0295 | 8929.4639 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 11.4188 | 8.7715 | 8671.4642 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 13.5741 | 46.9185 | 46818.5464 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 13.5741 | 22.271 | 22171.0344 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 12.2817 | 28.574 | 28474.0013 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 12.2817 | 35.8061 | 35706.0926 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.0236 | 21.1475 | 21047.509 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.0236 | 21.0902 | 20990.1864 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.0236 | 19.3794 | 19279.3619 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 20.0236 | 18.9108 | 18810.7709 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 8.1938 | 20.9784 | 20878.437 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543066 [S.OTTWA5 161.00] TO BUS 543121 [S.OTTWA21 34.500] TO BUS 543122 [S.OTTWA_TER112.500] CKT 4 | 26.8854 | 0.2257 | 125.7207 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8697 | 18.322 | 18221.9502 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8697 | 18.322 | 18221.9502 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8697 | 18.322 | 18221.9502 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8697 | 18.0573 | 17957.2903 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8697 | 19.0813 | 18981.2855 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8697 | 19.0813 | 18981.2855 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8697 | 19.0813 | 18981.2855 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8697 | 20.4614 | 20361.4064 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9016 | 19.1739 | 19073.8842 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9016 | 24.9209 | 24820.9305 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 33.5907 | 48764.2864 | 48764186.3781 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3711 | 13.8941 | 13794.0816 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3711 | 12.5888 | 12488.7532 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3711 | 11.2562 | 11156.1905 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3711 | 9.3113 | 9211.3357 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3711 | 9.036 | 8936.0388 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 11.3711 | 8.7777 | 8677.6808 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 13.5743 | 46.918 | 46818.04 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 13.5743 | 22.2711 | 22171.0941 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 5.4542 | 19.5231 | 19423.1363 | 73.77 | 170.4 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 5.4542 | 14.1563 | 14056.3202 | 76.23 | 181.05 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0137 | 21.1478 | 21047.815 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0137 | 21.0904 | 20990.3858 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0137 | 19.3795 | 19279.4957 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 20.0137 | 18.9107 | 18810.7089 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 8.1919 | 20.9786 | 20878.6369 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543077 [PLSTVAL5 161.00] TO BUS 764400 [G20-073-TAP 161.00] CKT 1 | 26.8862 | 0.2257 | 125.6969 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.8588 | 18.3103 | 18210.3257 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.8588 | 18.3103 | 18210.3257 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.8588 | 18.3103 | 18210.3257 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.8588 | 18.0456 | 17945.5589 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.8588 | 19.0714 | 18971.4096 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.8588 | 19.0714 | 18971.4096 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.8588 | 19.0714 | 18971.4096 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.8588 | 20.4542 | 20354.181 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 12.9004 | 19.1732 | 19073.176 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 12.9004 | 24.9193 | 24819.2849 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 33.591 | 47624.2899 | 47624189.9317 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 11.4212 | 13.8917 | 13791.6943 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 11.4212 | 12.587 | 12486.9708 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 11.4212 | 11.2546 | 11154.5882 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 11.4212 | 9.3067 | 9206.6978 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 11.4212 | 9.0317 | 8931.7363 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 11.4212 | 8.7737 | 8673.6817 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 13.5738 | 46.9179 | 46817.8842 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 13.5738 | 22.2712 | 22171.1739 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 12.3752 | 29.0235 | 28923.5105 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 12.3752 | 34.7443 | 34644.3284 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.0226 | 21.147 | 21047.0255 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.0226 | 21.0893 | 20989.3299 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.0226 | 19.3789 | 19278.9158 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 20.0226 | 18.91 | 18809.9603 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 8.1934 | 20.9775 | 20877.4922 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] TO BUS 543630 [LAC11_AQC1 13.800] TO BUS 543631 [LAC11_TER1 13.800] CKT 11 | 26.8793 | 0.2259 | 125.8902 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9415 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9415 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9415 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.878 | 18.0563 | 17956.2633 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4368 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4368 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4368 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7985 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7187 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5549 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 33.591 | 47535.0602 | 47534960.2457 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4609 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7357 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3905 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 11.4235 | 9.3066 | 9206.5516 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5728 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.503 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4959 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2993 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 12.3754 | 29.028 | 28928.0457 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1475 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.5963 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3368 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4432 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9098 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4972 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] TO BUS 543633 [LAC22_AQC1 13.800] TO BUS 543634 [LAC22_TER1 13.800] CKT 22 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7146 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.8724 | 18.3162 | 18216.17 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.8724 | 18.3162 | 18216.17 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.8724 | 18.3162 | 18216.17 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.8724 | 18.0515 | 17951.4802 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.8724 | 19.0762 | 18976.1804 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.8724 | 19.0762 | 18976.1804 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.8724 | 19.0762 | 18976.1804 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.8724 | 20.4573 | 20357.2913 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 12.901 | 19.1735 | 19073.5217 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 12.901 | 24.9201 | 24820.0954 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47579.8431 | 47579743.1211 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 11.4226 | 13.8913 | 13791.2986 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 11.4226 | 12.5866 | 12486.6125 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 11.4226 | 11.2543 | 11154.2893 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 11.4226 | 9.3062 | 9206.2342 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 11.4226 | 9.0313 | 8931.2745 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 11.4226 | 8.7732 | 8673.2214 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 13.5744 | 46.917 | 46817.0244 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 13.5744 | 22.2713 | 22171.2529 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 29.0263 | 28926.2955 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 12.3752 | 34.738 | 34638.0094 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.0235 | 21.1474 | 21047.358 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.0235 | 21.0899 | 20989.9154 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.0235 | 19.3792 | 19279.2221 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 20.0235 | 18.9105 | 18810.5146 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 8.1937 | 20.9781 | 20878.1218 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 541541 [LAC_LAKE_2 69.000] CKT 1 | 26.8836 | 0.2258 | 125.7819 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2451 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7688 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7185 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5555 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 33.591 | 47535.0565 | 47534956.5087 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4519 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7281 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3843 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5383 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5599 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4907 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4953 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2994 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 12.3754 | 29.028 | 28928.0481 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1306 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.0241 | 21.1476 | 21047.596 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3362 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4429 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9104 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4982 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543661 [LAC3_X1 6.9000] CKT X | 26.8861 | 0.2257 | 125.7145 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2451 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7688 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7185 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5555 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 33.591 | 47535.0565 | 47534956.5087 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4519 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7281 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3843 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5383 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5599 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4907 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4953 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2994 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 12.3754 | 29.028 | 28928.0481 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1306 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.0241 | 21.1476 | 21047.596 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3362 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4429 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9104 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4982 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543662 [LAC3_Y1 6.9000] CKT Y | 26.8861 | 0.2257 | 125.7145 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2451 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7688 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7185 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5555 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 33.591 | 47535.0565 | 47534956.5087 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4519 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7281 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3843 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5383 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5599 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4907 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4953 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2994 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 12.3754 | 29.028 | 28928.0481 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1306 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.0241 | 21.1476 | 21047.596 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3362 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4429 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9104 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4982 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] TO BUS 543668 [LAC3_Z1 3.9800] CKT Z | 26.8861 | 0.2257 | 125.7145 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2451 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7688 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7185 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5555 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 33.591 | 47535.0565 | 47534956.5087 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4519 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7281 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3843 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5383 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5599 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4907 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4953 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2994 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 12.3754 | 29.028 | 28928.0481 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1306 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.0241 | 21.1476 | 21047.596 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3362 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4429 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9104 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4982 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543670 [LAC8_X1 6.9000] CKT X | 26.8861 | 0.2257 | 125.7145 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2451 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7688 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7185 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5555 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 33.591 | 47535.0565 | 47534956.5087 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4519 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7281 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3843 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5383 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5599 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4907 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4953 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2994 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 12.3754 | 29.028 | 28928.0481 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1306 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.0241 | 21.1476 | 21047.596 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3362 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4429 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9104 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4982 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543671 [LAC8_Y1 6.9000] CKT Y | 26.8861 | 0.2257 | 125.7145 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9222 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2451 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4146 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7688 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7185 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5555 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 33.591 | 47535.0565 | 47534956.5087 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4519 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7281 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3843 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5383 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5599 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4907 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4953 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2994 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 12.3754 | 29.028 | 28928.0481 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1306 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.0241 | 21.1476 | 21047.596 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.0241 | 21.0903 | 20990.3362 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4429 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 20.0241 | 18.9109 | 18810.9104 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4982 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] TO BUS 543672 [LAC8_Z1 4.0000] CKT Z | 26.8861 | 0.2257 | 125.7145 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.8646 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.8646 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.8646 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.0562 | 17956.1894 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.3541 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.3541 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.3541 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 20.4607 | 20360.7034 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.7799 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 24.9207 | 24820.6985 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 33.5911 | 47491.1827 | 47491082.7128 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 13.8912 | 13791.2439 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 12.5866 | 12486.5517 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 11.2542 | 11154.2381 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.3062 | 9206.2291 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.0313 | 8931.2607 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 8.7732 | 8673.2008 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 13.5741 | 46.9237 | 46823.7196 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 13.5741 | 22.2703 | 22170.2628 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 29.028 | 28927.9685 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 34.7342 | 34634.2377 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 19.6895 | 21.1316 | 21031.6484 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 19.6895 | 21.0701 | 20970.0637 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 19.6895 | 19.3615 | 19261.457 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 19.6895 | 18.8884 | 18788.4291 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 7.7548 | 21.4632 | 21363.1703 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 26.8836 | 0.2258 | 125.8038 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9064 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9064 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9064 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2292 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3971 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3971 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3971 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7508 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.701 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5143 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 33.591 | 47535.0105 | 47534910.511 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4517 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7279 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3837 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5373 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5588 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4896 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 13.575 | 46.9162 | 46816.175 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 13.575 | 22.2713 | 22171.3377 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 12.3752 | 29.0279 | 28927.8931 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 12.3752 | 34.7345 | 34634.4921 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.0237 | 21.1472 | 21047.1814 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.0237 | 21.0893 | 20989.3338 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.0237 | 19.379 | 19279.009 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 20.0237 | 18.9099 | 18809.8581 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 8.1656 | 20.9643 | 20864.2697 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547466 [ATL109 5 161.00] TO BUS 547533 [ATL109 2 69.000] TO BUS 547702 [ATL109 1 12.500] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7147 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 18.3211 | 18221.0819 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 18.3211 | 18221.0819 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 18.3211 | 18221.0819 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 18.0564 | 17956.4041 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 19.0806 | 18980.5652 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 19.0806 | 18980.5652 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 19.0806 | 18980.5652 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 20.4609 | 20360.9101 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.7611 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 24.9207 | 24820.6556 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.1405 | 47535040.4799 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 13.8915 | 13791.4796 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 12.5868 | 12486.7504 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 11.2544 | 11154.4027 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 9.3066 | 9206.5884 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 9.0316 | 8931.6069 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 8.7735 | 8673.535 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9186 | 46818.641 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.271 | 22170.975 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 12.3742 | 29.0327 | 28932.6887 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 12.3742 | 34.7243 | 34624.2973 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.0121 | 21.1553 | 21055.2857 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.0121 | 21.1001 | 21000.0716 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.0121 | 19.3854 | 19285.3516 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.0121 | 18.918 | 18817.9603 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 8.1233 | 21.057 | 20957.0186 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 26.8834 | 0.2257 | 125.7048 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 20.8726 | 18.3212 | 18221.1723 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 20.8726 | 18.3212 | 18221.1723 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 20.8726 | 18.3212 | 18221.1723 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 20.8726 | 18.0565 | 17956.4943 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 20.8726 | 19.0806 | 18980.6443 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 20.8726 | 19.0806 | 18980.6443 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 20.8726 | 19.0806 | 18980.6443 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 20.8726 | 20.461 | 20360.9744 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7057 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5226 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47624.2955 | 47624195.4922 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 11.4214 | 13.8915 | 13791.5449 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 11.4214 | 12.5868 | 12486.801 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 11.4214 | 11.2544 | 11154.4456 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 11.4214 | 9.3067 | 9206.7074 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 11.4214 | 9.0317 | 8931.7194 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 11.4214 | 8.7736 | 8673.6412 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9185 | 46818.4829 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.271 | 22170.9989 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 12.3639 | 29.0648 | 28964.8093 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 12.3639 | 34.6567 | 34556.6747 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 19.8777 | 21.1807 | 21080.7425 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 19.8777 | 21.1346 | 21034.6078 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 19.8777 | 19.4022 | 19302.1625 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 19.8777 | 18.94 | 18840.0446 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 8.188 | 20.9831 | 20883.0664 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 26.8819 | 0.2257 | 125.721 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.8592 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.8592 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.8592 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 18.0562 | 17956.1829 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0803 | 18980.3487 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0803 | 18980.3487 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 19.0803 | 18980.3487 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 20.8778 | 20.4607 | 20360.6968 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.7854 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 24.9207 | 24820.7083 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 33.5911 | 47491.2051 | 47491105.1073 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 13.8912 | 13791.2276 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 12.5865 | 12486.5379 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 11.2542 | 11154.2268 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.3062 | 9206.2057 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.0312 | 8931.2381 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 8.7732 | 8673.1788 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 13.574 | 46.9243 | 46824.2816 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 13.574 | 22.2702 | 22170.181 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 12.375 | 29.028 | 28927.9544 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 12.375 | 34.7343 | 34634.272 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 19.6879 | 21.1231 | 21023.0767 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 19.6879 | 21.0591 | 20959.0887 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 19.6879 | 19.3547 | 19254.7271 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 19.6879 | 18.8802 | 18780.2394 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 7.7556 | 21.479 | 21379.0157 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 26.8834 | 0.2258 | 125.8122 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9064 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9064 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9064 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2293 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3967 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3967 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3967 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.878 | 20.4607 | 20360.7497 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7136 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.546 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 33.591 | 47535.0439 | 47534943.8606 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4384 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7166 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3742 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5175 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5398 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4712 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 13.575 | 46.9158 | 46815.7765 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 13.575 | 22.2714 | 22171.3968 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 12.3753 | 29.0279 | 28927.9094 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 12.3753 | 34.7344 | 34634.4366 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.0171 | 21.1373 | 21037.2837 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.0171 | 21.0761 | 20976.0771 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.0171 | 19.3711 | 19271.0564 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 20.0171 | 18.8995 | 18799.5289 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 8.1926 | 20.9725 | 20872.4607 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7195 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 20.8767 | 18.3211 | 18221.0509 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 20.8767 | 18.3211 | 18221.0509 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 20.8767 | 18.3211 | 18221.0509 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 20.8767 | 18.0564 | 17956.3721 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 20.8767 | 19.0805 | 18980.5381 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 20.8767 | 19.0805 | 18980.5381 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 20.8767 | 19.0805 | 18980.5381 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 20.8767 | 20.4609 | 20360.8885 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.7463 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.6197 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.1413 | 47535041.3375 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 13.8915 | 13791.4894 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 12.5868 | 12486.7581 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 11.2544 | 11154.4097 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 9.3066 | 9206.6014 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 9.0316 | 8931.6197 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 8.7735 | 8673.5472 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 13.5717 | 46.9748 | 46874.8001 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 13.5717 | 22.2627 | 22162.6948 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0904 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.0577 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 19.9855 | 21.1663 | 21066.3211 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 19.9855 | 21.1143 | 21014.2975 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 19.9855 | 19.3936 | 19293.5633 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 19.9855 | 18.928 | 18827.9851 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 8.0146 | 21.1958 | 21095.7773 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 26.8713 | 0.2257 | 125.687 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8763 | 18.3209 | 18220.9483 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8763 | 18.3209 | 18220.9483 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8763 | 18.3209 | 18220.9483 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8763 | 18.0563 | 17956.2733 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8763 | 19.0804 | 18980.4257 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8763 | 19.0804 | 18980.4257 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8763 | 19.0804 | 18980.4257 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 20.8763 | 20.4608 | 20360.7559 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 12.901 | 19.1736 | 19073.5555 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 12.901 | 24.9202 | 24820.1663 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47580.1192 | 47580019.2044 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4229 | 13.8913 | 13791.2724 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4229 | 12.5866 | 12486.5747 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4229 | 11.2543 | 11154.2581 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4229 | 9.3063 | 9206.2781 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4229 | 9.0313 | 8931.307 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4229 | 8.7732 | 8673.2448 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 13.5724 | 46.927 | 46827.0044 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 13.5724 | 22.2699 | 22169.9098 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3747 | 29.0292 | 28929.1833 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3747 | 34.7317 | 34631.6523 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 19.9642 | 21.158 | 21057.9734 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 19.9642 | 21.1024 | 21002.3849 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 19.9642 | 19.3864 | 19286.4126 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 19.9642 | 18.9179 | 18817.8818 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 8.0025 | 21.0915 | 20991.5482 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 26.8788 | 0.2258 | 125.7838 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9055 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9055 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9055 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2293 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3942 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3942 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3942 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.878 | 20.4607 | 20360.743 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.7341 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.5904 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 33.5911 | 47535.0289 | 47534928.9129 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4292 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7087 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3683 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.505 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5275 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4593 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 13.5746 | 46.9188 | 46818.7522 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 13.5746 | 22.271 | 22170.9801 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.1108 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 12.3753 | 34.734 | 34634.0011 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.0231 | 21.1474 | 21047.4089 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.0231 | 21.0898 | 20989.7699 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.0231 | 19.3792 | 19279.2119 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 20.0231 | 18.9103 | 18810.2667 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 8.1894 | 20.9637 | 20863.7437 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 26.8856 | 0.2257 | 125.7355 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7732 | 18.3262 | 18226.1694 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7732 | 18.3262 | 18226.1694 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7732 | 18.3262 | 18226.1694 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7732 | 18.0615 | 17961.4777 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7732 | 19.0854 | 18985.4469 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7732 | 19.0854 | 18985.4469 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7732 | 19.0854 | 18985.4469 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7732 | 20.4656 | 20365.5822 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.8986 | 19.1725 | 19072.5138 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.8986 | 24.9176 | 24817.5889 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 33.5901 | 49625.5505 | 49625450.4505 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4097 | 13.8904 | 13790.4341 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4097 | 12.5858 | 12485.8456 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4097 | 11.2537 | 11153.6638 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4097 | 9.3051 | 9205.1256 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4097 | 9.0302 | 8930.1785 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 11.4097 | 8.7721 | 8672.1384 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 13.5723 | 46.9293 | 46829.2502 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 13.5723 | 22.2696 | 22169.5669 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3671 | 29.0307 | 28930.7371 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.3671 | 34.7286 | 34628.6463 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 6.306 | 24.1748 | 24074.8181 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 6.306 | 25.6158 | 25515.7589 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 6.306 | 20.9855 | 20885.4614 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 6.306 | 21.1767 | 21076.6868 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 8.1105 | 21.1374 | 21037.3633 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 26.6943 | 0.2261 | 126.0808 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9011 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9011 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9011 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2241 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3914 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3914 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3914 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4607 | 20360.7441 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 19.1736 | 19073.6195 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 24.9203 | 24820.3209 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 33.5911 | 47535.141 | 47535041.0162 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 13.8912 | 13791.2466 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 12.5866 | 12486.5539 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 11.2542 | 11154.2405 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.3062 | 9206.2348 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.0313 | 8931.2654 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4233 | 8.7732 | 8673.2053 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 13.5737 | 46.924 | 46824.0246 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 13.5737 | 22.2702 | 22170.2464 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.375 | 29.0281 | 28928.0981 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.375 | 34.734 | 34633.9532 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.8453 | 21.1523 | 21052.2997 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.8453 | 21.0975 | 20997.5071 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.8453 | 19.3805 | 19280.4995 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.8453 | 18.9131 | 18813.0701 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.1306 | 21.0347 | 20934.6603 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 26.8829 | 0.2258 | 125.8317 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9201 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9201 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9201 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2422 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4105 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4105 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4105 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7627 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7123 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5422 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.0473 | 47534947.3101 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4405 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7183 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3756 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5208 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5429 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4743 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9168 | 46816.8256 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2526 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.1284 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.734 | 34633.9666 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 19.9989 | 21.1592 | 21059.1712 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 19.9989 | 21.105 | 21005.0016 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 19.9989 | 19.3881 | 19288.0699 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 19.9989 | 18.9212 | 18821.1719 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 8.1882 | 20.9825 | 20882.5379 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7213 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3207 | 18220.7198 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3207 | 18220.7198 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3207 | 18220.7198 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.056 | 17956.0492 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0802 | 18980.1832 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0802 | 18980.1832 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0802 | 18980.1832 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8776 | 20.4605 | 20360.486 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.74 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.6045 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47579.8728 | 47579772.7781 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 13.8911 | 13791.1411 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 12.5865 | 12486.4642 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 11.2542 | 11154.1662 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 9.3061 | 9206.08 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 9.0311 | 8931.1162 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 8.7731 | 8673.0605 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5724 | 46.938 | 46837.9504 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5724 | 22.2683 | 22168.2586 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3748 | 29.0282 | 28928.1561 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3748 | 34.7338 | 34633.8051 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9999 | 21.1393 | 21039.2586 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9999 | 21.0752 | 20975.2124 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9999 | 19.3716 | 19271.6454 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9999 | 18.8964 | 18796.4148 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 6.3313 | 21.9521 | 21852.0837 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 26.8792 | 0.226 | 125.9673 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.873 | 18.321 | 18221.0127 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.873 | 18.321 | 18221.0127 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.873 | 18.321 | 18221.0127 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.873 | 18.0563 | 17956.3377 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.873 | 19.0805 | 18980.4892 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.873 | 19.0805 | 18980.4892 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.873 | 19.0805 | 18980.4892 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.873 | 20.4608 | 20360.8204 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 12.9011 | 19.1736 | 19073.6002 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 12.9011 | 24.9203 | 24820.2762 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47624.2539 | 47624153.949 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 11.4219 | 13.8914 | 13791.4147 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 11.4219 | 12.5867 | 12486.6932 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 11.4219 | 11.2544 | 11154.3559 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 11.4219 | 9.3065 | 9206.499 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 11.4219 | 9.0315 | 8931.5197 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 11.4219 | 8.7734 | 8673.4492 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 13.5744 | 46.9183 | 46818.2767 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 13.5744 | 22.2711 | 22171.0773 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 12.3675 | 29.0479 | 28947.8842 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 12.3675 | 34.6926 | 34592.6179 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.0069 | 21.1452 | 21045.2015 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.0069 | 21.0862 | 20986.1703 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.0069 | 19.3772 | 19277.2397 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 20.0069 | 18.907 | 18806.9971 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 7.9803 | 21.2362 | 21136.2108 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547485 [CAR395 5 161.00] TO BUS 547491 [PUR421 5 161.00] CKT 1 | 26.8808 | 0.2258 | 125.8166 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.3209 | 18220.902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.3209 | 18220.902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.3209 | 18220.902 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.0562 | 17956.2242 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 19.0804 | 18980.3949 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 19.0804 | 18980.3949 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 19.0804 | 18980.3949 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 20.4608 | 20360.7529 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 19.1737 | 19073.7113 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 24.9205 | 24820.538 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 33.5907 | 47447.1485 | 47447048.5129 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 13.8913 | 13791.3433 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 12.5866 | 12486.6361 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 11.2543 | 11154.3078 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 9.3064 | 9206.3761 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 9.0314 | 8931.403 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 11.4232 | 8.7733 | 8673.3386 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 13.5741 | 46.9172 | 46817.1951 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 13.5741 | 22.2712 | 22171.2166 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 29.0279 | 28927.8907 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 34.7345 | 34634.4589 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.0202 | 21.1301 | 21030.109 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.0202 | 21.068 | 20967.9763 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.0202 | 19.3657 | 19265.7166 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 20.0202 | 18.8942 | 18794.243 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 8.1921 | 20.9715 | 20871.4692 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547459 [WWR477 161.00] CKT 1 | 26.8857 | 0.2257 | 125.6972 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 18.321 | 18221.0366 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 18.321 | 18221.0366 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 18.321 | 18221.0366 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 18.0564 | 17956.3612 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 19.0805 | 18980.5059 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 19.0805 | 18980.5059 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 19.0805 | 18980.5059 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.8765 | 20.4608 | 20360.8253 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8074 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.7584 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.0744 | 47534974.3601 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 13.8914 | 13791.3972 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 12.5867 | 12486.6794 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 11.2543 | 11154.3442 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 9.3065 | 9206.4673 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 9.0315 | 8931.4895 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 11.423 | 8.7734 | 8673.4211 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 13.5744 | 46.9206 | 46820.6205 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 13.5744 | 22.2707 | 22170.6915 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 12.374 | 29.0336 | 28933.6366 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 12.374 | 34.7221 | 34622.1082 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.0109 | 21.1489 | 21048.9275 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.0109 | 21.0884 | 20988.4448 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.0109 | 19.3795 | 19279.5394 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 20.0109 | 18.907 | 18806.9893 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 8.1159 | 21.065 | 20965.0396 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 26.8822 | 0.2257 | 125.7459 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.8806 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.8806 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.8806 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2042 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3687 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3687 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3687 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4607 | 20360.7172 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 19.1737 | 19073.6627 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.9012 | 24.9204 | 24820.4272 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.0838 | 47534983.8171 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8913 | 13791.3215 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5866 | 12486.6176 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.2931 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3063 | 9206.3451 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0314 | 8931.3729 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7733 | 8673.3096 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 13.5742 | 46.9205 | 46820.4523 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 13.5742 | 22.2707 | 22170.7463 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 29.0281 | 28928.0725 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 34.734 | 34634.0293 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.9456 | 21.119 | 21018.9882 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.9456 | 21.0518 | 20951.8236 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.9456 | 19.3554 | 19255.3816 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.9456 | 18.8794 | 18779.3718 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.1654 | 21.0051 | 20905.1057 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 26.8842 | 0.2258 | 125.7833 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.9067 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.9067 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 20.8778 | 18.3209 | 18220.9067 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 20.8778 | 18.0562 | 17956.2297 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.3969 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.3969 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 20.8778 | 19.0804 | 18980.3969 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 20.8778 | 20.4607 | 20360.7496 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 12.9012 | 19.1737 | 19073.6933 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 12.9012 | 24.9205 | 24820.4932 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 33.5908 | 47535.068 | 47534968.007 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 13.8914 | 13791.3908 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 12.5867 | 12486.6763 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 11.2543 | 11154.3415 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 9.3064 | 9206.4483 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 9.0315 | 8931.472 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 11.4233 | 8.7734 | 8673.4056 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 13.5742 | 46.9188 | 46818.7705 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 13.5742 | 22.271 | 22170.9811 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 12.3751 | 29.0281 | 28928.0657 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 12.3751 | 34.7341 | 34634.0741 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 19.9836 | 21.14 | 21039.9982 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 19.9836 | 21.0802 | 20980.213 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 19.9836 | 19.3728 | 19272.774 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 19.9836 | 18.9023 | 18802.2758 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 8.1778 | 20.9934 | 20893.3998 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 2 | 26.8843 | 0.2258 | 125.7515 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9238 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9238 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9238 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2466 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.417 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.417 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.417 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7718 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7194 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.556 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 33.591 | 47490.9165 | 47490816.4767 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4426 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7201 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3777 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5244 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5464 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4777 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 13.5748 | 46.9165 | 46816.5458 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.291 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 12.3753 | 29.028 | 28928.0353 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 12.3753 | 34.7342 | 34634.1666 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.0238 | 21.1464 | 21046.37 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.0238 | 21.089 | 20988.9563 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.0238 | 19.3785 | 19278.5205 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 20.0238 | 18.91 | 18810.0008 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 8.1938 | 20.9783 | 20878.2571 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547655 [S1G439 1 13.200] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7113 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8719 | 18.3215 | 18221.501 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8719 | 18.3215 | 18221.501 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8719 | 18.3215 | 18221.501 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8719 | 18.0568 | 17956.8254 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8719 | 19.0809 | 18980.9319 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8719 | 19.0809 | 18980.9319 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8719 | 19.0809 | 18980.9319 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8719 | 20.4612 | 20361.2016 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8056 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.7771 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 33.5902 | 48251.236 | 48251136.0033 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4238 | 13.8926 | 13792.5786 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4238 | 12.5877 | 12487.678 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4238 | 11.2552 | 11155.1686 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4238 | 9.3082 | 9208.2304 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4238 | 9.0332 | 8933.1934 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4238 | 8.7751 | 8675.0697 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 13.5769 | 46.9171 | 46817.0761 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 13.5769 | 22.271 | 22171.0045 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 12.3752 | 29.0332 | 28933.1736 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 12.3752 | 34.7235 | 34623.4639 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 19.3657 | 21.4147 | 21314.719 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 19.3657 | 21.439 | 21339.0391 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 19.3657 | 19.5789 | 19478.8996 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 19.3657 | 19.1582 | 19058.1746 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 8.1041 | 21.1234 | 21023.4332 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547656 [S2G439 1 18.000] CKT 1 | 26.866 | 0.2259 | 125.911 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8732 | 18.3213 | 18221.3385 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8732 | 18.3213 | 18221.3385 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8732 | 18.3213 | 18221.3385 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8732 | 18.0567 | 17956.6634 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8732 | 19.0808 | 18980.7795 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8732 | 19.0808 | 18980.7795 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8732 | 19.0808 | 18980.7795 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8732 | 20.4611 | 20361.0597 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8017 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.7722 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 33.5902 | 48205.522 | 48205422.0492 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 11.424 | 13.8926 | 13792.5621 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 11.424 | 12.5877 | 12487.665 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 11.424 | 11.2552 | 11155.158 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 11.424 | 9.3082 | 9208.2009 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 11.424 | 9.0332 | 8933.1658 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 11.424 | 8.775 | 8675.0442 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 13.577 | 46.9149 | 46814.8525 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 13.577 | 22.2713 | 22171.3378 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 12.3755 | 29.032 | 28932.0067 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 12.3755 | 34.726 | 34625.9598 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 19.5126 | 21.3594 | 21259.4217 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 19.5126 | 21.3652 | 21265.1792 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 19.5126 | 19.5376 | 19437.6495 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 19.5126 | 19.1054 | 19005.4074 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 8.1261 | 21.094 | 20994.0111 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547657 [S3G439 1 18.000] CKT 1 | 26.8694 | 0.2259 | 125.9146 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8717 | 18.3215 | 18221.5426 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8717 | 18.3215 | 18221.5426 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8717 | 18.3215 | 18221.5426 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8717 | 18.0569 | 17956.8683 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8717 | 19.081 | 18980.9659 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8717 | 19.081 | 18980.9659 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8717 | 19.081 | 18980.9659 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 20.8717 | 20.4612 | 20361.2214 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.7878 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 12.9014 | 24.9207 | 24820.7204 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 33.5904 | 48160.8953 | 48160795.2895 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8923 | 13792.2999 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5874 | 12487.4412 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.255 | 11154.9733 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3078 | 9207.8202 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0328 | 8932.7962 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7747 | 8674.6852 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 13.5762 | 46.9209 | 46820.8613 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 13.5762 | 22.2705 | 22170.4976 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 12.3749 | 29.0339 | 28933.8644 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 12.3749 | 34.7219 | 34621.9015 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 19.327 | 21.4425 | 21342.4937 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 19.327 | 21.4731 | 21373.062 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 19.327 | 19.5994 | 19499.3817 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 19.327 | 19.1809 | 19080.9288 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 8.0955 | 21.127 | 21026.9742 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547658 [S4G439 1 18.000] CKT 1 | 26.8662 | 0.2259 | 125.8917 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 18.3224 | 18222.3833 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 18.3224 | 18222.3833 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 18.3224 | 18222.3833 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 18.0577 | 17957.7104 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 19.0817 | 18981.7449 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 19.0817 | 18981.7449 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 19.0817 | 18981.7449 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 20.8635 | 20.4619 | 20361.9183 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.8202 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 12.9014 | 24.9208 | 24820.7788 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 33.5902 | 48574.2962 | 48574196.2027 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 13.8927 | 13792.6815 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 12.5878 | 12487.7592 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 11.2552 | 11155.2371 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 9.3084 | 9208.4111 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 9.0334 | 8933.3647 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 8.7752 | 8675.2329 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 13.5767 | 46.9234 | 46823.3902 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 13.5767 | 22.2701 | 22170.0525 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 12.374 | 29.0383 | 28938.2716 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 12.374 | 34.7126 | 34612.6453 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 18.0699 | 21.9921 | 21892.1493 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 18.0699 | 22.2143 | 22114.3042 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 18.0699 | 20.0052 | 19905.1902 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 18.0699 | 19.7011 | 19601.0573 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 8.0717 | 21.1612 | 21061.1688 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 26.8483 | 0.2259 | 125.8994 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9294 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9294 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9294 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0563 | 17956.2516 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4224 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4224 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4224 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7803 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.717 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5552 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47490.9719 | 47490871.8933 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4328 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7119 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.371 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.51 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5324 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4641 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 13.5747 | 46.9166 | 46816.6268 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 13.5747 | 22.2713 | 22171.2834 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.028 | 28928.0147 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7342 | 34634.2201 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.0228 | 21.1425 | 21042.53 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.0228 | 21.0845 | 20984.4928 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.0228 | 19.3756 | 19275.5982 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 20.0228 | 18.9069 | 18806.9458 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 8.1937 | 20.9781 | 20878.0666 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7073 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9065 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9065 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9065 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2294 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3981 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3981 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.3981 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7504 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.7268 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.5735 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47490.8921 | 47490792.0724 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4342 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.713 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3718 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5119 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5344 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.466 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.5184 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2962 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0701 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.0857 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 19.9798 | 21.1348 | 21034.8166 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 19.9798 | 21.0729 | 20972.8619 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 19.9798 | 19.3685 | 19268.49 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 19.9798 | 18.8963 | 18796.256 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 8.189 | 20.9882 | 20888.2365 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7193 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9177 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9177 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9177 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2407 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4089 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4089 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4089 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7637 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7085 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.5308 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47535.0306 | 47534930.6376 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4525 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7285 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3846 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5391 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5606 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4914 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 13.5748 | 46.9165 | 46816.4843 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2999 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 29.028 | 28928.0237 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 34.7342 | 34634.2027 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.0224 | 21.1453 | 21045.3379 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.0224 | 21.0872 | 20987.1546 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.0224 | 19.3776 | 19277.5959 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 20.0224 | 18.9083 | 18808.3417 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 8.193 | 20.9767 | 20876.6641 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7161 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9185 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9185 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9185 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2413 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4102 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4102 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4102 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7653 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.6887 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.4847 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47534.9855 | 47534885.4684 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4584 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7335 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3888 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5478 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5689 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4994 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 13.5748 | 46.9165 | 46816.4737 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.3047 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 29.028 | 28928.0342 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 34.7342 | 34634.1806 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.0199 | 21.1445 | 21044.4943 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.0199 | 21.086 | 20985.956 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.0199 | 19.3769 | 19276.8732 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 20.0199 | 18.9073 | 18807.326 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 8.1913 | 20.9773 | 20877.3314 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7167 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.918 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.918 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.918 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2409 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4103 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4103 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4103 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7638 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.7257 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.5713 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47490.8832 | 47490783.172 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4467 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7236 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3805 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5306 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5524 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4835 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 13.5749 | 46.9164 | 46816.4122 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.3088 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.1011 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 12.3754 | 34.734 | 34634.0216 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.0039 | 21.147 | 21047.0332 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.0039 | 21.0893 | 20989.2802 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.0039 | 19.3786 | 19278.6013 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 20.0039 | 18.9095 | 18809.4695 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 8.1909 | 20.9864 | 20886.3716 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7154 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9331 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9331 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9331 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.0563 | 17956.2553 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.426 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.426 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.426 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.784 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.6833 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 12.9013 | 24.9205 | 24820.4726 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 33.5911 | 47535.0197 | 47534919.7096 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.456 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7314 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3871 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5436 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.565 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4955 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 13.5748 | 46.9164 | 46816.3617 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.3216 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 12.3754 | 29.028 | 28928.0399 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 12.3754 | 34.7342 | 34634.1606 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.0173 | 21.1471 | 21047.1039 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.0173 | 21.0899 | 20989.9442 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.0173 | 19.379 | 19279.0272 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 20.0173 | 18.9107 | 18810.6599 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 8.1532 | 21.0157 | 20915.7252 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 300680 [2VERONA 69.000] CKT 1 | 26.8858 | 0.2257 | 125.7191 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9364 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9364 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9364 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.0563 | 17956.2576 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.433 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.433 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.433 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.799 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 12.9012 | 19.1737 | 19073.6817 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 12.9012 | 24.9205 | 24820.471 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 33.5909 | 47447.1669 | 47447066.8657 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.3876 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.6736 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3388 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.4416 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.4664 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.4 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 13.5749 | 46.9145 | 46814.4801 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 13.5749 | 22.2716 | 22171.6058 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 29.0279 | 28927.8979 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 34.7345 | 34634.4621 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.0252 | 21.1444 | 21044.4404 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.0252 | 21.0871 | 20987.1385 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.0252 | 19.3772 | 19277.1706 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 20.0252 | 18.9091 | 18809.0835 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 8.1935 | 20.9629 | 20862.8759 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547400 [MON376J2 69.000] CKT 1 | 26.8876 | 0.2256 | 125.648 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9452 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9452 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9452 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.0563 | 17956.2668 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4462 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4462 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4462 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.8173 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 12.9011 | 19.1737 | 19073.6626 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 12.9011 | 24.9204 | 24820.4228 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 33.5909 | 47447.3877 | 47447287.7154 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 13.8914 | 13791.3515 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 12.5866 | 12486.6438 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 11.2543 | 11154.3143 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 9.3064 | 9206.3884 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 9.0314 | 8931.4151 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 11.4233 | 8.7734 | 8673.3504 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 13.5749 | 46.9133 | 46813.3019 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 13.5749 | 22.2718 | 22171.7773 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 29.0278 | 28927.8103 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 34.7347 | 34634.6507 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.0258 | 21.1428 | 21042.8063 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.0258 | 21.0856 | 20985.5784 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.0258 | 19.376 | 19276.0148 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 20.0258 | 18.9083 | 18808.2663 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 8.1932 | 20.9554 | 20855.4188 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547405 [MON352J2 69.000] CKT 1 | 26.8885 | 0.2256 | 125.6095 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9114 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9114 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9114 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2347 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4014 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4014 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4014 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7531 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.7236 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.5697 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 33.5911 | 47535.0729 | 47534972.8938 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4348 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7135 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3723 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5129 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5353 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4667 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 13.5748 | 46.9168 | 46816.8412 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 13.5748 | 22.2712 | 22171.248 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0808 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.0597 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 19.9988 | 21.1472 | 21047.1921 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 19.9988 | 21.0891 | 20989.0941 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 19.9988 | 19.3786 | 19278.5647 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 19.9988 | 18.909 | 18808.9835 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 8.1809 | 20.9851 | 20885.0588 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547449 [PRC460 2 69.000] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7181 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9184 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9184 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9184 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2414 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4097 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4097 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4097 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7642 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.7277 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.576 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 33.591 | 47490.8935 | 47490793.5079 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4437 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.721 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3785 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5262 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5472 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4785 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 13.5747 | 46.9165 | 46816.5363 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 13.5747 | 22.2713 | 22171.3049 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0692 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.0907 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.0155 | 21.1488 | 21048.7806 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.0155 | 21.0918 | 20991.7853 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.0155 | 19.3802 | 19280.2276 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 20.0155 | 18.9118 | 18811.7737 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 8.1805 | 20.9934 | 20893.4234 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 26.8856 | 0.2257 | 125.7173 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9232 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9232 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9232 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.245 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7689 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7188 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5554 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.062 | 47534961.9704 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4509 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7272 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3835 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5367 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5584 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4892 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4948 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2995 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0523 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1406 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.557 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.2991 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4141 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.891 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 8.1937 | 20.9771 | 20877.1145 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547651 [L1G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7137 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9232 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9232 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9232 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.245 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4147 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7689 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7188 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5554 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.062 | 47534961.9704 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8915 | 13791.4509 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7272 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3835 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5367 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5584 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4892 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9165 | 46816.4948 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2713 | 22171.2995 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0523 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.1406 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.1476 | 21047.557 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 21.0903 | 20990.2991 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 19.3794 | 19279.4141 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0241 | 18.9109 | 18810.891 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 8.1937 | 20.9771 | 20877.1147 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547652 [L2G382 1 13.200] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 26.8861 | 0.2257 | 125.7137 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.3211 | 18221.1224 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.3211 | 18221.1224 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.3211 | 18221.1224 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.0564 | 17956.4453 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 19.0806 | 18980.5926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 19.0806 | 18980.5926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 19.0806 | 18980.5926 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 20.4609 | 20360.9174 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8135 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.7797 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 33.5908 | 47712.3956 | 47712295.6333 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8917 | 13791.7034 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5869 | 12486.9391 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2546 | 11154.5584 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3069 | 9206.9201 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0319 | 8931.9278 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7738 | 8673.8455 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9253 | 46825.2778 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.27 | 22169.9513 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3752 | 29.0302 | 28930.1709 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3752 | 34.7296 | 34629.6381 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9472 | 21.1811 | 21081.1269 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9472 | 21.1334 | 21033.41 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9472 | 19.4048 | 19304.7649 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9472 | 18.9417 | 18841.7109 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 7.5678 | 21.8031 | 21703.1092 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547653 [L3G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 26.8764 | 0.2258 | 125.825 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.3211 | 18221.1225 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.3211 | 18221.1225 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.3211 | 18221.1225 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.0564 | 17956.4454 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 19.0806 | 18980.5927 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 19.0806 | 18980.5927 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 19.0806 | 18980.5927 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8761 | 20.4609 | 20360.9175 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8135 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.7797 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 33.5908 | 47712.3951 | 47712295.0555 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8917 | 13791.7025 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5869 | 12486.9391 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2546 | 11154.5584 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3069 | 9206.9201 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0319 | 8931.9278 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7738 | 8673.8455 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9253 | 46825.2779 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.27 | 22169.9513 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3752 | 29.0302 | 28930.1709 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3752 | 34.7296 | 34629.6381 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9471 | 21.1811 | 21081.1392 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9471 | 21.1334 | 21033.4272 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9471 | 19.4048 | 19304.7743 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 19.9471 | 18.9417 | 18841.723 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 7.5673 | 21.8033 | 21703.2905 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547654 [L4G3821 18.000] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 26.8764 | 0.2258 | 125.825 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 18.3214 | 18221.381 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 18.3214 | 18221.381 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 18.3214 | 18221.381 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 18.0567 | 17956.6933 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 19.0809 | 18980.8989 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 19.0809 | 18980.8989 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 19.0809 | 18980.8989 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 20.8754 | 20.4613 | 20361.3097 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 12.8995 | 19.1726 | 19072.6266 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 12.8995 | 24.918 | 24818.0104 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 33.5908 | 48026.1814 | 48026081.4233 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 13.8916 | 13791.608 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 12.5869 | 12486.8597 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 11.2545 | 11154.4928 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 9.3068 | 9206.7752 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 9.0318 | 8931.7881 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 8.7737 | 8673.7107 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 13.5743 | 46.9191 | 46819.0902 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 13.5743 | 22.2709 | 22170.9396 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 12.3745 | 29.0294 | 28929.4031 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 12.3745 | 34.7314 | 34631.3632 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 18.9235 | 21.2655 | 21165.4935 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 18.9235 | 21.2536 | 21153.5578 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 18.9235 | 19.4568 | 19356.7505 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 18.9235 | 19.0158 | 18915.7609 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 8.147 | 20.9948 | 20894.7604 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 26.8822 | 0.2257 | 125.6988 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9156 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9156 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9156 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2376 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4052 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4052 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4052 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7564 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 12.9014 | 19.1737 | 19073.7389 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 12.9014 | 24.9206 | 24820.6062 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.0786 | 47534978.6476 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.4328 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.7116 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3702 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3065 | 9206.5095 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.532 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.4635 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 13.5745 | 46.9193 | 46819.2945 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 13.5745 | 22.2709 | 22170.8883 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0782 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.0677 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.0238 | 21.1475 | 21047.5012 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.0238 | 21.0902 | 20990.1895 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.0238 | 19.3794 | 19279.3614 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 20.0238 | 18.9108 | 18810.7852 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 8.1929 | 20.9754 | 20875.4018 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549958 [MAIN STREET5161.00] CKT 1 | 26.8855 | 0.2257 | 125.7275 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9086 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9086 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.9086 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.2316 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3949 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3949 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3949 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 20.4607 | 20360.7397 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7155 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5502 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.0148 | 47534914.8228 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.423 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7038 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3637 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.4971 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5199 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4516 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 13.5744 | 46.9214 | 46821.4375 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 13.5744 | 22.2706 | 22170.5844 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0282 | 28928.2042 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7338 | 34633.7938 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.0214 | 21.1484 | 21048.3795 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.0214 | 21.0911 | 20991.1449 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.0214 | 19.38 | 19279.9788 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 20.0214 | 18.9113 | 18811.3431 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 8.1808 | 20.9849 | 20884.8611 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549960 [SW DISP PLT5161.00] CKT 1 | 26.885 | 0.2257 | 125.7483 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.909 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.909 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.909 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.232 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4001 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4001 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4001 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.8779 | 20.4608 | 20360.7517 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7332 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5898 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 33.5909 | 47490.8731 | 47490773.1232 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.437 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.7153 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 11.4234 | 11.2544 | 11154.3738 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 11.4234 | 9.3065 | 9206.5163 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.5386 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 11.4234 | 8.7735 | 8673.4699 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 13.5744 | 46.918 | 46818.0222 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 13.5744 | 22.2711 | 22171.0786 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 12.3752 | 29.0281 | 28928.0656 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 12.3752 | 34.7341 | 34634.0916 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.0234 | 21.1476 | 21047.6326 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.0234 | 21.0903 | 20990.3231 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.0234 | 19.3795 | 19279.4557 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 20.0234 | 18.9109 | 18810.8596 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 8.1933 | 20.9772 | 20877.2262 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549959 [BATTLEFIELD5161.00] TO BUS 549979 [BATTLEFIELD269.000] TO BUS 549980 [BATLEFLDXF1113.200] CKT 1 | 26.8854 | 0.2257 | 125.7216 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.8745 | 18.3211 | 18221.0516 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.8745 | 18.3211 | 18221.0516 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.8745 | 18.3211 | 18221.0516 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.8745 | 18.0564 | 17956.3746 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.8745 | 19.0805 | 18980.5353 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.8745 | 19.0805 | 18980.5353 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.8745 | 19.0805 | 18980.5353 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.8745 | 20.4609 | 20360.8811 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 12.9011 | 19.1736 | 19073.5601 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 12.9011 | 24.9202 | 24820.1816 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47624.1404 | 47624040.3558 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 13.8916 | 13791.5579 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 12.5868 | 12486.816 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 11.2545 | 11154.4574 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 9.3067 | 9206.7063 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 9.0317 | 8931.7204 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 11.4226 | 8.7736 | 8673.6444 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 13.5676 | 46.9464 | 46846.4491 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 13.5676 | 22.2673 | 22167.3384 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 29.0288 | 28928.7929 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 34.7326 | 34632.5956 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.0211 | 21.1471 | 21047.0806 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.0211 | 21.0894 | 20989.3778 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.0211 | 19.3789 | 19278.9437 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 20.0211 | 18.91 | 18809.9682 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 8.1924 | 20.9759 | 20875.8689 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 300101 [5MORGAN 161.00] CKT 1 | 26.8658 | 0.2257 | 125.7332 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.321 | 18221.0291 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.321 | 18221.0291 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.321 | 18221.0291 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.8761 | 18.0564 | 17956.3533 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.8761 | 19.0805 | 18980.5 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.8761 | 19.0805 | 18980.5 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.8761 | 19.0805 | 18980.5 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.8761 | 20.4608 | 20360.8225 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7216 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5591 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 33.591 | 47624.2338 | 47624133.7835 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 11.4232 | 13.8914 | 13791.4191 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 11.4232 | 12.5867 | 12486.6987 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 11.4232 | 11.2544 | 11154.3601 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 11.4232 | 9.3065 | 9206.4976 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 11.4232 | 9.0315 | 8931.5193 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 11.4232 | 8.7735 | 8673.4501 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 13.5733 | 46.9378 | 46837.8436 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 13.5733 | 22.2682 | 22168.1766 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 12.3752 | 29.0287 | 28928.6939 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 12.3752 | 34.7327 | 34632.74 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.0208 | 21.1485 | 21048.5184 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.0208 | 21.0913 | 20991.3024 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.0208 | 19.3801 | 19280.076 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 20.0208 | 18.9114 | 18811.4376 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 8.1904 | 20.9775 | 20877.495 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 26.8692 | 0.2258 | 125.8242 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8712 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8712 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8712 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.1955 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3624 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3624 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3624 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 20.4607 | 20360.7144 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.7852 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 12.9015 | 24.9207 | 24820.7099 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 33.5911 | 47491.0411 | 47490941.125 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.3774 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.6649 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3317 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.4274 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.4519 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.386 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 13.5746 | 46.9187 | 46818.7102 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 13.5746 | 22.271 | 22170.9848 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0598 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.1039 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.0238 | 21.1475 | 21047.5087 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.0238 | 21.0901 | 20990.1262 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.0238 | 19.3793 | 19279.3479 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 20.0238 | 18.9107 | 18810.6869 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 8.193 | 20.9782 | 20878.2008 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 26.8858 | 0.2257 | 125.6826 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.8754 | 18.3209 | 18220.8906 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.8754 | 18.3209 | 18220.8906 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.8754 | 18.3209 | 18220.8906 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.8754 | 18.0562 | 17956.2151 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.8754 | 19.0804 | 18980.3796 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.8754 | 19.0804 | 18980.3796 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.8754 | 19.0804 | 18980.3796 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.8754 | 20.4607 | 20360.7275 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8316 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.8083 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 33.5911 | 47491.226 | 47491126.0232 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 11.423 | 13.8913 | 13791.3182 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 11.423 | 12.5866 | 12486.6145 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 11.423 | 11.2543 | 11154.2906 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 11.423 | 9.3063 | 9206.3423 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 11.423 | 9.0314 | 8931.3698 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 11.423 | 8.7733 | 8673.306 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 13.5747 | 46.9184 | 46818.3734 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 13.5747 | 22.271 | 22171.0226 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 12.3752 | 29.0282 | 28928.2335 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 12.3752 | 34.7337 | 34633.7225 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.0235 | 21.1474 | 21047.4161 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.0235 | 21.09 | 20989.9673 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.0235 | 19.3793 | 19279.2633 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 20.0235 | 18.9105 | 18810.5388 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 8.1795 | 20.9883 | 20888.321 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 26.8619 | 0.2256 | 125.5835 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.8755 | 18.3209 | 18220.9028 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.8755 | 18.3209 | 18220.9028 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.8755 | 18.3209 | 18220.9028 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.8755 | 18.0562 | 17956.2262 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.8755 | 19.0804 | 18980.3914 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.8755 | 19.0804 | 18980.3914 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.8755 | 19.0804 | 18980.3914 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.8755 | 20.4607 | 20360.7414 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 12.9015 | 19.1738 | 19073.8308 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 12.9015 | 24.9208 | 24820.8065 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 33.5911 | 47491.2266 | 47491126.5974 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 11.423 | 13.8913 | 13791.3246 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 11.423 | 12.5866 | 12486.6199 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 11.423 | 11.2543 | 11154.2951 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 11.423 | 9.3064 | 9206.3511 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 11.423 | 9.0314 | 8931.3783 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 11.423 | 8.7733 | 8673.3142 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 13.5748 | 46.9182 | 46818.2343 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 13.5748 | 22.271 | 22171.0408 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 12.3752 | 29.0282 | 28928.2319 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 12.3752 | 34.7337 | 34633.7182 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.0235 | 21.1474 | 21047.4314 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.0235 | 21.09 | 20989.9973 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.0235 | 19.3793 | 19279.2767 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 20.0235 | 18.9106 | 18810.5681 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 8.1797 | 20.9885 | 20888.5455 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 26.8624 | 0.2256 | 125.5768 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.3209 | 18220.9358 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.3209 | 18220.9358 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.3209 | 18220.9358 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 18.0563 | 17956.2597 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 19.0804 | 18980.4228 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 19.0804 | 18980.4228 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 19.0804 | 18980.4228 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.8773 | 20.4608 | 20360.7709 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 12.9017 | 19.1739 | 19073.9083 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 12.9017 | 24.921 | 24820.9889 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 33.5912 | 47403.7555 | 47403655.474 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 13.8912 | 13791.2004 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 12.5865 | 12486.5146 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 11.2542 | 11154.208 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 9.3062 | 9206.1666 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 9.0312 | 8931.1999 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 11.4231 | 8.7731 | 8673.1419 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 13.5742 | 46.9191 | 46819.127 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 13.5742 | 22.2709 | 22170.9445 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 29.0283 | 28928.2778 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 12.3751 | 34.7336 | 34633.5892 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.0204 | 21.1489 | 21048.9335 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.0204 | 21.0923 | 20992.2756 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.0204 | 19.3805 | 19280.4963 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 20.0204 | 18.9124 | 18812.4391 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 8.1801 | 20.9878 | 20887.7855 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 301161 [5LOGAN 161.00] CKT 1 | 26.8846 | 0.2256 | 125.5637 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8903 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8903 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.3209 | 18220.8903 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.0562 | 17956.2138 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3784 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3784 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.3784 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.8779 | 20.4607 | 20360.7274 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 12.9014 | 19.1738 | 19073.7821 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 12.9014 | 24.9207 | 24820.7045 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 33.591 | 47535.1574 | 47535057.4492 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 13.8914 | 13791.3907 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 12.5867 | 12486.6762 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 11.2543 | 11154.3416 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.3064 | 9206.4484 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 9.0315 | 8931.4721 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 11.4234 | 8.7734 | 8673.4056 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 13.5739 | 46.9233 | 46823.2838 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 13.5739 | 22.2703 | 22170.3052 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 12.3752 | 29.0281 | 28928.0899 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 12.3752 | 34.734 | 34634.0404 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.0233 | 21.1475 | 21047.5383 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.0233 | 21.0903 | 20990.2592 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.0233 | 19.3794 | 19279.3904 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 20.0233 | 18.9108 | 18810.8459 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 8.1912 | 20.9772 | 20877.2241 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549962 [MILL 5161.00] CKT 1 | 26.8852 | 0.2257 | 125.7288 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9196 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9196 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.3209 | 18220.9196 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.878 | 18.0562 | 17956.2426 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4107 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4107 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.878 | 19.0804 | 18980.4107 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.878 | 20.4608 | 20360.7653 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 12.9013 | 19.1737 | 19073.7222 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 12.9013 | 24.9206 | 24820.5669 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 33.591 | 47490.8858 | 47490785.756 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4454 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7225 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3797 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5286 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5505 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4816 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9169 | 46816.9263 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2712 | 22171.2369 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0581 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.1258 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.024 | 21.1476 | 21047.609 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.024 | 21.0903 | 20990.3465 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4496 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 20.024 | 18.9109 | 18810.9141 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 8.1938 | 20.9784 | 20878.4193 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 549970 [CLAY 5161.00] TO BUS 549963 [MENTOR 5161.00] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7148 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9154 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9154 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9154 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2383 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4073 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4073 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.4073 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7602 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 12.8968 | 19.154 | 19054.0322 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 12.8968 | 24.8868 | 24786.7503 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 33.5899 | 48432.5854 | 48432485.3582 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4469 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7239 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.3807 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.5309 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0316 | 8931.5527 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4836 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9165 | 46816.5231 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2957 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 12.3754 | 29.0281 | 28928.0509 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 12.3754 | 34.7341 | 34634.133 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.024 | 21.1476 | 21047.5813 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.024 | 21.0903 | 20990.309 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4272 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 20.024 | 18.9109 | 18810.8838 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4909 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 523215 [GEN-2011-022345.00] CKT 1 | 26.886 | 0.2257 | 125.7174 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9096 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9096 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.3209 | 18220.9096 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.8781 | 18.0562 | 17956.2315 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.3997 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.3997 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.8781 | 19.0804 | 18980.3997 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.8781 | 20.4608 | 20360.7513 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 12.8919 | 19.1328 | 19032.7749 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 12.8919 | 24.8503 | 24750.3171 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 33.5886 | 49415.6706 | 49415570.5839 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 11.4235 | 13.8914 | 13791.4416 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 11.4235 | 12.5867 | 12486.7192 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 11.4235 | 11.2544 | 11154.377 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.3065 | 9206.523 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 11.4235 | 9.0315 | 8931.5451 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 11.4235 | 8.7735 | 8673.4762 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9166 | 46816.5527 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.2891 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0541 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.1248 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.024 | 21.1476 | 21047.5662 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.024 | 21.0903 | 20990.2812 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.024 | 19.3794 | 19279.4133 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 20.024 | 18.9109 | 18810.8574 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4877 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 576397 [G10014G11022345.00] TO BUS 576395 [GEN-2010-014345.00] CKT 1 | 26.8859 | 0.2257 | 125.7204 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.321 | 18220.9576 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.321 | 18220.9576 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.321 | 18220.9576 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 18.0563 | 17956.2822 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4357 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4357 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4357 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.8779 | 20.4608 | 20360.7702 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9017 | 19.1739 | 19073.9389 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.9017 | 24.9211 | 24821.0926 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 33.5906 | 47845.2375 | 47845137.5366 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4242 | 13.892 | 13792.0394 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4242 | 12.5872 | 12487.2247 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4242 | 11.2548 | 11154.7944 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4242 | 9.3074 | 9207.4122 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4242 | 9.0324 | 8932.404 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.4242 | 8.7743 | 8674.3086 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5761 | 46.9165 | 46816.5005 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 13.5761 | 22.2712 | 22171.2013 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3759 | 29.0288 | 28928.8316 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 12.3759 | 34.7326 | 34632.611 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0236 | 21.1622 | 21062.2179 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0236 | 21.109 | 21008.999 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0236 | 19.3904 | 19290.4222 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 20.0236 | 18.9241 | 18824.1306 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 8.2155 | 21.3532 | 21253.2309 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588980 [GEN-2017-060161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 26.8793 | 0.226 | 125.9542 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.321 | 18220.9647 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.321 | 18220.9647 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.321 | 18220.9647 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.8779 | 18.0563 | 17956.288 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4433 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4433 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.8779 | 19.0804 | 18980.4433 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.8779 | 20.4608 | 20360.7789 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 12.9017 | 19.1739 | 19073.9392 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 12.9017 | 24.9211 | 24821.0933 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 33.5906 | 47845.2445 | 47845144.4956 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 11.4242 | 13.892 | 13792.044 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 11.4242 | 12.5872 | 12487.2285 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 11.4242 | 11.2548 | 11154.7975 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 11.4242 | 9.3074 | 9207.4183 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 11.4242 | 9.0324 | 8932.4105 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 11.4242 | 8.7743 | 8674.3141 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 13.5761 | 46.9164 | 46816.42 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 13.5761 | 22.2712 | 22171.2082 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 12.3759 | 29.0288 | 28928.8391 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 12.3759 | 34.7326 | 34632.5919 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.0238 | 21.1628 | 21062.7629 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.0238 | 21.1099 | 21009.8839 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.0238 | 19.3909 | 19290.8936 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 20.0238 | 18.9249 | 18824.9122 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 8.214 | 21.3676 | 21267.6079 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588981 [G17-060XFMR134.500] TO BUS 588982 [G17-060-GSU134.500] CKT 1 | 26.8794 | 0.226 | 125.9508 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.8739 | 18.3343 | 18234.3224 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.8739 | 18.3343 | 18234.3224 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.8739 | 18.3343 | 18234.3224 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.8739 | 18.0697 | 17969.7142 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.8739 | 19.0925 | 18992.5442 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.8739 | 19.0925 | 18992.5442 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.8739 | 19.0925 | 18992.5442 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.8739 | 20.4711 | 20371.125 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 12.9029 | 19.1747 | 19074.7495 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 12.9029 | 24.9229 | 24822.8766 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 33.5906 | 52861.1084 | 52861008.404 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 11.4173 | 13.9013 | 13801.3024 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 11.4173 | 12.5942 | 12494.1921 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 11.4173 | 11.2609 | 11160.9261 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 11.4173 | 9.3253 | 9225.3215 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 11.4173 | 9.0491 | 8949.0763 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 11.4173 | 8.7899 | 8689.859 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 13.5755 | 47.011 | 46910.9504 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 13.5755 | 22.2571 | 22157.0525 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 12.3712 | 29.2001 | 29100.1082 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 12.3712 | 34.3752 | 34275.2218 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.0258 | 21.1488 | 21048.8283 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.0258 | 21.0923 | 20992.3231 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.0258 | 19.3805 | 19280.5087 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 20.0258 | 18.9127 | 18812.6623 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 8.1946 | 20.98 | 20880.011 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762280 [G17-195XFM1 34.500] CKT 1 | 26.8916 | 0.2255 | 125.5222 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.8783 | 18.325 | 18224.98 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.8783 | 18.325 | 18224.98 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.8783 | 18.325 | 18224.98 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.8783 | 18.0603 | 17960.2982 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.8783 | 19.0842 | 18984.2337 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.8783 | 19.0842 | 18984.2337 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.8783 | 19.0842 | 18984.2337 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.8783 | 20.4643 | 20364.2952 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 12.9054 | 19.1762 | 19076.1592 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 12.9054 | 24.9262 | 24826.2487 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 33.5908 | 47758.8712 | 47758771.2161 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 11.4223 | 13.8949 | 13794.8824 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 11.4223 | 12.5894 | 12489.4157 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 11.4223 | 11.2567 | 11156.6977 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 11.4223 | 9.3127 | 9212.6557 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 11.4223 | 9.0373 | 8937.3153 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 11.4223 | 8.7789 | 8678.917 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 13.5785 | 46.9261 | 46826.0689 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 13.5785 | 22.2695 | 22169.5265 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0698 | 28969.8428 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.6457 | 34545.7249 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.029 | 21.1496 | 21049.5788 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.029 | 21.094 | 20994.0058 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.029 | 19.3813 | 19281.3068 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 20.029 | 18.9144 | 18814.4419 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 8.1956 | 20.9819 | 20881.8744 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762279 [GEN-2017-195345.00] TO BUS 762300 [GEN-2017-196345.00] CKT 1 | 26.9009 | 0.2252 | 125.1825 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.8789 | 18.3212 | 18221.2178 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.8789 | 18.3212 | 18221.2178 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.8789 | 18.3212 | 18221.2178 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.8789 | 18.0565 | 17956.5315 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.8789 | 19.0807 | 18980.747 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.8789 | 19.0807 | 18980.747 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.8789 | 19.0807 | 18980.747 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.8789 | 20.4612 | 20361.1733 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 12.9024 | 19.1744 | 19074.3539 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 12.9024 | 24.922 | 24822.042 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 33.5911 | 47184.8389 | 47184738.9312 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 11.4243 | 13.8921 | 13792.1122 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 11.4243 | 12.5873 | 12487.2889 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 11.4243 | 11.2548 | 11154.8469 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 11.4243 | 9.3075 | 9207.5051 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 11.4243 | 9.0325 | 8932.4964 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 11.4243 | 8.7744 | 8674.3983 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 13.5761 | 46.9114 | 46811.4083 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 13.5761 | 22.272 | 22171.9581 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 12.386 | 29.0237 | 28923.7147 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 12.386 | 34.7459 | 34645.9128 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.0257 | 21.1482 | 21048.1931 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.0257 | 21.0915 | 20991.4667 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.0257 | 19.38 | 19280.0137 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 20.0257 | 18.912 | 18812.0138 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 8.1945 | 20.9796 | 20879.552 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762405 [ASG-2018-010161.00] TO BUS 762406 [A18-010-XFM134.500] CKT 1 | 26.8898 | 0.2256 | 125.5798 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 18.3208 | 18220.8371 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 18.3208 | 18220.8371 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 18.3208 | 18220.8371 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 18.0562 | 17956.1609 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 19.0803 | 18980.3311 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 19.0803 | 18980.3311 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 19.0803 | 18980.3311 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.8775 | 20.4607 | 20360.6866 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 12.9011 | 19.1736 | 19073.6006 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 12.9011 | 24.9203 | 24820.2825 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 33.5909 | 47624.0612 | 47623961.1809 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 13.8914 | 13791.4385 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 12.5867 | 12486.7202 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 11.2544 | 11154.3783 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 9.3065 | 9206.5006 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 9.0315 | 8931.5254 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 11.4228 | 8.7735 | 8673.4589 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 13.4331 | 44.1218 | 44021.8001 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 13.4331 | 22.7678 | 22667.8391 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 12.375 | 29.027 | 28927.0145 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 12.375 | 34.7364 | 34636.435 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.0236 | 21.1476 | 21047.568 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.0236 | 21.0902 | 20990.2467 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.0236 | 19.3794 | 19279.4009 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 20.0236 | 18.9108 | 18810.8006 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 8.1936 | 20.9787 | 20878.7006 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300071 [5CLINTN 161.00] TO BUS 300692 [2CLINTN 69.000] CKT 1 | 26.8832 | 0.2258 | 125.7962 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8687 | 18.3215 | 18221.5187 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8687 | 18.3215 | 18221.5187 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8687 | 18.3215 | 18221.5187 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8687 | 18.0568 | 17956.8429 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8687 | 19.081 | 18980.964 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8687 | 19.081 | 18980.964 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8687 | 19.081 | 18980.964 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.8687 | 20.4613 | 20361.255 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 12.9023 | 19.1744 | 19074.422 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 12.9023 | 24.9221 | 24822.1166 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47714.0265 | 47713926.467 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4225 | 13.8916 | 13791.5756 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4225 | 12.5868 | 12486.8292 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4225 | 11.2545 | 11154.4682 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4225 | 9.3067 | 9206.7427 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4225 | 9.0318 | 8931.7548 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 11.4225 | 8.7737 | 8673.6764 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 13.5743 | 46.9274 | 46827.3915 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 13.5743 | 22.2697 | 22169.6804 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 12.375 | 29.0296 | 28929.6242 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 12.375 | 34.7308 | 34630.7783 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.0147 | 21.1514 | 21051.3695 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.0147 | 21.095 | 20994.9775 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.0147 | 19.3822 | 19282.2379 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.0147 | 18.9141 | 18814.0828 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 8.1903 | 20.9806 | 20880.5669 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 26.794 | 0.2261 | 126.1255 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8747 | 18.3212 | 18221.1826 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8747 | 18.3212 | 18221.1826 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8747 | 18.3212 | 18221.1826 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8747 | 18.0565 | 17956.5049 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8747 | 19.0807 | 18980.6587 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8747 | 19.0807 | 18980.6587 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8747 | 19.0807 | 18980.6587 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.8747 | 20.461 | 20360.995 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 10.9924 | 20.5593 | 20459.2711 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 10.9924 | 26.3261 | 26226.0829 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 33.5977 | 44491.8053 | 44491705.293 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4225 | 13.8915 | 13791.467 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4225 | 12.5867 | 12486.7372 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4225 | 11.2544 | 11154.3925 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4225 | 9.3066 | 9206.5767 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4225 | 9.0316 | 8931.5944 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 11.4225 | 8.7735 | 8673.5218 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 13.5749 | 46.9168 | 46816.8469 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 13.5749 | 22.2712 | 22171.2378 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 12.3752 | 29.0287 | 28928.7412 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 12.3752 | 34.7326 | 34632.6449 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.0238 | 21.148 | 21048.0184 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.0238 | 21.091 | 20990.9675 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.0238 | 19.3798 | 19279.7923 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 20.0238 | 18.9114 | 18811.4389 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9786 | 20878.6327 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] TO BUS 515677 [BADGER 7 345.00] CKT 1 | 26.8809 | 0.2257 | 125.6913 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.9267 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.9267 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.3209 | 18220.9267 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 18.0562 | 17956.2488 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0804 | 18980.4172 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0804 | 18980.4172 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 19.0804 | 18980.4172 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.8776 | 20.4608 | 20360.7686 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 12.6725 | 19.2255 | 19125.5045 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 12.6725 | 24.9714 | 24871.4247 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 33.5878 | 49721.8901 | 49721790.1463 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4233 | 13.8915 | 13791.4526 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4233 | 12.5867 | 12486.7283 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4233 | 11.2544 | 11154.3844 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.3065 | 9206.5396 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4233 | 9.0316 | 8931.561 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4233 | 8.7735 | 8673.4915 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.5748 | 46.9166 | 46816.6139 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.5748 | 22.2713 | 22171.283 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 12.3753 | 29.0281 | 28928.0847 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 12.3753 | 34.7341 | 34634.0586 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.1476 | 21047.5875 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.0239 | 21.0903 | 20990.3158 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.0239 | 19.3794 | 19279.433 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.0239 | 18.9109 | 18810.8878 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 8.1939 | 20.9785 | 20878.4857 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 26.8852 | 0.2257 | 125.7195 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8496 | 18.3185 | 18218.5082 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8496 | 18.3185 | 18218.5082 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8496 | 18.3185 | 18218.5082 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8496 | 18.0539 | 17953.8651 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8496 | 19.078 | 18978.0181 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8496 | 19.078 | 18978.0181 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8496 | 19.078 | 18978.0181 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.8496 | 20.4584 | 20358.3501 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 19.1739 | 19073.8596 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 12.9015 | 24.9209 | 24820.8678 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 33.5907 | 48210.4 | 48210300.0358 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.2839 | 13.8961 | 13796.104 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.2839 | 12.5909 | 12490.8706 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.2839 | 11.258 | 11158.0339 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.2839 | 9.3121 | 9212.0735 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.2839 | 9.037 | 8936.983 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 11.2839 | 8.7788 | 8678.8062 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 13.5721 | 46.95 | 46849.9743 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 13.5721 | 22.2665 | 22166.4555 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 12.3609 | 29.008 | 28907.972 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 12.3609 | 34.7817 | 34681.6984 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.0233 | 21.1474 | 21047.3831 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.0233 | 21.0899 | 20989.95 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.0233 | 19.3792 | 19279.2414 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 20.0233 | 18.9105 | 18810.5395 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 8.1937 | 20.9782 | 20878.201 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542978 [CRAIG 5 161.00] TO BUS 543038 [LENEXA 5 161.00] CKT 1 | 26.8823 | 0.2258 | 125.7887 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.3206 | 18220.6464 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.3206 | 18220.6464 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.3206 | 18220.6464 | 90.1 | 176.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 18.056 | 17955.9761 | 96.53 | 189 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 19.0801 | 18980.1145 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 19.0801 | 18980.1145 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 19.0801 | 18980.1145 | 75.08 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-007 | Evergy La Cygne to Wolf Creek 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 20.8777 | 20.4604 | 20360.4225 | 57.92 | 113.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.9007 | 19.1734 | 19073.3738 | 166.67 | 267.12 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-008 | Corporation Carpenter 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.9007 | 24.9197 | 24819.744 | 83.33 | 133.56 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-056 | Russell 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 33.591 | 47624.2487 | 47624148.723 | 20 | 23.98 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 13.8906 | 13790.6484 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 12.586 | 12486.0462 | 138.21 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-058 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 11.2538 | 11153.8212 | 148.08 | 162 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 9.3053 | 9205.3497 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 9.0304 | 8930.4097 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-057 | Atlantic 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 11.4227 | 8.7724 | 8672.3762 | 141.5 | 160 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 13.5711 | 46.9429 | 46842.8624 | 72.97 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-072 | Windsor to AEC Sedalia 161 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 13.5711 | 22.2676 | 22167.624 | 77.03 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.374 | 29.0284 | 28928.4081 | 73.77 | 170.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-073 | SE Ottawa to Pleasant Valley 161kV | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 12.374 | 34.733 | 34632.9628 | 76.23 | 181.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.5759 | 21.0498 | 20949.8064 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.5759 | 20.959 | 20859.0322 | 61.05 | 147 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.5759 | 19.2942 | 19194.2363 | 50.58 | 121.8 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-079 | Riverton-Neosho 161kV line | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 19.5759 | 18.7993 | 18699.3363 | 62.79 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-088 | La Russell 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.0244 | 21.1457 | 21045.6804 | 150 | 165.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2020-090 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547498 [STL439 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 26.874 | 0.2262 | 126.1915 | 204.27 | 222.75 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | Base | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | Base | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | Base | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | Base | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | Base | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | Base | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | Base | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | Base | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | Base | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | Base | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | Base | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | Base | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | Base | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | Base | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0921 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0921 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 10.9392 | 30.8143 | 30714.2871 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 10.9392 | 30.6345 | 30534.5389 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 10.7514 | 24.9049 | 24804.9073 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 10.7514 | 25.1004 | 25000.3648 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 37.454 | 4.8763 | 4776.2851 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 37.454 | 4.3295 | 4229.4936 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 24.8532 | 2.6093 | 2509.2869 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 7.0861 | 7.0526 | 6952.6097 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 7.0861 | 6.3921 | 6292.1221 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 7.0861 | 6.3921 | 6292.1221 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 9.3408 | 6.7527 | 6652.687 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 9.3408 | 7.7812 | 7681.1593 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 9.3408 | 7.7812 | 7681.1593 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 18.3282 | 5.2337 | 5133.6573 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0919 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0919 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0919 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0918 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.9401 | 30.8166 | 30716.5766 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.9401 | 30.6368 | 30536.807 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.7527 | 24.9075 | 24807.4964 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.7527 | 25.103 | 25003.0382 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 37.4681 | 4.8728 | 4772.8248 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 37.4681 | 4.327 | 4226.9863 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.8799 | 2.605 | 2505.0431 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0858 | 7.0514 | 6951.3996 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0858 | 6.391 | 6291.0496 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0858 | 6.391 | 6291.0496 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3436 | 6.7575 | 6657.4885 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3436 | 7.7908 | 7690.8187 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3436 | 7.7908 | 7690.8187 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 22.5507 | 4.7824 | 4682.3597 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.94 | 30.8164 | 30716.3686 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.94 | 30.6366 | 30536.6001 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.7526 | 24.9073 | 24807.2702 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.7526 | 25.1028 | 25002.8048 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 37.4692 | 4.8732 | 4773.2212 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 37.4692 | 4.3273 | 4227.2884 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.8812 | 2.6054 | 2505.4086 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0859 | 7.0515 | 6951.5467 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0859 | 6.3912 | 6291.1755 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0859 | 6.3912 | 6291.1755 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3434 | 6.7571 | 6657.0844 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3434 | 7.79 | 7690.005 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3434 | 7.79 | 7690.005 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 22.532 | 4.7526 | 4652.594 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.9399 | 30.8162 | 30716.1956 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.9399 | 30.6364 | 30536.4298 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.7525 | 24.9071 | 24807.0845 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.7525 | 25.1026 | 25002.6127 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 37.4645 | 4.8739 | 4773.879 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 37.4645 | 4.3277 | 4227.7028 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.8726 | 2.6061 | 2506.1322 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0859 | 7.0517 | 6951.678 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0859 | 6.3913 | 6291.3003 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0859 | 6.3913 | 6291.3003 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3432 | 6.7568 | 6656.758 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3432 | 7.7893 | 7689.3468 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3432 | 7.7893 | 7689.3468 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 22.4383 | 4.7424 | 4642.4272 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8158 | 30715.8278 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6361 | 30536.0644 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 10.7521 | 24.9068 | 24806.8422 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 10.7521 | 25.1024 | 25002.3519 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 36.6019 | 4.9298 | 4829.7647 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 36.6019 | 4.3626 | 4262.6461 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 23.963 | 2.6538 | 2553.7675 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 7.0755 | 7.0562 | 6956.1821 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 7.0755 | 6.3965 | 6296.5017 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 7.0755 | 6.3965 | 6296.5017 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 9.3399 | 6.7565 | 6656.4994 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 9.3399 | 7.7888 | 7688.8338 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 9.3399 | 7.7888 | 7688.8338 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 23.1002 | 4.7652 | 4665.2013 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.5976 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 10.9397 | 30.6358 | 30535.8367 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 10.7521 | 24.9064 | 24806.423 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 10.7521 | 25.1019 | 25001.9276 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 37.3907 | 4.8579 | 4757.877 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 37.3907 | 4.319 | 4218.9575 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 24.7986 | 2.594 | 2494.0135 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 7.085 | 7.0514 | 6951.385 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 7.085 | 6.3908 | 6290.7702 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 7.085 | 6.3908 | 6290.7702 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 9.3422 | 6.7555 | 6655.5103 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 9.3422 | 7.7868 | 7686.8316 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 9.3422 | 7.7868 | 7686.8316 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 23.1229 | 4.7583 | 4658.3051 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.6079 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 10.9397 | 30.6358 | 30535.8468 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 10.7522 | 24.9064 | 24806.4272 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 10.7522 | 25.1019 | 25001.932 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 37.3981 | 4.8587 | 4758.7429 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 37.3981 | 4.3194 | 4219.4436 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 24.808 | 2.5946 | 2494.6011 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 7.0851 | 7.0514 | 6951.4132 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 7.0851 | 6.3908 | 6290.8055 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 7.0851 | 6.3908 | 6290.8055 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 9.3423 | 6.7555 | 6655.5258 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 9.3423 | 7.7869 | 7686.8632 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 9.3423 | 7.7869 | 7686.8632 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 23.123 | 4.7584 | 4658.4196 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6686 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9066 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.752 | 24.9066 | 24806.6274 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.752 | 25.1021 | 25002.1278 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 36.555 | 4.9172 | 4817.195 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 36.555 | 4.3483 | 4248.27 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 24.5911 | 2.6165 | 2516.5144 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 7.0744 | 7.0541 | 6954.1164 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 7.0744 | 6.3954 | 6295.3722 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 7.0744 | 6.3954 | 6295.3722 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.3396 | 6.7558 | 6655.8147 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.3396 | 7.7875 | 7687.4602 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.3396 | 7.7875 | 7687.4602 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.0733 | 4.7633 | 4663.2836 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.8153 | 30715.2981 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.6355 | 30535.5409 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.7519 | 24.9061 | 24806.0959 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.7519 | 25.1016 | 25001.5925 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 37.2124 | 4.8765 | 4776.5038 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 37.2124 | 4.3292 | 4229.1892 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 24.4137 | 2.6099 | 2509.873 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 7.0828 | 7.0525 | 6952.5145 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 7.0828 | 6.3923 | 6292.2701 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 7.0828 | 6.3923 | 6292.2701 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 9.3412 | 6.7549 | 6654.9109 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 9.3412 | 7.7856 | 7685.6297 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 9.3412 | 7.7856 | 7685.6297 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 22.8553 | 4.7426 | 4642.5756 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 10.9396 | 30.8153 | 30715.3063 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 10.9396 | 30.6355 | 30535.5491 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 10.7519 | 24.9061 | 24806.1117 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 10.7519 | 25.1016 | 25001.6049 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 37.2197 | 4.8764 | 4776.4291 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 37.2197 | 4.3292 | 4229.1541 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 24.4266 | 2.6098 | 2509.7639 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 7.0829 | 7.0525 | 6952.5001 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 7.0829 | 6.3922 | 6292.2496 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 7.0829 | 6.3922 | 6292.2496 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 9.3413 | 6.7549 | 6654.9335 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 9.3413 | 7.7857 | 7685.6756 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 9.3413 | 7.7857 | 7685.6756 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 22.8616 | 4.7428 | 4642.7827 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.9394 | 30.815 | 30715.0004 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.9394 | 30.6353 | 30535.2539 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.7517 | 24.9058 | 24805.7771 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.7517 | 25.1013 | 25001.2568 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 36.9053 | 4.8854 | 4785.4439 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 36.9053 | 4.3336 | 4233.6026 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.8242 | 2.6235 | 2523.5377 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 7.0789 | 7.0532 | 6953.2318 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 7.0789 | 6.3934 | 6293.357 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 7.0789 | 6.3934 | 6293.357 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.3398 | 6.7542 | 6654.2407 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.3398 | 7.7843 | 7684.2846 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.3398 | 7.7843 | 7684.2846 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.0486 | 4.7276 | 4627.6217 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 10.9411 | 30.8192 | 30719.1749 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 10.9411 | 30.6394 | 30539.3799 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 10.7541 | 24.9104 | 24810.4078 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 10.7541 | 25.106 | 25006.0297 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 36.9537 | 4.8892 | 4789.1597 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 36.9537 | 4.3335 | 4233.5195 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 24.0044 | 2.6293 | 2529.2684 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 7.0785 | 7.0502 | 6950.1666 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 7.0785 | 6.391 | 6290.9782 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 7.0785 | 6.391 | 6290.9782 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 9.3448 | 6.7626 | 6662.55 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 9.3448 | 7.8011 | 7701.0508 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 9.3448 | 7.8011 | 7701.0508 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 23.0252 | 4.8288 | 4728.8238 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 10.9411 | 30.8192 | 30719.2051 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 10.9411 | 30.6394 | 30539.4098 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 10.7541 | 24.9104 | 24810.4355 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 10.7541 | 25.1061 | 25006.0627 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 36.9481 | 4.8894 | 4789.434 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 36.9481 | 4.3336 | 4233.6342 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 23.995 | 2.6297 | 2529.6806 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 7.0784 | 7.0501 | 6950.1499 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 7.0784 | 6.391 | 6290.9777 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 7.0784 | 6.391 | 6290.9777 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 9.3448 | 6.7626 | 6662.6042 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 9.3448 | 7.8012 | 7701.1613 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 9.3448 | 7.8012 | 7701.1613 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 23.024 | 4.8295 | 4729.4602 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6794 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9176 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5262 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0382 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 37.5034 | 4.8725 | 4772.4735 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 37.5034 | 4.3272 | 4227.1782 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.9384 | 2.6042 | 2504.2223 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8694 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3841 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3841 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7717 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7874 | 7687.3594 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7874 | 7687.3594 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 22.676 | 4.7876 | 4687.6168 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6799 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9269 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.532 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0405 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 37.5005 | 4.8727 | 4772.6706 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 37.5005 | 4.3273 | 4227.2785 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 24.9334 | 2.6045 | 2504.4656 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 7.0864 | 7.0519 | 6951.8773 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 7.0864 | 6.3914 | 6291.3979 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 7.0864 | 6.3914 | 6291.3979 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7809 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 9.3427 | 7.7874 | 7687.3784 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 9.3427 | 7.7874 | 7687.3784 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 22.4301 | 4.8157 | 4715.668 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6993 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9372 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.7521 | 24.9066 | 24806.6181 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.7521 | 25.1021 | 25002.1233 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 36.9724 | 4.8958 | 4795.7549 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 36.9724 | 4.3391 | 4239.0896 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 24.0211 | 2.6336 | 2533.6307 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 7.0798 | 7.0533 | 6953.2624 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 7.0798 | 6.3936 | 6293.569 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 7.0798 | 6.3936 | 6293.569 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 9.341 | 6.7559 | 6655.8923 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 9.341 | 7.7876 | 7687.6093 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 9.341 | 7.7876 | 7687.6093 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 20.2643 | 4.6971 | 4597.0803 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.6946 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.6359 | 30535.9326 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 10.7523 | 24.9065 | 24806.5419 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 10.7523 | 25.1021 | 25002.0539 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 37.5078 | 4.8722 | 4772.2336 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 37.5078 | 4.327 | 4227.0487 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 24.9463 | 2.6039 | 2503.9269 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.8464 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3545 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3545 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 9.3428 | 6.7558 | 6655.8044 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 9.3428 | 7.7874 | 7687.4259 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 9.3428 | 7.7874 | 7687.4259 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 22.9275 | 4.7373 | 4637.3394 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.8154 | 30715.4464 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.6357 | 30535.6868 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9064 | 24806.4038 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.1019 | 25001.9113 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 37.5079 | 4.8721 | 4772.1199 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 37.5079 | 4.327 | 4226.9856 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6038 | 2503.7974 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.8242 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3354 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3354 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.6968 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7872 | 7687.209 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7872 | 7687.209 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 23.1244 | 4.7599 | 4659.8594 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.6387 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.8772 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.4897 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0001 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 37.5082 | 4.8722 | 4772.1857 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 37.5082 | 4.327 | 4227.036 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 24.9467 | 2.6039 | 2503.8609 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8611 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3651 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3651 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.7253 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.2661 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.2661 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 23.1246 | 4.7601 | 4660.1333 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6743 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9125 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5147 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0229 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1743 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0274 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8524 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8561 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3612 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3612 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 9.3428 | 6.7558 | 6655.7554 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 9.3428 | 7.7873 | 7687.3271 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 9.3428 | 7.7873 | 7687.3271 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0906 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.9395 | 30.8152 | 30715.2345 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.9395 | 30.6355 | 30535.4771 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.7521 | 24.9063 | 24806.2827 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.7521 | 25.1018 | 25001.7835 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 37.508 | 4.8721 | 4772.1355 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 37.508 | 4.327 | 4226.9983 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6038 | 2503.7981 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.8331 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3399 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3399 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 6.7556 | 6655.5879 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.787 | 7686.9896 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.787 | 7686.9896 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 23.1244 | 4.7599 | 4659.8668 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.8158 | 30715.8105 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.636 | 30536.0475 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5201 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0277 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 37.5087 | 4.8724 | 4772.4261 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 37.5087 | 4.3272 | 4227.2188 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 24.9472 | 2.6041 | 2504.1028 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 7.0866 | 7.052 | 6951.9637 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 7.0866 | 6.3915 | 6291.4547 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 7.0866 | 6.3915 | 6291.4547 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7556 | 6655.5915 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.787 | 7686.9968 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.787 | 7686.9968 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 23.1255 | 4.7614 | 4661.3823 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 10.9393 | 30.8168 | 30716.7677 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 10.9393 | 30.637 | 30536.9916 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 10.7513 | 24.9068 | 24806.8288 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 10.7513 | 25.1023 | 25002.3221 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 29.7405 | 5.0452 | 4945.1876 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 29.7405 | 4.3979 | 4297.8691 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 23.0998 | 2.6325 | 2532.537 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 7.0747 | 7.0444 | 6944.4421 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 7.0747 | 6.3848 | 6284.8191 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 7.0747 | 6.3848 | 6284.8191 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 9.3322 | 6.754 | 6654.0252 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 9.3322 | 7.7839 | 7683.8542 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 9.3322 | 7.7839 | 7683.8542 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 23.0878 | 4.7571 | 4657.1203 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 10.9386 | 30.8133 | 30713.3142 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 10.9386 | 30.6336 | 30533.5749 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 10.7344 | 24.9028 | 24802.8384 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 10.7344 | 25.0978 | 24997.7939 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 37.5115 | 4.8521 | 4752.0859 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 37.5115 | 4.3132 | 4213.2288 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 24.9468 | 2.6005 | 2500.4683 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 5.9951 | 7.1011 | 7001.0546 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 5.9951 | 6.5513 | 6451.2953 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 5.9951 | 6.5513 | 6451.2953 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 9.1107 | 6.7214 | 6621.388 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 9.1107 | 7.72 | 7620.0225 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 9.1107 | 7.72 | 7620.0225 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 23.1252 | 4.7608 | 4660.7785 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 10.9391 | 30.8147 | 30714.7239 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 10.9391 | 30.635 | 30534.9717 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 10.7477 | 24.9063 | 24806.3088 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 10.7477 | 25.1017 | 25001.6771 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 30.8587 | 5.0686 | 4968.6222 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 30.8587 | 4.4149 | 4314.8813 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 23.472 | 2.6355 | 2535.473 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.8304 | 7.0852 | 6985.2092 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.8304 | 6.4451 | 6345.0877 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.8304 | 6.4451 | 6345.0877 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 9.2874 | 6.7514 | 6651.3669 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 9.2874 | 7.7786 | 7678.6286 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 9.2874 | 7.7786 | 7678.6286 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 23.1051 | 4.7693 | 4669.2874 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.6938 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 10.9398 | 30.6359 | 30535.9319 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 10.7523 | 24.9066 | 24806.5541 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 10.7523 | 25.1021 | 25002.0637 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 37.1381 | 4.8655 | 4765.4569 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 37.1381 | 4.3266 | 4226.6337 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 24.8892 | 2.6042 | 2504.2226 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 7.0861 | 7.0526 | 6952.5722 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 7.0861 | 6.3917 | 6291.711 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 7.0861 | 6.3917 | 6291.711 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 9.3426 | 6.7559 | 6655.8573 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 9.3426 | 7.7875 | 7687.5301 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 9.3426 | 7.7875 | 7687.5301 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 23.1235 | 4.7597 | 4659.6968 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.693 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.6359 | 30535.9311 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 10.7523 | 24.9066 | 24806.5527 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 10.7523 | 25.1021 | 25002.0659 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 37.1587 | 4.8669 | 4766.9451 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 37.1587 | 4.3273 | 4227.336 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 24.8925 | 2.6044 | 2504.3595 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 7.0526 | 6952.575 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 6.3917 | 6291.7313 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 6.3917 | 6291.7313 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 9.3426 | 6.7559 | 6655.8569 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 9.3426 | 7.7875 | 7687.5309 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 9.3426 | 7.7875 | 7687.5309 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 23.1235 | 4.7597 | 4659.7267 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 10.9406 | 30.8369 | 30736.8999 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 10.9406 | 30.6569 | 30556.8959 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 10.5365 | 25.0054 | 24905.385 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 10.5365 | 25.1931 | 25093.1102 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 37.0864 | 4.8156 | 4715.5662 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 37.0864 | 4.283 | 4183.0087 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 24.854 | 2.5904 | 2490.3841 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 6.0446 | 6.8404 | 6740.4483 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 6.0446 | 6.2762 | 6176.1577 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 6.0446 | 6.2762 | 6176.1577 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 4.2335 | 6.9415 | 6841.5265 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 4.2335 | 8.2342 | 8134.2176 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 4.2335 | 8.2342 | 8134.2176 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 23.1195 | 4.7545 | 4654.5184 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 10.943 | 30.8245 | 30724.4504 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 10.943 | 30.6446 | 30544.5955 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 10.7588 | 24.9239 | 24823.9465 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 10.7588 | 25.1195 | 25019.5402 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 37.528 | 4.8807 | 4780.6776 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 37.528 | 4.3334 | 4233.4339 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 24.957 | 2.6081 | 2508.0708 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 7.0987 | 7.0742 | 6974.2451 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 7.0987 | 6.4122 | 6312.2344 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 7.0987 | 6.4122 | 6312.2344 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 9.3953 | 6.8028 | 6702.8353 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 9.3953 | 7.8839 | 7783.8569 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 9.3953 | 7.8839 | 7783.8569 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 23.1365 | 4.776 | 4675.9737 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 10.9418 | 30.8215 | 30721.4627 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 10.9418 | 30.6416 | 30541.6395 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 10.7558 | 24.9174 | 24817.4234 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 10.7558 | 25.113 | 25012.9735 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 37.5208 | 4.8779 | 4777.9328 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 37.5208 | 4.3314 | 4231.3676 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 24.9535 | 2.6067 | 2506.7144 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 7.0922 | 7.065 | 6965.0187 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 7.0922 | 6.4037 | 6303.708 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 7.0922 | 6.4037 | 6303.708 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 9.3574 | 6.7746 | 6674.5541 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 9.3574 | 7.8257 | 7725.6598 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 9.3574 | 7.8257 | 7725.6598 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 23.1324 | 4.7706 | 4670.6341 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.9402 | 30.8171 | 30717.0772 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.9402 | 30.6373 | 30537.3027 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.6362 | 25.1689 | 25068.8574 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.6362 | 25.3567 | 25256.6566 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 37.462 | 4.8702 | 4770.182 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 37.462 | 4.3255 | 4225.4997 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 24.9367 | 2.6033 | 2503.349 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 6.9674 | 7.0402 | 6940.1731 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 6.9674 | 6.379 | 6278.9985 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 6.9674 | 6.379 | 6278.9985 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 8.8837 | 6.7286 | 6628.5843 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 8.8837 | 7.7314 | 7631.4239 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 8.8837 | 7.7314 | 7631.4239 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 23.124 | 4.7596 | 4659.5918 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.9399 | 30.8164 | 30716.4324 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.9399 | 30.6367 | 30536.6728 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.6916 | 25.0412 | 24941.157 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.6916 | 25.2329 | 25132.885 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 37.4841 | 4.8712 | 4771.2063 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 37.4841 | 4.3263 | 4226.2858 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 24.9415 | 2.6036 | 2503.6053 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 7.0244 | 7.0459 | 6945.8714 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 7.0244 | 6.3848 | 6284.796 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 7.0244 | 6.3848 | 6284.796 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 9.1 | 6.7413 | 6641.2713 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 9.1 | 7.7574 | 7657.4154 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 9.1 | 7.7574 | 7657.4154 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.1242 | 4.7598 | 4659.8268 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 10.9389 | 30.8157 | 30715.7032 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 10.9389 | 30.6359 | 30535.9471 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 10.609 | 24.7596 | 24659.5733 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 10.609 | 24.9576 | 24857.5698 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 37.5064 | 4.872 | 4772.0452 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 37.5064 | 4.3269 | 4226.9304 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 24.946 | 2.6038 | 2503.8226 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 7.0846 | 7.0514 | 6951.4252 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 7.0846 | 6.391 | 6290.985 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 7.0846 | 6.391 | 6290.985 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 9.337 | 6.7549 | 6654.9447 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 9.337 | 7.7857 | 7685.6828 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 9.337 | 7.7857 | 7685.6828 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 23.1243 | 4.7601 | 4660.0831 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6781 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.916 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 10.7464 | 24.9026 | 24802.6472 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 10.7464 | 25.0981 | 24998.1198 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1698 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0242 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8522 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 7.0519 | 6951.861 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 6.3914 | 6291.3814 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 6.3914 | 6291.3814 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 9.3424 | 6.7558 | 6655.7685 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 9.3424 | 7.7874 | 7687.357 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 9.3424 | 7.7874 | 7687.357 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0943 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8159 | 30715.8846 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6361 | 30536.1198 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 8.9939 | 27.4444 | 27344.3959 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 8.9939 | 27.5287 | 27428.7297 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 37.5072 | 4.8722 | 4772.161 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 37.5072 | 4.327 | 4227.0058 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 24.9464 | 2.6038 | 2503.8457 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 7.083 | 7.0524 | 6952.3605 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 7.083 | 6.3924 | 6292.3736 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 7.083 | 6.3924 | 6292.3736 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 9.3279 | 6.7575 | 6657.4551 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 9.3279 | 7.7909 | 7690.851 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 9.3279 | 7.7909 | 7690.851 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0886 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 10.9394 | 30.8175 | 30717.4754 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 10.9394 | 30.6377 | 30537.6985 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 7.1365 | 36.3246 | 36224.582 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 7.1365 | 35.834 | 35733.9947 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 37.4972 | 4.8716 | 4771.5663 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 37.4972 | 4.3265 | 4226.5052 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 24.9438 | 2.6037 | 2503.6688 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 7.0628 | 7.0521 | 6952.1466 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 7.0628 | 6.3938 | 6293.8206 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 7.0628 | 6.3938 | 6293.8206 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 9.2562 | 6.7587 | 6658.7143 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 9.2562 | 7.7935 | 7693.5307 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 9.2562 | 7.7935 | 7693.5307 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 23.1241 | 4.7599 | 4659.9032 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 10.9381 | 30.8144 | 30714.4446 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 10.9381 | 30.6347 | 30534.6885 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 10.2725 | 25.0173 | 24917.2684 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 10.2725 | 25.2093 | 25109.3016 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 37.5069 | 4.872 | 4771.9933 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 37.5069 | 4.3269 | 4226.8895 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 24.9464 | 2.6038 | 2503.8441 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 7.0844 | 7.0506 | 6950.5814 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 7.0844 | 6.3903 | 6290.2582 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 7.0844 | 6.3903 | 6290.2582 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 9.3347 | 6.7524 | 6652.414 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 9.3347 | 7.7806 | 7680.5937 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 9.3347 | 7.7806 | 7680.5937 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 23.1247 | 4.7603 | 4660.2981 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.8164 | 30716.4057 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.6366 | 30536.643 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 9.1005 | 27.0538 | 26953.7652 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 9.1005 | 27.167 | 27066.9574 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 37.5069 | 4.872 | 4772.0437 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 37.5069 | 4.3269 | 4226.9227 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 24.9464 | 2.6038 | 2503.8295 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 7.0836 | 7.0518 | 6951.7758 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 7.0836 | 6.3915 | 6291.5434 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 7.0836 | 6.3915 | 6291.5434 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 9.3326 | 6.7559 | 6655.8559 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 9.3326 | 7.7876 | 7687.5615 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 9.3326 | 7.7876 | 7687.5615 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 23.1246 | 4.7601 | 4660.1389 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9402 | 30.826 | 30726.0036 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9402 | 30.6461 | 30546.1222 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6796 | 25.0579 | 24957.9221 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6796 | 25.2501 | 25150.1348 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 35.9302 | 4.7988 | 4698.8227 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 35.9302 | 4.2643 | 4164.2993 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 24.6032 | 2.5837 | 2483.7108 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.1654 | 6.9212 | 6821.2359 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.1654 | 6.6072 | 6507.2236 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.1654 | 6.6072 | 6507.2236 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.9759 | 6.9777 | 6877.6809 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.9759 | 8.256 | 8155.9818 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.9759 | 8.256 | 8155.9818 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1088 | 4.7453 | 4645.3403 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.9411 | 30.8199 | 30719.915 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.9411 | 30.6401 | 30540.1062 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.7553 | 24.9316 | 24831.5599 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.7553 | 25.1266 | 25026.6101 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 37.5199 | 4.8783 | 4778.3484 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 37.5199 | 4.3315 | 4231.5099 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 24.9525 | 2.6064 | 2506.4234 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 7.0907 | 7.0697 | 6969.7051 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 7.0907 | 6.4137 | 6313.6741 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 7.0907 | 6.4137 | 6313.6741 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 9.3477 | 6.7813 | 6681.294 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 9.3477 | 7.8399 | 7739.9346 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 9.3477 | 7.8399 | 7739.9346 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 23.1307 | 4.7684 | 4668.381 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9237 | 30.7855 | 30685.5136 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9237 | 30.6061 | 30506.0774 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6527 | 24.99 | 24889.9847 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6527 | 25.1792 | 25079.2049 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 37.4261 | 4.8622 | 4762.158 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 37.4261 | 4.3189 | 4218.9408 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9282 | 2.6012 | 2501.1967 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9272 | 7.0214 | 6921.406 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9272 | 6.3796 | 6279.6325 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9272 | 6.3796 | 6279.6325 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7567 | 6.7047 | 6604.6832 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7567 | 7.6922 | 7592.218 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7567 | 7.6922 | 7592.218 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1231 | 4.7584 | 4658.3993 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 10.9438 | 30.8263 | 30726.3497 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 10.9438 | 30.6465 | 30546.4703 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 10.763 | 24.9402 | 24840.1756 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 10.763 | 25.1358 | 25035.8134 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 37.5596 | 4.897 | 4796.9571 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 37.5596 | 4.345 | 4244.9707 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 24.9685 | 2.6131 | 2513.0808 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 7.1261 | 7.1526 | 7052.5655 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 7.1261 | 6.5129 | 6412.8597 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 7.1261 | 6.5129 | 6412.8597 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 9.388 | 6.8257 | 6725.735 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 9.388 | 7.9318 | 7831.8059 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 9.388 | 7.9318 | 7831.8059 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 23.1461 | 4.7889 | 4688.8693 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9393 | 30.8232 | 30723.1515 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9393 | 30.6433 | 30543.3032 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6733 | 25.0313 | 24931.2683 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6733 | 25.224 | 25124.0028 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 36.0899 | 4.8393 | 4739.3083 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 36.0899 | 4.294 | 4194.0051 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 24.6416 | 2.593 | 2492.9978 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.2797 | 7.1128 | 7012.8487 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.2797 | 6.813 | 6713.0126 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.2797 | 6.813 | 6713.0126 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.925 | 6.9479 | 6847.8699 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.925 | 8.1912 | 8091.1616 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.925 | 8.1912 | 8091.1616 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1126 | 4.7502 | 4650.1705 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 6.6151 | 85.4412 | 85341.2417 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 6.6151 | 83.6327 | 83532.7153 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 10.7525 | 24.9069 | 24806.8963 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 10.7525 | 25.1024 | 25002.4104 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8723 | 4772.2826 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.3271 | 4227.1065 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 24.9467 | 2.6039 | 2503.9231 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 7.0519 | 6951.888 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 6.3914 | 6291.4227 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 6.3914 | 6291.4227 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 9.3417 | 6.7556 | 6655.5589 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 9.3417 | 7.7869 | 7686.9379 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 9.3417 | 7.7869 | 7686.9379 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 23.1248 | 4.7604 | 4660.3812 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 10.9392 | 30.8149 | 30714.9169 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 10.9392 | 30.6352 | 30535.1622 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 10.7357 | 24.9114 | 24811.385 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 10.7357 | 25.1065 | 25006.4731 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 37.5063 | 4.8661 | 4766.1375 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 37.5063 | 4.3226 | 4222.5649 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 24.9458 | 2.6025 | 2502.535 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 5.751 | 7.1677 | 7067.7107 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 5.751 | 6.6194 | 6519.4389 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 5.751 | 6.6194 | 6519.4389 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 9.0701 | 6.7455 | 6645.5157 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 9.0701 | 7.7672 | 7667.25 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 9.0701 | 7.7672 | 7667.25 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 23.1243 | 4.7598 | 4659.7705 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.7487 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 10.9397 | 30.636 | 30535.9861 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 10.7499 | 24.9057 | 24805.726 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 10.7499 | 25.1012 | 25001.2136 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 37.4447 | 4.8677 | 4767.7474 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 37.4447 | 4.3243 | 4224.2503 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 24.9325 | 2.603 | 2503.0187 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.9314 | 7.0287 | 6928.6925 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.9314 | 6.35 | 6250.0463 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.9314 | 6.35 | 6250.0463 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 9.3147 | 6.7495 | 6649.4584 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 9.3147 | 7.7746 | 7674.5503 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 9.3147 | 7.7746 | 7674.5503 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 23.1235 | 4.7593 | 4659.2998 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.8158 | 30715.7875 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.636 | 30536.0243 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 10.7514 | 24.9067 | 24806.65 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 10.7514 | 25.1022 | 25002.1513 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 37.4643 | 4.874 | 4774.0411 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 37.4643 | 4.3286 | 4228.6354 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 24.9375 | 2.6043 | 2504.2615 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.9856 | 7.0646 | 6964.5886 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.9856 | 6.3915 | 6291.5284 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.9856 | 6.3915 | 6291.5284 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 9.3235 | 6.755 | 6655.0196 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 9.3235 | 7.7858 | 7685.7852 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 9.3235 | 7.7858 | 7685.7852 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 23.124 | 4.7596 | 4659.608 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9381 | 30.815 | 30715.0103 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9381 | 30.6353 | 30535.2509 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7372 | 24.9117 | 24811.6968 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7372 | 25.1068 | 25006.7889 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 34.4601 | 4.9851 | 4885.0815 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 34.4601 | 4.39 | 4289.9611 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.285 | 2.6258 | 2525.803 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1472 | 7.1006 | 7000.5838 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1472 | 6.5566 | 6456.6078 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1472 | 6.5566 | 6456.6078 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1296 | 6.7464 | 6646.426 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1296 | 7.7693 | 7669.2881 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1296 | 7.7693 | 7669.2881 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1173 | 4.7671 | 4667.077 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.5766 | 63.6144 | 63514.4255 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.5766 | 62.7098 | 62609.788 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 10.7518 | 24.9062 | 24806.1872 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 10.7518 | 25.1017 | 25001.677 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.5078 | 4.8722 | 4772.1618 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.5078 | 4.327 | 4227.0161 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6038 | 2503.8448 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 7.0518 | 6951.8203 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 6.3913 | 6291.3493 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 6.3913 | 6291.3493 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 9.3418 | 6.7556 | 6655.6134 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 9.3418 | 7.787 | 7687.0443 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 9.3418 | 7.787 | 7687.0443 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0675 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 9.7089 | 33.3788 | 33278.839 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 9.7089 | 33.1673 | 33067.3136 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 10.7502 | 24.9059 | 24805.8502 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 10.7502 | 25.1013 | 25001.2786 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 37.5079 | 4.8722 | 4772.2133 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 37.5079 | 4.3271 | 4227.0575 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 24.9465 | 2.6039 | 2503.871 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 7.0864 | 7.0519 | 6951.9348 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 7.0864 | 6.3914 | 6291.4324 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 7.0864 | 6.3914 | 6291.4324 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 9.3425 | 6.7558 | 6655.8383 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 9.3425 | 7.7875 | 7687.4948 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 9.3425 | 7.7875 | 7687.4948 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.1495 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9378 | 30.8142 | 30714.2201 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9378 | 30.6345 | 30534.4783 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7359 | 24.9088 | 24808.838 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7359 | 25.104 | 25003.9528 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5588 | 4.9999 | 4899.9381 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5588 | 4.393 | 4292.9904 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.3091 | 2.6279 | 2527.9064 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1164 | 7.1294 | 7029.3585 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1164 | 6.5539 | 6453.8965 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1164 | 6.5539 | 6453.8965 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1161 | 6.7446 | 6644.6227 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1161 | 7.7656 | 7665.5535 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1161 | 7.7656 | 7665.5535 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1207 | 4.7711 | 4671.0721 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0921 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0921 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0921 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0921 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1752 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0286 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8533 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.329 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0921 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.5667 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6358 | 30535.806 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9064 | 24806.3889 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.1019 | 25001.8962 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 37.507 | 4.8724 | 4772.4131 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 37.507 | 4.3272 | 4227.1952 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 24.9445 | 2.6041 | 2504.1314 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.9287 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.4257 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.4257 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 9.3426 | 6.7555 | 6655.5145 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.7868 | 7686.8421 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.7868 | 7686.8421 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 22.9804 | 4.7842 | 4684.1888 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 10.9404 | 30.8173 | 30717.3142 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 10.9404 | 30.6375 | 30537.5364 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 10.7531 | 24.9082 | 24808.2325 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 10.7531 | 25.1038 | 25003.7929 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 37.4951 | 4.8699 | 4769.8961 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 37.4951 | 4.3251 | 4225.1483 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 24.9289 | 2.602 | 2501.9831 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 7.086 | 7.0508 | 6950.8227 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 7.086 | 6.3905 | 6290.4959 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 7.086 | 6.3905 | 6290.4959 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 9.3444 | 6.7587 | 6658.7001 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 9.3444 | 7.7933 | 7693.2631 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 9.3444 | 7.7933 | 7693.2631 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 22.2427 | 4.6373 | 4537.2834 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.6033 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6358 | 30535.8422 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9064 | 24806.4406 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.1019 | 25001.9457 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 37.5056 | 4.8724 | 4772.4358 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 37.5056 | 4.3272 | 4227.191 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 24.9422 | 2.6042 | 2504.1613 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.909 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.4119 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.4119 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7556 | 6655.6055 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.787 | 7687.0253 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.787 | 7687.0253 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 22.8349 | 4.7884 | 4688.4156 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.6336 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.8723 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.4685 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 10.7522 | 25.102 | 25001.9751 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 37.5078 | 4.8722 | 4772.247 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 37.5078 | 4.3271 | 4227.0833 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 24.946 | 2.6039 | 2503.9323 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8858 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3866 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3866 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.6588 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 9.3427 | 7.7871 | 7687.1322 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 9.3427 | 7.7871 | 7687.1322 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 23.0832 | 4.7635 | 4663.4582 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.6228 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.8615 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.4572 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25001.9672 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 37.5079 | 4.8722 | 4772.2474 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 37.5079 | 4.3271 | 4227.0855 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 24.9461 | 2.6039 | 2503.9322 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8886 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3888 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3888 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 9.3427 | 6.7556 | 6655.6471 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 9.3427 | 7.7871 | 7687.1088 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 9.3427 | 7.7871 | 7687.1088 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 23.089 | 4.76 | 4660.0281 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.8158 | 30715.8315 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.6361 | 30536.0768 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 10.7521 | 24.9069 | 24806.8681 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 10.7521 | 25.1024 | 25002.3776 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 36.5906 | 4.9426 | 4842.5577 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 36.5906 | 4.3719 | 4271.8649 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 23.949 | 2.6644 | 2564.4292 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 7.0755 | 7.0573 | 6957.261 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 7.0755 | 6.3975 | 6297.4863 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 7.0755 | 6.3975 | 6297.4863 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 9.3399 | 6.7566 | 6656.6319 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 9.3399 | 7.7891 | 7689.1014 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 9.3399 | 7.7891 | 7689.1014 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 23.0993 | 4.7655 | 4665.4818 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6894 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9275 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5162 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0282 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 37.4841 | 4.8729 | 4772.8606 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 37.4841 | 4.3276 | 4227.596 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 24.8595 | 2.6078 | 2507.8142 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8695 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3564 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3564 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.7298 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.2756 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.2756 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 23.1212 | 4.7592 | 4659.1751 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6696 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9079 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5078 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0157 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 37.4936 | 4.8723 | 4772.2508 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 37.4936 | 4.3272 | 4227.2217 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 24.933 | 2.604 | 2504.0347 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 7.0862 | 7.0519 | 6951.9171 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 7.0862 | 6.3914 | 6291.4082 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 7.0862 | 6.3914 | 6291.4082 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 6.7557 | 6655.7408 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.7873 | 7687.2974 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.7873 | 7687.2974 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 23.1239 | 4.7599 | 4659.9105 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.611 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6358 | 30535.8498 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9064 | 24806.4354 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.1019 | 25001.9404 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 37.4368 | 4.8587 | 4758.6827 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 37.4368 | 4.3192 | 4219.1644 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 24.8739 | 2.594 | 2494.0393 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 7.0855 | 7.0513 | 6951.3424 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 7.0855 | 6.3908 | 6290.7551 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 7.0855 | 6.3908 | 6290.7551 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 9.3424 | 6.7555 | 6655.5456 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 9.3424 | 7.7869 | 7686.9034 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 9.3424 | 7.7869 | 7686.9034 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 23.1242 | 4.7592 | 4659.2111 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6797 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9179 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5264 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0375 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 37.4532 | 4.8748 | 4774.8189 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 37.4532 | 4.3289 | 4228.8731 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 24.8861 | 2.6064 | 2506.3529 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 7.0859 | 7.0521 | 6952.1195 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 7.0859 | 6.3916 | 6291.6376 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 7.0859 | 6.3916 | 6291.6376 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 6.7558 | 6655.7817 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.7874 | 7687.3799 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.7874 | 7687.3799 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 23.1228 | 4.7601 | 4660.0718 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.5884 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6358 | 30535.8274 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.7521 | 24.9064 | 24806.4055 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.7521 | 25.1019 | 25001.9125 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 37.221 | 4.8526 | 4752.5769 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 37.221 | 4.3144 | 4214.354 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 20.1311 | 2.6928 | 2592.7632 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 7.0828 | 7.0509 | 6950.8769 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 7.0828 | 6.3905 | 6290.4616 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 7.0828 | 6.3905 | 6290.4616 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.3416 | 6.7554 | 6655.4058 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.3416 | 7.7866 | 7686.6234 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.3416 | 7.7866 | 7686.6234 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.1167 | 4.7573 | 4657.3214 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9393 | 30.8151 | 30715.1427 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9393 | 30.6354 | 30535.3939 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7506 | 24.9064 | 24806.3792 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7506 | 25.1018 | 25001.8366 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 32.8053 | 4.9204 | 4820.393 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 32.8053 | 4.3407 | 4240.699 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9353 | 2.5804 | 2480.3585 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 7.0222 | 7.0571 | 6957.1488 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 7.0222 | 6.402 | 6301.9908 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 7.0222 | 6.402 | 6301.9908 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3248 | 6.7545 | 6654.5186 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3248 | 7.7849 | 7684.8754 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3248 | 7.7849 | 7684.8754 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1184 | 4.7666 | 4666.6372 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.939 | 30.8147 | 30714.7198 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.939 | 30.635 | 30534.9749 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.7502 | 24.906 | 24805.9734 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.7502 | 25.1014 | 25001.4133 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 32.449 | 5.0012 | 4901.1978 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 32.449 | 4.3886 | 4288.6443 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 15.4018 | 2.9245 | 2824.4741 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 7.0136 | 7.062 | 6962.0083 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 7.0136 | 6.4077 | 6307.7232 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 7.0136 | 6.4077 | 6307.7232 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.3219 | 6.754 | 6653.9668 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.3219 | 7.7838 | 7683.7779 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.3219 | 7.7838 | 7683.7779 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.0368 | 4.7822 | 4682.1564 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6645 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9029 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5066 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.018 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 37.4867 | 4.8724 | 4772.4306 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 37.4867 | 4.3272 | 4227.1556 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 24.9079 | 2.6042 | 2504.184 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 7.0519 | 6951.8949 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 6.3914 | 6291.4165 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 6.3914 | 6291.4165 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.7382 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.2918 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.2918 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 22.5626 | 4.8687 | 4768.6588 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6629 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9013 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5083 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0161 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 37.4837 | 4.8725 | 4772.4687 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 37.4837 | 4.3272 | 4227.1749 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 24.9025 | 2.6042 | 2504.2328 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 7.0862 | 7.0519 | 6951.8996 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 7.0862 | 6.3914 | 6291.4241 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 7.0862 | 6.3914 | 6291.4241 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.7356 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.288 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.288 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 22.4875 | 4.8855 | 4785.4842 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.8153 | 30715.2935 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.6355 | 30535.5443 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.752 | 24.9061 | 24806.0841 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.752 | 25.1016 | 25001.582 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 37.4624 | 4.875 | 4775.0024 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 37.4624 | 4.3286 | 4228.6081 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 24.8676 | 2.6073 | 2507.2983 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 7.086 | 7.0522 | 6952.2112 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 7.086 | 6.3918 | 6291.7663 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 7.086 | 6.3918 | 6291.7663 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.3421 | 6.7549 | 6654.9352 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.3421 | 7.7857 | 7685.677 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.3421 | 7.7857 | 7685.677 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 5.4668 | 0.0494 | -50.5593 | 200 | 237.6 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6758 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9141 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0288 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1746 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0281 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8523 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.858 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3622 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3622 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.7565 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.3288 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.3288 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 23.1249 | 4.7582 | 4658.1798 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 10.9395 | 30.8152 | 30715.1564 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 10.9395 | 30.6354 | 30535.3996 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 10.7519 | 24.9059 | 24805.905 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 10.7519 | 25.1014 | 25001.396 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 37.3595 | 4.8774 | 4777.4274 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 37.3595 | 4.3299 | 4229.8512 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 24.68 | 2.6108 | 2510.7706 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 7.0848 | 7.0525 | 6952.4672 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 7.0848 | 6.3921 | 6292.1193 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 7.0848 | 6.3921 | 6292.1193 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 9.3416 | 6.7546 | 6654.556 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 9.3416 | 7.7849 | 7684.9157 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 9.3416 | 7.7849 | 7684.9157 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 22.8727 | 4.7124 | 4612.4426 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.6599 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.6359 | 30535.8983 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5037 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0107 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 37.5012 | 4.8715 | 4771.492 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 37.5012 | 4.3266 | 4226.6468 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 24.9327 | 2.603 | 2503.0117 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 7.0864 | 7.0518 | 6951.8423 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 7.0864 | 6.3913 | 6291.34 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 7.0864 | 6.3913 | 6291.34 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.7236 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.263 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.263 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 23.1189 | 4.7548 | 4654.7567 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.6579 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 10.9398 | 30.6359 | 30535.8963 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.4975 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0081 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 37.5003 | 4.8714 | 4771.4063 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 37.5003 | 4.3266 | 4226.5989 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 24.931 | 2.6029 | 2502.9069 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 7.0864 | 7.0518 | 6951.8401 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 7.0864 | 6.3913 | 6291.3376 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 7.0864 | 6.3913 | 6291.3376 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.7192 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.2548 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.2548 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 23.1182 | 4.7541 | 4654.0896 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.6525 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 10.9398 | 30.6359 | 30535.891 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.4878 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 10.7522 | 25.102 | 25001.9982 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 37.4944 | 4.8709 | 4770.8869 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 37.4944 | 4.3263 | 4226.3041 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 24.9192 | 2.6023 | 2502.2882 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 7.0863 | 7.0518 | 6951.8267 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 7.0863 | 6.3913 | 6291.3201 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 7.0863 | 6.3913 | 6291.3201 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.6978 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 9.3427 | 7.7872 | 7687.2107 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 9.3427 | 7.7872 | 7687.2107 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 23.1138 | 4.7504 | 4650.4005 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.9393 | 30.8145 | 30714.5171 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.9393 | 30.6348 | 30534.7764 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.7515 | 24.9052 | 24805.1579 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.7515 | 25.1006 | 25000.6226 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 37.3139 | 4.876 | 4776.0372 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 37.3139 | 4.3292 | 4229.1946 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 24.6225 | 2.6087 | 2508.6742 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 7.0842 | 7.0527 | 6952.7017 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 7.0842 | 6.3923 | 6292.327 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 7.0842 | 6.3923 | 6292.327 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 9.3406 | 6.7531 | 6653.092 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 9.3406 | 7.782 | 7681.9728 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 9.3406 | 7.782 | 7681.9728 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.0878 | 4.7142 | 4614.2079 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6821 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9202 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5315 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0427 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 37.4618 | 4.8748 | 4774.777 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 37.4618 | 4.3284 | 4228.3689 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 24.8688 | 2.607 | 2506.9583 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 7.086 | 7.052 | 6951.9954 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 7.086 | 6.3916 | 6291.5794 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 7.086 | 6.3916 | 6291.5794 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 9.3426 | 6.7558 | 6655.7783 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 9.3426 | 7.7874 | 7687.3735 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 9.3426 | 7.7874 | 7687.3735 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 23.1064 | 4.7629 | 4662.8855 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6819 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9201 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5314 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0426 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 37.4621 | 4.8748 | 4774.7622 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 37.4621 | 4.3284 | 4228.3612 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 24.8692 | 2.6069 | 2506.9403 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 7.086 | 7.052 | 6951.9945 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 7.086 | 6.3916 | 6291.5784 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 7.086 | 6.3916 | 6291.5784 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 9.3426 | 6.7558 | 6655.7775 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 9.3426 | 7.7874 | 7687.3732 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 9.3426 | 7.7874 | 7687.3732 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 23.1065 | 4.7629 | 4662.8661 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 10.9398 | 30.8158 | 30715.8029 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 10.9398 | 30.636 | 30536.041 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 10.7523 | 24.9067 | 24806.6678 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 10.7523 | 25.1022 | 25002.1799 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 37.4865 | 4.8703 | 4770.3443 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 37.4865 | 4.3258 | 4225.7662 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 24.8765 | 2.6026 | 2502.6345 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 7.0862 | 7.0517 | 6951.6686 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 7.0862 | 6.3912 | 6291.2011 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 7.0862 | 6.3912 | 6291.2011 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 9.3428 | 6.756 | 6656.0181 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 9.3428 | 7.7879 | 7687.8563 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 9.3428 | 7.7879 | 7687.8563 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 23.1211 | 4.7547 | 4654.6657 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.6945 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.6359 | 30535.9325 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 10.7523 | 24.9065 | 24806.5418 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 10.7523 | 25.1021 | 25002.0537 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 37.5076 | 4.8722 | 4772.2305 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 37.5076 | 4.327 | 4227.0466 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 24.9461 | 2.6039 | 2503.9227 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.8459 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3543 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3543 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 9.3428 | 6.7558 | 6655.8042 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 9.3428 | 7.7874 | 7687.4255 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 9.3428 | 7.7874 | 7687.4255 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 22.927 | 4.7369 | 4636.8573 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9393 | 30.8145 | 30714.4847 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9393 | 30.6347 | 30534.7345 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.7515 | 24.9051 | 24805.1338 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.7515 | 25.1006 | 25000.6021 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 37.4623 | 4.8752 | 4775.1516 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 37.4623 | 4.3289 | 4228.866 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 24.8674 | 2.6078 | 2507.7887 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 7.0862 | 7.0525 | 6952.5085 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 7.0862 | 6.392 | 6292.0045 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 7.0862 | 6.392 | 6292.0045 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.3411 | 6.7531 | 6653.1244 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.3411 | 7.782 | 7682.0378 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.3411 | 7.782 | 7682.0378 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 17.78 | 4.6889 | 4588.9152 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.8154 | 30715.4463 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.6357 | 30535.6867 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9064 | 24806.4037 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.1019 | 25001.9112 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 37.5079 | 4.8721 | 4772.1201 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 37.5079 | 4.327 | 4226.9857 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6038 | 2503.7974 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.8242 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3354 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3354 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.6968 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7872 | 7687.209 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7872 | 7687.209 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1244 | 4.7599 | 4659.8595 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 10.9395 | 30.8153 | 30715.2631 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 10.9395 | 30.6355 | 30535.5142 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 10.7521 | 24.9063 | 24806.302 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 10.7521 | 25.1018 | 25001.8027 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 37.508 | 4.8721 | 4772.1335 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 37.508 | 4.327 | 4226.9972 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6038 | 2503.7975 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.8329 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3402 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3402 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 6.7556 | 6655.6036 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.787 | 7687.0212 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.787 | 7687.0212 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 23.1244 | 4.7599 | 4659.8592 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.5822 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 10.9397 | 30.6358 | 30535.8214 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.4628 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25001.9722 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1764 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.029 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 24.9466 | 2.6038 | 2503.8401 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8654 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3682 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3682 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.7081 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 9.3427 | 7.7872 | 7687.2321 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 9.3427 | 7.7872 | 7687.2321 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 23.1245 | 4.76 | 4660.0101 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.7067 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 10.9398 | 30.6359 | 30535.9446 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5329 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0416 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 37.5082 | 4.8722 | 4772.1822 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 37.5082 | 4.327 | 4227.0332 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 24.9467 | 2.6039 | 2503.8651 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8571 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3621 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3621 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 9.3428 | 6.7558 | 6655.7644 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 9.3428 | 7.7873 | 7687.3453 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 9.3428 | 7.7873 | 7687.3453 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 23.1246 | 4.7602 | 4660.1598 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6743 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9124 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5147 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0228 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1742 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0273 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8524 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8566 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.361 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.361 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 9.3428 | 6.7558 | 6655.7554 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 9.3428 | 7.7873 | 7687.3271 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 9.3428 | 7.7873 | 7687.3271 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0905 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9395 | 30.8151 | 30715.1272 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9395 | 30.6354 | 30535.3708 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.7521 | 24.9062 | 24806.2407 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.7521 | 25.1017 | 25001.7398 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 37.508 | 4.8721 | 4772.0926 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 37.508 | 4.327 | 4226.965 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6038 | 2503.7739 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.7941 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3086 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3086 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 6.7556 | 6655.5682 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.787 | 7686.9505 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.787 | 7686.9505 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1244 | 4.7598 | 4659.8122 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.8154 | 30715.4291 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.6357 | 30535.6698 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9064 | 24806.3962 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.1019 | 25001.9034 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 37.5079 | 4.8721 | 4772.1162 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 37.5079 | 4.327 | 4226.9834 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6038 | 2503.7944 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.8215 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.333 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.333 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.6911 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7872 | 7687.1967 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7872 | 7687.1967 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 23.1244 | 4.7598 | 4659.8494 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6756 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9138 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5152 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.027 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 37.508 | 4.872 | 4772.02 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 37.508 | 4.3269 | 4226.914 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6038 | 2503.8213 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.7645 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.2779 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.2779 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.7451 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.3061 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7873 | 7687.3061 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0922 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8176 | 30717.5603 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6378 | 30537.7747 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 10.7514 | 24.9054 | 24805.4383 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 10.7514 | 25.1009 | 25000.9133 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 35.2595 | 4.926 | 4826.0379 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 35.2595 | 4.3521 | 4252.1336 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 24.4638 | 2.6117 | 2511.7495 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.8852 | 7.0773 | 6977.3295 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.8852 | 6.4338 | 6333.8204 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.8852 | 6.4338 | 6333.8204 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 9.3276 | 6.7492 | 6649.2056 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 9.3276 | 7.7742 | 7674.2046 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 9.3276 | 7.7742 | 7674.2046 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.1136 | 4.7568 | 4656.8155 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 10.9383 | 30.8132 | 30713.1503 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 10.9383 | 30.6334 | 30533.4119 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 10.7465 | 24.9031 | 24803.1195 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 10.7465 | 25.0984 | 24998.4199 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 36.0625 | 4.8924 | 4792.4298 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 36.0625 | 4.3344 | 4234.3673 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 24.643 | 2.6042 | 2504.1972 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 6.9027 | 7.0703 | 6970.3376 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 6.9027 | 6.4231 | 6323.0727 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 6.9027 | 6.4231 | 6323.0727 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 9.2886 | 6.7445 | 6644.5452 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 9.2886 | 7.765 | 7664.9725 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 9.2886 | 7.765 | 7664.9725 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 23.1116 | 4.7495 | 4649.5121 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 10.9403 | 30.8171 | 30717.1222 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 10.9403 | 30.6373 | 30537.3455 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 10.7529 | 24.9081 | 24808.0855 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 10.7529 | 25.1036 | 25003.6244 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 37.5284 | 4.881 | 4780.9553 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 37.5284 | 4.3327 | 4232.6594 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 24.9533 | 2.6064 | 2506.4471 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 7.0886 | 7.0564 | 6956.3857 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 7.0886 | 6.3971 | 6297.114 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 7.0886 | 6.3971 | 6297.114 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 9.3443 | 6.7582 | 6658.1702 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 9.3443 | 7.7922 | 7692.2065 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 9.3443 | 7.7922 | 7692.2065 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 23.1287 | 4.7657 | 4665.701 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.939 | 30.8153 | 30715.2879 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.939 | 30.6355 | 30535.5277 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.7495 | 24.9071 | 24807.1139 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.7495 | 25.1026 | 25002.5502 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 29.7705 | 5.0485 | 4948.4556 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 29.7705 | 4.4047 | 4304.739 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 19.3892 | 2.6871 | 2587.0542 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.9654 | 7.0674 | 6967.3944 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.9654 | 6.4177 | 6317.7209 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.9654 | 6.4177 | 6317.7209 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.3095 | 6.7554 | 6655.4123 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.3095 | 7.7867 | 7686.7157 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.3095 | 7.7867 | 7686.7157 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.0662 | 4.7721 | 4672.1172 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.8165 | 30716.5407 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.6368 | 30536.7689 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7515 | 24.9083 | 24808.3112 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7515 | 25.1038 | 25003.8122 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.2437 | 8.6847 | 8584.746 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.2437 | 5.4825 | 5382.5394 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9188 | 2.6048 | 2504.8146 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 7.0232 | 7.0646 | 6964.5915 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 7.0232 | 6.4113 | 6311.3312 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 7.0232 | 6.4113 | 6311.3312 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3267 | 6.7585 | 6658.4747 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3267 | 7.7929 | 7692.857 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3267 | 7.7929 | 7692.857 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1093 | 4.7572 | 4657.2086 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 10.9391 | 30.8144 | 30714.4037 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 10.9391 | 30.6347 | 30534.6544 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 10.7514 | 24.9051 | 24805.0917 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 10.7514 | 25.1006 | 25000.5584 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 37.4218 | 4.8461 | 4746.0551 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 37.4218 | 4.3188 | 4218.7547 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 24.9225 | 2.6008 | 2500.7527 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 7.0844 | 7.0526 | 6952.6395 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 7.0844 | 6.3906 | 6290.6194 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 7.0844 | 6.3906 | 6290.6194 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 9.3404 | 6.7533 | 6653.2656 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 9.3404 | 7.7823 | 7682.3101 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 9.3404 | 7.7823 | 7682.3101 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 23.1169 | 4.7505 | 4650.4681 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.5883 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6358 | 30535.8274 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 10.7521 | 24.9064 | 24806.4048 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 10.7521 | 25.1019 | 25001.911 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 36.8934 | 4.8812 | 4781.2425 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 36.8934 | 4.3342 | 4234.2126 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 24.8962 | 2.6035 | 2503.5246 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 7.0798 | 7.0531 | 6953.0594 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 7.0798 | 6.3925 | 6292.5036 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 7.0798 | 6.3925 | 6292.5036 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 9.3408 | 6.7554 | 6655.4378 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 9.3408 | 7.7867 | 7686.6872 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 9.3408 | 7.7867 | 7686.6872 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 23.1243 | 4.7599 | 4659.922 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.7256 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.636 | 30535.9632 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 10.7523 | 24.9066 | 24806.5557 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 10.7523 | 25.1021 | 25002.0673 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 37.484 | 4.8616 | 4761.5677 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 37.484 | 4.3208 | 4220.8396 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 24.9408 | 2.6022 | 2502.2082 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0516 | 6951.607 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3911 | 6291.1154 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3911 | 6291.1154 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7557 | 6655.6618 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7871 | 7687.1398 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7871 | 7687.1398 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 23.1242 | 4.7598 | 4659.7815 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8156 | 30715.5838 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6358 | 30535.8229 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9064 | 24806.3581 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.1019 | 25001.8613 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 37.0547 | 4.9181 | 4818.1227 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 37.0547 | 4.3529 | 4252.9005 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 24.847 | 2.6115 | 2511.4933 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 7.0873 | 7.0532 | 6953.1725 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 7.0873 | 6.3924 | 6292.3824 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 7.0873 | 6.3924 | 6292.3824 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 6.7556 | 6655.5568 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7869 | 7686.9273 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 9.3427 | 7.7869 | 7686.9273 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 23.1233 | 4.761 | 4661.0403 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 10.9396 | 30.8157 | 30715.6948 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 10.9396 | 30.6359 | 30535.9328 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 10.752 | 24.9065 | 24806.5216 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 10.752 | 25.102 | 25002.033 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 37.5053 | 4.8654 | 4765.4049 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 37.5053 | 4.3227 | 4222.7404 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 24.9441 | 2.6027 | 2502.6747 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 7.0515 | 6951.4784 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 6.391 | 6290.993 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 6.391 | 6290.993 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 9.3425 | 6.7557 | 6655.6945 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 9.3425 | 7.7872 | 7687.2045 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 9.3425 | 7.7872 | 7687.2045 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 23.1239 | 4.76 | 4659.9945 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9385 | 30.8279 | 30727.9001 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9385 | 30.648 | 30548.0003 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6143 | 24.9369 | 24836.9395 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6143 | 25.1279 | 25027.9356 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1853 | 4.8471 | 4747.1075 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1853 | 4.3069 | 4206.8575 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8769 | 2.5974 | 2497.3774 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1713 | 7.0061 | 6906.0738 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1713 | 6.4073 | 6307.2642 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1713 | 6.4073 | 6307.2642 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4386 | 7.2522 | 7152.1644 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4386 | 8.9 | 8799.9654 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4386 | 8.9 | 8799.9654 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1205 | 4.7559 | 4655.863 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9392 | 30.8164 | 30716.4108 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9392 | 30.6366 | 30536.6369 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 4.2335 | 41.3965 | 41296.5424 | 57.88 | 66.15 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 4.2335 | 50.5102 | 50410.2117 | 55.12 | 63 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 37.5067 | 4.8721 | 4772.1498 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 37.5067 | 4.327 | 4226.9983 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 24.9463 | 2.6038 | 2503.8397 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0833 | 7.0521 | 6952.0981 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0833 | 6.3919 | 6291.8807 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0833 | 6.3919 | 6291.8807 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3319 | 6.7563 | 6656.2573 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3319 | 7.7884 | 7688.3599 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3319 | 7.7884 | 7688.3599 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0642 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9394 | 30.8184 | 30718.4317 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9394 | 30.6386 | 30538.6451 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 8.4 | 26.2379 | 26137.9255 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 8.4 | 26.379 | 26278.9925 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 37.5051 | 4.8718 | 4771.7567 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 37.5051 | 4.3267 | 4226.7046 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 24.9461 | 2.6038 | 2503.7803 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0808 | 7.0503 | 6950.3072 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0808 | 6.3901 | 6290.1353 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0808 | 6.3901 | 6290.1353 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3223 | 6.7528 | 6652.8103 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3223 | 7.7814 | 7681.3948 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3223 | 7.7814 | 7681.3948 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1247 | 4.7602 | 4660.2347 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 10.9396 | 30.8156 | 30715.6082 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 10.9396 | 30.6358 | 30535.8476 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 10.7461 | 24.9027 | 24802.6966 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 10.7461 | 25.0979 | 24997.8607 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 37.508 | 4.8722 | 4772.1662 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 37.508 | 4.327 | 4227.0214 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.852 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 7.0864 | 7.0518 | 6951.8346 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 7.0864 | 6.3914 | 6291.3526 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 7.0864 | 6.3914 | 6291.3526 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 9.3422 | 6.7557 | 6655.6994 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 9.3422 | 7.7872 | 7687.215 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 9.3422 | 7.7872 | 7687.215 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0981 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8158 | 30715.7661 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.636 | 30536.0035 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 10.7368 | 24.9258 | 24825.8452 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 10.7368 | 25.1206 | 25020.5805 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 37.4977 | 4.8722 | 4772.1622 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 37.4977 | 4.327 | 4226.9506 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 24.9445 | 2.6038 | 2503.8237 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 7.0532 | 7.0542 | 6954.2022 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 7.0532 | 6.3964 | 6296.4066 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 7.0532 | 6.3964 | 6296.4066 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 9.2191 | 6.7617 | 6661.7346 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 9.2191 | 7.7998 | 7699.7774 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 9.2191 | 7.7998 | 7699.7774 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0551 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.8156 | 30715.6433 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 10.9396 | 30.6359 | 30535.8814 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 10.7486 | 24.9055 | 24805.5012 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 10.7486 | 25.1008 | 25000.7573 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 37.5053 | 4.872 | 4772.0236 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 37.5053 | 4.3269 | 4226.8931 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 24.946 | 2.6038 | 2503.815 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 7.0793 | 7.0499 | 6949.8858 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 7.0793 | 6.3904 | 6290.3721 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 7.0793 | 6.3904 | 6290.3721 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 9.3136 | 6.7513 | 6651.2691 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 9.3136 | 7.7784 | 7678.4383 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 9.3136 | 7.7784 | 7678.4383 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0904 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8158 | 30715.8427 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6361 | 30536.0799 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 10.54 | 25.259 | 25159.015 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 10.54 | 25.4421 | 25342.135 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 37.5062 | 4.8721 | 4772.086 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 37.5062 | 4.327 | 4226.9673 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 24.946 | 2.6038 | 2503.8354 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 7.0839 | 7.0514 | 6951.4194 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 7.0839 | 6.3906 | 6290.6036 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 7.0839 | 6.3906 | 6290.6036 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 9.3345 | 6.7546 | 6654.5817 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 9.3345 | 7.7849 | 7684.8524 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 9.3345 | 7.7849 | 7684.8524 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 23.1244 | 4.7601 | 4660.0873 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 10.9399 | 30.816 | 30715.9701 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 10.9399 | 30.6362 | 30536.2048 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 10.5321 | 25.3196 | 25219.5569 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 10.5321 | 25.5004 | 25400.382 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 37.507 | 4.872 | 4772.0353 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 37.507 | 4.3269 | 4226.9375 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 24.9464 | 2.6038 | 2503.838 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 7.0845 | 7.0507 | 6950.7308 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 7.0845 | 6.3896 | 6289.6046 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 7.0845 | 6.3896 | 6289.6046 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 9.3364 | 6.7527 | 6652.7074 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 9.3364 | 7.781 | 7680.9859 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 9.3364 | 7.781 | 7680.9859 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 23.1246 | 4.7601 | 4660.1495 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 10.9399 | 30.8162 | 30716.1637 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 10.9399 | 30.6364 | 30536.3976 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 10.7363 | 24.9192 | 24819.2063 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 10.7363 | 25.1141 | 25014.1468 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 37.4969 | 4.8718 | 4771.7632 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 37.4969 | 4.3267 | 4226.6685 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 24.9443 | 2.6037 | 2503.7369 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 7.0524 | 7.0522 | 6952.2456 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 7.0524 | 6.3938 | 6293.8461 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 7.0524 | 6.3938 | 6293.8461 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 9.2152 | 6.7581 | 6658.0544 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 9.2152 | 7.7922 | 7692.1728 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 9.2152 | 7.7922 | 7692.1728 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.76 | 4660.0148 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.7127 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.636 | 30535.9505 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 10.7504 | 24.9043 | 24804.3312 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 10.7504 | 25.0997 | 24999.7105 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 37.5034 | 4.8719 | 4771.8567 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 37.5034 | 4.3268 | 4226.7842 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 24.9456 | 2.6038 | 2503.7781 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 7.0723 | 7.0493 | 6949.3136 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 7.0723 | 6.3893 | 6289.3409 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 7.0723 | 6.3893 | 6289.3409 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 9.2796 | 6.7509 | 6650.8954 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 9.2796 | 7.7775 | 7677.5425 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 9.2796 | 7.7775 | 7677.5425 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.76 | 4660.0477 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.7108 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9499 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 10.7524 | 24.9082 | 24808.2021 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 10.7524 | 25.1037 | 25003.7219 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 37.5068 | 4.8721 | 4772.1262 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 37.5068 | 4.327 | 4226.9954 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 24.9463 | 2.6038 | 2503.8418 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 7.0834 | 7.0516 | 6951.558 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 7.0834 | 6.3909 | 6290.8769 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 7.0834 | 6.3909 | 6290.8769 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 9.3294 | 6.7549 | 6654.8808 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 9.3294 | 7.7855 | 7685.4837 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 9.3294 | 7.7855 | 7685.4837 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.078 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.7084 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9464 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 10.7523 | 24.9083 | 24808.3251 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 10.7523 | 25.1038 | 25003.8388 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 37.5066 | 4.8721 | 4772.1157 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 37.5066 | 4.327 | 4226.9875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 24.9462 | 2.6038 | 2503.8395 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 7.083 | 7.0515 | 6951.4617 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 7.083 | 6.3908 | 6290.766 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 7.083 | 6.3908 | 6290.766 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 9.3279 | 6.7546 | 6654.6319 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 9.3279 | 7.785 | 7684.9745 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 9.3279 | 7.785 | 7684.9745 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0766 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9343 | 30.8173 | 30717.3113 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9343 | 30.6375 | 30537.5345 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.668 | 25.0393 | 24939.2633 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.668 | 25.2306 | 25130.5732 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 37.297 | 4.8805 | 4780.5244 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 37.297 | 4.3318 | 4231.8404 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.904 | 2.6053 | 2505.3428 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3228 | 7.1475 | 7047.4843 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3228 | 6.5445 | 6444.4764 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3228 | 6.5445 | 6444.4764 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.2533 | 7.0533 | 6953.3122 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.2533 | 8.4208 | 8320.8277 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.2533 | 8.4208 | 8320.8277 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1243 | 4.7607 | 4660.7404 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 10.9396 | 30.8156 | 30715.6164 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 10.9396 | 30.6359 | 30535.8558 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 10.746 | 24.9037 | 24803.6622 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 10.746 | 25.0988 | 24998.8034 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 37.508 | 4.8722 | 4772.1659 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 37.508 | 4.327 | 4227.0212 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8521 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 7.0864 | 7.0518 | 6951.8319 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 7.0864 | 6.3913 | 6291.3495 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 7.0864 | 6.3913 | 6291.3495 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 9.3422 | 6.7557 | 6655.6938 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 9.3422 | 7.7872 | 7687.2034 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 9.3422 | 7.7872 | 7687.2034 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0983 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 10.9391 | 30.8154 | 30715.41 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 10.9391 | 30.6356 | 30535.6495 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 10.7344 | 24.8281 | 24728.0779 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 10.7344 | 25.025 | 24925.0455 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 37.5076 | 4.8722 | 4772.1648 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 37.5076 | 4.327 | 4227.0215 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 24.9464 | 2.6039 | 2503.8562 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 7.0862 | 7.0517 | 6951.7354 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 7.0862 | 6.3912 | 6291.2364 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 7.0862 | 6.3912 | 6291.2364 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 9.342 | 6.7554 | 6655.4475 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 9.342 | 7.7867 | 7686.7014 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 9.342 | 7.7867 | 7686.7014 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.1226 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 10.9396 | 30.8157 | 30715.6702 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 10.9396 | 30.6359 | 30535.9083 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 10.48 | 25.1131 | 25013.1112 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 10.48 | 25.3013 | 25201.2833 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 37.5077 | 4.8721 | 4772.1295 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 37.5077 | 4.327 | 4226.9912 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 24.9465 | 2.6038 | 2503.8394 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 7.0856 | 7.0518 | 6951.8424 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 7.0856 | 6.3914 | 6291.4343 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 7.0856 | 6.3914 | 6291.4343 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 9.3393 | 6.7558 | 6655.8378 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 9.3393 | 7.7875 | 7687.5047 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 9.3393 | 7.7875 | 7687.5047 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0758 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9366 | 30.816 | 30716.0277 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9366 | 30.6363 | 30536.2562 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6584 | 24.974 | 24874.0383 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6584 | 25.1672 | 25067.2105 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 36.2287 | 4.9265 | 4826.5353 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 36.2287 | 4.3557 | 4255.7372 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 24.6801 | 2.6126 | 2512.556 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 4.3569 | 7.7299 | 7629.9163 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 4.3569 | 7.6279 | 7527.9207 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 4.3569 | 7.6279 | 7527.9207 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.8414 | 6.8204 | 6720.3659 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.8414 | 7.9202 | 7820.189 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.8414 | 7.9202 | 7820.189 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1214 | 4.7621 | 4662.1108 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 10.942 | 30.8215 | 30721.5065 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 10.942 | 30.6417 | 30541.6767 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 10.7584 | 24.9253 | 24825.2796 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 10.7584 | 25.1209 | 25020.9225 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 37.5418 | 4.8893 | 4789.277 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 37.5418 | 4.3396 | 4239.6134 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 24.9598 | 2.6096 | 2509.6292 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 7.1194 | 7.1497 | 7049.7495 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 7.1194 | 6.4929 | 6392.9232 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 7.1194 | 6.4929 | 6392.9232 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 9.3714 | 6.8112 | 6711.1977 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 9.3714 | 7.9014 | 7801.4064 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 9.3714 | 7.9014 | 7801.4064 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 23.1353 | 4.7745 | 4674.5038 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 10.942 | 30.8215 | 30721.5024 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 10.942 | 30.6417 | 30541.6815 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 10.7575 | 24.9238 | 24823.7851 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 10.7575 | 25.1194 | 25019.3855 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 37.5347 | 4.8864 | 4786.4133 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 37.5347 | 4.3374 | 4237.4243 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 24.9584 | 2.6091 | 2509.0981 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 7.0984 | 7.1052 | 7005.1849 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 7.0984 | 6.4535 | 6353.4898 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 7.0984 | 6.4535 | 6353.4898 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 9.3585 | 6.7928 | 6692.7983 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 9.3585 | 7.8631 | 7763.083 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 9.3585 | 7.8631 | 7763.083 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 23.1357 | 4.775 | 4675.0346 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 10.8964 | 32.2834 | 32183.4088 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 10.8964 | 32.0854 | 31985.4272 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 10.7515 | 24.9056 | 24805.5517 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 10.7515 | 25.101 | 25001.0045 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 37.51 | 4.873 | 4773.022 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 37.51 | 4.3277 | 4227.6708 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 24.948 | 2.6044 | 2504.4133 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 7.0868 | 7.0525 | 6952.4925 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 7.0868 | 6.3919 | 6291.9272 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 7.0868 | 6.3919 | 6291.9272 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 9.3421 | 6.7547 | 6654.6707 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 9.3421 | 7.7851 | 7685.1495 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 9.3421 | 7.7851 | 7685.1495 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 23.1263 | 4.7625 | 4662.4914 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 8.6135 | 39.2061 | 39106.0592 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 8.6135 | 38.9082 | 38808.1937 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 10.7514 | 24.9052 | 24805.2299 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 10.7514 | 25.1007 | 25000.6874 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1756 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0283 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 24.9467 | 2.6039 | 2503.8664 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 7.0516 | 6951.5517 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 6.3911 | 6291.1032 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 6.3911 | 6291.1032 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 9.3419 | 6.7542 | 6654.2241 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 9.3419 | 7.7842 | 7684.2467 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 9.3419 | 7.7842 | 7684.2467 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 23.1246 | 4.7602 | 4660.1918 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 9.4871 | 32.3631 | 32263.1356 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 9.4871 | 32.165 | 32064.9927 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 10.7512 | 24.908 | 24808.0436 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 10.7512 | 25.1036 | 25003.55 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 37.5065 | 4.8723 | 4772.3303 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 37.5065 | 4.3271 | 4227.1293 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 24.9462 | 2.6039 | 2503.9226 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 7.0857 | 7.0521 | 6952.1493 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 7.0857 | 6.3917 | 6291.7462 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 7.0857 | 6.3917 | 6291.7462 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 9.3411 | 6.7565 | 6656.4647 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 9.3411 | 7.7888 | 7688.7748 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 9.3411 | 7.7888 | 7688.7748 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 23.1246 | 4.7603 | 4660.3298 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 10.9419 | 30.8212 | 30721.1568 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 10.9419 | 30.6413 | 30541.3399 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 10.756 | 24.9155 | 24815.518 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 10.756 | 25.1112 | 25011.1989 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 37.5557 | 4.9002 | 4800.2304 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 37.5557 | 4.3465 | 4246.4804 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 24.9646 | 2.6123 | 2512.2647 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 7.1043 | 7.1143 | 7014.252 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 7.1043 | 6.4631 | 6363.088 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 7.1043 | 6.4631 | 6363.088 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 9.3538 | 6.7766 | 6676.5746 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 9.3538 | 7.8297 | 7729.6572 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 9.3538 | 7.8297 | 7729.6572 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 23.1388 | 4.7791 | 4679.131 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 10.9416 | 30.8203 | 30720.2739 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 10.9416 | 30.6405 | 30540.4574 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 10.7557 | 24.9134 | 24813.3566 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 10.7557 | 25.109 | 25009.0158 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 37.5601 | 4.8848 | 4784.7678 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 37.5601 | 4.3354 | 4235.4486 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 24.9639 | 2.6088 | 2508.8067 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 7.1127 | 7.0614 | 6961.3745 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 7.1127 | 6.4107 | 6310.6602 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 7.1127 | 6.4107 | 6310.6602 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 9.3563 | 6.7691 | 6669.1108 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 9.3563 | 7.8144 | 7714.407 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 9.3563 | 7.8144 | 7714.407 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 23.1369 | 4.7765 | 4676.5013 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 10.9399 | 30.8163 | 30716.3399 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 10.9399 | 30.6366 | 30536.5707 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 10.7512 | 24.906 | 24806.0116 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 10.7512 | 25.1015 | 25001.5011 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 37.3814 | 4.859 | 4758.9817 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 37.3814 | 4.3184 | 4218.4362 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 24.9198 | 2.6015 | 2501.5032 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.9498 | 7.0226 | 6922.6244 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.9498 | 6.3522 | 6252.1845 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.9498 | 6.3522 | 6252.1845 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 9.3176 | 6.7464 | 6646.4367 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 9.3176 | 7.7685 | 7668.5496 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 9.3176 | 7.7685 | 7668.5496 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 23.1239 | 4.7598 | 4659.7552 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.8157 | 30715.6714 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 10.9397 | 30.6359 | 30535.9193 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 10.7506 | 24.9055 | 24805.4871 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 10.7506 | 25.101 | 25000.9657 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 37.4659 | 4.8673 | 4767.2522 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 37.4659 | 4.3236 | 4223.5836 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 24.9375 | 2.6029 | 2502.8602 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.9625 | 7.0345 | 6934.4958 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.9625 | 6.3686 | 6268.5757 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.9625 | 6.3686 | 6268.5757 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 9.3201 | 6.7497 | 6649.6842 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 9.3201 | 7.7751 | 7675.0681 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 9.3201 | 7.7751 | 7675.0681 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 23.1242 | 4.7598 | 4659.77 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.6939 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.6359 | 30535.9408 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 10.752 | 24.9063 | 24806.2635 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 10.752 | 25.1018 | 25001.772 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 37.4994 | 4.8705 | 4770.4965 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 37.4994 | 4.326 | 4225.9746 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 24.9446 | 2.6036 | 2503.5766 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 7.075 | 7.0405 | 6940.5274 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 7.075 | 6.3755 | 6275.456 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 7.075 | 6.3755 | 6275.456 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 9.3407 | 6.7543 | 6654.2608 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 9.3407 | 7.7843 | 7684.2862 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 9.3407 | 7.7843 | 7684.2862 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.76 | 4659.9961 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.8159 | 30715.8663 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.6361 | 30536.1024 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 10.7517 | 24.9062 | 24806.2227 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 10.7517 | 25.1017 | 25001.7205 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 37.4852 | 4.8682 | 4768.215 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 37.4852 | 4.3243 | 4224.2719 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 24.9417 | 2.6031 | 2503.0924 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.9928 | 7.044 | 6943.9596 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.9928 | 6.3805 | 6280.5449 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.9928 | 6.3805 | 6280.5449 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 9.3288 | 6.751 | 6651.0191 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 9.3288 | 7.7778 | 7677.7631 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 9.3288 | 7.7778 | 7677.7631 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 23.1246 | 4.7601 | 4660.1044 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.8157 | 30715.6813 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 10.9398 | 30.6359 | 30535.9195 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 10.7518 | 24.9067 | 24806.6691 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 10.7518 | 25.1022 | 25002.158 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 37.4853 | 4.8716 | 4771.5581 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 37.4853 | 4.3263 | 4226.2743 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 24.9417 | 2.6036 | 2503.6464 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 7.0507 | 7.0478 | 6947.7578 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 7.0507 | 6.3921 | 6292.1166 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 7.0507 | 6.3921 | 6292.1166 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 9.3372 | 6.7545 | 6654.4703 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 9.3372 | 7.7848 | 7684.751 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 9.3372 | 7.7848 | 7684.751 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 23.1244 | 4.76 | 4659.983 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9315 | 30.804 | 30704.0309 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9315 | 30.6244 | 30524.3959 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.61 | 24.8819 | 24781.8928 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.61 | 25.0737 | 24973.683 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3582 | 4.9945 | 4894.4833 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3582 | 4.3988 | 4298.7582 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 24.7172 | 2.6279 | 2527.8717 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 2.7764 | 7.2721 | 7172.0669 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 2.7764 | 7.0683 | 6968.3298 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 2.7764 | 7.0683 | 6968.3298 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.6117 | 6.5237 | 6423.7395 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.6117 | 7.3781 | 7278.1325 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.6117 | 7.3781 | 7278.1325 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1363 | 4.7821 | 4682.0601 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 10.937 | 30.8092 | 30709.1684 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 10.937 | 30.6295 | 30529.4778 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 10.6135 | 24.9688 | 24868.8345 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 10.6135 | 25.1603 | 25060.3024 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 37.4354 | 4.8565 | 4756.4555 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 37.4354 | 4.315 | 4214.9549 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 24.9301 | 2.6001 | 2500.1375 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.8209 | 7.0052 | 6905.1559 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.8209 | 6.3623 | 6262.3188 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.8209 | 6.3623 | 6262.3188 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 7.2395 | 6.7816 | 6681.6272 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 7.2395 | 7.8453 | 7745.3304 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 7.2395 | 7.8453 | 7745.3304 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 23.1232 | 4.7585 | 4658.5182 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9231 | 30.8107 | 30710.6874 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9231 | 30.631 | 30530.9723 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7097 | 24.8345 | 24734.5048 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7097 | 25.0277 | 24927.7204 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 37.4609 | 4.8689 | 4768.9312 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 37.4609 | 4.3243 | 4224.3327 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 24.936 | 2.6028 | 2502.7972 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 7.0071 | 7.0449 | 6944.8541 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 7.0071 | 6.3901 | 6290.0732 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 7.0071 | 6.3901 | 6290.0732 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8061 | 6.7804 | 6680.4412 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8061 | 7.8381 | 7738.0655 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8061 | 7.8381 | 7738.0655 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1234 | 4.7587 | 4658.6857 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 10.9392 | 30.8159 | 30715.8664 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 10.9392 | 30.6361 | 30536.1033 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 10.7375 | 24.9243 | 24824.3211 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 10.7375 | 25.1194 | 25019.3712 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 37.4892 | 4.8718 | 4771.8234 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 37.4892 | 4.3267 | 4226.7348 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 24.9426 | 2.6038 | 2503.768 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 7.0443 | 7.0487 | 6948.7454 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 7.0443 | 6.3896 | 6289.6082 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 7.0443 | 6.3896 | 6289.6082 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 8.8581 | 6.7556 | 6655.6422 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 8.8581 | 7.7878 | 7687.8401 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 8.8581 | 7.7878 | 7687.8401 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 23.1244 | 4.7601 | 4660.0502 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5718 | 61.7409 | 61640.8853 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5718 | 60.8988 | 60798.7996 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 10.7518 | 24.9062 | 24806.1775 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 10.7518 | 25.1017 | 25001.6634 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 37.5078 | 4.8722 | 4772.1609 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 37.5078 | 4.327 | 4227.0154 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6038 | 2503.8447 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 7.0518 | 6951.8177 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 6.3913 | 6291.3466 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 6.3913 | 6291.3466 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3417 | 6.7556 | 6655.602 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3417 | 7.787 | 7687.0215 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3417 | 7.787 | 7687.0215 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0682 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 10.8901 | 30.7787 | 30678.7082 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 10.8901 | 30.5994 | 30499.4086 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 10.7521 | 24.9068 | 24806.7773 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 10.7521 | 25.1023 | 25002.2938 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 37.5078 | 4.8721 | 4772.1303 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 37.5078 | 4.327 | 4226.9934 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6038 | 2503.8401 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 7.0518 | 6951.8077 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 6.3913 | 6291.3206 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 6.3913 | 6291.3206 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 9.3428 | 6.7559 | 6655.9132 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 9.3428 | 7.7876 | 7687.6433 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 9.3428 | 7.7876 | 7687.6433 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0766 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 10.8851 | 30.8462 | 30746.1654 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 10.8851 | 30.6661 | 30566.06 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 10.7517 | 24.9055 | 24805.4899 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 10.7517 | 25.101 | 25000.959 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 37.5075 | 4.8722 | 4772.1878 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 37.5075 | 4.327 | 4227.0364 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6039 | 2503.8601 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 7.0859 | 7.0517 | 6951.6979 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 7.0859 | 6.3912 | 6291.2393 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 7.0859 | 6.3912 | 6291.2393 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 9.3391 | 6.7549 | 6654.9332 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 9.3391 | 7.7857 | 7685.674 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 9.3391 | 7.7857 | 7685.674 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 23.1246 | 4.7601 | 4660.1247 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 10.8282 | 30.8497 | 30749.6738 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 10.8282 | 30.6695 | 30569.5111 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 10.7516 | 24.9054 | 24805.3784 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 10.7516 | 25.1008 | 25000.8404 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 37.5076 | 4.8719 | 4771.9449 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 37.5076 | 4.3269 | 4226.8519 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6038 | 2503.7775 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 7.0512 | 6951.2408 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 6.3908 | 6290.8481 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 6.3908 | 6290.8481 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 9.3421 | 6.7545 | 6654.4764 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 9.3421 | 7.7848 | 7684.7545 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 9.3421 | 7.7848 | 7684.7545 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.76 | 4659.9881 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 10.9112 | 30.757 | 30657.0161 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 10.9112 | 30.578 | 30477.9678 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9068 | 24806.7969 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.1023 | 25002.3082 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 37.5077 | 4.8722 | 4772.2005 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 37.5077 | 4.327 | 4227.0417 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6039 | 2503.8607 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 7.0519 | 6951.9255 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 6.3915 | 6291.4668 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 7.0863 | 6.3915 | 6291.4668 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 9.3424 | 6.756 | 6655.9699 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 9.3424 | 7.7878 | 7687.7649 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 9.3424 | 7.7878 | 7687.7649 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.1155 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 10.8633 | 30.795 | 30695.0177 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 10.8633 | 30.6155 | 30515.5231 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 10.7232 | 24.9244 | 24824.4433 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 10.7232 | 25.1189 | 25018.8536 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 37.5082 | 4.8724 | 4772.4376 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 37.5082 | 4.3272 | 4227.2217 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 24.9467 | 2.6039 | 2503.9454 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 7.0854 | 7.0523 | 6952.3092 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 7.0854 | 6.3919 | 6291.9041 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 7.0854 | 6.3919 | 6291.9041 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 9.3349 | 6.7555 | 6655.5347 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 9.3349 | 7.7869 | 7686.9254 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 9.3349 | 7.7869 | 7686.9254 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 23.1247 | 4.7603 | 4660.3068 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 10.9353 | 30.8448 | 30744.8497 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 10.9353 | 30.6647 | 30564.7438 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 24.9066 | 24806.6445 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 10.7522 | 25.1022 | 25002.1546 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1745 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0282 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8538 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 7.0519 | 6951.8556 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3611 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 7.0865 | 6.3914 | 6291.3611 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 6.7558 | 6655.755 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.7873 | 7687.327 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 9.3426 | 7.7873 | 7687.327 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0955 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 10.8534 | 30.9577 | 30857.7051 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 10.8534 | 30.7763 | 30676.2766 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 10.7511 | 24.9063 | 24806.3145 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 10.7511 | 25.1018 | 25001.7936 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 37.509 | 4.8728 | 4772.7689 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 37.509 | 4.3275 | 4227.4785 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 24.9475 | 2.6042 | 2504.2444 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 7.0523 | 6952.3248 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 6.3918 | 6291.7769 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 7.0862 | 6.3918 | 6291.7769 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 9.3402 | 6.7551 | 6655.088 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 9.3402 | 7.786 | 7685.9867 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 9.3402 | 7.786 | 7685.9867 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 23.1258 | 4.7618 | 4661.7593 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 10.6656 | 31.3033 | 31203.315 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 10.6656 | 31.1177 | 31017.7425 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 10.7488 | 24.9063 | 24806.2666 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 10.7488 | 25.1017 | 25001.6767 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 37.5099 | 4.8737 | 4773.659 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 37.5099 | 4.3282 | 4228.1518 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 24.9487 | 2.6048 | 2504.8413 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 7.0855 | 7.053 | 6953.0478 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 7.0855 | 6.3924 | 6292.4383 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 7.0855 | 6.3924 | 6292.4383 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 9.3348 | 6.7541 | 6654.0588 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 9.3348 | 7.7839 | 7683.9269 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 9.3348 | 7.7839 | 7683.9269 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 23.1277 | 4.7644 | 4664.3818 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 10.6735 | 31.2921 | 31192.1325 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 10.6735 | 31.1067 | 31006.7021 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 10.7487 | 24.906 | 24805.9677 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 10.7487 | 25.1014 | 25001.3765 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 37.5104 | 4.8738 | 4773.837 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 37.5104 | 4.3283 | 4228.2882 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 24.949 | 2.605 | 2504.9662 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 7.0856 | 7.0532 | 6953.1808 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 7.0856 | 6.3925 | 6292.5484 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 7.0856 | 6.3925 | 6292.5484 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 9.3348 | 6.7538 | 6653.784 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 9.3348 | 7.7834 | 7683.3733 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 9.3348 | 7.7834 | 7683.3733 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 23.1282 | 4.7649 | 4664.9461 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 10.9443 | 30.8997 | 30799.7235 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 10.9443 | 30.719 | 30618.9807 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 10.7516 | 24.9056 | 24805.5731 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 10.7516 | 25.101 | 25001.0436 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 37.5104 | 4.8732 | 4773.1899 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 37.5104 | 4.3278 | 4227.8007 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 24.9483 | 2.6045 | 2504.5318 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 7.0868 | 7.0526 | 6952.6304 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 7.0868 | 6.392 | 6292.0254 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 7.0868 | 6.392 | 6292.0254 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 9.342 | 6.7545 | 6654.4758 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 9.342 | 7.7848 | 7684.7549 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 9.342 | 7.7848 | 7684.7549 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 23.1267 | 4.763 | 4663.0183 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 10.9304 | 30.8256 | 30725.5976 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 10.9304 | 30.6457 | 30545.7062 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 10.7521 | 24.9063 | 24806.3382 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 10.7521 | 25.1018 | 25001.8413 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 37.5081 | 4.8722 | 4772.1959 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 37.5081 | 4.327 | 4227.0432 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8669 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.8351 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3497 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3497 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 9.3424 | 6.7555 | 6655.549 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 9.3424 | 7.7869 | 7686.9136 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 9.3424 | 7.7869 | 7686.9136 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 23.1246 | 4.7602 | 4660.1514 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 10.939 | 30.8145 | 30714.4729 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 10.939 | 30.6347 | 30534.731 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 10.4925 | 25.1863 | 25086.3377 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 10.4925 | 25.3763 | 25276.3124 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 37.507 | 4.8721 | 4772.0626 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 37.507 | 4.3269 | 4226.9399 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6039 | 2503.897 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 7.0841 | 7.0504 | 6950.4386 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 7.0841 | 6.3902 | 6290.2283 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 7.0841 | 6.3902 | 6290.2283 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 9.3333 | 6.7513 | 6651.2756 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 9.3333 | 7.7783 | 7678.3281 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 9.3333 | 7.7783 | 7678.3281 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 23.1249 | 4.7605 | 4660.5459 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 10.9389 | 30.8165 | 30716.4533 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 10.9389 | 30.6367 | 30536.6834 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 10.6401 | 24.9431 | 24843.1061 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 10.6401 | 25.137 | 25037.0252 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 37.5078 | 4.8722 | 4772.1745 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 37.5078 | 4.327 | 4227.0282 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 24.9465 | 2.6039 | 2503.8569 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 7.0863 | 7.0518 | 6951.8143 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 7.0863 | 6.3913 | 6291.3165 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 7.0863 | 6.3913 | 6291.3165 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 9.3421 | 6.7556 | 6655.6464 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 9.3421 | 7.7871 | 7687.1061 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 9.3421 | 7.7871 | 7687.1061 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.1155 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 10.9395 | 30.8157 | 30715.658 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 10.9395 | 30.6359 | 30535.896 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 9.2624 | 26.421 | 26320.9651 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 9.2624 | 26.5563 | 26456.2551 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 37.5077 | 4.8721 | 4772.1396 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 37.5077 | 4.327 | 4227.0009 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 2.6038 | 2503.8465 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 7.0846 | 7.0519 | 6951.8924 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 7.0846 | 6.3915 | 6291.5223 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 7.0846 | 6.3915 | 6291.5223 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 9.3347 | 6.7562 | 6656.1501 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 9.3347 | 7.7881 | 7688.1484 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 9.3347 | 7.7881 | 7688.1484 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0991 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 10.9402 | 30.8179 | 30717.8617 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 10.9402 | 30.6381 | 30538.0804 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 10.7064 | 25.9916 | 25891.6195 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 10.7064 | 26.1442 | 26044.1987 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 37.5112 | 4.8737 | 4773.6763 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 37.5112 | 4.3281 | 4228.1412 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 24.9483 | 2.6046 | 2504.5854 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 7.0873 | 7.0549 | 6954.8774 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 7.0873 | 6.3949 | 6294.8505 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 7.0873 | 6.3949 | 6294.8505 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 9.3429 | 6.759 | 6659.0085 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 9.3429 | 7.7941 | 7694.0625 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 9.3429 | 7.7941 | 7694.0625 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 23.1265 | 4.7627 | 4662.7097 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.817 | 30716.9945 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 10.9398 | 30.6372 | 30537.2152 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 10.6319 | 24.773 | 24672.9755 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 10.6319 | 24.9724 | 24872.4052 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 37.5076 | 4.8722 | 4772.1751 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 37.5076 | 4.327 | 4227.0276 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8699 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 7.0855 | 7.0517 | 6951.7483 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 7.0855 | 6.3913 | 6291.265 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 7.0855 | 6.3913 | 6291.265 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 9.3388 | 6.7555 | 6655.4814 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 9.3388 | 7.7868 | 7686.7683 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 9.3388 | 7.7868 | 7686.7683 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 23.1246 | 4.7602 | 4660.1992 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 10.6975 | 31.1488 | 31048.7873 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 10.6975 | 30.9651 | 30865.1209 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 10.7442 | 24.9104 | 24810.3947 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 10.7442 | 25.1056 | 25005.625 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 37.508 | 4.8722 | 4772.1895 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 37.508 | 4.327 | 4227.0394 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8586 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 7.0864 | 7.0519 | 6951.8832 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 7.0864 | 6.3914 | 6291.3903 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 7.0864 | 6.3914 | 6291.3903 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 9.3422 | 6.7558 | 6655.7581 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 9.3422 | 7.7873 | 7687.3337 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 9.3422 | 7.7873 | 7687.3337 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.1052 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 10.4652 | 32.0959 | 31995.944 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 10.4652 | 31.9006 | 31800.5997 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 10.752 | 24.9066 | 24806.5765 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 10.752 | 25.1021 | 25002.0893 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 37.5079 | 4.8722 | 4772.1618 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 37.5079 | 4.327 | 4227.0181 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 24.9465 | 2.6039 | 2503.8511 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.8393 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.348 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.348 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 9.3427 | 6.7558 | 6655.8325 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 9.3427 | 7.7875 | 7687.4814 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 9.3427 | 7.7875 | 7687.4814 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0984 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 10.6508 | 31.5144 | 31414.3756 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 10.6508 | 31.3263 | 31226.2643 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 10.752 | 24.9064 | 24806.4207 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 10.752 | 25.1019 | 25001.9303 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 37.508 | 4.8722 | 4772.1685 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 37.508 | 4.327 | 4227.0236 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 24.9466 | 2.6039 | 2503.8517 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 7.0518 | 6951.8192 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3289 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 7.0865 | 6.3913 | 6291.3289 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 9.3426 | 6.7556 | 6655.6103 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 9.3426 | 7.787 | 7687.0349 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 9.3426 | 7.787 | 7687.0349 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.0932 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9664 | 33.1119 | 33011.9309 | 70 | 85.05 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9664 | 33.2658 | 33165.81 | 70 | 85.05 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 10.7514 | 24.9061 | 24806.0717 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 10.7514 | 25.1015 | 25001.5213 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 37.5084 | 4.8724 | 4772.4156 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 37.5084 | 4.3272 | 4227.2058 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 24.9469 | 2.604 | 2503.994 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 7.0521 | 6952.0879 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 6.3916 | 6291.6122 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 7.0864 | 6.3916 | 6291.6122 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3418 | 6.7557 | 6655.7169 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3418 | 7.7873 | 7687.2582 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 9.3418 | 7.7873 | 7687.2582 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1249 | 4.7606 | 4660.6422 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 10.9396 | 30.8157 | 30715.6913 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 10.9396 | 30.6359 | 30535.9292 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 10.7513 | 24.9068 | 24806.8111 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 10.7513 | 25.1023 | 25002.3087 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 34.5196 | 4.9135 | 4813.524 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 34.5196 | 4.3422 | 4242.2184 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 24.3564 | 2.6094 | 2509.3721 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 7.0136 | 7.0538 | 6953.7536 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 7.0136 | 6.3974 | 6297.3555 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 7.0136 | 6.3974 | 6297.3555 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 9.327 | 6.7557 | 6655.7239 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 9.327 | 7.7873 | 7687.2761 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 9.327 | 7.7873 | 7687.2761 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 23.1157 | 4.7609 | 4660.8905 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 10.9394 | 30.8161 | 30716.0653 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 10.9394 | 30.6363 | 30536.3068 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 9.1312 | 27.3834 | 27283.4081 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 9.1312 | 27.4815 | 27381.523 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 37.507 | 4.8721 | 4772.0885 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 37.507 | 4.327 | 4226.9559 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 24.9463 | 2.6038 | 2503.8327 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 7.0841 | 7.052 | 6951.9883 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 7.0841 | 6.3918 | 6291.7857 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 7.0841 | 6.3918 | 6291.7857 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 9.3344 | 6.7563 | 6656.3275 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 9.3344 | 7.7885 | 7688.5255 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 9.3344 | 7.7885 | 7688.5255 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 23.1245 | 4.7601 | 4660.1022 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 10.9403 | 30.8171 | 30717.1201 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 10.9403 | 30.6373 | 30537.3435 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 10.7533 | 24.9094 | 24809.3766 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 10.7533 | 25.1049 | 25004.9115 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 37.5283 | 4.8882 | 4788.1957 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 37.5283 | 4.3361 | 4236.1411 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 24.9535 | 2.6076 | 2507.5684 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 7.0901 | 7.0673 | 6967.3448 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 7.0901 | 6.4163 | 6316.268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 7.0901 | 6.4163 | 6316.268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 9.346 | 6.7613 | 6661.285 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 9.346 | 7.7985 | 7698.5328 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 9.346 | 7.7985 | 7698.5328 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 23.1291 | 4.7663 | 4666.3134 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 10.9415 | 30.8203 | 30720.3386 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 10.9415 | 30.6405 | 30540.5276 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 10.7556 | 24.9154 | 24815.4437 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 10.7556 | 25.111 | 25011.0026 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 37.5188 | 4.8768 | 4776.809 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 37.5188 | 4.3305 | 4230.5225 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 24.9521 | 2.6061 | 2506.0949 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 7.0929 | 7.0639 | 6963.9373 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 7.0929 | 6.4025 | 6302.5067 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 7.0929 | 6.4025 | 6302.5067 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 9.3698 | 6.7817 | 6681.6988 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 9.3698 | 7.8402 | 7740.2031 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 9.3698 | 7.8402 | 7740.2031 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 23.1305 | 4.7681 | 4668.0998 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 10.9415 | 30.8203 | 30720.3337 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 10.9415 | 30.6405 | 30540.5228 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 10.7555 | 24.9154 | 24815.3843 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 10.7555 | 25.1109 | 25010.9436 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 37.5187 | 4.8768 | 4776.8201 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 37.5187 | 4.3305 | 4230.5314 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 24.9521 | 2.6061 | 2506.1039 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 7.0926 | 7.0639 | 6963.8712 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 7.0926 | 6.4024 | 6302.4443 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 7.0926 | 6.4024 | 6302.4443 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 9.3671 | 6.7811 | 6681.1113 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 9.3671 | 7.839 | 7739.0017 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 9.3671 | 7.839 | 7739.0017 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 23.1306 | 4.7681 | 4668.1419 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 10.9418 | 30.8215 | 30721.5371 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 10.9418 | 30.6417 | 30541.7131 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 10.7557 | 24.9177 | 24817.6889 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 10.7557 | 25.1132 | 25013.24 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 37.5206 | 4.878 | 4777.9759 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 37.5206 | 4.3314 | 4231.3992 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 24.9535 | 2.6067 | 2506.7231 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 7.092 | 7.0655 | 6965.5193 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 7.092 | 6.4042 | 6304.1674 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 7.092 | 6.4042 | 6304.1674 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 9.3557 | 6.7775 | 6677.525 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 9.3557 | 7.8317 | 7731.7171 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 9.3557 | 7.8317 | 7731.7171 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 23.1324 | 4.7706 | 4670.635 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 10.9394 | 30.8175 | 30717.4685 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 10.9394 | 30.6377 | 30537.6829 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 7.1663 | 36.5859 | 36485.8794 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 7.1663 | 36.0854 | 35985.4056 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 37.4999 | 4.872 | 4771.9605 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 37.4999 | 4.3268 | 4226.8088 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 24.9449 | 2.6038 | 2503.7701 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 7.064 | 7.0528 | 6952.8498 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 7.064 | 6.3944 | 6294.3616 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 7.064 | 6.3944 | 6294.3616 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 9.2591 | 6.7589 | 6658.8761 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 9.2591 | 7.7938 | 7693.8493 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 9.2591 | 7.7938 | 7693.8493 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 23.1244 | 4.76 | 4659.9746 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 10.9401 | 30.8166 | 30716.6168 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 10.9401 | 30.6368 | 30536.8458 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 10.7194 | 24.8139 | 24713.9075 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 10.7194 | 25.0081 | 24908.1229 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 37.5107 | 4.8733 | 4773.3255 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 37.5107 | 4.3279 | 4227.9057 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 24.9481 | 2.6044 | 2504.4494 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 7.0872 | 7.0533 | 6953.2911 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 7.0872 | 6.3926 | 6292.568 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 7.0872 | 6.3926 | 6292.568 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 9.3431 | 6.7554 | 6655.4436 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 9.3431 | 7.7867 | 7686.7 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 9.3431 | 7.7867 | 7686.7 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 23.1262 | 4.7623 | 4662.2626 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.9398 | 30.8158 | 30715.8105 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.9398 | 30.636 | 30536.0475 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.7522 | 24.9065 | 24806.5201 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.7522 | 25.102 | 25002.0277 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 37.5087 | 4.8724 | 4772.4261 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 37.5087 | 4.3272 | 4227.2188 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 24.9472 | 2.6041 | 2504.1028 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 7.0866 | 7.052 | 6951.9637 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 7.0866 | 6.3915 | 6291.4547 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 7.0866 | 6.3915 | 6291.4547 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 9.3427 | 6.7556 | 6655.5915 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 9.3427 | 7.787 | 7686.9968 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 9.3427 | 7.787 | 7686.9968 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 23.1255 | 4.7614 | 4661.3823 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 10.942 | 30.8216 | 30721.5669 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 10.942 | 30.6417 | 30541.7446 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 10.7587 | 24.9262 | 24826.1792 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 10.7587 | 25.1217 | 25021.6671 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 37.5348 | 4.8832 | 4783.2028 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 37.5348 | 4.3351 | 4235.1465 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 24.9579 | 2.6083 | 2508.3185 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 7.1075 | 7.0821 | 6982.1064 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 7.1075 | 6.4271 | 6327.0593 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 7.1075 | 6.4271 | 6327.0593 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 9.3781 | 6.7857 | 6685.6982 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 9.3781 | 7.8485 | 7748.5157 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 9.3781 | 7.8485 | 7748.5157 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 23.1351 | 4.7741 | 4674.1483 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 10.9404 | 30.8178 | 30717.8368 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 10.9404 | 30.6381 | 30538.0511 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 10.7538 | 24.9191 | 24819.0529 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 10.7538 | 25.1143 | 25014.3407 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 37.5143 | 4.8754 | 4775.4092 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 37.5143 | 4.3294 | 4229.3826 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 24.9497 | 2.6052 | 2505.1914 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 7.0888 | 7.0612 | 6961.1804 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 7.0888 | 6.4028 | 6302.7842 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 7.0888 | 6.4028 | 6302.7842 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 9.3454 | 6.7689 | 6668.9414 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 9.3454 | 7.8144 | 7714.4073 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 9.3454 | 7.8144 | 7714.4073 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 23.1277 | 4.7643 | 4664.302 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 10.9404 | 30.8178 | 30717.7903 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 10.9404 | 30.638 | 30538.0052 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 10.7538 | 24.9188 | 24818.7768 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 10.7538 | 25.1141 | 25014.0687 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 37.5142 | 4.8753 | 4775.3456 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 37.5142 | 4.3293 | 4229.3371 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 24.9496 | 2.6052 | 2505.1657 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 7.0887 | 7.061 | 6960.9814 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 7.0887 | 6.4025 | 6302.5344 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 7.0887 | 6.4025 | 6302.5344 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 9.3453 | 6.7686 | 6668.6346 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 9.3453 | 7.8138 | 7713.7761 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 9.3453 | 7.8138 | 7713.7761 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 23.1276 | 4.7642 | 4664.2201 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 10.9185 | 30.7923 | 30692.3037 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 10.9185 | 30.6128 | 30512.78 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 10.6342 | 24.9807 | 24880.7013 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 10.6342 | 25.1694 | 25069.4301 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 37.4179 | 4.8592 | 4759.2357 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 37.4179 | 4.3169 | 4216.8738 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 24.9265 | 2.6007 | 2500.6548 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 6.9175 | 7.0102 | 6910.1583 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 6.9175 | 6.365 | 6265.0358 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 6.9175 | 6.365 | 6265.0358 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 8.7224 | 6.6817 | 6581.75 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 8.7224 | 7.6464 | 7546.394 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 8.7224 | 7.6464 | 7546.394 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 23.1234 | 4.7588 | 4658.8295 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 10.9406 | 30.8184 | 30718.4155 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 10.9406 | 30.6386 | 30538.6231 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 10.754 | 24.9211 | 24821.0718 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 10.754 | 25.1163 | 25016.2764 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 37.5176 | 4.8768 | 4776.7757 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 37.5176 | 4.3304 | 4230.3992 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 24.9514 | 2.6059 | 2505.8662 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 7.09 | 7.0623 | 6962.282 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 7.09 | 6.4046 | 6304.5525 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 7.09 | 6.4046 | 6304.5525 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 9.3478 | 6.7667 | 6666.7201 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 9.3478 | 7.8101 | 7710.0739 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 9.3478 | 7.8101 | 7710.0739 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 23.1296 | 4.7668 | 4666.7985 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 10.9406 | 30.8178 | 30717.8 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 10.9406 | 30.638 | 30538.0174 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 10.7534 | 24.9088 | 24808.8301 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 10.7534 | 25.1044 | 25004.4116 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 37.3295 | 4.8773 | 4777.3351 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 37.3295 | 4.3286 | 4228.6116 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 24.6549 | 2.6114 | 2511.4239 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 7.0838 | 7.0508 | 6950.7822 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 7.0838 | 6.3908 | 6290.808 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 7.0838 | 6.3908 | 6290.808 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 9.3445 | 6.7598 | 6659.8141 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 9.3445 | 7.7955 | 7695.5137 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 9.3445 | 7.7955 | 7695.5137 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 23.0796 | 4.7988 | 4698.7795 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | Base | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | Base | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | Base | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | Base | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2919 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | Base | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | Base | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | Base | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | Base | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | Base | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | Base | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | Base | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | Base | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8739 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | Base | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8739 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | Base | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3283 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2953 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3283 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 10.9113 | 30.7067 | 30606.6656 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 10.9113 | 30.5283 | 30428.3449 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 10.5619 | 24.3858 | 24285.8432 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 10.5619 | 24.6007 | 24500.6897 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 36.7962 | 4.7554 | 4655.3553 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 36.7962 | 4.2388 | 4138.7622 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 24.5616 | 2.5466 | 2446.599 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.8884 | 7.0046 | 6904.6062 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.8884 | 6.3496 | 6249.5607 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.8884 | 6.3496 | 6249.5607 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 8.8832 | 6.8112 | 6711.2348 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 8.8832 | 7.9012 | 7801.1999 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 8.8832 | 7.9012 | 7801.1999 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 18.2563 | 5.1116 | 5011.5745 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2953 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506745 [TENGAS 1 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3278 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2953 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506746 [TENGAS 2 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3278 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2953 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506747 [TENGAS 3 18.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3278 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2953 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4604 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506748 [TENSTM 1 23.000] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3281 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.912 | 30.7084 | 30608.4478 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.912 | 30.5301 | 30430.1096 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.5631 | 24.388 | 24287.9967 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.5631 | 24.6029 | 24502.9049 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 36.7252 | 4.7136 | 4613.5694 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 36.7252 | 4.2072 | 4107.168 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.5447 | 2.5261 | 2426.1026 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8824 | 6.9886 | 6888.6462 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8824 | 6.3367 | 6236.7403 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8824 | 6.3367 | 6236.7403 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.885 | 6.8142 | 6714.2418 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.885 | 7.9075 | 7807.5162 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.885 | 7.9075 | 7807.5162 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 22.3832 | 4.5661 | 4466.0968 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.912 | 30.7085 | 30608.4597 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.912 | 30.5301 | 30430.1127 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.5631 | 24.388 | 24288.0025 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.5631 | 24.6029 | 24502.9103 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 36.7251 | 4.7134 | 4613.4243 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 36.7251 | 4.2071 | 4107.0608 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.5449 | 2.526 | 2426.0277 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8824 | 6.9886 | 6888.5939 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8824 | 6.3367 | 6236.6983 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8824 | 6.3367 | 6236.6983 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.885 | 6.8143 | 6714.2508 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.885 | 7.9075 | 7807.5352 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.885 | 7.9075 | 7807.5352 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 22.3774 | 4.5542 | 4454.1993 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.9121 | 30.7087 | 30608.6732 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.9121 | 30.5303 | 30430.3241 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.5633 | 24.3882 | 24288.2435 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.5633 | 24.6032 | 24503.1589 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 36.7093 | 4.7091 | 4609.1069 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 36.7093 | 4.2037 | 4103.7044 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.5298 | 2.5243 | 2424.2576 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8817 | 6.9868 | 6886.8251 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8817 | 6.3353 | 6235.3067 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8817 | 6.3353 | 6235.3067 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8851 | 6.8146 | 6714.5623 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8851 | 7.9082 | 7808.1897 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8851 | 7.9082 | 7808.1897 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 22.3029 | 4.5695 | 4469.4705 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.7081 | 30608.0716 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5297 | 30429.7368 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 10.5625 | 24.3877 | 24287.7099 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 10.5625 | 24.6026 | 24502.6007 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 35.8776 | 4.7681 | 4668.0805 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 35.8776 | 4.2413 | 4141.2778 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 23.6391 | 2.5692 | 2469.197 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 6.8725 | 6.9955 | 6895.5193 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 6.8725 | 6.3437 | 6243.7371 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 6.8725 | 6.3437 | 6243.7371 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 8.8812 | 6.814 | 6714.0144 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 8.8812 | 7.907 | 7807.0342 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 8.8812 | 7.907 | 7807.0342 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 22.9119 | 4.5276 | 4427.6243 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.8689 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.5295 | 30429.5364 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 10.5627 | 24.3873 | 24287.3208 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 10.5627 | 24.6022 | 24502.2098 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 36.6785 | 4.71 | 4609.9896 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 36.6785 | 4.2075 | 4107.5357 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 24.4791 | 2.5191 | 2419.0585 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.8834 | 6.9929 | 6892.8502 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.8834 | 6.3398 | 6239.7913 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.8834 | 6.3398 | 6239.7913 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 8.8842 | 6.8133 | 6713.2932 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 8.8842 | 7.9055 | 7805.522 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 8.8842 | 7.9055 | 7805.522 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 22.9341 | 4.5205 | 4420.4813 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.8821 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.5295 | 30429.5407 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 10.5627 | 24.3873 | 24287.3267 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 10.5627 | 24.6022 | 24502.2158 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 36.6853 | 4.7107 | 4610.7369 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 36.6853 | 4.2079 | 4107.9451 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 24.4881 | 2.5196 | 2419.6353 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.8834 | 6.9928 | 6892.842 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.8834 | 6.3398 | 6239.7972 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.8834 | 6.3398 | 6239.7972 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 8.8842 | 6.8133 | 6713.3034 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 8.8842 | 7.9055 | 7805.5439 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 8.8842 | 7.9055 | 7805.5439 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 22.9342 | 4.5206 | 4420.5988 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.7077 | 30607.7128 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.5294 | 30429.3814 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.5623 | 24.3873 | 24287.2522 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.5623 | 24.6021 | 24502.1276 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 35.82 | 4.7638 | 4663.7917 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 35.82 | 4.2334 | 4133.3844 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 24.2284 | 2.5308 | 2430.7578 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.8723 | 6.997 | 6897.0055 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.8723 | 6.3456 | 6245.6312 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.8723 | 6.3456 | 6245.6312 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.8806 | 6.8131 | 6713.1059 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.8806 | 7.9051 | 7805.1238 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.8806 | 7.9051 | 7805.1238 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 22.8942 | 4.5367 | 4436.6507 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.7076 | 30607.6192 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.5293 | 30429.289 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.5625 | 24.3871 | 24287.0501 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.5625 | 24.6019 | 24501.9291 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 36.5087 | 4.7343 | 4634.3169 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 36.5087 | 4.2224 | 4122.3588 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 24.1012 | 2.5382 | 2438.2001 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.8818 | 6.9964 | 6896.4289 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.8818 | 6.3432 | 6243.2381 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.8818 | 6.3432 | 6243.2381 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 8.8831 | 6.8129 | 6712.9433 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 8.8831 | 7.9048 | 7804.7866 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 8.8831 | 7.9048 | 7804.7866 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 22.6856 | 4.5259 | 4425.8907 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 10.9117 | 30.7076 | 30607.6339 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 10.9117 | 30.5293 | 30429.3036 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 10.5625 | 24.3871 | 24287.0597 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 10.5625 | 24.6019 | 24501.939 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 36.5155 | 4.734 | 4634.0391 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 36.5155 | 4.2222 | 4122.1675 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 24.1138 | 2.538 | 2437.9956 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.8818 | 6.9963 | 6896.3338 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.8818 | 6.3432 | 6243.1534 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.8818 | 6.3432 | 6243.1534 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 8.8832 | 6.813 | 6712.9582 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 8.8832 | 7.9048 | 7804.8161 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 8.8832 | 7.9048 | 7804.8161 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 22.6915 | 4.5256 | 4425.5867 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.9115 | 30.7072 | 30607.2262 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.9115 | 30.5289 | 30428.8998 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.5621 | 24.3866 | 24286.5592 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.5621 | 24.6014 | 24501.4213 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 36.2076 | 4.7439 | 4643.9305 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 36.2076 | 4.2273 | 4127.3226 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.5021 | 2.5444 | 2444.4407 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.8789 | 7.0003 | 6900.3116 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.8789 | 6.3469 | 6246.8755 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.8789 | 6.3469 | 6246.8755 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.8814 | 6.8121 | 6712.1278 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.8814 | 7.9031 | 7803.071 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.8814 | 7.9031 | 7803.071 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 22.8332 | 4.4539 | 4353.9313 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 10.9125 | 30.7099 | 30609.9102 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 10.9125 | 30.5316 | 30431.5573 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 10.5638 | 24.3897 | 24289.6846 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 10.5638 | 24.6046 | 24504.6353 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 36.0915 | 4.6743 | 4574.2644 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 36.0915 | 4.1718 | 4071.8116 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 23.561 | 2.5068 | 2406.7504 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.8691 | 6.9729 | 6872.8701 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.8691 | 6.3254 | 6225.3908 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.8691 | 6.3254 | 6225.3908 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 8.8841 | 6.816 | 6716.0063 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 8.8841 | 7.9112 | 7811.2266 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 8.8841 | 7.9112 | 7811.2266 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 22.8233 | 4.5722 | 4472.2201 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 10.9125 | 30.7099 | 30609.9309 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 10.9125 | 30.5316 | 30431.5778 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 10.5639 | 24.3897 | 24289.7057 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 10.5639 | 24.6047 | 24504.6603 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 36.0865 | 4.6748 | 4574.8202 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 36.0865 | 4.1721 | 4072.1469 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 23.5536 | 2.5078 | 2407.8305 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.869 | 6.9728 | 6872.7764 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.869 | 6.3253 | 6225.3323 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.869 | 6.3253 | 6225.3323 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 8.884 | 6.816 | 6716.0383 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 8.884 | 7.9113 | 7811.2943 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 8.884 | 7.9113 | 7811.2943 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 22.8229 | 4.5738 | 4473.8085 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9422 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6003 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4094 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.3012 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 36.7813 | 4.7226 | 4622.6192 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 36.7813 | 4.2145 | 4114.4724 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.6132 | 2.529 | 2429.0122 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.9927 | 6892.7384 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.9252 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.9252 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4682 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8901 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8901 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 22.4931 | 4.552 | 4451.9878 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9448 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6029 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4124 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.3043 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 36.7783 | 4.7228 | 4622.7603 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 36.7783 | 4.2145 | 4114.5323 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 24.6082 | 2.5292 | 2429.2249 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 6.8845 | 6.9927 | 6892.7283 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.9251 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.9251 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4732 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.9 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.9 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 2 | 22.2486 | 4.5782 | 4478.1569 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.7079 | 30607.8859 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5296 | 30429.553 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.5626 | 24.3874 | 24287.4176 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.5626 | 24.6023 | 24502.3038 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 36.2578 | 4.7477 | 4647.7344 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 36.2578 | 4.2279 | 4127.9048 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.7063 | 2.559 | 2459.0383 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.8777 | 6.995 | 6895.0158 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.8777 | 6.3429 | 6242.8561 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.8777 | 6.3429 | 6242.8561 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 8.8825 | 6.8135 | 6713.4753 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 8.8825 | 7.9059 | 7805.9022 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 8.8825 | 7.9059 | 7805.9022 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 20.142 | 4.5215 | 4421.4932 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9388 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.597 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4071 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.299 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 36.786 | 4.7224 | 4622.3959 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 36.786 | 4.2144 | 4114.3519 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 24.6214 | 2.5288 | 2428.7508 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.9927 | 6892.7171 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.8976 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.8976 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4684 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8898 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8898 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 509243 [CROCK-B1 13.800] CKT 1 | 22.7395 | 4.4999 | 4399.8847 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.7078 | 30607.7541 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5294 | 30429.414 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3873 | 24287.3047 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6022 | 24502.1932 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 36.7849 | 4.7219 | 4621.8603 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 36.7849 | 4.214 | 4113.9672 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 24.6208 | 2.5284 | 2428.4465 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.9925 | 6892.5417 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3398 | 6239.7576 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3398 | 6239.7576 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 6.8134 | 6713.378 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9057 | 7805.7 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9057 | 7805.7 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] CKT 1 | 22.9354 | 4.522 | 4421.9902 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9142 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5812 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.3908 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2815 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4332 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.403 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.7025 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7702 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.938 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.938 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8134 | 6713.4463 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9058 | 7805.8439 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9058 | 7805.8439 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510369 [PRYJT2-1 13.800] TO BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 22.9357 | 4.5223 | 4422.3491 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9276 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5945 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4018 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2929 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4022 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.38 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6896 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7508 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9219 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9219 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.459 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8699 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8699 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510371 [PRYJT1-1 13.800] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3255 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.7076 | 30607.6414 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5293 | 30429.3111 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.3872 | 24287.2333 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.6021 | 24502.12 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 36.7852 | 4.7219 | 4621.8749 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 36.7852 | 4.214 | 4113.9798 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 24.6209 | 2.5284 | 2428.4455 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.9926 | 6892.5816 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3398 | 6239.7866 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3398 | 6239.7866 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 6.8133 | 6713.3101 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9056 | 7805.558 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9056 | 7805.558 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] CKT 1 | 22.9355 | 4.522 | 4422.0079 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.708 | 30607.9598 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6263 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4075 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2993 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 36.7879 | 4.7229 | 4622.9006 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 36.7879 | 4.2148 | 4114.7572 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 24.6225 | 2.5289 | 2428.9129 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 6.8847 | 6.9929 | 6892.9476 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 6.8847 | 6.3401 | 6240.0813 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 6.8847 | 6.3401 | 6240.0813 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4534 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8587 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8587 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] CKT 1 | 22.9362 | 4.5227 | 4422.7 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 10.9101 | 30.7076 | 30607.6096 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 10.9101 | 30.5293 | 30429.2742 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 10.5606 | 24.3874 | 24287.3532 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 10.5606 | 24.6022 | 24502.1957 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 29.2864 | 4.8646 | 4764.6309 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 29.2864 | 4.2671 | 4167.0586 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 22.8445 | 2.5644 | 2464.4323 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.854 | 6.9494 | 6849.3973 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.854 | 6.3059 | 6205.8652 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.854 | 6.3059 | 6205.8652 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 8.8686 | 6.8114 | 6711.4359 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 8.8686 | 7.9016 | 7801.61 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 8.8686 | 7.9016 | 7801.61 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 22.9223 | 4.5497 | 4449.6801 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 10.9108 | 30.7061 | 30606.1288 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 10.9108 | 30.5278 | 30427.8226 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 10.5422 | 24.3846 | 24284.5897 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 10.5422 | 24.599 | 24499.01 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 36.7945 | 4.7035 | 4603.515 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 36.7945 | 4.2013 | 4101.3161 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 24.6233 | 2.5259 | 2425.8689 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 5.8236 | 7.0231 | 6923.0582 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 5.8236 | 6.4813 | 6381.3213 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 5.8236 | 6.4813 | 6381.3213 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 8.6593 | 6.7826 | 6682.6409 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 8.6593 | 7.8422 | 7742.1637 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 8.6593 | 7.8422 | 7742.1637 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] CKT 1 | 22.9365 | 4.5233 | 4423.262 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 10.911 | 30.7068 | 30606.7898 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 10.911 | 30.5285 | 30428.4669 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 10.5568 | 24.3866 | 24286.6156 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 10.5568 | 24.6014 | 24501.358 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 30.2382 | 4.8479 | 4747.9406 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 30.2382 | 4.253 | 4152.9685 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 23.1643 | 2.5541 | 2454.1217 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.6439 | 7.0557 | 6955.6841 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.6439 | 6.4171 | 6317.0918 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.6439 | 6.4171 | 6317.0918 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 8.8274 | 6.8091 | 6709.1281 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 8.8274 | 7.8967 | 7796.7486 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 8.8274 | 7.8967 | 7796.7486 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 22.9236 | 4.5411 | 4441.0508 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9403 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6071 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4266 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.3194 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 36.4229 | 4.7169 | 4616.912 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 36.4229 | 4.2144 | 4114.3609 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 24.5643 | 2.5288 | 2428.82 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.8841 | 6.9935 | 6893.547 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.8841 | 6.3403 | 6240.3088 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.8841 | 6.3403 | 6240.3088 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 8.8845 | 6.8136 | 6713.5653 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 8.8845 | 7.9061 | 7806.0929 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 8.8845 | 7.9061 | 7806.0929 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 22.9346 | 4.5219 | 4421.9253 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9442 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6109 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4254 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.3182 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 36.443 | 4.7182 | 4618.21 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 36.443 | 4.215 | 4114.9575 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 24.5675 | 2.5289 | 2428.9443 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.8842 | 6.9935 | 6893.5362 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.8842 | 6.3403 | 6240.3177 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.8842 | 6.3403 | 6240.3177 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 8.8845 | 6.8136 | 6713.563 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 8.8845 | 7.9061 | 7806.0893 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 8.8845 | 7.9061 | 7806.0893 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 22.9347 | 4.522 | 4421.9538 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 10.9105 | 30.7253 | 30625.2814 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 10.9105 | 30.5468 | 30446.756 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 10.3693 | 24.4552 | 24355.1875 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 10.3693 | 24.6654 | 24565.431 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 36.322 | 4.6445 | 4544.5353 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 36.322 | 4.1546 | 4054.5752 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 24.5118 | 2.5101 | 2410.0858 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 5.8752 | 6.7597 | 6659.7468 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 5.8752 | 6.21 | 6110.0283 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 5.8752 | 6.21 | 6110.0283 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 4.1202 | 6.958 | 6858.0168 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 4.1202 | 8.248 | 8148.0177 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 4.1202 | 8.248 | 8148.0177 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] CKT 1 | 22.9303 | 4.5164 | 4416.3766 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 10.9141 | 30.7143 | 30614.2903 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 10.9141 | 30.5359 | 30435.8858 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 10.5694 | 24.4036 | 24303.5782 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 10.5694 | 24.6185 | 24518.4878 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 36.8588 | 4.7544 | 4654.4458 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 36.8588 | 4.2387 | 4138.6539 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 24.6554 | 2.5416 | 2441.5704 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 6.904 | 7.0326 | 6932.5859 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 6.904 | 6.3745 | 6274.4798 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 6.904 | 6.3745 | 6274.4798 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 8.9409 | 6.8682 | 6768.2378 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 8.9409 | 8.0223 | 7922.3436 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 8.9409 | 8.0223 | 7922.3436 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] CKT 1 | 22.9497 | 4.541 | 4441.0024 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 10.9131 | 30.7119 | 30611.9396 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 10.9131 | 30.5336 | 30433.5612 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 10.566 | 24.3973 | 24297.3025 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 10.566 | 24.6122 | 24512.188 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 36.8333 | 4.7436 | 4643.6482 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 36.8333 | 4.2305 | 4130.4733 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 24.6438 | 2.5372 | 2437.2254 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 6.8948 | 7.0173 | 6917.3452 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 6.8948 | 6.3612 | 6261.2044 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 6.8948 | 6.3612 | 6261.2044 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 8.9015 | 6.8372 | 6737.1692 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 8.9015 | 7.9557 | 7855.7185 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 8.9015 | 7.9557 | 7855.7185 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 22.9449 | 4.5347 | 4434.6654 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.9119 | 30.7089 | 30608.9149 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.9119 | 30.5306 | 30430.571 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.4297 | 24.6075 | 24507.5198 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.4297 | 24.816 | 24716.0287 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 36.7424 | 4.7204 | 4620.4276 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 36.7424 | 4.2129 | 4112.8689 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 24.6115 | 2.5281 | 2428.1258 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 6.7782 | 6.9848 | 6884.7908 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 6.7782 | 6.3317 | 6231.6808 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 6.7782 | 6.3317 | 6231.6808 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 8.4999 | 6.8002 | 6700.1951 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 8.4999 | 7.8775 | 7777.5419 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 8.4999 | 7.8775 | 7777.5419 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 22.935 | 4.5219 | 4421.8767 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7085 | 30608.526 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5302 | 30430.1774 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.4934 | 24.5007 | 24400.6647 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.4934 | 24.7125 | 24612.4617 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 36.7632 | 4.7215 | 4621.462 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 36.7632 | 4.2137 | 4113.6582 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 24.6162 | 2.5284 | 2428.4145 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.8289 | 6.989 | 6888.994 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.8289 | 6.3358 | 6235.8138 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.8289 | 6.3358 | 6235.8138 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 8.6806 | 6.8069 | 6706.8862 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 8.6806 | 7.8918 | 7791.8044 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 8.6806 | 7.8918 | 7791.8044 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 22.9353 | 4.5221 | 4422.0907 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 10.9113 | 30.708 | 30608.0229 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 10.9113 | 30.5297 | 30429.6869 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 10.4351 | 24.3046 | 24204.6276 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 10.4351 | 24.5209 | 24420.9133 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 36.7847 | 4.7223 | 4622.283 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 36.7847 | 4.2143 | 4114.2922 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 24.6209 | 2.5287 | 2428.6572 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 6.883 | 6.9923 | 6892.3411 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 6.883 | 6.3396 | 6239.5803 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 6.883 | 6.3396 | 6239.5803 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 8.8803 | 6.813 | 6712.9725 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 8.8803 | 7.9048 | 7804.8448 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 8.8803 | 7.9048 | 7804.8448 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511419 [SNYDRTER 13.800] TO BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] CKT 1 | 22.9355 | 4.5223 | 4422.3092 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.708 | 30607.9544 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6208 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 10.5586 | 24.383 | 24282.9906 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 10.5586 | 24.598 | 24497.9576 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4087 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3844 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6928 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.9928 | 6892.7634 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.34 | 6239.9507 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.34 | 6239.9507 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 8.8844 | 6.8135 | 6713.5009 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 8.8844 | 7.906 | 7805.9583 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 8.8844 | 7.906 | 7805.9583 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511420 [ALTUS2-1 13.800] TO BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] CKT 1 | 22.9357 | 4.5223 | 4422.3274 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 10.9114 | 30.7081 | 30608.0636 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 10.9114 | 30.5297 | 30429.7284 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 8.8833 | 26.5337 | 26433.6902 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 8.8833 | 26.6627 | 26562.6842 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 36.7841 | 4.7223 | 4622.3234 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 36.7841 | 4.2143 | 4114.3132 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 24.6208 | 2.5287 | 2428.6806 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 6.8807 | 6.9926 | 6892.6326 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 6.8807 | 6.3403 | 6240.2788 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 6.8807 | 6.3403 | 6240.2788 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 8.8709 | 6.8145 | 6714.5323 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 8.8709 | 7.9081 | 7808.0876 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 8.8709 | 7.9081 | 7808.0876 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5224 | 4422.357 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 10.9111 | 30.7089 | 30608.9424 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 10.9111 | 30.5306 | 30430.6031 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 6.9992 | 33.414 | 33314.0498 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 6.9992 | 33.1592 | 33059.212 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 36.7766 | 4.7219 | 4621.9075 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 36.7766 | 4.214 | 4113.953 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 24.6188 | 2.5285 | 2428.5178 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 6.8638 | 6.993 | 6892.9738 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 6.8638 | 6.342 | 6242.0059 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 6.8638 | 6.342 | 6242.0059 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 8.8143 | 6.8169 | 6716.9353 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 8.8143 | 7.913 | 7812.9978 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 8.8143 | 7.913 | 7812.9978 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] CKT 1 | 22.9353 | 4.5222 | 4422.1719 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 10.9107 | 30.7093 | 30609.3316 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 10.9107 | 30.531 | 30430.9833 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 10.0647 | 24.6342 | 24534.2418 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 10.0647 | 24.8426 | 24742.5774 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 36.7839 | 4.7223 | 4622.3201 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 36.7839 | 4.2143 | 4114.3179 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 24.6209 | 2.5287 | 2428.6894 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 6.8814 | 6.9919 | 6891.8734 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 6.8814 | 6.3392 | 6239.2308 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 6.8814 | 6.3392 | 6239.2308 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 8.874 | 6.8119 | 6711.8696 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 8.874 | 7.9025 | 7802.5261 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 8.874 | 7.9025 | 7802.5261 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5224 | 4422.3952 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 10.9114 | 30.7084 | 30608.4167 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 10.9114 | 30.5301 | 30430.0763 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 9.0063 | 26.2529 | 26152.8768 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 9.0063 | 26.3992 | 26299.1527 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 36.785 | 4.7223 | 4622.3048 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 36.785 | 4.2143 | 4114.3039 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 24.621 | 2.5287 | 2428.6661 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 6.8824 | 6.9925 | 6892.5425 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 6.8824 | 6.3399 | 6239.9225 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 6.8824 | 6.3399 | 6239.9225 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 8.8784 | 6.8136 | 6713.5744 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 8.8784 | 7.9061 | 7806.104 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 8.8784 | 7.9061 | 7806.104 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3234 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9094 | 30.7144 | 30614.4239 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9094 | 30.536 | 30436.0133 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4638 | 24.5149 | 24414.9446 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4638 | 24.7266 | 24626.6088 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1746 | 4.6027 | 4502.6586 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1746 | 4.1176 | 4017.6375 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 24.2426 | 2.4941 | 2394.1447 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.1135 | 6.8385 | 6738.5112 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.1135 | 6.5258 | 6425.8217 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.1135 | 6.5258 | 6425.8217 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.5344 | 7.0004 | 6900.3581 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.5344 | 8.3056 | 8205.6095 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.5344 | 8.3056 | 8205.6095 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 22.9177 | 4.5046 | 4404.6106 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.9122 | 30.71 | 30610.0206 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.9122 | 30.5317 | 30431.6596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.5636 | 24.4078 | 24307.8161 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.5636 | 24.6221 | 24522.1379 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 36.8049 | 4.732 | 4631.9867 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 36.8049 | 4.2214 | 4121.416 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 24.6299 | 2.5323 | 2432.2678 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 6.8878 | 7.0088 | 6908.7552 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 6.8878 | 6.3608 | 6260.835 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 6.8878 | 6.3608 | 6260.835 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 8.8845 | 6.8313 | 6731.3056 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 8.8845 | 7.943 | 7842.9654 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 8.8845 | 7.943 | 7842.9654 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 22.9389 | 4.5272 | 4427.1941 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 10.8989 | 30.681 | 30580.9791 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 10.8989 | 30.5029 | 30402.9243 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4625 | 24.5525 | 24452.5172 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4625 | 24.7628 | 24662.8346 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 36.6841 | 4.7077 | 4607.7267 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 36.6841 | 4.2028 | 4102.7555 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5965 | 2.5246 | 2424.6113 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 6.713 | 6.9484 | 6848.3594 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 6.713 | 6.3194 | 6219.4357 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 6.713 | 6.3194 | 6219.4357 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 8.3219 | 6.7767 | 6676.6796 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 8.3219 | 7.8318 | 7731.8208 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 8.3219 | 7.8318 | 7731.8208 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 22.934 | 4.5204 | 4420.4158 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 10.9143 | 30.7151 | 30615.074 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 10.9143 | 30.5367 | 30436.6647 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 10.5712 | 24.4147 | 24314.7388 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 10.5712 | 24.6296 | 24529.5863 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 36.9355 | 4.791 | 4691.0343 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 36.9355 | 4.2656 | 4165.6105 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 24.6879 | 2.5544 | 2454.4469 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 6.937 | 7.1261 | 7026.0627 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 6.937 | 6.4871 | 6387.0706 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 6.937 | 6.4871 | 6387.0706 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 8.9224 | 6.8729 | 6772.9161 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 8.9224 | 8.0323 | 7932.2917 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 8.9224 | 8.0323 | 7932.2917 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 22.9617 | 4.557 | 4456.9975 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9087 | 30.7124 | 30612.3621 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9087 | 30.534 | 30433.9792 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.458 | 24.4925 | 24392.5072 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.458 | 24.7047 | 24604.7474 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 35.3988 | 4.6878 | 4587.7504 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 35.3988 | 4.1808 | 4080.8269 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 24.3146 | 2.5175 | 2417.5389 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.2181 | 7.0836 | 6983.568 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.2181 | 6.7705 | 6670.5315 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.2181 | 6.7705 | 6670.5315 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.4841 | 6.9729 | 6872.9071 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.4841 | 8.2458 | 8145.7715 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 7.4841 | 8.2458 | 8145.7715 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 22.9261 | 4.5157 | 4415.6537 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 6.5994 | 84.3797 | 84279.7093 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 6.5994 | 82.6297 | 82529.745 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.3585 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6022 | 24502.2482 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 36.7865 | 4.7228 | 4622.8122 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 36.7865 | 4.2147 | 4114.686 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 24.6217 | 2.5289 | 2428.8586 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 6.8842 | 6.993 | 6892.9639 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 6.8842 | 6.3401 | 6240.1383 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 6.8842 | 6.3401 | 6240.1383 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 8.8832 | 6.8135 | 6713.4763 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 8.8832 | 7.9059 | 7805.904 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 8.8832 | 7.9059 | 7805.904 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 22.9358 | 4.5226 | 4422.572 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 10.9111 | 30.7074 | 30607.3656 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 10.9111 | 30.529 | 30429.0379 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 10.5432 | 24.3917 | 24291.7493 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 10.5432 | 24.6063 | 24506.2984 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 36.7833 | 4.7159 | 4615.9048 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 36.7833 | 4.2096 | 4109.5803 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 24.6198 | 2.5272 | 2427.2441 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 5.5961 | 7.0901 | 6990.056 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 5.5961 | 6.549 | 6449.0163 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 5.5961 | 6.549 | 6449.0163 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 8.6233 | 6.8048 | 6704.8499 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 8.6233 | 7.8877 | 7787.6821 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 8.6233 | 7.8877 | 7787.6821 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 22.9354 | 4.522 | 4421.993 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.708 | 30608.0008 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.5297 | 30429.6667 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 10.5608 | 24.3869 | 24286.8852 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 10.5608 | 24.6018 | 24501.7651 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 36.7243 | 4.7178 | 4617.8217 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 36.7243 | 4.2114 | 4111.4043 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 24.6068 | 2.5277 | 2427.6599 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.7389 | 6.973 | 6873.0381 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.7389 | 6.3033 | 6203.2872 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.7389 | 6.3033 | 6203.2872 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 8.86 | 6.8094 | 6709.4047 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 8.86 | 7.8973 | 7797.3426 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 8.86 | 7.8973 | 7797.3426 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 22.9345 | 4.5216 | 4421.557 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.7081 | 30608.0761 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.5297 | 30429.7411 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 10.562 | 24.3879 | 24287.8614 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 10.562 | 24.6028 | 24502.7579 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 36.7425 | 4.7247 | 4624.658 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 36.7425 | 4.2162 | 4116.2378 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 24.6119 | 2.529 | 2429.0116 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.7895 | 7.0103 | 6910.2671 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.7895 | 6.3441 | 6244.128 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.7895 | 6.3441 | 6244.128 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 8.8667 | 6.8144 | 6714.3596 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 8.8667 | 7.9078 | 7807.7503 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 8.8667 | 7.9078 | 7807.7503 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 22.9351 | 4.5218 | 4421.8019 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9095 | 30.7064 | 30606.4431 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9095 | 30.5281 | 30428.1191 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5417 | 24.389 | 24289.0191 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5417 | 24.6034 | 24503.4025 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8891 | 4.8311 | 4731.115 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8891 | 4.2754 | 4175.3722 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0045 | 2.5575 | 2457.5409 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9615 | 7.0523 | 6952.3194 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9615 | 6.5148 | 6414.7989 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9615 | 6.5148 | 6414.7989 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6568 | 6.7937 | 6693.6597 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6568 | 7.8648 | 7764.754 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6568 | 7.8648 | 7764.754 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.9407 | 4.5452 | 4445.2118 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.5641 | 60.868 | 60768.0368 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.5641 | 60.0575 | 59957.4512 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 10.5621 | 24.387 | 24287.0234 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 10.5621 | 24.6019 | 24501.8878 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 36.7854 | 4.7223 | 4622.2751 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 36.7854 | 4.2143 | 4114.2801 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.6212 | 2.5286 | 2428.6359 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.8841 | 6.9926 | 6892.6453 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.8841 | 6.3399 | 6239.866 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.8841 | 6.3399 | 6239.866 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 8.8831 | 6.8133 | 6713.3241 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 8.8831 | 7.9056 | 7805.5851 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 8.8831 | 7.9056 | 7805.5851 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.2517 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 9.6856 | 33.148 | 33048.0434 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 9.6856 | 32.9398 | 32839.7688 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 10.5613 | 24.3872 | 24287.225 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 10.5613 | 24.6021 | 24502.0723 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 36.7861 | 4.7226 | 4622.5581 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 36.7861 | 4.2145 | 4114.5019 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 24.6214 | 2.5288 | 2428.7526 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.9929 | 6892.9341 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.3401 | 6240.0763 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.3401 | 6240.0763 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 8.8845 | 6.8135 | 6713.5469 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 8.8845 | 7.9061 | 7806.0545 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 8.8845 | 7.9061 | 7806.0545 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 521178 [TLGTERT 13.800] CKT 1 | 22.9357 | 4.5224 | 4422.4163 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9093 | 30.7062 | 30606.2201 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9093 | 30.5279 | 30427.8997 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5409 | 24.3879 | 24287.9307 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5409 | 24.6024 | 24502.3906 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.9655 | 4.8353 | 4735.3021 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 33.9655 | 4.2708 | 4170.8072 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0227 | 2.5576 | 2457.5593 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.936 | 7.1001 | 7000.0901 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.936 | 6.5257 | 6425.6925 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.936 | 6.5257 | 6425.6925 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6454 | 6.7985 | 6698.4881 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6454 | 7.8746 | 7774.6378 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6454 | 7.8746 | 7774.6378 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.9421 | 4.5468 | 4446.7524 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2953 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3283 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2953 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3283 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2953 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3283 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2953 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3283 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.596 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2953 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4121 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3875 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6939 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9268 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.874 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3283 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.8586 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5295 | 30429.5262 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3873 | 24287.3135 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6022 | 24502.2028 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 36.789 | 4.7244 | 4624.4259 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 36.789 | 4.2159 | 4115.9017 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 24.6213 | 2.5297 | 2429.7045 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 6.8848 | 6.9935 | 6893.502 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 6.8848 | 6.3405 | 6240.5252 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 6.8848 | 6.3405 | 6240.5252 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 8.8846 | 6.8133 | 6713.3352 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9056 | 7805.611 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9056 | 7805.611 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334027 [6GRIMES! 230.00] CKT 1 | 22.8043 | 4.5604 | 4460.3989 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 10.9122 | 30.7089 | 30608.8775 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 10.9122 | 30.5305 | 30430.5351 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 10.5634 | 24.3884 | 24288.4395 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 10.5634 | 24.6034 | 24503.3644 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 36.7356 | 4.7033 | 4603.3071 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 36.7356 | 4.1997 | 4099.742 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 24.5821 | 2.519 | 2418.9879 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 6.8816 | 6.9855 | 6885.5325 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 6.8816 | 6.3342 | 6234.2 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 6.8816 | 6.3342 | 6234.2 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 8.8854 | 6.8148 | 6714.782 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 8.8854 | 7.9087 | 7808.6523 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 8.8854 | 7.9087 | 7808.6523 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334029 [7FRONTR 345.00] CKT 1 | 21.9981 | 4.3159 | 4215.853 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7078 | 30607.8383 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5295 | 30429.5061 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.3873 | 24287.2844 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.6022 | 24502.1722 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 36.789 | 4.725 | 4625.0061 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 36.789 | 4.2163 | 4116.3221 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 24.6199 | 2.53 | 2430.0421 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 6.8849 | 6.9937 | 6893.699 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 6.8849 | 6.3407 | 6240.6861 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 6.8849 | 6.3407 | 6240.6861 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 8.8846 | 6.8133 | 6713.2994 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9055 | 7805.5351 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9055 | 7805.5351 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334197 [7ROCKYCRK% 345.00] CKT 1 | 22.6688 | 4.5766 | 4476.6117 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9009 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5681 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.366 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2568 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 36.7873 | 4.7232 | 4623.1733 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 36.7873 | 4.215 | 4114.9656 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 24.6214 | 2.5291 | 2429.0557 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 6.8847 | 6.993 | 6893.0481 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 6.8847 | 6.3402 | 6240.1599 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 6.8847 | 6.3402 | 6240.1599 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 8.8847 | 6.8134 | 6713.4095 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 8.8847 | 7.9058 | 7805.7663 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 8.8847 | 7.9058 | 7805.7663 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334018 [1GRIMES_2 13.800] CKT 2 | 22.8982 | 4.5304 | 4430.4248 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.901 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5682 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.3609 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2514 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 36.7876 | 4.7233 | 4623.2581 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 36.7876 | 4.215 | 4115.0315 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 24.6217 | 2.5291 | 2429.0909 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 6.8847 | 6.9931 | 6893.083 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 6.8847 | 6.3402 | 6240.1875 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 6.8847 | 6.3402 | 6240.1875 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 8.8846 | 6.8134 | 6713.4033 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.754 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.754 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 334028 [7GRIMES% 345.00] TO BUS 334026 [4GRIMES% 138.00] TO BUS 334163 [1GRIMES_1 13.800] CKT 1 | 22.9047 | 4.528 | 4428.0184 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 10.9117 | 30.7081 | 30608.0818 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 10.9117 | 30.5297 | 30429.7469 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 10.5625 | 24.3877 | 24287.7398 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 10.5625 | 24.6026 | 24502.6318 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 35.8665 | 4.781 | 4681.0375 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 35.8665 | 4.2506 | 4150.6218 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 23.6255 | 2.5793 | 2479.2951 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 6.8724 | 6.9966 | 6896.6104 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 6.8724 | 6.3447 | 6244.6912 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 6.8724 | 6.3447 | 6244.6912 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 8.8811 | 6.8142 | 6714.1545 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 8.8811 | 7.9073 | 7807.3283 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 8.8811 | 7.9073 | 7807.3283 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 22.9108 | 4.5277 | 4427.7324 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9436 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6103 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4156 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.3078 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 36.7733 | 4.7252 | 4625.243 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 36.7733 | 4.2166 | 4116.6361 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 24.5452 | 2.5333 | 2433.2531 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 6.8847 | 6.9931 | 6893.056 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 6.8847 | 6.3402 | 6240.1503 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 6.8847 | 6.3402 | 6240.1503 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4902 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.9358 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.9358 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 22.9325 | 4.5214 | 4421.4344 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9272 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5941 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.3967 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2883 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 36.7724 | 4.7226 | 4622.6295 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 36.7724 | 4.2147 | 4114.6532 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 24.608 | 2.5288 | 2428.809 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 6.8843 | 6.9929 | 6892.8637 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 6.8843 | 6.34 | 6240.0099 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 6.8843 | 6.34 | 6240.0099 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 6.8135 | 6713.4562 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9059 | 7805.8643 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9059 | 7805.8643 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 22.9351 | 4.5223 | 4422.29 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.8664 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5295 | 30429.534 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.3873 | 24287.3115 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.6022 | 24502.2009 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 36.7185 | 4.7095 | 4609.4816 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 36.7185 | 4.2069 | 4106.8515 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 24.549 | 2.5184 | 2418.4455 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 6.8837 | 6.9927 | 6892.7055 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 6.8837 | 6.3397 | 6239.6906 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 6.8837 | 6.3397 | 6239.6906 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 8.8843 | 6.8133 | 6713.2724 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 8.8843 | 7.9055 | 7805.4786 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 8.8843 | 7.9055 | 7805.4786 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 22.9352 | 4.5213 | 4421.3347 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9352 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.602 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4157 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.3101 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 36.7315 | 4.7248 | 4624.7656 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 36.7315 | 4.2159 | 4115.9208 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 24.5611 | 2.5308 | 2430.8371 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 6.8839 | 6.993 | 6892.9657 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 6.8839 | 6.3402 | 6240.1623 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 6.8839 | 6.3402 | 6240.1623 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 8.8845 | 6.8135 | 6713.4871 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 8.8845 | 7.9059 | 7805.9294 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 8.8845 | 7.9059 | 7805.9294 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 22.934 | 4.5224 | 4422.3876 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.7079 | 30607.869 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5295 | 30429.5365 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.3873 | 24287.3177 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.6022 | 24502.2057 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 36.5153 | 4.7046 | 4604.5959 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 36.5153 | 4.2029 | 4102.915 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 19.8969 | 2.6108 | 2510.7957 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.8811 | 6.9924 | 6892.39 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.8811 | 6.3395 | 6239.5429 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.8811 | 6.3395 | 6239.5429 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.8835 | 6.8132 | 6713.2179 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.8835 | 7.9054 | 7805.363 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.8835 | 7.9054 | 7805.363 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 22.9281 | 4.5195 | 4419.5471 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.911 | 30.7071 | 30607.1494 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.911 | 30.5288 | 30428.8225 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5602 | 24.3868 | 24286.833 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5602 | 24.6017 | 24501.6593 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1185 | 4.7409 | 4640.9167 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 32.1185 | 4.2067 | 4106.7393 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5225 | 2.4755 | 2375.5294 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8195 | 7.0028 | 6902.8203 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8195 | 6.3545 | 6254.522 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8195 | 6.3545 | 6254.522 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8634 | 6.8115 | 6711.5342 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8634 | 7.9018 | 7801.8136 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8634 | 7.9018 | 7801.8136 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 22.9343 | 4.535 | 4435.0208 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.9106 | 30.7064 | 30606.399 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.9106 | 30.5281 | 30428.0791 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.5594 | 24.386 | 24285.9816 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.5594 | 24.6008 | 24500.7767 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 31.7053 | 4.8157 | 4715.6879 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 31.7053 | 4.2507 | 4150.7127 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 15.0808 | 2.777 | 2677.0209 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.8111 | 7.0127 | 6912.7291 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.8111 | 6.3643 | 6264.3472 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.8111 | 6.3643 | 6264.3472 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.8593 | 6.8104 | 6710.3592 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.8593 | 7.8993 | 7799.3493 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.8593 | 7.8993 | 7799.3493 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 22.8757 | 4.5777 | 4477.7187 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9294 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5963 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.3972 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2886 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 36.7649 | 4.7229 | 4622.8577 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 36.7649 | 4.2147 | 4114.6548 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 24.5831 | 2.5292 | 2429.1512 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.8842 | 6.9929 | 6892.8582 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.8842 | 6.34 | 6240.0335 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.8842 | 6.34 | 6240.0335 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 8.8845 | 6.8135 | 6713.4522 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 8.8845 | 7.9059 | 7805.8557 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 8.8845 | 7.9059 | 7805.8557 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 22.3823 | 4.6349 | 4534.9289 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9282 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5951 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.3957 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2905 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 36.7619 | 4.7229 | 4622.9248 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 36.7619 | 4.2147 | 4114.6958 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 24.5778 | 2.5292 | 2429.2202 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.8842 | 6.9929 | 6892.8732 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.8842 | 6.34 | 6240.0493 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.8842 | 6.34 | 6240.0493 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 8.8845 | 6.8135 | 6713.4511 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 8.8845 | 7.9059 | 7805.8536 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 8.8845 | 7.9059 | 7805.8536 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 22.306 | 4.6492 | 4549.2284 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.7074 | 30607.37 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.529 | 30429.0424 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.5624 | 24.3867 | 24286.7231 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.5624 | 24.6016 | 24501.5948 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 36.7702 | 4.7385 | 4638.4735 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 36.7702 | 4.226 | 4126.0421 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 24.5587 | 2.5381 | 2438.0504 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.886 | 6.9982 | 6898.2203 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.886 | 6.3444 | 6244.4107 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.886 | 6.3444 | 6244.4107 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.8839 | 6.8125 | 6712.5117 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.8839 | 7.9039 | 7803.8792 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.8839 | 7.9039 | 7803.8792 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 5.4484 | 0.0496 | -50.3625 | 200 | 237.6 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.929 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5959 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4007 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2919 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4124 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3878 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6931 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.757 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9269 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9269 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4603 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8738 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8738 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 22.9361 | 4.5206 | 4420.6462 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.7074 | 30607.3983 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.5291 | 30429.0704 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 10.5624 | 24.3867 | 24286.7433 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 10.5624 | 24.6016 | 24501.6148 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 36.67 | 4.7412 | 4641.151 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 36.67 | 4.2275 | 4127.5019 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 24.3753 | 2.5416 | 2441.6049 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 6.8848 | 6.9986 | 6898.6223 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 6.8848 | 6.3449 | 6244.8773 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 6.8848 | 6.3449 | 6244.8773 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 8.8835 | 6.8125 | 6712.5181 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 8.8835 | 7.9039 | 7803.8937 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 8.8835 | 7.9039 | 7803.8937 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 22.68 | 4.465 | 4365.0198 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9237 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5907 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.3916 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2831 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 36.7796 | 4.7219 | 4621.9222 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 36.7796 | 4.2141 | 4114.1492 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 24.6078 | 2.528 | 2427.9974 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.9928 | 6892.8162 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.34 | 6239.9639 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.34 | 6239.9639 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 8.8846 | 6.8134 | 6713.4437 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.8381 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.8381 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 22.9314 | 4.5191 | 4419.0774 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9225 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5894 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.3934 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2848 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 36.7787 | 4.7219 | 4621.8609 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 36.7787 | 4.2141 | 4114.12 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 24.606 | 2.5279 | 2427.911 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.8845 | 6.9928 | 6892.8238 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.8845 | 6.34 | 6239.9689 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.8845 | 6.34 | 6239.9689 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 8.8846 | 6.8134 | 6713.441 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.8331 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.8331 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 22.9308 | 4.5187 | 4418.6798 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9212 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5881 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.3857 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2769 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 36.773 | 4.7215 | 4621.4637 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 36.773 | 4.2139 | 4113.9145 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 24.5944 | 2.5274 | 2427.3961 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.8844 | 6.9929 | 6892.8587 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.8844 | 6.34 | 6239.9896 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.8844 | 6.34 | 6239.9896 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 8.8846 | 6.8134 | 6713.4306 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.8104 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.8104 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 22.9276 | 4.5167 | 4416.7406 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.9113 | 30.7068 | 30606.7838 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.9113 | 30.5285 | 30428.4619 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.5619 | 24.386 | 24285.9565 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.5619 | 24.6008 | 24500.8053 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 36.6476 | 4.7504 | 4650.3627 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 36.6476 | 4.2349 | 4134.8893 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 24.3189 | 2.5401 | 2440.0607 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.8862 | 7.0041 | 6904.0836 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.8862 | 6.3493 | 6249.2726 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.8862 | 6.3493 | 6249.2726 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 8.8826 | 6.8113 | 6711.3222 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 8.8826 | 7.9014 | 7801.3833 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 8.8826 | 7.9014 | 7801.3833 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 22.8688 | 4.4362 | 4336.1594 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9411 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6079 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4175 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.309 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 36.7396 | 4.7249 | 4624.8836 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 36.7396 | 4.2157 | 4115.6516 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 24.5437 | 2.5317 | 2431.6642 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 6.884 | 6.9929 | 6892.8782 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 6.884 | 6.3401 | 6240.1352 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 6.884 | 6.3401 | 6240.1352 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 8.8845 | 6.8135 | 6713.4802 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 8.8845 | 7.9059 | 7805.9146 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 8.8845 | 7.9059 | 7805.9146 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 22.9179 | 4.5253 | 4425.2539 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.941 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6077 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4174 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.309 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 36.7399 | 4.7249 | 4624.8698 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 36.7399 | 4.2156 | 4115.6449 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 24.5441 | 2.5316 | 2431.6471 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 6.884 | 6.9929 | 6892.8778 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 6.884 | 6.3401 | 6240.1342 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 6.884 | 6.3401 | 6240.1342 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 8.8845 | 6.8135 | 6713.4799 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 8.8845 | 7.9059 | 7805.9138 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 8.8845 | 7.9059 | 7805.9138 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 22.918 | 4.5252 | 4425.2357 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 10.9118 | 30.708 | 30608.0085 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 10.9118 | 30.5297 | 30429.6746 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 10.5629 | 24.3875 | 24287.4915 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 10.5629 | 24.6024 | 24502.3857 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 36.7623 | 4.7193 | 4619.3177 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 36.7623 | 4.2121 | 4112.1436 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 24.5527 | 2.5277 | 2427.6659 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 6.884 | 6.992 | 6891.9847 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 6.884 | 6.3393 | 6239.3126 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 6.884 | 6.3393 | 6239.3126 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 8.8847 | 6.8136 | 6713.5722 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 8.8847 | 7.9061 | 7806.1079 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 8.8847 | 7.9061 | 7806.1079 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508826 [WILKES-1 13.200] CKT 1 | 22.9361 | 4.5224 | 4422.3816 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9388 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5969 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.407 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.299 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 36.7859 | 4.7224 | 4622.3933 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 36.7859 | 4.2144 | 4114.3506 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 24.6213 | 2.5287 | 2428.7471 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.9927 | 6892.717 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.8981 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.8981 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4684 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8896 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8896 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 509240 [CROCKET4 138.00] TO BUS 509322 [GRAPLND4 138.00] CKT 1 | 22.7393 | 4.4998 | 4399.8292 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9114 | 30.7069 | 30606.8946 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.9114 | 30.5286 | 30428.5717 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.5621 | 24.3861 | 24286.1253 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.5621 | 24.601 | 24500.9795 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 36.7937 | 4.7493 | 4649.2617 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 36.7937 | 4.2344 | 4134.3695 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 24.5701 | 2.5429 | 2442.9059 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.8877 | 7.0026 | 6902.5827 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.8877 | 6.3479 | 6247.8948 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.8877 | 6.3479 | 6247.8948 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.8834 | 6.8116 | 6711.6465 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.8834 | 7.9021 | 7802.0635 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.8834 | 7.9021 | 7802.0635 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 509241 [CROCKET7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 17.7364 | 4.6171 | 4517.0972 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.7078 | 30607.7541 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5294 | 30429.414 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3873 | 24287.3046 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6022 | 24502.1932 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7849 | 4.7219 | 4621.8602 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7849 | 4.214 | 4113.967 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 24.6208 | 2.5284 | 2428.4465 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.9925 | 6892.5418 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3398 | 6239.758 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3398 | 6239.758 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 6.8134 | 6713.3781 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9057 | 7805.7001 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9057 | 7805.7001 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510366 [MCARBDE4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 22.9354 | 4.522 | 4421.9901 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.7077 | 30607.656 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5293 | 30429.3255 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.3872 | 24287.2389 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.6021 | 24502.1259 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 36.7852 | 4.7219 | 4621.8758 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 36.7852 | 4.214 | 4113.9808 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 24.6209 | 2.5284 | 2428.4464 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.9926 | 6892.5812 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3398 | 6239.7862 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3398 | 6239.7862 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 6.8133 | 6713.3176 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9056 | 7805.5731 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9056 | 7805.5731 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510398 [BIRDHOL4 138.00] TO BUS 510421 [JAY 4 138.00] CKT 1 | 22.9355 | 4.522 | 4422.0045 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.8844 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5518 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.3696 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2603 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 36.7859 | 4.7223 | 4622.2923 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 36.7859 | 4.2143 | 4114.2963 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 24.6212 | 2.5286 | 2428.635 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 6.8846 | 6.9927 | 6892.7376 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9116 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9116 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 8.8847 | 6.8134 | 6713.4279 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 8.8847 | 7.9058 | 7805.8051 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 8.8847 | 7.9058 | 7805.8051 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 510387 [ADAIR--2 69.000] CKT 1 | 22.9355 | 4.5222 | 4422.2271 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 10.9118 | 30.708 | 30607.9507 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6174 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4144 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.3065 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 36.7864 | 4.7225 | 4622.4996 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 36.7864 | 4.2145 | 4114.454 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 24.6215 | 2.5287 | 2428.7349 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7802 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9467 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9467 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.471 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8959 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8959 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510400 [PRY-JCT2 69.000] TO BUS 512810 [PRYORC12 69.000] CKT 1 | 22.9357 | 4.5224 | 4422.4 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9276 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5945 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4018 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2929 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.402 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3799 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6895 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7506 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9216 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9216 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.459 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8699 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8699 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510407 [PRY-JCT3 115.00] TO BUS 510399 [LSTAR--3 115.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3253 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.7075 | 30607.5451 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.5292 | 30429.2158 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.3872 | 24287.1864 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.6021 | 24502.0709 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7845 | 4.7217 | 4621.6782 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7845 | 4.2138 | 4113.8282 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 24.6205 | 2.5284 | 2428.368 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.9925 | 6892.4616 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.3397 | 6239.6925 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.3397 | 6239.6925 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8845 | 6.8133 | 6713.2637 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8845 | 7.9055 | 7805.4606 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8845 | 7.9055 | 7805.4606 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510419 [PRY-JCT4 138.00] TO BUS 764160 [G20-092-TAP 138.00] CKT 1 | 22.9354 | 4.522 | 4421.9529 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.7077 | 30607.7408 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5294 | 30429.4095 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3873 | 24287.2965 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6022 | 24502.1844 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 36.7849 | 4.7218 | 4621.8481 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 36.7849 | 4.214 | 4113.9575 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 24.6208 | 2.5284 | 2428.4411 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.9925 | 6892.5357 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3398 | 6239.7528 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3398 | 6239.7528 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 6.8134 | 6713.3742 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9057 | 7805.6919 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9057 | 7805.6919 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510431 [PRY_CRK4 138.00] TO BUS 510401 [EXCLART4 138.00] CKT 1 | 22.9354 | 4.522 | 4421.984 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9375 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.5956 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4023 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2934 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 36.7861 | 4.7223 | 4622.2545 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 36.7861 | 4.2143 | 4114.2705 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6631 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9927 | 6892.6593 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3398 | 6239.843 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3398 | 6239.843 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 6.8134 | 6713.449 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9058 | 7805.8496 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 8.8847 | 7.9058 | 7805.8496 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3285 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 10.9105 | 30.709 | 30609.0387 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 10.9105 | 30.5307 | 30430.6945 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 10.5629 | 24.3873 | 24287.344 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 10.5629 | 24.6022 | 24502.2399 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 34.6903 | 4.7676 | 4667.5796 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 34.6903 | 4.2352 | 4135.1749 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 24.1688 | 2.5371 | 2437.0839 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.7094 | 7.0051 | 6905.1259 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.7094 | 6.3683 | 6268.2644 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.7094 | 6.3683 | 6268.2644 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 8.8809 | 6.814 | 6714.0455 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 8.8809 | 7.9071 | 7807.1033 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 8.8809 | 7.9071 | 7807.1033 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 22.9296 | 4.525 | 4425.0409 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 10.9106 | 30.707 | 30606.9533 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 10.9106 | 30.5286 | 30428.6281 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 10.5565 | 24.3864 | 24286.45 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 10.5565 | 24.6012 | 24501.1998 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 35.2689 | 4.7204 | 4620.3889 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 35.2689 | 4.205 | 4104.9842 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 24.2896 | 2.5225 | 2422.5116 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 6.6955 | 7.0139 | 6913.8757 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 6.6955 | 6.3741 | 6274.0732 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 6.6955 | 6.3741 | 6274.0732 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 8.8273 | 6.8081 | 6708.1275 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 8.8273 | 7.8947 | 7794.661 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 8.8273 | 7.8947 | 7794.661 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] CKT 1 | 22.923 | 4.5124 | 4412.3838 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 10.9122 | 30.709 | 30609.0139 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 10.9122 | 30.5307 | 30430.6602 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 10.5634 | 24.3888 | 24288.7969 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 10.5634 | 24.6037 | 24503.7082 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 36.8285 | 4.741 | 4640.972 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 36.8285 | 4.2274 | 4127.4367 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 24.638 | 2.5349 | 2434.9435 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 6.887 | 6.9984 | 6898.3507 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 6.887 | 6.3466 | 6246.5555 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 6.887 | 6.3466 | 6246.5555 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 8.8861 | 6.8157 | 6715.6948 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 8.8861 | 7.9106 | 7810.5648 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 8.8861 | 7.9106 | 7810.5648 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] TO BUS 763131 [GEN-2018-082345.00] CKT 1 | 22.941 | 4.5298 | 4429.7651 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.9103 | 30.7065 | 30606.4748 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.9103 | 30.5282 | 30428.1615 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.5578 | 24.3865 | 24286.4792 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.5578 | 24.6012 | 24501.2409 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 29.032 | 4.8183 | 4718.2511 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 29.032 | 4.2347 | 4134.7397 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 19.2424 | 2.6395 | 2539.5107 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.7601 | 7.0147 | 6914.7378 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.7601 | 6.3717 | 6271.7124 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.7601 | 6.3717 | 6271.7124 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.8438 | 6.8101 | 6710.1291 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.8438 | 7.8989 | 7798.8571 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.8438 | 7.8989 | 7798.8571 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 22.9011 | 4.5646 | 4464.6092 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9113 | 30.7081 | 30608.0563 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9113 | 30.5297 | 30429.7197 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5608 | 24.3883 | 24288.3271 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5608 | 24.6032 | 24503.1756 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1981 | 8.5488 | 8448.7894 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1981 | 5.4275 | 5327.4793 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5831 | 2.5255 | 2425.4698 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8193 | 7.0074 | 6907.4096 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8193 | 6.3615 | 6261.5077 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8193 | 6.3615 | 6261.5077 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8646 | 6.8144 | 6714.4178 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8646 | 7.9079 | 7807.861 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8646 | 7.9079 | 7807.861 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 22.9259 | 4.5264 | 4426.4262 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 10.9115 | 30.7072 | 30607.1634 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 10.9115 | 30.5288 | 30428.838 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 10.5622 | 24.3865 | 24286.4618 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 10.5622 | 24.6013 | 24501.3301 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 36.6884 | 4.7017 | 4601.712 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 36.6884 | 4.2098 | 4109.7822 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 24.5878 | 2.5238 | 2423.8423 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 6.8837 | 6.9982 | 6898.2261 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 6.8837 | 6.3428 | 6242.7577 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 6.8837 | 6.3428 | 6242.7577 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 8.8827 | 6.8122 | 6712.1955 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 8.8827 | 7.9032 | 7803.2162 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 8.8827 | 7.9032 | 7803.2162 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 22.9262 | 4.5106 | 4410.5684 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.8626 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5295 | 30429.5302 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 10.5626 | 24.3873 | 24287.32 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 10.5626 | 24.6022 | 24502.2076 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 36.1948 | 4.726 | 4626.0142 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 36.1948 | 4.2174 | 4117.4457 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 24.57 | 2.5261 | 2426.0784 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 6.8783 | 6.9946 | 6894.5706 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 6.8783 | 6.3415 | 6241.4743 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 6.8783 | 6.3415 | 6241.4743 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 8.8827 | 6.8133 | 6713.2702 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 8.8827 | 7.9055 | 7805.4735 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 8.8827 | 7.9055 | 7805.4735 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 22.9355 | 4.5222 | 4422.1661 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 10.9119 | 30.708 | 30607.9576 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 10.9119 | 30.5296 | 30429.6242 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 10.563 | 24.3874 | 24287.4411 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 10.563 | 24.6023 | 24502.3328 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 36.7676 | 4.7167 | 4616.708 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 36.7676 | 4.2114 | 4111.4267 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 24.6177 | 2.5279 | 2427.9138 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 6.8849 | 6.9931 | 6893.0536 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 6.8849 | 6.3402 | 6240.1635 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 6.8849 | 6.3402 | 6240.1635 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 8.8849 | 6.8135 | 6713.4778 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 8.8849 | 7.9059 | 7805.9096 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 8.8849 | 7.9059 | 7805.9096 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 22.9357 | 4.5221 | 4422.1222 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.8606 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5295 | 30429.5293 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3873 | 24287.2728 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6022 | 24502.1614 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 36.3109 | 4.7507 | 4650.7311 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 36.3109 | 4.2277 | 4127.6983 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 24.515 | 2.5331 | 2433.0617 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.8851 | 6.9936 | 6893.5768 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.8851 | 6.3405 | 6240.4895 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.8851 | 6.3405 | 6240.4895 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 6.8132 | 6713.2417 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9054 | 7805.4143 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9054 | 7805.4143 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 22.9345 | 4.5235 | 4423.5294 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9395 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6063 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 10.5627 | 24.3874 | 24287.411 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 10.5627 | 24.6023 | 24502.302 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 36.7855 | 4.719 | 4619.0407 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 36.7855 | 4.2124 | 4112.3764 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 24.6205 | 2.5281 | 2428.1489 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.9927 | 6892.6991 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.8561 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.8561 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 8.8846 | 6.8134 | 6713.4471 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.8457 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.8457 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 22.9354 | 4.5223 | 4422.2631 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9088 | 30.7171 | 30617.0958 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9088 | 30.5387 | 30438.66 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.437 | 24.4357 | 24335.7131 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.437 | 24.6479 | 24547.8584 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 36.4727 | 4.6978 | 4597.766 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 36.4727 | 4.1948 | 4094.8336 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5501 | 2.5219 | 2421.9216 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0153 | 6.9405 | 6840.5127 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0153 | 6.3457 | 6245.7142 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0153 | 6.3457 | 6245.7142 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.3355 | 7.2368 | 7136.7863 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.3355 | 8.8527 | 8752.6818 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.3355 | 8.8527 | 8752.6818 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511409 [TREASILD7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.932 | 4.5186 | 4418.5852 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9106 | 30.7082 | 30608.2257 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9106 | 30.5299 | 30429.8871 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 4.1916 | 145.8009 | 145700.9382 | 57.88 | 66.15 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 4.1916 | 104.579 | 104478.9928 | 55.12 | 63 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7851 | 4.7227 | 4622.7184 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7851 | 4.2146 | 4114.6119 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 24.6212 | 2.5288 | 2428.7909 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8817 | 6.9937 | 6893.6927 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8817 | 6.341 | 6241.046 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8817 | 6.341 | 6241.046 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8757 | 6.8146 | 6714.5901 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8757 | 7.9082 | 7808.2193 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8757 | 7.9082 | 7808.2193 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511435 [SNYDER-4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 22.9357 | 4.5224 | 4422.4296 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9098 | 30.7081 | 30608.1236 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 10.9098 | 30.5298 | 30429.7886 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 8.286 | 25.8336 | 25733.6074 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 8.286 | 25.9884 | 25888.3924 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7803 | 4.722 | 4621.9524 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7803 | 4.214 | 4114.0443 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 24.6193 | 2.5286 | 2428.5799 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8787 | 6.9908 | 6890.822 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8787 | 6.3384 | 6238.3922 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8787 | 6.3384 | 6238.3922 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8683 | 6.8109 | 6710.9118 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8683 | 7.9005 | 7800.5124 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8683 | 7.9005 | 7800.5124 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511440 [ALTUSJT4 138.00] TO BUS 765230 [G20-012-TAP 138.00] CKT 1 | 22.9352 | 4.5223 | 4422.3145 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 10.9117 | 30.7079 | 30607.9184 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 10.9117 | 30.5296 | 30429.5851 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 10.5589 | 24.3826 | 24282.576 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 10.5589 | 24.5974 | 24497.3954 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 36.7861 | 4.7224 | 4622.4059 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 36.7861 | 4.2144 | 4114.382 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6922 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 6.8844 | 6.9927 | 6892.7386 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 6.8844 | 6.3399 | 6239.9244 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 6.8844 | 6.3399 | 6239.9244 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 8.8843 | 6.8134 | 6713.4492 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 8.8843 | 7.9058 | 7805.8497 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 8.8843 | 7.9058 | 7805.8497 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511441 [ALTUSJT2 69.000] TO BUS 511543 [TIPTN T2 69.000] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3284 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.7085 | 30608.5008 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.5302 | 30430.1599 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 10.5565 | 24.3942 | 24294.2056 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 10.5565 | 24.6088 | 24508.8263 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 36.7792 | 4.722 | 4621.9666 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 36.7792 | 4.214 | 4114.023 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 24.6198 | 2.5286 | 2428.5648 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 6.8615 | 6.9925 | 6892.489 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 6.8615 | 6.3414 | 6241.407 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 6.8615 | 6.3414 | 6241.407 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 8.8079 | 6.8152 | 6715.2085 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 8.8079 | 7.9094 | 7809.4001 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 8.8079 | 7.9094 | 7809.4001 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.2518 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.708 | 30608.0208 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.5297 | 30429.686 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 10.5601 | 24.3973 | 24297.3125 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 10.5601 | 24.6121 | 24512.0594 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 36.7824 | 4.7224 | 4622.405 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 36.7824 | 4.2144 | 4114.3548 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 24.6207 | 2.5287 | 2428.6868 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 6.8758 | 6.9924 | 6892.3943 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 6.8758 | 6.3406 | 6240.5551 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 6.8758 | 6.3406 | 6240.5551 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 8.8511 | 6.8129 | 6712.9195 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 8.8511 | 7.9047 | 7804.6894 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 8.8511 | 7.9047 | 7804.6894 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 22.9357 | 4.5223 | 4422.332 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7081 | 30608.1157 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5298 | 30429.7716 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 10.3531 | 24.6889 | 24588.9332 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 10.3531 | 24.8942 | 24794.207 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 36.7848 | 4.7224 | 4622.3938 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 36.7848 | 4.2144 | 4114.373 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 24.6211 | 2.5287 | 2428.684 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 6.8816 | 6.9932 | 6893.1996 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 6.8816 | 6.3402 | 6240.1717 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 6.8816 | 6.3402 | 6240.1717 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 8.8742 | 6.8147 | 6714.7002 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 8.8742 | 7.9085 | 7808.4659 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 8.8742 | 7.9085 | 7808.4659 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3125 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7082 | 30608.1819 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5298 | 30429.8456 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 10.3396 | 24.7275 | 24627.479 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 10.3396 | 24.9314 | 24831.417 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 36.7847 | 4.7224 | 4622.3753 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 36.7847 | 4.2144 | 4114.3651 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 24.6211 | 2.5287 | 2428.6897 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 6.8815 | 6.9927 | 6892.7168 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 6.8815 | 6.3395 | 6239.492 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 6.8815 | 6.3395 | 6239.492 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 8.8743 | 6.8135 | 6713.4884 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 8.8743 | 7.9059 | 7805.923 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 8.8743 | 7.9059 | 7805.923 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 22.9357 | 4.5223 | 4422.337 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.7088 | 30608.8418 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5305 | 30430.4959 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 10.5556 | 24.3901 | 24290.1421 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 10.5556 | 24.6049 | 24504.8675 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 36.7783 | 4.7216 | 4621.5788 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 36.7783 | 4.2137 | 4113.7432 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 24.6196 | 2.5285 | 2428.4762 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 6.8602 | 6.9904 | 6890.4416 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 6.8602 | 6.339 | 6239.0346 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 6.8602 | 6.339 | 6239.0346 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 8.803 | 6.8122 | 6712.2117 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 8.803 | 7.9031 | 7803.1193 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 8.803 | 7.9031 | 7803.1193 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5222 | 4422.2248 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.708 | 30608.0063 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5297 | 30429.6723 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 10.5612 | 24.3962 | 24296.2204 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 10.5612 | 24.611 | 24511.0392 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 36.7805 | 4.7222 | 4622.1736 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 36.7805 | 4.2142 | 4114.1984 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 24.6202 | 2.5286 | 2428.6299 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 6.8692 | 6.9914 | 6891.4252 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 6.8692 | 6.3392 | 6239.187 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 6.8692 | 6.3392 | 6239.187 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 8.8206 | 6.8119 | 6711.8683 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 8.8206 | 7.9024 | 7802.4402 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 8.8206 | 7.9024 | 7802.4402 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.2888 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9481 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6149 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 10.5631 | 24.3889 | 24288.873 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 10.5631 | 24.6038 | 24503.7719 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 36.7849 | 4.7224 | 4622.3684 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 36.7849 | 4.2144 | 4114.3571 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 24.6211 | 2.5287 | 2428.6806 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 6.8816 | 6.9926 | 6892.6228 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 6.8816 | 6.3397 | 6239.6687 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 6.8816 | 6.3397 | 6239.6687 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 8.8726 | 6.8131 | 6713.1169 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 8.8726 | 7.9051 | 7805.1387 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 8.8726 | 7.9051 | 7805.1387 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.316 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9454 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6122 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 10.5631 | 24.389 | 24288.9527 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 10.5631 | 24.6038 | 24503.8481 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 36.7848 | 4.7224 | 4622.3591 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 36.7848 | 4.2144 | 4114.3502 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 24.6211 | 2.5287 | 2428.6784 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 6.8813 | 6.9925 | 6892.545 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 6.8813 | 6.3396 | 6239.5851 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 6.8813 | 6.3396 | 6239.5851 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 8.8713 | 6.8129 | 6712.9273 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 8.8713 | 7.9047 | 7804.7394 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 8.8713 | 7.9047 | 7804.7394 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3146 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9051 | 30.7079 | 30607.89 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9051 | 30.5296 | 30429.5501 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4783 | 24.4941 | 24394.1002 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4783 | 24.7059 | 24605.9084 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 36.6066 | 4.7406 | 4640.5777 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 36.6066 | 4.2269 | 4126.8933 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5881 | 2.5333 | 2433.2612 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1715 | 7.1121 | 7012.0891 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1715 | 6.5035 | 6403.541 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1715 | 6.5035 | 6403.541 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0931 | 7.1021 | 7002.1363 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0931 | 8.529 | 8429.0154 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0931 | 8.529 | 8429.0154 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.9371 | 4.5252 | 4425.213 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 10.9117 | 30.7079 | 30607.924 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 10.9117 | 30.5296 | 30429.5906 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 10.5588 | 24.3835 | 24283.4628 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 10.5588 | 24.5983 | 24498.2729 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 36.7861 | 4.7224 | 4622.4055 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 36.7861 | 4.2144 | 4114.3818 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.692 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 6.8844 | 6.9927 | 6892.7361 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 6.8844 | 6.3399 | 6239.9216 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 6.8844 | 6.3399 | 6239.9216 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 8.8843 | 6.8134 | 6713.4447 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 8.8843 | 7.9058 | 7805.8397 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 8.8843 | 7.9058 | 7805.8397 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511462 [HEADRIK2 69.000] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3285 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 10.9114 | 30.7077 | 30607.7203 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 10.9114 | 30.5294 | 30429.3882 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 10.5464 | 24.3361 | 24236.0887 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 10.5464 | 24.5519 | 24451.9 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 36.7858 | 4.7224 | 4622.4142 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 36.7858 | 4.2144 | 4114.3899 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 24.6213 | 2.5287 | 2428.6988 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 6.8843 | 6.9927 | 6892.6502 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 6.8843 | 6.3398 | 6239.8219 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 6.8843 | 6.3398 | 6239.8219 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 8.8841 | 6.8132 | 6713.2304 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 8.8841 | 7.9054 | 7805.3908 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 8.8841 | 7.9054 | 7805.3908 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511472 [TIPTE T2 69.000] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3438 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 10.9116 | 30.7079 | 30607.9313 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 10.9116 | 30.5296 | 30429.5981 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 10.3052 | 24.5557 | 24455.6877 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 10.3052 | 24.765 | 24664.9886 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 36.7858 | 4.7224 | 4622.3661 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 36.7858 | 4.2144 | 4114.3506 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 24.6213 | 2.5287 | 2428.6787 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 6.8837 | 6.9927 | 6892.6956 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 6.8837 | 6.3399 | 6239.9336 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 6.8837 | 6.3399 | 6239.9336 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 8.882 | 6.8135 | 6713.5136 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 8.882 | 7.906 | 7805.9807 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 8.882 | 7.906 | 7805.9807 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511475 [SNYDER-2 69.000] TO BUS 511495 [TOMSTEED2 69.000] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.315 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9067 | 30.7069 | 30606.8715 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9067 | 30.5286 | 30428.551 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4434 | 24.4405 | 24340.5107 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4434 | 24.6532 | 24553.2193 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 35.5874 | 4.7964 | 4696.3979 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 35.5874 | 4.2588 | 4158.8065 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 24.3762 | 2.5443 | 2444.2665 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 4.295 | 7.6901 | 7590.1348 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 4.295 | 7.5626 | 7462.5562 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 4.295 | 7.5626 | 7462.5562 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.4046 | 6.8494 | 6749.3936 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.4046 | 7.98 | 7879.9504 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.4046 | 7.98 | 7879.9504 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 22.9369 | 4.5303 | 4430.3165 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 10.9131 | 30.7118 | 30611.7821 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 10.9131 | 30.5334 | 30433.3996 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 10.568 | 24.4035 | 24303.5287 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 10.568 | 24.6185 | 24518.4824 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 36.8677 | 4.7611 | 4661.0639 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 36.8677 | 4.2433 | 4143.3235 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 24.6564 | 2.5424 | 2442.3932 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 6.9234 | 7.1074 | 7007.3745 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 6.9234 | 6.4526 | 6352.6358 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 6.9234 | 6.4526 | 6352.6358 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 8.9089 | 6.864 | 6763.9573 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 8.9089 | 8.0135 | 7913.4993 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 8.9089 | 8.0135 | 7913.4993 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 762900 [GEN-2018-055345.00] CKT 1 | 22.9484 | 4.5394 | 4439.3728 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 10.9131 | 30.7117 | 30611.7029 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 10.9131 | 30.5333 | 30433.3299 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 10.5667 | 24.4015 | 24301.5109 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 10.5667 | 24.6164 | 24516.4085 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 36.862 | 4.7589 | 4658.8696 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 36.862 | 4.2416 | 4141.6454 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 24.6558 | 2.5422 | 2442.1891 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 6.9026 | 7.0624 | 6962.4169 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 6.9026 | 6.4143 | 6314.3039 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 6.9026 | 6.4143 | 6314.3039 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 8.8962 | 6.8451 | 6745.0994 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 8.8962 | 7.9727 | 7872.7222 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 8.8962 | 7.9727 | 7872.7222 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] TO BUS 511965 [RUSHSPRW1-1 34.500] TO BUS 511572 [RUSHSPR1-1 13.800] CKT 1 | 22.949 | 4.5401 | 4440.0669 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 10.8939 | 32.2021 | 32102.1324 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 10.8939 | 32.0055 | 31905.4698 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 10.5625 | 24.3871 | 24287.1499 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 10.5625 | 24.602 | 24502.0108 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 36.7969 | 4.7274 | 4627.42 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 36.7969 | 4.2182 | 4118.1893 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 24.6267 | 2.5308 | 2430.8226 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 6.8856 | 6.9957 | 6895.6606 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 6.8856 | 6.3423 | 6242.2858 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 6.8856 | 6.3423 | 6242.2858 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 8.8843 | 6.8129 | 6712.9218 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 8.8843 | 7.9047 | 7804.7396 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 8.8843 | 7.9047 | 7804.7396 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515390 [TLGAWND4 138.00] CKT 1 | 22.9379 | 4.5256 | 4425.6172 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 8.5734 | 38.7756 | 38675.5645 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 8.5734 | 38.4852 | 38385.2017 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 10.5619 | 24.3863 | 24286.3142 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 10.5619 | 24.6012 | 24501.17 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 36.7866 | 4.7226 | 4622.6142 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 36.7866 | 4.2145 | 4114.5406 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 24.6217 | 2.5288 | 2428.7837 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.9927 | 6892.6819 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.8667 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.8667 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 8.8842 | 6.8125 | 6712.4896 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 8.8842 | 7.9038 | 7803.8335 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 8.8842 | 7.9038 | 7803.8335 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 22.9358 | 4.5225 | 4422.4903 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 9.4688 | 32.22 | 32119.9997 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 9.4688 | 32.0238 | 31923.8062 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.3889 | 24288.9223 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.6038 | 24503.7964 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.723 | 4622.9815 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2148 | 4114.797 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 24.6217 | 2.5289 | 2428.9085 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 6.884 | 6.9933 | 6893.2775 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 6.884 | 6.3405 | 6240.5393 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 6.884 | 6.3405 | 6240.5393 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 8.8831 | 6.8143 | 6714.3272 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 8.8831 | 7.9077 | 7807.6883 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 8.8831 | 7.9077 | 7807.6883 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514787 [DEWEY 4 138.00] TO BUS 515964 [CANTNLK4 138.00] CKT 1 | 22.9359 | 4.5226 | 4422.6127 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 10.913 | 30.7115 | 30611.4539 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 10.913 | 30.5331 | 30433.0839 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 10.5657 | 24.3945 | 24294.5127 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 10.5657 | 24.6095 | 24509.5032 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 36.8939 | 4.7773 | 4677.2503 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 36.8939 | 4.2542 | 4154.1727 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 24.668 | 2.5475 | 2447.4655 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.9023 | 7.0555 | 6955.4957 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.9023 | 6.4102 | 6310.2415 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.9023 | 6.4102 | 6310.2415 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 8.8929 | 6.8303 | 6730.3117 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 8.8929 | 7.9415 | 7841.451 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 8.8929 | 7.9415 | 7841.451 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 22.9528 | 4.5452 | 4445.2014 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 10.9129 | 30.7108 | 30610.8078 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 10.9129 | 30.5324 | 30432.445 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 10.5656 | 24.3925 | 24292.4683 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 10.5656 | 24.6074 | 24507.4433 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 36.8915 | 4.7577 | 4657.7375 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 36.8915 | 4.2401 | 4140.0701 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 24.6637 | 2.5426 | 2442.6004 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.9113 | 7.0016 | 6901.6157 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.9113 | 6.3589 | 6258.9152 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.9113 | 6.3589 | 6258.9152 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 8.8967 | 6.8233 | 6723.2538 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 8.8967 | 7.9265 | 7826.4991 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 8.8967 | 7.9265 | 7826.4991 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 22.9506 | 4.5421 | 4442.1137 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 10.9117 | 30.7084 | 30608.4063 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 10.9117 | 30.5301 | 30430.0669 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 10.5612 | 24.3871 | 24287.0634 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 10.5612 | 24.6019 | 24501.9281 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 36.6538 | 4.7071 | 4607.0846 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 36.6538 | 4.204 | 4104.0499 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 24.5927 | 2.5259 | 2425.8701 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.7562 | 6.9721 | 6872.0712 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.7562 | 6.3093 | 6209.2506 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.7562 | 6.3093 | 6209.2506 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 8.8622 | 6.8073 | 6707.3452 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 8.8622 | 7.893 | 7793.0414 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 8.8622 | 7.893 | 7793.0414 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 22.9355 | 4.5222 | 4422.1502 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.7079 | 30607.9142 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 10.9117 | 30.5296 | 30429.5811 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 10.5613 | 24.3866 | 24286.6463 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 10.5613 | 24.6015 | 24501.5216 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 36.7461 | 4.7174 | 4617.3932 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 36.7461 | 4.2108 | 4110.817 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 24.6124 | 2.5276 | 2427.6064 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.7688 | 6.9755 | 6875.4745 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.7688 | 6.3196 | 6219.5705 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 6.7688 | 6.3196 | 6219.5705 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 8.8652 | 6.8092 | 6709.1879 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 8.8652 | 7.8969 | 7796.896 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 8.8652 | 7.8969 | 7796.896 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515137 [UNIROY 4 138.00] CKT 1 | 22.9354 | 4.522 | 4421.9672 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.7079 | 30607.9295 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.5296 | 30429.5975 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 10.562 | 24.3871 | 24287.1407 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 10.562 | 24.602 | 24502.031 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 36.7754 | 4.7205 | 4620.533 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 36.7754 | 4.2132 | 4113.1645 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 24.6183 | 2.5284 | 2428.3576 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.873 | 6.9806 | 6880.5896 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.873 | 6.3239 | 6223.9144 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.873 | 6.3239 | 6223.9144 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 8.8825 | 6.8121 | 6712.0647 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 8.8825 | 7.9029 | 7802.9403 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 8.8825 | 7.9029 | 7802.9403 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515144 [LONEGRV4 138.00] CKT 1 | 22.9352 | 4.5222 | 4422.2411 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.708 | 30608.0494 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5297 | 30429.7145 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 10.5623 | 24.3871 | 24287.0643 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 10.5623 | 24.6019 | 24501.9393 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 36.7631 | 4.7179 | 4617.9308 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 36.7631 | 4.2112 | 4111.2273 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 24.6165 | 2.5278 | 2427.8353 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.796 | 6.984 | 6884.0396 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.796 | 6.3287 | 6228.6809 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 6.796 | 6.3287 | 6228.6809 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 8.8729 | 6.8098 | 6709.7913 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 8.8729 | 7.8982 | 7798.1683 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 8.8729 | 7.8982 | 7798.1683 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515164 [ROCKYPT4 138.00] CKT 1 | 22.9358 | 4.5223 | 4422.3343 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7079 | 30607.9406 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6074 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 10.5623 | 24.3876 | 24287.5732 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 10.5623 | 24.6025 | 24502.4505 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 36.7646 | 4.7219 | 4621.8714 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 36.7646 | 4.2137 | 4113.7145 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 24.6165 | 2.5285 | 2428.512 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.8515 | 6.9898 | 6889.7896 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.8515 | 6.3418 | 6241.8288 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 6.8515 | 6.3418 | 6241.8288 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 8.8799 | 6.8126 | 6712.5889 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 8.8799 | 7.904 | 7804.0291 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 8.8799 | 7.904 | 7804.0291 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515561 [CARTRCO4 138.00] CKT 1 | 22.9355 | 4.5223 | 4422.2553 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9021 | 30.7 | 30600.0365 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9021 | 30.5218 | 30421.7854 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3864 | 24.3674 | 24267.3747 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3864 | 24.5787 | 24478.7153 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 35.7523 | 4.8781 | 4778.1179 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 35.7523 | 4.3123 | 4212.2789 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 24.4396 | 2.5687 | 2468.656 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 2.7054 | 7.2859 | 7185.8626 | 200 | 216.84 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 2.7054 | 7.0756 | 6975.6183 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 2.7054 | 7.0756 | 6975.6183 | 250 | 270 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.1544 | 6.5733 | 6473.2718 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.1544 | 7.4614 | 7361.4435 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 7.1544 | 7.4614 | 7361.4435 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 22.9562 | 4.556 | 4456.022 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 10.9106 | 30.7054 | 30605.3906 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 10.9106 | 30.5271 | 30427.0812 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 10.3907 | 24.4744 | 24374.3989 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 10.3907 | 24.6859 | 24585.8928 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 36.711 | 4.7074 | 4607.3615 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 36.711 | 4.2029 | 4102.8612 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 24.6029 | 2.5249 | 2424.8795 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.5985 | 6.944 | 6844.0142 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.5985 | 6.3121 | 6212.1269 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.5985 | 6.3121 | 6212.1269 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.7993 | 6.8586 | 6758.5516 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.7993 | 7.9999 | 7899.9426 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.7993 | 7.9999 | 7899.9426 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 22.9343 | 4.5207 | 4420.6885 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9 | 30.7078 | 30607.8423 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9 | 30.5295 | 30429.495 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5354 | 24.3617 | 24261.7259 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5354 | 24.5754 | 24475.4489 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 36.7259 | 4.7173 | 4617.3418 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 36.7259 | 4.2103 | 4110.2763 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 24.6066 | 2.5269 | 2426.894 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7985 | 6.9819 | 6881.9383 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7985 | 6.3365 | 6236.4773 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7985 | 6.3365 | 6236.4773 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 8.3548 | 6.8257 | 6725.6774 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 8.3548 | 7.9309 | 7830.9175 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 8.3548 | 7.9309 | 7830.9175 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 22.9342 | 4.5207 | 4420.6733 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 10.912 | 30.7092 | 30609.1944 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 10.912 | 30.5308 | 30430.8474 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 10.527 | 24.4317 | 24331.7389 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 10.527 | 24.6456 | 24545.6032 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 36.7737 | 4.7217 | 4621.7471 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 36.7737 | 4.2139 | 4113.8994 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 24.6188 | 2.5286 | 2428.5872 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 6.8581 | 6.9875 | 6887.5026 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 6.8581 | 6.3353 | 6235.3292 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 6.8581 | 6.3353 | 6235.3292 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 8.5439 | 6.8114 | 6711.4422 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 8.5439 | 7.9011 | 7801.119 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 8.5439 | 7.9011 | 7801.119 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 22.9356 | 4.5224 | 4422.3783 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5595 | 59.2207 | 59120.677 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 6.5595 | 58.4614 | 58361.3517 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 10.562 | 24.387 | 24287.0057 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 10.562 | 24.6019 | 24501.8739 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7854 | 4.7223 | 4622.275 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7854 | 4.2143 | 4114.2798 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 24.6212 | 2.5286 | 2428.6359 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8841 | 6.9926 | 6892.6426 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8841 | 6.3399 | 6239.8626 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8841 | 6.3399 | 6239.8626 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 8.883 | 6.8133 | 6713.313 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 8.883 | 7.9056 | 7805.5632 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 8.883 | 7.9056 | 7805.5632 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.2529 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 10.8656 | 30.6742 | 30574.1864 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 10.8656 | 30.4963 | 30396.279 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.3873 | 24287.296 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 10.5628 | 24.6022 | 24502.19 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.7224 | 4622.4224 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 36.7862 | 4.2144 | 4114.3944 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6961 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7711 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9391 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 6.8846 | 6.3399 | 6239.9391 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 8.8848 | 6.8134 | 6713.4422 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 8.8848 | 7.9058 | 7805.8346 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 8.8848 | 7.9058 | 7805.8346 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] CKT 1 | 22.9357 | 4.5223 | 4422.3294 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 10.8632 | 30.7478 | 30647.8244 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 10.8632 | 30.569 | 30469.049 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 10.5616 | 24.3853 | 24285.3427 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 10.5616 | 24.6002 | 24500.1692 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 36.7849 | 4.7222 | 4622.2336 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 36.7849 | 4.2142 | 4114.2495 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 24.621 | 2.5286 | 2428.6116 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.8836 | 6.9925 | 6892.5369 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.8836 | 6.3398 | 6239.7723 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.8836 | 6.3398 | 6239.7723 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 8.8805 | 6.8128 | 6712.8348 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 8.8805 | 7.9046 | 7804.5567 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 8.8805 | 7.9046 | 7804.5567 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 22.9355 | 4.5222 | 4422.1987 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 10.8054 | 30.7475 | 30647.4856 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 10.8054 | 30.5687 | 30468.6971 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 10.562 | 24.3861 | 24286.0553 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 10.562 | 24.6009 | 24500.9058 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 36.7857 | 4.7221 | 4622.1478 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 36.7857 | 4.2142 | 4114.1855 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 24.6212 | 2.5286 | 2428.6092 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.9922 | 6892.1668 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.3395 | 6239.4623 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.3395 | 6239.4623 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 8.8843 | 6.8127 | 6712.6698 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 8.8843 | 7.9042 | 7804.2116 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 8.8843 | 7.9042 | 7804.2116 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.2905 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 10.8862 | 30.6519 | 30551.9131 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 10.8862 | 30.4743 | 30374.2598 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 10.5629 | 24.3876 | 24287.6445 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 10.5629 | 24.6025 | 24502.5329 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 36.7858 | 4.7225 | 4622.4694 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 36.7858 | 4.2144 | 4114.4215 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.7072 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 6.8843 | 6.9929 | 6892.865 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 6.8843 | 6.3401 | 6240.0915 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 6.8843 | 6.3401 | 6240.0915 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 8.8841 | 6.8137 | 6713.6787 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 8.8841 | 7.9063 | 7806.3304 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 8.8841 | 7.9063 | 7806.3304 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520425 [PIC4 138.00] CKT 1 | 22.9357 | 4.5223 | 4422.3407 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 10.838 | 30.6869 | 30586.8902 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 10.838 | 30.5088 | 30408.8219 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 10.5317 | 24.4023 | 24302.3115 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 10.5317 | 24.6165 | 24516.4692 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 36.7867 | 4.723 | 4623.0093 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 36.7867 | 4.2148 | 4114.8325 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 24.6219 | 2.5289 | 2428.9052 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 6.8829 | 6.9937 | 6893.6878 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 6.8829 | 6.3409 | 6240.8754 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 6.8829 | 6.3409 | 6240.8754 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 8.8741 | 6.8137 | 6713.6794 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 8.8741 | 7.9063 | 7806.3177 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 8.8741 | 7.9063 | 7806.3177 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] CKT 1 | 22.9359 | 4.5226 | 4422.5771 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 10.9128 | 30.7315 | 30631.4665 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 10.9128 | 30.5529 | 30452.8522 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.3874 | 24287.4253 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 10.5627 | 24.6023 | 24502.3154 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 36.7861 | 4.7224 | 4622.4186 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 36.7861 | 4.2144 | 4114.3929 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 24.6214 | 2.5287 | 2428.6974 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.9927 | 6892.7458 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.918 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.918 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 6.8134 | 6713.4291 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.8074 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 8.8846 | 7.9058 | 7805.8074 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520957 [IODINE 4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3374 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 10.8219 | 30.8433 | 30743.2972 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 10.8219 | 30.6634 | 30563.3774 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 10.5615 | 24.3876 | 24287.6032 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 10.5615 | 24.6025 | 24502.4804 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 36.7915 | 4.7253 | 4625.2707 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 36.7915 | 4.2166 | 4116.5561 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 24.6243 | 2.5299 | 2429.9072 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 6.8844 | 6.9944 | 6894.4284 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 6.8844 | 6.3413 | 6241.2906 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 6.8844 | 6.3413 | 6241.2906 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 8.8814 | 6.8132 | 6713.1957 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 8.8814 | 7.9053 | 7805.3154 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 8.8814 | 7.9053 | 7805.3154 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520996 [MORLND1 13.800] CKT 1 | 22.9369 | 4.5242 | 4424.2042 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 10.6258 | 31.1745 | 31074.5312 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 10.6258 | 30.9907 | 30890.6935 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 10.5587 | 24.3882 | 24288.2231 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 10.5587 | 24.6031 | 24503.0574 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 36.7992 | 4.7295 | 4629.462 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 36.7992 | 4.2197 | 4119.7371 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 24.6288 | 2.5317 | 2431.6894 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 6.8837 | 6.9969 | 6896.9079 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 6.8837 | 6.3433 | 6243.3427 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 6.8837 | 6.3433 | 6243.3427 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 8.8743 | 6.8129 | 6712.8671 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 8.8743 | 7.9046 | 7804.6201 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 8.8743 | 7.9046 | 7804.6201 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520997 [MORLND2 18.000] CKT 1 | 22.9391 | 4.527 | 4426.9825 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 10.634 | 31.1637 | 31063.7035 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 10.634 | 30.98 | 30879.9907 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 10.5587 | 24.3881 | 24288.0641 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 10.5587 | 24.6029 | 24502.8967 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 36.8016 | 4.7305 | 4630.5398 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 36.8016 | 4.2206 | 4120.5564 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 24.63 | 2.5322 | 2432.1509 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 6.884 | 6.9975 | 6897.5201 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 6.884 | 6.3438 | 6243.8303 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 6.884 | 6.3438 | 6243.8303 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 8.8745 | 6.8127 | 6712.7037 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 8.8745 | 7.9043 | 7804.2782 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 8.8745 | 7.9043 | 7804.2782 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520998 [MORLND3 18.000] CKT 1 | 22.9397 | 4.5277 | 4427.7051 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 10.9146 | 30.79 | 30689.9759 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 10.9146 | 30.6107 | 30510.6854 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 10.5626 | 24.3872 | 24287.1595 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 10.5626 | 24.602 | 24502.0325 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 36.7983 | 4.728 | 4628.0287 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 36.7983 | 4.2187 | 4118.6539 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 24.6274 | 2.5311 | 2431.0866 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 6.8858 | 6.996 | 6895.9947 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 6.8858 | 6.3425 | 6242.5285 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 6.8858 | 6.3425 | 6242.5285 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 8.8842 | 6.8128 | 6712.7874 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 8.8842 | 7.9045 | 7804.4587 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 8.8842 | 7.9045 | 7804.4587 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 22.9382 | 4.526 | 4426.038 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 10.9035 | 30.6995 | 30599.524 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 10.9035 | 30.5213 | 30421.2737 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 10.5626 | 24.387 | 24287.0221 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 10.5626 | 24.6019 | 24501.9013 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 36.7867 | 4.7226 | 4622.5639 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 36.7867 | 4.2145 | 4114.5028 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 24.6217 | 2.5288 | 2428.7587 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 6.8846 | 6.9928 | 6892.7954 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 6.8846 | 6.34 | 6239.9647 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 6.8846 | 6.34 | 6239.9647 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 8.8845 | 6.8132 | 6713.2125 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 8.8845 | 7.9054 | 7805.3526 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 8.8845 | 7.9054 | 7805.3526 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 22.9358 | 4.5224 | 4422.4306 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.7087 | 30608.6657 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 10.9116 | 30.5303 | 30430.3248 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 10.3042 | 24.67 | 24569.9523 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 10.3042 | 24.8795 | 24779.5055 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 36.7852 | 4.7226 | 4622.608 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 36.7852 | 4.2145 | 4114.5321 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 24.6215 | 2.5288 | 2428.8114 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 6.8818 | 6.9919 | 6891.9492 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 6.8818 | 6.3394 | 6239.3601 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 6.8818 | 6.3394 | 6239.3601 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 8.8748 | 6.8115 | 6711.4556 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 8.8748 | 7.9017 | 7801.6553 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 8.8748 | 7.9017 | 7801.6553 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 512110 [LAKEP4WT 138.00] CKT 1 | 22.9359 | 4.5226 | 4422.5883 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 10.9108 | 30.708 | 30608.0354 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 10.9108 | 30.5297 | 30429.6938 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 10.4519 | 24.4467 | 24346.6707 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 10.4519 | 24.6597 | 24559.6941 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 36.7859 | 4.7224 | 4622.4344 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 36.7859 | 4.2144 | 4114.4052 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 24.6213 | 2.5287 | 2428.7052 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 6.8843 | 6.9927 | 6892.7249 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 6.8843 | 6.3399 | 6239.8961 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 6.8843 | 6.3399 | 6239.8961 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 8.8839 | 6.8134 | 6713.3755 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 8.8839 | 7.9057 | 7805.6954 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 8.8839 | 7.9057 | 7805.6954 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521043 [RUSSELL4 138.00] TO BUS 521042 [RUSSELL2 69.000] TO BUS 521175 [RSLTERT 13.800] CKT 1 | 22.9356 | 4.5224 | 4422.3502 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 10.9114 | 30.7078 | 30607.7955 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 10.9114 | 30.5295 | 30429.464 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 9.1125 | 25.5267 | 25426.652 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 9.1125 | 25.6984 | 25598.4096 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 36.7855 | 4.7224 | 4622.3691 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 36.7855 | 4.2144 | 4114.3551 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 24.6212 | 2.5287 | 2428.6873 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 6.8826 | 6.9925 | 6892.5393 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 6.8826 | 6.3398 | 6239.7787 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 6.8826 | 6.3398 | 6239.7787 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 8.8773 | 6.8134 | 6713.3698 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 8.8773 | 7.9057 | 7805.6777 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 8.8773 | 7.9057 | 7805.6777 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521190 [CACHEJ4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3368 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 10.9119 | 30.7092 | 30609.1835 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 10.9119 | 30.5308 | 30430.8394 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 10.5449 | 25.4088 | 25308.7617 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 10.5449 | 25.5889 | 25488.9257 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 36.7906 | 4.7239 | 4623.864 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 36.7906 | 4.2155 | 4115.4515 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 24.6239 | 2.5292 | 2429.2427 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 6.8849 | 6.9952 | 6895.2419 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 6.8849 | 6.343 | 6243.0022 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 6.8849 | 6.343 | 6243.0022 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 8.8843 | 6.8173 | 6717.2711 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 8.8843 | 7.9138 | 7813.836 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 8.8843 | 7.9138 | 7813.836 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 562683 [GEN-2015-013138.00] CKT 1 | 22.9369 | 4.5231 | 4423.0929 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 10.9096 | 30.7079 | 30607.8789 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 10.9096 | 30.5296 | 30429.5522 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 10.4596 | 24.2214 | 24121.4497 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 10.4596 | 24.4401 | 24340.0612 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 36.7829 | 4.7223 | 4622.3495 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 36.7829 | 4.2143 | 4114.3411 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 24.6202 | 2.5287 | 2428.6823 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 6.8823 | 6.9924 | 6892.3563 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 6.8823 | 6.3395 | 6239.533 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 6.8823 | 6.3395 | 6239.533 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 8.8797 | 6.8128 | 6712.8237 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 8.8797 | 7.9045 | 7804.5362 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 8.8797 | 7.9045 | 7804.5362 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521052 [SNYDER 4 138.00] TO BUS 521051 [SNYDER 2 69.000] TO BUS 521176 [SNYDTERT 13.800] CKT 1 | 22.9355 | 4.5223 | 4422.3347 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 10.6682 | 31.0294 | 30929.4246 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 10.6682 | 30.8473 | 30747.3336 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 10.5555 | 24.3899 | 24289.9448 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 10.5555 | 24.6047 | 24504.7054 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 36.7864 | 4.7225 | 4622.508 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 36.7864 | 4.2145 | 4114.4608 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 24.6215 | 2.5287 | 2428.7283 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 6.8845 | 6.9929 | 6892.9132 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 6.8845 | 6.3401 | 6240.0554 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 6.8845 | 6.3401 | 6240.0554 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 8.8842 | 6.8135 | 6713.4911 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 8.8842 | 7.9059 | 7805.9374 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 8.8842 | 7.9059 | 7805.9374 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520454 [STALOGA2 69.000] CKT 1 | 22.9357 | 4.5224 | 4422.3689 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 10.4392 | 31.9356 | 31835.5878 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 10.4392 | 31.7424 | 31642.4417 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 10.5624 | 24.3871 | 24287.146 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 10.5624 | 24.602 | 24502.0371 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 36.786 | 4.7224 | 4622.4152 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 36.786 | 4.2144 | 4114.39 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 24.6213 | 2.5287 | 2428.6979 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 6.8845 | 6.9927 | 6892.7225 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.9024 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 6.8845 | 6.3399 | 6239.9024 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 8.8846 | 6.8135 | 6713.5046 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 8.8846 | 7.906 | 7805.9662 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 8.8846 | 7.906 | 7805.9662 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 520843 [CANTON-2 69.000] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3415 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 10.6268 | 31.3825 | 31282.4829 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 10.6268 | 31.1962 | 31096.1621 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 10.5624 | 24.3871 | 24287.1433 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 10.5624 | 24.602 | 24502.0313 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 36.7859 | 4.7224 | 4622.3985 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 36.7859 | 4.2144 | 4114.3786 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 24.6213 | 2.5287 | 2428.69 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 6.8844 | 6.9927 | 6892.7079 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 6.8844 | 6.3399 | 6239.8866 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 6.8844 | 6.3399 | 6239.8866 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 8.8844 | 6.8133 | 6713.3251 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 8.8844 | 7.9056 | 7805.5901 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 8.8844 | 7.9056 | 7805.5901 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521064 [TALOGA 2 69.000] TO BUS 521082 [VICI 2 69.000] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.3312 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9536 | 33.3331 | 33233.0905 | 70 | 85.05 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 4.9536 | 33.4913 | 33391.3343 | 70 | 85.05 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 10.562 | 24.3875 | 24287.4996 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 10.562 | 24.6024 | 24502.3541 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7877 | 4.7234 | 4623.3547 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 36.7877 | 4.2151 | 4115.0955 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 24.6223 | 2.5291 | 2429.0807 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.9934 | 6893.3946 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.3405 | 6240.514 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.3405 | 6240.514 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8831 | 6.8136 | 6713.6465 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8831 | 7.9063 | 7806.262 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 8.8831 | 7.9063 | 7806.262 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] TO BUS 765215 [G20-010-TAP 138.00] CKT 1 | 22.9361 | 4.5229 | 4422.8956 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 10.9116 | 30.7079 | 30607.9189 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 10.9116 | 30.5296 | 30429.577 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 10.5614 | 24.3875 | 24287.4749 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 10.5614 | 24.6023 | 24502.3473 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 33.7391 | 4.7061 | 4606.1459 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 33.7391 | 4.1872 | 4087.1721 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 24.0068 | 2.5236 | 2423.5956 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.8066 | 6.9822 | 6882.1847 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.8066 | 6.336 | 6236.047 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.8066 | 6.336 | 6236.047 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 8.867 | 6.8121 | 6712.0893 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 8.867 | 7.903 | 7802.9811 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 8.867 | 7.903 | 7802.9811 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 22.9272 | 4.5236 | 4423.6215 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 10.9114 | 30.7081 | 30608.1427 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 10.9114 | 30.5298 | 30429.8063 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 9.0203 | 26.4465 | 26346.499 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 9.0203 | 26.5846 | 26484.6471 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 36.7854 | 4.7223 | 4622.3402 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 36.7854 | 4.2143 | 4114.3291 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 24.6212 | 2.5287 | 2428.6723 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 6.8827 | 6.9927 | 6892.744 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 6.8827 | 6.3401 | 6240.1303 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 6.8827 | 6.3401 | 6240.1303 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 8.8792 | 6.8139 | 6713.8684 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 8.8792 | 7.9067 | 7806.7223 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 8.8792 | 7.9067 | 7806.7223 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 529345 [OMPARK-4 138.00] TO BUS 529298 [OMPVET-4 138.00] CKT 1 | 22.9356 | 4.5223 | 4422.317 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.7083 | 30608.2824 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 10.9118 | 30.5299 | 30429.9447 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 10.5629 | 24.3886 | 24288.6033 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 10.5629 | 24.6035 | 24503.4659 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 36.7877 | 4.7297 | 4629.6613 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 36.7877 | 4.2169 | 4116.9405 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 24.6232 | 2.5303 | 2430.3248 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 6.883 | 6.9948 | 6894.7723 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 6.883 | 6.3541 | 6254.054 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 6.883 | 6.3541 | 6254.054 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 8.8852 | 6.8141 | 6714.1159 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 8.8852 | 7.9072 | 7807.2264 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 8.8852 | 7.9072 | 7807.2264 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] TO BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] CKT 1 | 22.9371 | 4.5244 | 4424.4103 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 10.913 | 30.7112 | 30611.2247 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 10.913 | 30.5329 | 30432.8548 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 10.5662 | 24.3957 | 24295.7219 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 10.5662 | 24.6106 | 24510.6294 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 36.8232 | 4.7388 | 4638.7544 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 36.8232 | 4.2268 | 4126.7668 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 24.6387 | 2.5352 | 2435.2114 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 6.8945 | 7.0135 | 6913.547 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 6.8945 | 6.3578 | 6257.7793 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 6.8945 | 6.3578 | 6257.7793 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 8.9134 | 6.8432 | 6743.1754 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 8.9134 | 7.9687 | 7868.6642 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 8.9134 | 7.9687 | 7868.6642 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 22.9427 | 4.5317 | 4431.6734 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 10.913 | 30.7112 | 30611.2153 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 10.913 | 30.5328 | 30432.8455 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 10.5661 | 24.3957 | 24295.6549 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 10.5661 | 24.6106 | 24510.5635 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 36.8232 | 4.7388 | 4638.8314 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 36.8232 | 4.2268 | 4126.826 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 24.6387 | 2.5352 | 2435.2461 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 6.8942 | 7.0135 | 6913.5239 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 6.8942 | 6.3578 | 6257.7546 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 6.8942 | 6.3578 | 6257.7546 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 8.9107 | 6.8426 | 6742.6116 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 8.9107 | 7.9675 | 7867.4588 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 8.9107 | 7.9675 | 7867.4588 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 22.9427 | 4.5317 | 4431.7249 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 10.9131 | 30.712 | 30612.0146 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 10.9131 | 30.5336 | 30433.6354 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 10.5659 | 24.3976 | 24297.6161 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 10.5659 | 24.6125 | 24512.5035 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 36.8331 | 4.7437 | 4643.6952 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 36.8331 | 4.2305 | 4130.5077 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 24.6438 | 2.5372 | 2437.2346 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 6.8945 | 7.0179 | 6917.8728 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 6.8945 | 6.3617 | 6261.6747 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 6.8945 | 6.3617 | 6261.6747 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 8.8996 | 6.8402 | 6740.2149 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 8.8996 | 7.9622 | 7862.204 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 8.8996 | 7.9622 | 7862.204 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 22.9449 | 4.5347 | 4434.6657 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 10.9111 | 30.7093 | 30609.275 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 10.9111 | 30.5309 | 30430.9248 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 7.0227 | 33.6277 | 33527.6894 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 7.0227 | 33.3675 | 33267.5042 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 36.7778 | 4.7221 | 4622.0854 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 36.7778 | 4.2141 | 4114.0872 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 24.6195 | 2.5286 | 2428.567 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 6.8633 | 6.9936 | 6893.5916 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 6.8633 | 6.3426 | 6242.6253 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 6.8633 | 6.3426 | 6242.6253 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 8.8115 | 6.8176 | 6717.5866 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 8.8115 | 7.9144 | 7814.3608 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 8.8115 | 7.9144 | 7814.3608 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 511500 [CACHE4 138.00] CKT 1 | 22.9355 | 4.5222 | 4422.2062 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 10.9115 | 30.7078 | 30607.7954 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 10.9115 | 30.5295 | 30429.4635 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 10.5279 | 24.2963 | 24196.2983 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 10.5279 | 24.5097 | 24409.7133 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 36.7891 | 4.7235 | 4623.4597 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 36.7891 | 4.2152 | 4115.182 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 24.6232 | 2.5291 | 2429.1249 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.9934 | 6893.4235 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.3405 | 6240.4607 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 6.8844 | 6.3405 | 6240.4607 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 8.8837 | 6.8129 | 6712.8881 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 8.8837 | 7.9047 | 7804.6717 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 8.8837 | 7.9047 | 7804.6717 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588779 [G17-036_TAP 138.00] TO BUS 588780 [GEN-2017-036138.00] CKT 1 | 22.9366 | 4.523 | 4422.9582 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.9118 | 30.708 | 30607.9598 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.9118 | 30.5296 | 30429.6263 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.5628 | 24.3874 | 24287.4075 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.5628 | 24.6023 | 24502.2993 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 36.7879 | 4.7229 | 4622.9006 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 36.7879 | 4.2148 | 4114.7572 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 24.6225 | 2.5289 | 2428.9129 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 6.8847 | 6.9929 | 6892.9476 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 6.8847 | 6.3401 | 6240.0813 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 6.8847 | 6.3401 | 6240.0813 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 8.8847 | 6.8135 | 6713.4534 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8587 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 8.8847 | 7.9059 | 7805.8587 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 589120 [GEN-2017-074138.00] TO BUS 589121 [G17-074XFMR134.500] CKT 1 | 22.9362 | 4.5227 | 4422.7 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 10.9132 | 30.7118 | 30611.7796 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 10.9132 | 30.5334 | 30433.4049 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 10.5682 | 24.4036 | 24303.6044 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 10.5682 | 24.6184 | 24518.392 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 36.8603 | 4.7545 | 4654.4832 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 36.8603 | 4.2385 | 4138.4743 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 24.6541 | 2.5409 | 2440.9222 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 6.9133 | 7.0412 | 6941.1578 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 6.9133 | 6.3899 | 6289.9148 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 6.9133 | 6.3899 | 6289.9148 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 8.9181 | 6.8403 | 6740.3351 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 8.9181 | 7.9624 | 7862.3526 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 8.9181 | 7.9624 | 7862.3526 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 22.9482 | 4.539 | 4438.9684 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 10.9127 | 30.709 | 30608.9754 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 10.9127 | 30.5306 | 30430.6285 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 10.5631 | 24.3974 | 24297.4432 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 10.5631 | 24.6121 | 24512.0587 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 36.8023 | 4.7273 | 4627.2724 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 36.8023 | 4.218 | 4117.9571 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 24.6302 | 2.5305 | 2430.5098 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 6.8868 | 7.0009 | 6900.8983 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 6.8868 | 6.3504 | 6250.3743 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 6.8868 | 6.3504 | 6250.3743 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 8.8849 | 6.8225 | 6722.5152 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 8.8849 | 7.9246 | 7824.6496 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 8.8849 | 7.9246 | 7824.6496 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 22.9398 | 4.5248 | 4424.7867 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 10.9127 | 30.709 | 30608.9704 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 10.9127 | 30.5306 | 30430.6235 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 10.5631 | 24.3974 | 24297.4255 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 10.5631 | 24.612 | 24512.0422 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 36.8022 | 4.7272 | 4627.2307 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 36.8022 | 4.2179 | 4117.9256 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 24.6301 | 2.5305 | 2430.4928 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 6.8867 | 7.0009 | 6900.8827 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 6.8867 | 6.3504 | 6250.3521 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 6.8867 | 6.3504 | 6250.3521 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 8.8848 | 6.8226 | 6722.579 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 8.8848 | 7.9248 | 7824.785 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 8.8848 | 7.9248 | 7824.785 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 22.9398 | 4.5248 | 4424.7626 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 10.8977 | 30.6779 | 30577.879 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 10.8977 | 30.4999 | 30399.8712 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 10.458 | 24.3953 | 24295.3115 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 10.458 | 24.6067 | 24506.7096 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 36.6806 | 4.7068 | 4606.8494 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 36.6806 | 4.2023 | 4102.2665 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 24.5959 | 2.5245 | 2424.4637 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 6.7066 | 6.9458 | 6845.8371 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 6.7066 | 6.3114 | 6211.3886 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 6.7066 | 6.3114 | 6211.3886 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 8.2998 | 6.7731 | 6673.0641 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 8.2998 | 7.8231 | 7723.1068 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 8.2998 | 7.8231 | 7723.1068 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] CKT 1 | 22.9342 | 4.5205 | 4420.4528 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 10.9119 | 30.7089 | 30608.897 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 10.9119 | 30.5305 | 30430.5494 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 10.5629 | 24.3985 | 24298.4793 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 10.5629 | 24.613 | 24512.9919 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 36.7939 | 4.7263 | 4626.2754 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 36.7939 | 4.2172 | 4117.1755 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 24.6249 | 2.5301 | 2430.1288 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 6.8863 | 6.9986 | 6898.5919 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 6.8863 | 6.3494 | 6249.413 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 6.8863 | 6.3494 | 6249.413 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 8.8871 | 6.8197 | 6719.6513 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 8.8871 | 7.9186 | 7818.624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 8.8871 | 7.9186 | 7818.624 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] TO BUS 766290 [GEN-2020-009345.00] CKT 1 | 22.937 | 4.5243 | 4424.3102 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 10.9123 | 30.7092 | 30609.176 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-010 | Seiling-Taloga Substations 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 10.9123 | 30.5308 | 30430.8305 | 70 | 85.05 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 10.5635 | 24.3888 | 24288.8326 | 57.88 | 66.15 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-012 | Snyder â€“ Altus Jct. 138kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 10.5635 | 24.6038 | 24503.7632 | 55.12 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 36.5488 | 4.701 | 4601.0438 | 201.6 | 234 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-020 | Tap the 345 kV Northwest Texarkana - Valliant line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 36.5488 | 4.1959 | 4095.9344 | 102.74 | 120 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-054 | Lydia 345 kV Station | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 24.2935 | 2.5224 | 2422.4028 | 298 | 344.4 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-074 | Lawton to Sunnyside 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 6.8781 | 6.9824 | 6882.4061 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 6.8781 | 6.3321 | 6232.1128 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-085 | Lawton to Sunnyside 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 6.8781 | 6.3321 | 6232.1128 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-075 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 8.8851 | 6.8153 | 6715.2626 | 200 | 216.84 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 8.8851 | 7.9097 | 7809.6631 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-087 | Cimmarron to Lawton 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 8.8851 | 7.9097 | 7809.6631 | 250 | 270 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 04 SOUTHEAST | 25WP | GEN-2020-081 | Tenaska Switching Substation 345kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 & 2 | 22.8926 | 4.5633 | 4463.3278 | 200 | 237.6 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 13.0335 | 15.8913 | 15791.3122 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 13.0335 | 17.5244 | 17424.3908 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 13.0335 | 19.1008 | 19000.8227 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 13.0335 | 18.242 | 18141.984 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 13.0335 | 19.9739 | 19873.9036 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 13.0335 | 20.1226 | 20022.5678 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 13.0335 | 20.1842 | 20084.2308 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 13.0335 | 19.5738 | 19473.795 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | Base | 28.4694 | 1.7327 | 1632.6532 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | Base | 21.8503 | 45.2933 | 45193.2901 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | Base | 21.8503 | 6.1185 | 6018.455 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | Base | 21.8503 | 1.796 | 1695.995 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | Base | 21.8503 | 6.1184 | 6018.446 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | Base | 21.5613 | 11.2762 | 11176.2411 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | Base | 10.303 | 5.2813 | 5181.2966 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | Base | 10.303 | 5.2813 | 5181.2966 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | Base | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | Base | 5.4482 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | Base | 5.4482 | 7.1081 | 7008.1385 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | Base | 5.4482 | 7.0685 | 6968.5418 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 12.4635 | 15.8489 | 15748.8823 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 12.4635 | 17.4687 | 17368.6514 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 12.4635 | 19.0308 | 18930.7636 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 12.4635 | 18.1972 | 18097.1878 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 12.4635 | 19.895 | 19795.0161 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 12.4635 | 20.0416 | 19941.5588 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 12.4635 | 20.1029 | 20002.8879 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 12.4635 | 19.5199 | 19419.8999 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 28.4683 | 1.7326 | 1632.5972 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.8474 | 45.2918 | 45191.8456 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.8474 | 6.1106 | 6010.5955 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.8474 | 1.7947 | 1694.7073 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.8474 | 6.1106 | 6010.5867 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.5577 | 11.2763 | 11176.2981 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.3027 | 5.2799 | 5179.8744 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.3027 | 5.2799 | 5179.8744 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 5.4459 | 0.1894 | 89.443 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 5.4459 | 0.1883 | 88.2906 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 5.4459 | 7.1083 | 7008.3082 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 5.4459 | 7.0687 | 6968.7285 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 12.7372 | 15.8649 | 15764.9179 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 12.7372 | 17.4898 | 17389.8113 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 12.7372 | 19.0574 | 18957.4416 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 12.7372 | 18.2141 | 18114.0926 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 12.7372 | 19.9251 | 19825.1212 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 12.7372 | 20.0725 | 19972.4864 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 12.7372 | 20.1339 | 20033.923 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 12.7372 | 19.5403 | 19440.3097 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 28.4688 | 1.7326 | 1632.6223 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.8488 | 45.2925 | 45192.491 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.8488 | 6.1142 | 6014.208 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.8488 | 1.7953 | 1695.2987 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.8488 | 6.1142 | 6014.1992 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.5595 | 11.2762 | 11176.2246 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.3029 | 5.2806 | 5180.5554 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.3029 | 5.2806 | 5180.5554 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 5.447 | 0.1894 | 89.4423 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 5.447 | 0.1883 | 88.29 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 5.447 | 7.108 | 7008.0158 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 5.447 | 7.0684 | 6968.4288 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 13.2525 | 15.6186 | 15518.6082 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 13.2525 | 17.227 | 17126.9831 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 13.2525 | 18.7897 | 18689.7277 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 13.2525 | 18.0595 | 17959.4968 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 13.2525 | 19.6905 | 19590.4798 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 13.2525 | 19.8163 | 19716.3206 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 13.2525 | 19.8709 | 19770.8771 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 13.2525 | 19.3975 | 19297.5011 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 28.4692 | 1.7315 | 1631.5254 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.8621 | 45.271 | 45170.9938 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.8621 | 6.0077 | 5907.726 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.8621 | 1.7783 | 1678.2538 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.8621 | 6.0077 | 5907.7165 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.5744 | 11.2673 | 11167.3209 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 10.3042 | 5.2718 | 5171.7753 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 10.3042 | 5.2718 | 5171.7753 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 5.4475 | 0.1894 | 89.4499 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 5.4475 | 0.1883 | 88.2954 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 5.4475 | 7.0398 | 6939.8277 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 5.4475 | 7.0001 | 6900.0878 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 13.1897 | 15.9987 | 15898.7141 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 13.1897 | 17.6587 | 17558.7309 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 13.1897 | 19.2647 | 19164.7451 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 13.1897 | 18.3662 | 18266.1696 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 13.1897 | 20.1577 | 20057.687 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 13.1897 | 20.3092 | 20209.2456 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 13.1897 | 20.3716 | 20271.6081 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 13.1897 | 19.7193 | 19619.3375 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 28.4733 | 1.7326 | 1632.5678 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.8698 | 45.275 | 45175.0036 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.8698 | 6.0513 | 5951.2722 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.8698 | 1.7852 | 1685.1657 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.8698 | 6.0513 | 5951.264 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.5632 | 11.2801 | 11180.1441 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 10.3054 | 5.2736 | 5173.557 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 10.3054 | 5.2736 | 5173.557 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4475 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2947 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 5.4481 | 7.0959 | 6995.8657 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 5.4481 | 7.0561 | 6956.1459 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 26.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 22.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 22.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 22.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 22.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3102 | 16.0234 | 15923.3594 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3102 | 17.7004 | 17600.4144 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3102 | 19.3226 | 19222.5734 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3102 | 18.3618 | 18261.7857 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3102 | 20.217 | 20117.0492 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3102 | 20.3751 | 20275.0892 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3102 | 20.4405 | 20340.4634 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 11.3102 | 19.7174 | 19617.3585 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 28.465 | 1.7324 | 1632.4127 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8388 | 45.2866 | 45186.6452 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8388 | 6.0669 | 5966.8989 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8388 | 1.7876 | 1687.5957 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8388 | 6.0669 | 5966.8892 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 21.5479 | 11.281 | 11181.0262 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3016 | 5.2708 | 5170.7696 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3016 | 5.2708 | 5170.7696 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 5.4412 | 0.1894 | 89.4428 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 5.4412 | 0.1883 | 88.2909 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 5.4412 | 7.1257 | 7025.7234 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 5.4412 | 7.0861 | 6986.1086 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 13.0338 | 15.8885 | 15788.5447 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 13.0338 | 17.521 | 17421.0198 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.0968 | 18996.772 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 13.0338 | 18.2385 | 18138.5225 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.9693 | 19869.3217 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 13.0338 | 20.118 | 20017.9603 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 13.0338 | 20.1796 | 20079.6265 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.5698 | 19469.7691 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 28.4696 | 1.7326 | 1632.6493 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 21.8506 | 45.2932 | 45193.2081 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 21.8506 | 6.118 | 6018.0123 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 21.8506 | 1.7959 | 1695.9232 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 21.8506 | 6.118 | 6018.0024 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 21.5616 | 11.2762 | 11176.2096 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2812 | 5181.2496 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2812 | 5181.2496 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 5.4484 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 5.4484 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 5.4484 | 7.1079 | 7007.9291 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 5.4484 | 7.0683 | 6968.332 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5239 | 16.2935 | 16193.5323 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5239 | 18.0766 | 17976.6003 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5239 | 19.8093 | 19709.3497 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5239 | 18.5685 | 18468.4523 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5239 | 20.7509 | 20650.9489 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5239 | 20.9355 | 20835.5459 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5239 | 21.0109 | 20910.8927 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5239 | 19.9932 | 19893.1736 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 28.4685 | 1.7324 | 1632.4367 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8474 | 45.2868 | 45186.781 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8474 | 6.0792 | 5979.1639 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8474 | 1.7896 | 1689.5884 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8474 | 6.0792 | 5979.1542 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.5511 | 11.28 | 11180.0429 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.303 | 5.2743 | 5174.3316 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.303 | 5.2743 | 5174.3316 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.4419 | 0.1894 | 89.4438 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.4419 | 0.1883 | 88.2916 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.4419 | 7.1158 | 7015.8378 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.4419 | 7.0762 | 6976.197 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 12.6141 | 15.6867 | 15586.6756 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 12.6141 | 17.3178 | 17217.7724 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 12.6141 | 18.9044 | 18804.3801 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 12.6141 | 18.1239 | 18023.8906 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 12.6141 | 19.8176 | 19717.5598 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 12.6141 | 19.9477 | 19847.7122 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 12.6141 | 20.0038 | 19903.8174 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 12.6141 | 19.4751 | 19375.1074 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 28.4516 | 1.7295 | 1629.4761 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.7968 | 45.2084 | 45108.4218 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.7968 | 5.5531 | 5453.0912 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.7968 | 1.7138 | 1613.7793 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.7968 | 5.5531 | 5453.0846 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.419 | 11.3509 | 11250.8771 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 10.301 | 5.1918 | 5091.849 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 10.301 | 5.1918 | 5091.849 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 5.3586 | 0.1895 | 89.5433 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 5.3586 | 0.1884 | 88.3915 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 5.3586 | 7.1895 | 7089.4898 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 5.3586 | 7.1494 | 7049.351 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 15.8914 | 15791.4026 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 17.5245 | 17424.4945 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 19.1009 | 19000.9442 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 18.2421 | 18142.1133 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 19.974 | 19874.0408 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 20.1227 | 20022.7033 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 20.1844 | 20084.3651 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 19.5739 | 19473.943 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 28.4743 | 1.7336 | 1633.5575 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 21.8502 | 45.2923 | 45192.3453 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 21.8502 | 6.1182 | 6018.1863 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 21.8502 | 1.796 | 1695.9633 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 21.8502 | 6.1182 | 6018.1772 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 21.5614 | 11.2762 | 11176.2176 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 10.2602 | 5.0612 | 4961.1568 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 10.2602 | 5.0612 | 4961.1568 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4417 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.108 | 7007.9616 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.0684 | 6968.3723 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 15.8913 | 15791.3001 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 17.5244 | 17424.3761 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.1008 | 19000.8062 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 18.242 | 18141.9699 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.9739 | 19873.8835 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 20.1225 | 20022.5473 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 20.1842 | 20084.2105 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.5738 | 19473.7784 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 28.4724 | 1.7327 | 1632.6507 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.8512 | 45.2929 | 45192.8552 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.8512 | 6.1181 | 6018.0916 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.8512 | 1.7959 | 1695.939 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.8512 | 6.1181 | 6018.0817 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.5617 | 11.2758 | 11175.849 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 10.1353 | 5.3522 | 5252.2143 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 10.1353 | 5.3522 | 5252.2143 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 5.4484 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 5.4484 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 5.4484 | 7.108 | 7008.0406 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 5.4484 | 7.0685 | 6968.4504 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 15.8914 | 15791.398 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 17.5245 | 17424.489 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.1009 | 19000.9386 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 18.2421 | 18142.1061 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.974 | 19874.0366 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1227 | 20022.6989 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1844 | 20084.3606 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.5739 | 19473.9352 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 28.4689 | 1.7324 | 1632.3578 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.8501 | 45.2933 | 45193.256 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.8501 | 6.1186 | 6018.5908 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.8501 | 1.796 | 1696.0183 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.8501 | 6.1186 | 6018.582 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.5613 | 11.2762 | 11176.2017 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.2671 | 5.331 | 5230.9876 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.2671 | 5.331 | 5230.9876 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1081 | 7008.1256 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0685 | 6968.5287 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 15.8914 | 15791.351 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 17.5244 | 17424.4351 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.1009 | 19000.8758 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 18.242 | 18142.0383 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.974 | 19873.9647 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 20.1226 | 20022.6278 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 20.1843 | 20084.2905 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.5739 | 19473.8584 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 28.4673 | 1.7319 | 1631.9057 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.85 | 45.2932 | 45193.1504 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.85 | 6.118 | 6017.9833 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.85 | 1.7959 | 1695.9176 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.85 | 6.118 | 6017.9749 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.5613 | 11.2764 | 11176.3572 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.1821 | 5.3393 | 5239.3072 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.1821 | 5.3393 | 5239.3072 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1079 | 7007.8581 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0683 | 6968.2598 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0339 | 15.8915 | 15791.4908 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0339 | 17.5246 | 17424.5976 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0339 | 19.1011 | 19001.0651 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0339 | 18.2422 | 18142.238 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0339 | 19.9742 | 19874.1808 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0339 | 20.1228 | 20022.8422 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0339 | 20.1845 | 20084.5012 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0339 | 19.5741 | 19474.0879 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 28.47 | 1.7325 | 1632.4541 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.8504 | 45.2933 | 45193.2937 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.8504 | 6.1189 | 6018.9154 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.8504 | 1.7961 | 1696.0711 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.8504 | 6.1189 | 6018.9066 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.5614 | 11.2764 | 11176.3515 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.2406 | 5.2826 | 5182.5547 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.2406 | 5.2826 | 5182.5547 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4415 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.1083 | 7008.2804 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.0687 | 6968.6839 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.0348 | 15.892 | 15791.9983 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.0348 | 17.5252 | 17425.1973 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.0348 | 19.1018 | 19001.7735 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.0348 | 18.2429 | 18142.9158 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.0348 | 19.975 | 19874.9883 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.0348 | 20.1236 | 20023.6456 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.0348 | 20.1853 | 20085.302 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.0348 | 19.5749 | 19474.8704 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 28.4712 | 1.7333 | 1633.2851 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.8517 | 45.3167 | 45216.6801 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.8517 | 6.1231 | 6023.0582 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.8517 | 1.7965 | 1696.521 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.8517 | 6.123 | 6023.0491 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.5615 | 11.281 | 11181.0125 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.3181 | 5.3638 | 5263.8231 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.3181 | 5.3638 | 5263.8231 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 5.4485 | 0.1894 | 89.4421 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 5.4485 | 0.1883 | 88.2898 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 5.4485 | 7.1133 | 7013.273 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 5.4485 | 7.0735 | 6973.5485 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 15.8913 | 15791.2688 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 17.5243 | 17424.3399 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 19.1008 | 19000.7643 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 18.2419 | 18141.9247 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 19.9738 | 19873.8364 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 20.1225 | 20022.5013 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 20.1842 | 20084.1648 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 19.5737 | 19473.7279 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 28.3886 | 1.7323 | 1632.2924 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.8185 | 45.3521 | 45252.1201 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.8185 | 6.1197 | 6019.6565 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.8185 | 1.7956 | 1695.5966 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.8185 | 6.1196 | 6019.647 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.5579 | 11.275 | 11174.9711 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 8.8245 | 5.2191 | 5119.0703 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 8.8245 | 5.2191 | 5119.0703 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 5.4491 | 0.1894 | 89.4401 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 5.4491 | 0.1883 | 88.288 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 5.4491 | 7.117 | 7016.9976 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 5.4491 | 7.0773 | 6977.2979 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 15.8912 | 15791.2012 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 17.5243 | 17424.2633 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.1007 | 19000.676 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 18.2418 | 18141.8306 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.9737 | 19873.736 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 20.1224 | 20022.4023 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 20.1841 | 20084.0648 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.5736 | 19473.6207 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 28.4641 | 1.7305 | 1630.4647 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 21.8506 | 45.2919 | 45191.9233 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 21.8506 | 6.1149 | 6014.9165 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 21.8506 | 1.7954 | 1695.4196 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 21.8506 | 6.1149 | 6014.9081 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 21.5616 | 11.2761 | 11176.0945 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 10.3233 | 5.1318 | 5031.7715 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 10.3233 | 5.1318 | 5031.7715 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4418 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2894 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 7.107 | 7007.0206 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 7.0674 | 6967.4251 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 15.8914 | 15791.3972 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 17.5245 | 17424.4888 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 19.1009 | 19000.938 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 18.2421 | 18142.1064 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 19.974 | 19874.0358 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 20.1227 | 20022.698 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 20.1844 | 20084.3597 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0337 | 19.5739 | 19473.9354 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 28.4704 | 1.7326 | 1632.6318 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.8507 | 45.2932 | 45193.2272 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.8507 | 6.1186 | 6018.5521 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.8507 | 1.796 | 1696.0116 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.8507 | 6.1185 | 6018.5426 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.5614 | 11.2761 | 11176.079 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.2699 | 5.2507 | 5150.6647 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.2699 | 5.2507 | 5150.6647 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4415 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.1083 | 7008.2727 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.0687 | 6968.6787 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 15.8912 | 15791.1841 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 17.5242 | 17424.2383 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 19.1006 | 19000.6433 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 18.2418 | 18141.8124 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 19.9737 | 19873.6982 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 20.1224 | 20022.3636 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 20.184 | 20084.0265 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0333 | 19.5736 | 19473.5975 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 28.471 | 1.7321 | 1632.1356 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.8537 | 45.291 | 45191.0401 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.8537 | 6.1166 | 6016.573 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.8537 | 1.7957 | 1695.7083 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.8537 | 6.1166 | 6016.5638 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.5622 | 11.2743 | 11174.3019 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.7945 | 6.1399 | 6039.9106 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.7945 | 6.1399 | 6039.9106 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.4488 | 0.1894 | 89.4424 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.4488 | 0.1883 | 88.2901 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.4488 | 7.1072 | 7007.2331 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.4488 | 7.0677 | 6967.6678 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0333 | 15.8912 | 15791.1867 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0333 | 17.5242 | 17424.2414 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0333 | 19.1006 | 19000.6469 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0333 | 18.2418 | 18141.8159 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0333 | 19.9737 | 19873.7024 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0333 | 20.1224 | 20022.3664 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0333 | 20.184 | 20084.0307 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0333 | 19.5736 | 19473.6005 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 28.4711 | 1.7321 | 1632.1414 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.8537 | 45.2911 | 45191.0648 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.8537 | 6.1166 | 6016.6001 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.8537 | 1.7957 | 1695.7126 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.8537 | 6.1166 | 6016.5913 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.5622 | 11.2743 | 11174.3259 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 7.83 | 6.1177 | 6017.6769 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 7.83 | 6.1177 | 6017.6769 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 5.4488 | 0.1894 | 89.4424 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 5.4488 | 0.1883 | 88.2901 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 5.4488 | 7.1072 | 7007.2448 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 5.4488 | 7.0677 | 6967.6791 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0723 | 15.9083 | 15808.3083 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0723 | 17.544 | 17444.0154 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0723 | 19.1237 | 19023.6767 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0723 | 18.2661 | 18166.0628 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0723 | 20.0001 | 19900.1148 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0723 | 20.1484 | 20048.4295 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0723 | 20.2099 | 20109.8604 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0723 | 19.6014 | 19501.4473 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 28.4771 | 1.7341 | 1634.1278 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.8692 | 45.2849 | 45184.8855 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.8692 | 6.0708 | 5970.7651 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.8692 | 1.7882 | 1688.2218 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.8692 | 6.0708 | 5970.7561 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.5629 | 11.2816 | 11181.5842 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.3069 | 5.229 | 5129.0083 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.3069 | 5.229 | 5129.0083 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 5.4537 | 0.1894 | 89.4365 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 5.4537 | 0.1883 | 88.2851 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 5.4537 | 7.1337 | 7033.6944 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 5.4537 | 7.0942 | 6994.1514 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 15.891 | 15790.9704 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 17.524 | 17423.9945 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 19.1004 | 19000.362 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 18.2415 | 18141.5017 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 19.9734 | 19873.3752 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 20.122 | 20022.0462 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 20.1837 | 20083.7137 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 19.5732 | 19473.2409 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 25.0237 | 1.8631 | 1763.0843 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8482 | 45.2943 | 45194.3333 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8482 | 6.1204 | 6020.4327 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8482 | 1.7963 | 1696.3165 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8482 | 6.1204 | 6020.4235 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.561 | 11.2752 | 11175.2221 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.3016 | 5.2538 | 5153.8165 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.3016 | 5.2538 | 5153.8165 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4479 | 0.1894 | 89.4419 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4479 | 0.1883 | 88.2896 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4479 | 7.1071 | 7007.0713 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4479 | 7.0675 | 6967.4666 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0338 | 15.8915 | 15791.4741 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0338 | 17.5246 | 17424.5812 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.101 | 19001.0476 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0338 | 18.2422 | 18142.2026 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.9742 | 19874.1594 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0338 | 20.1228 | 20022.8229 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0338 | 20.1845 | 20084.4843 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.574 | 19474.0476 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 28.4183 | 1.7298 | 1629.7632 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.8491 | 45.2919 | 45191.9162 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.8491 | 6.1135 | 6013.5305 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.8491 | 1.7952 | 1695.1938 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.8491 | 6.1135 | 6013.5211 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.5537 | 11.2866 | 11186.5508 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.2672 | 5.2722 | 5172.1538 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.2672 | 5.2722 | 5172.1538 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.448 | 0.1894 | 89.4418 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.448 | 0.1883 | 88.2895 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.448 | 7.1062 | 7006.1847 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.448 | 7.0666 | 6966.5694 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0331 | 15.8912 | 15791.1735 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0331 | 17.5242 | 17424.2341 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0331 | 19.1006 | 19000.6446 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0331 | 18.2418 | 18141.7774 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0331 | 19.9737 | 19873.696 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0331 | 20.1224 | 20022.3656 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0331 | 20.184 | 20084.0311 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0331 | 19.5736 | 19473.5594 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 28.4169 | 1.7294 | 1629.3576 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.8491 | 45.2915 | 45191.4695 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.8491 | 6.1121 | 6012.1393 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.8491 | 1.795 | 1694.9681 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.8491 | 6.1121 | 6012.1302 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.5528 | 11.2846 | 11184.5751 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.2654 | 5.2681 | 5168.0519 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.2654 | 5.2681 | 5168.0519 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 5.4479 | 0.1894 | 89.442 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 5.4479 | 0.1883 | 88.2896 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 5.4479 | 7.1056 | 7005.5988 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 5.4479 | 7.066 | 6965.9805 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 13.1187 | 15.9327 | 15832.7409 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 13.1187 | 17.5723 | 17472.3386 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 13.1187 | 19.1567 | 19056.7411 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 13.1187 | 18.3004 | 18200.4158 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 13.1187 | 20.038 | 19938.0085 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 13.1187 | 20.1859 | 20085.8672 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 13.1187 | 20.247 | 20146.9851 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 13.1187 | 19.6409 | 19540.9366 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 27.6188 | 1.7447 | 1644.7079 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 21.7091 | 45.359 | 45259.029 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 21.7091 | 6.1612 | 6061.1597 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 21.7091 | 1.8025 | 1702.5058 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 21.7091 | 6.1612 | 6061.1508 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 21.474 | 11.3305 | 11230.5409 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 9.9559 | 5.3881 | 5288.1139 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 9.9559 | 5.3881 | 5288.1139 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 5.4273 | 0.1894 | 89.4421 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 5.4273 | 0.1883 | 88.2917 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 5.4273 | 7.1874 | 7087.3707 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 5.4273 | 7.1473 | 7047.3331 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 13.2284 | 15.9807 | 15880.7191 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 13.2284 | 17.6277 | 17527.71 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 13.2284 | 19.2212 | 19121.2179 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 13.2284 | 18.3686 | 18268.6155 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 13.2284 | 20.112 | 20012.0366 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 13.2284 | 20.2589 | 20158.8626 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 13.2284 | 20.3193 | 20219.3099 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 13.2284 | 19.7193 | 19619.2871 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 27.588 | 1.7465 | 1646.4639 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 21.739 | 45.3329 | 45232.9463 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 21.739 | 6.0943 | 5994.3041 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 21.739 | 1.7917 | 1691.6599 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 21.739 | 6.0943 | 5994.2947 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 21.4732 | 11.334 | 11234.0316 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 9.9445 | 5.3851 | 5285.0981 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 9.9445 | 5.3851 | 5285.0981 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 5.4386 | 0.1894 | 89.4282 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 5.4386 | 0.1883 | 88.28 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 5.4386 | 7.2456 | 7145.6415 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 5.4386 | 7.2059 | 7105.8867 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 13.0303 | 15.8899 | 15789.9453 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 13.0303 | 17.5228 | 17422.8106 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 13.0303 | 19.099 | 18998.9826 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 13.0303 | 18.2401 | 18140.0525 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 13.0303 | 19.9718 | 19871.7927 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 13.0303 | 20.1205 | 20020.4853 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 13.0303 | 20.1822 | 20082.1652 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 13.0303 | 19.5716 | 19471.5775 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 28.2714 | 1.7337 | 1633.6757 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 21.7547 | 45.3241 | 45224.1391 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 21.7547 | 6.0865 | 5986.5271 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 21.7547 | 1.7906 | 1690.632 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 21.7547 | 6.0865 | 5986.5188 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 21.5614 | 11.2757 | 11175.6637 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 10.2149 | 5.3018 | 5201.7596 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 10.2149 | 5.3018 | 5201.7596 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 5.4299 | 0.1895 | 89.4629 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 5.4299 | 0.1883 | 88.31 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 5.4299 | 7.1074 | 7007.432 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 5.4299 | 7.0674 | 6967.4283 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 13.0063 | 15.8957 | 15795.7309 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 13.0063 | 17.5299 | 17429.8956 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 13.0063 | 19.1075 | 19007.5235 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 13.0063 | 18.2471 | 18147.1488 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 13.0063 | 19.9814 | 19881.4203 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 13.0063 | 20.1302 | 20030.1904 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 13.0063 | 20.1919 | 20091.8767 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 13.0063 | 19.5798 | 19479.8389 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 28.2224 | 1.7335 | 1633.461 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.8437 | 45.2952 | 45195.2262 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.8437 | 6.1248 | 6024.8428 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.8437 | 1.7971 | 1697.051 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.8437 | 6.1248 | 6024.8337 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.2289 | 11.4141 | 11314.0876 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.1881 | 5.292 | 5192.0477 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.1881 | 5.292 | 5192.0477 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 5.3921 | 0.1895 | 89.4975 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 5.3921 | 0.1883 | 88.3444 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 5.3921 | 7.1305 | 7030.4766 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 5.3921 | 7.09 | 6990.0432 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 13.1427 | 15.9392 | 15839.2402 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 13.1427 | 17.5797 | 17479.7392 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 13.1427 | 19.1653 | 19065.2861 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 13.1427 | 18.3099 | 18209.9118 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 13.1427 | 20.0479 | 19947.8548 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 13.1427 | 20.1955 | 20095.5244 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 13.1427 | 20.2565 | 20156.5332 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 13.1427 | 19.6518 | 19551.815 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 28.4907 | 1.7376 | 1637.585 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 21.869 | 45.3099 | 45209.9324 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 21.869 | 6.1687 | 6068.6535 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 21.869 | 1.8043 | 1704.2732 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 21.869 | 6.1686 | 6068.6435 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 21.564 | 11.2911 | 11191.1147 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 10.3092 | 5.3295 | 5229.4677 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 10.3092 | 5.3295 | 5229.4677 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 5.4609 | 0.1894 | 89.4308 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 5.4609 | 0.1883 | 88.2808 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 5.4609 | 7.1792 | 7079.1629 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 5.4609 | 7.1397 | 7039.7119 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 13.0249 | 15.8874 | 15787.3674 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 13.0249 | 17.5198 | 17419.826 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 13.0249 | 19.0955 | 18995.5025 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 13.0249 | 18.2364 | 18136.4177 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 13.0249 | 19.9678 | 19867.8032 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 13.0249 | 20.1165 | 20016.5455 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 13.0249 | 20.1783 | 20078.2595 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 13.0249 | 19.5674 | 19467.4011 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 28.3231 | 1.7326 | 1632.6225 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 21.8211 | 45.2852 | 45185.1778 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 21.8211 | 6.0303 | 5930.3335 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 21.8211 | 1.7818 | 1681.7866 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 21.8211 | 6.0303 | 5930.3239 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 21.557 | 11.2758 | 11175.783 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 10.2589 | 5.2582 | 5158.17 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 10.2589 | 5.2582 | 5158.17 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 5.449 | 0.1894 | 89.4415 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 5.449 | 0.1883 | 88.2891 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 5.449 | 7.1043 | 7004.3024 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 5.449 | 7.0647 | 6964.7156 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0245 | 15.8872 | 15787.2033 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0245 | 17.5196 | 17419.6365 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0245 | 19.0953 | 18995.2817 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0245 | 18.2362 | 18136.1859 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0245 | 19.9676 | 19867.5501 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0245 | 20.1163 | 20016.2957 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0245 | 20.178 | 20078.0119 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0245 | 19.5671 | 19467.1349 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 28.3109 | 1.7327 | 1632.6667 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.8172 | 45.2868 | 45186.7956 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.8172 | 6.0315 | 5931.5329 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.8172 | 1.782 | 1681.9693 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.8172 | 6.0315 | 5931.5237 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.5566 | 11.2759 | 11175.8618 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.255 | 5.2575 | 5157.4905 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.255 | 5.2575 | 5157.4905 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 5.449 | 0.1894 | 89.4415 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 5.449 | 0.1883 | 88.2891 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 5.449 | 7.1044 | 7004.4356 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 5.449 | 7.0648 | 6964.8482 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 13.0295 | 15.8895 | 15789.4684 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 13.0295 | 17.5223 | 17422.2522 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 13.0295 | 19.0983 | 18998.3266 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 13.0295 | 18.2394 | 18139.3922 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 13.0295 | 19.971 | 19871.0412 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 13.0295 | 20.1197 | 20019.741 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 13.0295 | 20.1814 | 20081.4269 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 13.0295 | 19.5708 | 19470.8159 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 28.0726 | 1.7361 | 1636.0534 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 21.5167 | 45.3917 | 45291.6574 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 21.5167 | 6.1216 | 6021.6132 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 21.5167 | 1.796 | 1696.0026 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 21.5167 | 6.1216 | 6021.6038 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 21.5475 | 11.2806 | 11180.6241 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 10.1924 | 5.2983 | 5198.2974 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 10.1924 | 5.2983 | 5198.2974 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 5.4435 | 0.1894 | 89.4447 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 5.4435 | 0.1883 | 88.2922 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 5.4435 | 7.1035 | 7003.473 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 5.4435 | 7.0638 | 6963.8217 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0317 | 15.8905 | 15790.4542 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0317 | 17.5234 | 17423.3986 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0317 | 19.0997 | 18999.6677 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0317 | 18.2408 | 18140.7723 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0317 | 19.9726 | 19872.5781 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0317 | 20.1213 | 20021.2605 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0317 | 20.1829 | 20082.9335 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0317 | 19.5724 | 19472.4031 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 28.3249 | 1.7326 | 1632.5626 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.714 | 45.3397 | 45239.735 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.714 | 6.0519 | 5951.9127 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.714 | 1.785 | 1684.9562 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.714 | 6.0519 | 5951.9038 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.562 | 11.2772 | 11177.1971 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 10.2378 | 5.2919 | 5191.878 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 10.2378 | 5.2919 | 5191.878 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 5.4221 | 0.1895 | 89.4688 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 5.4221 | 0.1883 | 88.3157 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 5.4221 | 7.1113 | 7011.3267 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 5.4221 | 7.0711 | 6971.076 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 15.8913 | 15791.3294 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 17.5244 | 17424.4102 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 19.1008 | 19000.846 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 18.242 | 18142.008 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 19.9739 | 19873.9285 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 20.1226 | 20022.5923 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 20.1843 | 20084.2553 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 19.5738 | 19473.8235 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 28.4664 | 1.725 | 1625.0249 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 21.85 | 45.293 | 45193.0051 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 21.85 | 6.1177 | 6017.6553 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 21.85 | 1.7959 | 1695.8662 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 21.85 | 6.1176 | 6017.6461 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 21.5607 | 11.276 | 11176.032 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 10.3027 | 5.2797 | 5179.7213 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 10.3027 | 5.2797 | 5179.7213 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 5.4481 | 7.1079 | 7007.8833 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 5.4481 | 7.0683 | 6968.2868 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 15.8913 | 15791.3291 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 17.5244 | 17424.4099 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 19.1008 | 19000.8457 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 18.242 | 18142.0077 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 19.9739 | 19873.9281 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 20.1226 | 20022.5919 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 20.1843 | 20084.255 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 19.5738 | 19473.8232 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 28.4664 | 1.725 | 1625.0091 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 21.85 | 45.293 | 45193.004 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 21.85 | 6.1177 | 6017.6526 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 21.85 | 1.7959 | 1695.8659 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 21.85 | 6.1176 | 6017.6438 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 21.5607 | 11.276 | 11176.0298 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 10.3027 | 5.2797 | 5179.7171 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 10.3027 | 5.2797 | 5179.7171 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 5.4481 | 7.1079 | 7007.8822 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 5.4481 | 7.0683 | 6968.2865 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0351 | 15.892 | 15792.0241 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0351 | 17.5252 | 17425.2175 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0351 | 19.1018 | 19001.7906 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0351 | 18.243 | 18142.9835 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0351 | 19.975 | 19875.0127 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0351 | 20.1237 | 20023.6643 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0351 | 20.1853 | 20085.3178 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0351 | 19.5749 | 19474.9459 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 26.2231 | 1.7861 | 1686.0718 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.847 | 45.2991 | 45199.1459 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.847 | 6.1085 | 6008.5339 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.847 | 1.7943 | 1694.2753 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.847 | 6.1085 | 6008.5255 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.5478 | 11.3133 | 11213.3324 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.2815 | 5.284 | 5184.0409 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.2815 | 5.284 | 5184.0409 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 5.4469 | 0.1894 | 89.4411 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 5.4469 | 0.1883 | 88.2888 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 5.4469 | 7.1113 | 7011.2631 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 5.4469 | 7.0715 | 6971.5055 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9585 | 15.8898 | 15789.7919 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9585 | 17.5226 | 17422.6099 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9585 | 19.0987 | 18998.7125 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9585 | 18.2397 | 18139.7042 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9585 | 19.9714 | 19871.4059 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9585 | 20.1201 | 20020.1126 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9585 | 20.1818 | 20081.8214 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9585 | 19.5711 | 19471.1368 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 28.4489 | 1.7335 | 1633.4803 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.7933 | 45.271 | 45171.0058 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.7933 | 6.0694 | 5969.4294 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.7933 | 1.7883 | 1688.263 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.7933 | 6.0694 | 5969.4212 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.3067 | 11.4636 | 11363.6002 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.297 | 5.2833 | 5183.2873 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.297 | 5.2833 | 5183.2873 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 5.3161 | 0.1896 | 89.6482 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 5.3161 | 0.1885 | 88.4914 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 5.3161 | 7.0217 | 6921.6982 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 5.3161 | 6.9832 | 6883.1567 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.974 | 15.8902 | 15790.1505 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.974 | 17.523 | 17423.0439 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.974 | 19.0992 | 18999.2348 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.974 | 18.2402 | 18140.2012 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.974 | 19.972 | 19872.0168 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.974 | 20.1207 | 20020.7212 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.974 | 20.1824 | 20082.4231 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.974 | 19.5717 | 19471.7197 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 28.4532 | 1.7333 | 1633.3159 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 21.8052 | 45.2757 | 45175.7055 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 21.8052 | 6.079 | 5979.004 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 21.8052 | 1.7898 | 1689.7564 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 21.8052 | 6.079 | 5978.9953 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 21.3596 | 11.4265 | 11326.513 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 10.2982 | 5.2829 | 5182.9011 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 10.2982 | 5.2829 | 5182.9011 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 5.3431 | 0.1896 | 89.6051 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 5.3431 | 0.1884 | 88.4492 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 5.3431 | 7.0403 | 6940.2713 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 5.3431 | 7.0015 | 6901.4696 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0318 | 15.8923 | 15792.3091 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0318 | 17.5256 | 17425.6102 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0318 | 19.1023 | 19002.2936 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0318 | 18.2432 | 18143.2173 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0318 | 19.9756 | 19875.5633 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0318 | 20.1242 | 20024.2404 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0318 | 20.1859 | 20085.9019 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0318 | 19.5752 | 19475.2328 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 28.4672 | 1.7335 | 1633.4834 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8442 | 45.2964 | 45196.4477 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8442 | 6.1265 | 6026.4861 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8442 | 1.7973 | 1697.3104 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8442 | 6.1265 | 6026.4766 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 20.9205 | 11.6425 | 11542.5063 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.301 | 5.2835 | 5183.5498 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.301 | 5.2835 | 5183.5498 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4427 | 0.1894 | 89.4455 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4427 | 0.1883 | 88.2933 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4427 | 7.1186 | 7018.6037 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4427 | 7.0789 | 6978.8767 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0086 | 15.8973 | 15797.3142 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0086 | 17.5317 | 17431.7034 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0086 | 19.1096 | 19009.6132 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0086 | 18.2494 | 18149.4318 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0086 | 19.9838 | 19883.8206 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0086 | 20.1326 | 20032.5525 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0086 | 20.1942 | 20094.2149 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0086 | 19.5825 | 19482.454 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 28.4511 | 1.7321 | 1632.122 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.7982 | 45.3004 | 45200.4193 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.7982 | 6.1134 | 6013.441 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.7982 | 1.7951 | 1695.1459 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.7982 | 6.1134 | 6013.4322 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 19.4739 | 12.0734 | 11973.4215 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.2944 | 5.2784 | 5178.4478 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.2944 | 5.2784 | 5178.4478 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.3822 | 0.1895 | 89.5049 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.3822 | 0.1884 | 88.3512 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.3822 | 7.1127 | 7012.7244 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.3822 | 7.0724 | 6972.3624 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 13.0932 | 15.9892 | 15889.2141 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 13.0932 | 17.6395 | 17539.4662 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 13.0932 | 19.2363 | 19136.3189 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 13.0932 | 18.3754 | 18275.4057 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 13.0932 | 20.1286 | 20028.5762 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 13.0932 | 20.2762 | 20176.1848 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 13.0932 | 20.3369 | 20236.9172 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 13.0932 | 19.7276 | 19627.6449 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 28.3976 | 1.7345 | 1634.5074 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.5688 | 45.3979 | 45297.8968 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.5688 | 6.2531 | 6153.1459 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.5688 | 1.818 | 1718.0476 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.5688 | 6.2531 | 6153.1364 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.1508 | 11.58 | 11479.976 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.2782 | 5.3061 | 5206.0521 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.2782 | 5.3061 | 5206.0521 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 5.1657 | 0.1897 | 89.6854 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 5.1657 | 0.1885 | 88.5304 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 5.1657 | 7.2839 | 7183.8655 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 5.1657 | 7.2387 | 7138.6543 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.3874 | 16.1188 | 16018.8266 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.3874 | 17.8011 | 17701.0565 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.3874 | 19.4329 | 19332.8796 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.3874 | 18.5236 | 18423.6117 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.3874 | 20.3477 | 20247.7094 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.3874 | 20.4989 | 20398.9054 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.3874 | 20.561 | 20460.9612 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.3874 | 19.9007 | 19800.673 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 28.4404 | 1.7309 | 1630.8908 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.7609 | 45.2739 | 45173.9228 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.7609 | 5.7676 | 5667.5702 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.7609 | 1.7426 | 1642.6353 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.7609 | 5.7676 | 5667.5631 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.4165 | 11.4264 | 11326.4177 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.2954 | 5.2355 | 5135.5384 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.2954 | 5.2355 | 5135.5384 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 5.3409 | 0.1896 | 89.6347 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 5.3409 | 0.1885 | 88.4784 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 5.3409 | 7.1263 | 7026.3052 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 5.3409 | 7.0844 | 6984.3848 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 15.8911 | 15791.0862 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 17.5241 | 17424.1258 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 19.1005 | 19000.5132 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 18.2417 | 18141.6709 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 19.9735 | 19873.5487 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 20.1222 | 20022.2167 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 20.1839 | 20083.8823 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 19.5734 | 19473.4356 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 28.4658 | 1.7322 | 1632.1756 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8516 | 45.2917 | 45191.6522 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8516 | 6.111 | 6010.9767 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8516 | 1.7948 | 1694.7709 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8516 | 6.111 | 6010.9676 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.3315 | 11.4181 | 11318.1296 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.3026 | 5.2798 | 5179.8267 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.3026 | 5.2798 | 5179.8267 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4426 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2902 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1036 | 7003.5719 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.064 | 6963.9706 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.033 | 15.8913 | 15791.3372 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.033 | 17.5244 | 17424.4198 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.033 | 19.1009 | 19000.8586 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.033 | 18.242 | 18142.016 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.033 | 19.9739 | 19873.9432 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.033 | 20.1226 | 20022.607 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.033 | 20.1843 | 20084.2701 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.033 | 19.5738 | 19473.8324 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 28.4689 | 1.7327 | 1632.7443 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8498 | 45.2933 | 45193.3385 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8498 | 6.1187 | 6018.7066 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8498 | 1.796 | 1696.0353 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8498 | 6.1187 | 6018.6978 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.4228 | 11.5156 | 11415.555 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.3027 | 5.2816 | 5181.601 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.3027 | 5.2816 | 5181.601 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4477 | 0.1894 | 89.4418 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4477 | 0.1883 | 88.2895 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4477 | 7.1086 | 7008.5846 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4477 | 7.069 | 6968.9949 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 15.8912 | 15791.172 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 17.5242 | 17424.2386 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.1007 | 19000.6548 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 18.2418 | 18141.7576 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.9737 | 19873.706 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 20.1224 | 20022.3787 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 20.184 | 20084.0455 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.5735 | 19473.539 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 28.463 | 1.7323 | 1632.2689 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8462 | 45.2969 | 45196.8508 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8462 | 6.1146 | 6014.6038 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8462 | 1.7953 | 1695.3176 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8462 | 6.1146 | 6014.5946 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.4431 | 11.1542 | 11054.2157 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.3021 | 5.2816 | 5181.6259 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.3021 | 5.2816 | 5181.6259 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4471 | 0.1894 | 89.4415 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4471 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4471 | 7.1093 | 7009.2915 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4471 | 7.0696 | 6969.5982 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 13.0329 | 15.8912 | 15791.172 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 13.0329 | 17.5242 | 17424.2386 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 13.0329 | 19.1007 | 19000.6548 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 13.0329 | 18.2418 | 18141.7576 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 13.0329 | 19.9737 | 19873.706 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 13.0329 | 20.1224 | 20022.3787 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 13.0329 | 20.184 | 20084.0455 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 13.0329 | 19.5735 | 19473.539 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 28.463 | 1.7323 | 1632.2689 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 21.8462 | 45.2969 | 45196.8508 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 21.8462 | 6.1146 | 6014.6038 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 21.8462 | 1.7953 | 1695.3176 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 21.8462 | 6.1146 | 6014.5946 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 21.4431 | 11.1542 | 11054.2157 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 10.3021 | 5.2816 | 5181.6259 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 10.3021 | 5.2816 | 5181.6259 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 5.4471 | 0.1894 | 89.4415 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 5.4471 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 5.4471 | 7.1093 | 7009.2915 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 5.4471 | 7.0696 | 6969.5982 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 15.8913 | 15791.3293 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 17.5244 | 17424.4091 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 19.1008 | 19000.844 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 18.242 | 18142.0101 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 19.9739 | 19873.9273 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 20.1226 | 20022.5911 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 20.1843 | 20084.2527 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 13.0334 | 19.5738 | 19473.8255 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 28.4691 | 1.7326 | 1632.5793 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 21.8505 | 45.2931 | 45193.0637 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 21.8505 | 6.1178 | 6017.8051 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 21.8505 | 1.7959 | 1695.8891 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 21.8505 | 6.1178 | 6017.7956 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 21.5686 | 11.2573 | 11157.2812 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 10.303 | 5.2812 | 5181.1557 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 10.303 | 5.2812 | 5181.1557 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 5.4483 | 7.1075 | 7007.5244 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 5.4483 | 7.0679 | 6967.9293 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 15.8913 | 15791.3305 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 17.5244 | 17424.4104 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 19.1008 | 19000.8455 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 18.242 | 18142.0118 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 19.9739 | 19873.929 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 20.1226 | 20022.5927 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 20.1843 | 20084.2544 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 13.0334 | 19.5738 | 19473.8274 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 28.4691 | 1.7326 | 1632.5789 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 21.8505 | 45.2931 | 45193.0632 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 21.8505 | 6.1178 | 6017.8064 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 21.8505 | 1.7959 | 1695.8892 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 21.8505 | 6.1178 | 6017.7965 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 21.5687 | 11.2572 | 11157.2034 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 10.303 | 5.2812 | 5181.1557 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 10.303 | 5.2812 | 5181.1557 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 5.4483 | 7.1075 | 7007.5227 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 5.4483 | 7.0679 | 6967.9278 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1251 | 15.9372 | 15837.2457 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1251 | 17.5776 | 17477.6337 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1251 | 19.163 | 19062.9768 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1251 | 18.3066 | 18206.558 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1251 | 20.0451 | 19945.1278 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1251 | 20.1929 | 20092.9364 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1251 | 20.254 | 20154.0122 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1251 | 19.648 | 19548.0206 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 28.4402 | 1.7342 | 1634.239 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8195 | 45.3177 | 45217.7149 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8195 | 6.1746 | 6074.64 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8195 | 1.8052 | 1705.1959 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8195 | 6.1746 | 6074.6303 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 19.5803 | 13.3156 | 13215.6388 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.2951 | 5.2928 | 5192.8358 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.2951 | 5.2928 | 5192.8358 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4298 | 0.1894 | 89.4443 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4298 | 0.1883 | 88.2938 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4298 | 7.1881 | 7088.1375 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4298 | 7.148 | 7047.9646 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1255 | 15.9372 | 15837.1862 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1255 | 17.5776 | 17477.558 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1255 | 19.1629 | 19062.8836 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1255 | 18.3065 | 18206.4938 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1255 | 20.045 | 19945.0243 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1255 | 20.1928 | 20092.8307 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1255 | 20.2539 | 20153.9047 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1255 | 19.6479 | 19547.9452 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 28.4415 | 1.7342 | 1634.2223 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8213 | 45.3169 | 45216.8874 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8213 | 6.1744 | 6074.3823 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8213 | 1.8052 | 1705.1607 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8213 | 6.1744 | 6074.3726 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 19.6466 | 13.2346 | 13134.5605 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.2955 | 5.2927 | 5192.7463 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.2955 | 5.2927 | 5192.7463 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4309 | 0.1894 | 89.4437 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4309 | 0.1883 | 88.2932 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4309 | 7.1872 | 7087.2008 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4309 | 7.1471 | 7047.0576 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1085 | 15.9287 | 15828.6614 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1085 | 17.5677 | 17467.6784 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1085 | 19.1514 | 19051.3503 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1085 | 18.2945 | 18194.4965 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1085 | 20.0318 | 19931.8038 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1085 | 20.1798 | 20079.7712 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1085 | 20.241 | 20140.9547 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1085 | 19.6342 | 19534.1521 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 28.4476 | 1.7339 | 1633.9376 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8304 | 45.308 | 45207.9838 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8304 | 6.1458 | 6045.8108 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8304 | 1.8004 | 1700.4154 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8304 | 6.1458 | 6045.8012 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 19.9747 | 12.8511 | 12751.1055 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.2974 | 5.2878 | 5187.7919 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.2974 | 5.2878 | 5187.7919 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4345 | 0.1894 | 89.4429 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4345 | 0.1883 | 88.2921 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4345 | 7.1735 | 7073.5379 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526333 [JONES_3 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4345 | 7.1335 | 7033.4946 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1087 | 15.9288 | 15828.7665 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1087 | 17.5678 | 17467.7991 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1087 | 19.1515 | 19051.4912 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1087 | 18.2946 | 18194.6434 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1087 | 20.032 | 19931.9656 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1087 | 20.1799 | 20079.9307 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1087 | 20.2411 | 20141.1143 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 13.1087 | 19.6343 | 19534.321 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 28.4475 | 1.7339 | 1633.941 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8303 | 45.3081 | 45208.0914 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8303 | 6.1462 | 6046.1626 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8303 | 1.8005 | 1700.4732 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.8303 | 6.1462 | 6046.1531 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 19.9716 | 12.8563 | 12756.2858 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.2974 | 5.2879 | 5187.8526 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.2974 | 5.2879 | 5187.8526 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4345 | 0.1894 | 89.4428 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4345 | 0.1883 | 88.2921 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4345 | 7.1737 | 7073.7087 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526334 [JONES_4 116.500] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.4345 | 7.1337 | 7033.6645 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0349 | 15.8918 | 15791.8036 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0349 | 17.525 | 17424.9579 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0349 | 19.1015 | 19001.484 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0349 | 18.2427 | 18142.6817 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0349 | 19.9747 | 19874.6624 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0349 | 20.1233 | 20023.3159 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0349 | 20.185 | 20084.9721 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0349 | 19.5746 | 19474.5973 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 28.4698 | 1.7324 | 1632.4296 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.8521 | 45.2932 | 45193.1917 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.8521 | 6.1172 | 6017.2059 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.8521 | 1.7958 | 1695.7856 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.8521 | 6.1172 | 6017.1975 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.6122 | 11.1499 | 11049.9447 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 10.3034 | 5.2814 | 5181.4339 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 10.3034 | 5.2814 | 5181.4339 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 5.4491 | 0.1894 | 89.4406 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 5.4491 | 0.1883 | 88.2883 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 5.4491 | 7.1075 | 7007.4524 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 5.4491 | 7.0678 | 6967.8441 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 13.0027 | 15.8879 | 15787.8845 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 13.0027 | 17.5205 | 17420.5205 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 13.0027 | 19.0964 | 18996.379 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 13.0027 | 18.2369 | 18136.8713 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 13.0027 | 19.9688 | 19868.7626 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 13.0027 | 20.1175 | 20017.543 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 13.0027 | 20.1793 | 20079.2742 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 13.0027 | 19.5679 | 19467.9463 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 28.4658 | 1.7322 | 1632.234 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 17.0965 | 46.6044 | 46504.4022 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 17.0965 | 6.3148 | 6214.7774 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 17.0965 | 1.8269 | 1726.9331 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 17.0965 | 6.3148 | 6214.7674 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 21.5543 | 11.2762 | 11176.2459 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 10.3021 | 5.2866 | 5186.6437 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 10.3021 | 5.2866 | 5186.6437 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 4.4713 | 0.1908 | 90.7979 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 4.4713 | 0.1896 | 89.6274 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 4.4713 | 7.4257 | 7325.6957 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 4.4713 | 7.3749 | 7274.856 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1417 | 15.9386 | 15838.641 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1417 | 17.579 | 17479.0179 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1417 | 19.1644 | 19064.4248 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1417 | 18.3091 | 18209.1377 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1417 | 20.0469 | 19946.8781 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1417 | 20.1945 | 20094.5475 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1417 | 20.2556 | 20155.5583 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1417 | 19.6509 | 19550.9177 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 28.4798 | 1.7347 | 1634.7086 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.8678 | 45.3494 | 45249.4425 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.8678 | 6.4457 | 6345.6983 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.8678 | 1.8543 | 1754.2755 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.8678 | 6.4457 | 6345.689 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.5632 | 11.2787 | 11178.6918 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 10.3051 | 5.2901 | 5190.1044 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 10.3051 | 5.2901 | 5190.1044 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 5.4687 | 0.1894 | 89.4158 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 5.4687 | 0.1883 | 88.2676 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 5.4687 | 7.223 | 7123.0118 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 5.4687 | 7.1839 | 7083.9386 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 12.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 12.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 12.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 12.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 12.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 12.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 12.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 12.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 27.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 21.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0304 | 15.8898 | 15789.8479 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0304 | 17.5227 | 17422.694 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0304 | 19.0988 | 18998.8454 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0304 | 18.2399 | 18139.9224 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0304 | 19.9716 | 19871.6356 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0304 | 20.1203 | 20020.3292 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0304 | 20.182 | 20082.01 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0304 | 19.5714 | 19471.4271 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 28.4465 | 1.7326 | 1632.5953 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 21.6771 | 45.3096 | 45209.6205 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 21.6771 | 5.8986 | 5798.5783 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 21.6771 | 1.7618 | 1661.7835 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 21.6771 | 5.8986 | 5798.5695 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 21.5624 | 11.2752 | 11175.1642 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.2947 | 5.2716 | 5171.6316 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.2947 | 5.2716 | 5171.6316 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 5.4427 | 0.1895 | 89.4532 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 5.4427 | 0.1883 | 88.3004 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 5.4427 | 7.0988 | 6998.8092 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 5.4427 | 7.0591 | 6959.132 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0304 | 15.8898 | 15789.8479 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0304 | 17.5227 | 17422.694 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0304 | 19.0988 | 18998.8454 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0304 | 18.2399 | 18139.9224 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0304 | 19.9716 | 19871.6356 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0304 | 20.1203 | 20020.3292 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0304 | 20.182 | 20082.01 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0304 | 19.5714 | 19471.4271 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 28.4465 | 1.7326 | 1632.5953 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 21.6771 | 45.3096 | 45209.6205 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 21.6771 | 5.8986 | 5798.5783 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 21.6771 | 1.7618 | 1661.7835 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 21.6771 | 5.8986 | 5798.5695 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 21.5624 | 11.2752 | 11175.1642 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.2947 | 5.2716 | 5171.6316 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.2947 | 5.2716 | 5171.6316 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 5.4427 | 0.1895 | 89.4532 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 5.4427 | 0.1883 | 88.3004 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 5.4427 | 7.0988 | 6998.8092 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 5.4427 | 7.0591 | 6959.132 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0271 | 15.8894 | 15789.4284 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0271 | 17.5222 | 17422.2406 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0271 | 19.0983 | 18998.3395 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0271 | 18.2392 | 18139.2485 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0271 | 19.971 | 19871.0449 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0271 | 20.1198 | 20019.7602 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0271 | 20.1815 | 20081.4529 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0271 | 19.5707 | 19470.6627 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 28.4533 | 1.7323 | 1632.3256 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 21.0176 | 45.6168 | 45516.7716 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 21.0176 | 6.1898 | 6089.8457 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 21.0176 | 1.8059 | 1705.938 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 21.0176 | 6.1898 | 6089.8371 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 21.5578 | 11.2777 | 11177.7336 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 10.2974 | 5.2695 | 5169.5005 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 10.2974 | 5.2695 | 5169.5005 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 5.42 | 0.1895 | 89.4628 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 5.42 | 0.1883 | 88.3101 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 5.42 | 7.1181 | 7018.0808 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 5.42 | 7.0781 | 6978.0799 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0266 | 15.8881 | 15788.0735 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0266 | 17.5206 | 17420.6429 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0266 | 19.0965 | 18996.455 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0266 | 18.2374 | 18137.4185 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0266 | 19.9689 | 19868.8964 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0266 | 20.1176 | 20017.6239 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0266 | 20.1793 | 20079.3294 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0266 | 19.5686 | 19468.5507 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 28.4715 | 1.7322 | 1632.1709 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.7282 | 45.1989 | 45098.9295 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.7282 | 5.9219 | 5821.9229 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.7282 | 1.7659 | 1665.9076 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.7282 | 5.9219 | 5821.9136 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.5626 | 11.2746 | 11174.6369 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.2981 | 5.2597 | 5159.7135 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.2981 | 5.2597 | 5159.7135 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 5.4423 | 0.1895 | 89.454 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 5.4423 | 0.1883 | 88.3009 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 5.4423 | 7.0843 | 6984.2544 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 5.4423 | 7.0448 | 6944.8179 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0297 | 15.8896 | 15789.6134 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0297 | 17.5224 | 17422.4273 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0297 | 19.0985 | 18998.5367 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0297 | 18.2396 | 18139.5816 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0297 | 19.9713 | 19871.2814 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0297 | 20.12 | 20019.9809 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0297 | 20.1817 | 20081.6666 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0297 | 19.571 | 19471.0363 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 28.4702 | 1.7324 | 1632.4128 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.8084 | 45.2111 | 45111.0851 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.8084 | 5.945 | 5845.009 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.8084 | 1.7691 | 1669.1446 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.8084 | 5.945 | 5845.0011 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.5619 | 11.2753 | 11175.3354 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2691 | 5169.1177 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2691 | 5169.1177 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 5.446 | 0.1894 | 89.4475 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 5.446 | 0.1883 | 88.2948 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 5.446 | 7.0942 | 6994.1812 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 5.446 | 7.0547 | 6954.7092 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0297 | 15.8896 | 15789.6134 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0297 | 17.5224 | 17422.4273 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0297 | 19.0985 | 18998.5367 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0297 | 18.2396 | 18139.5816 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0297 | 19.9713 | 19871.2814 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0297 | 20.12 | 20019.9809 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0297 | 20.1817 | 20081.6666 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0297 | 19.571 | 19471.0363 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 28.4702 | 1.7324 | 1632.4128 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.8084 | 45.2111 | 45111.0851 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.8084 | 5.945 | 5845.009 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.8084 | 1.7691 | 1669.1446 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.8084 | 5.945 | 5845.0011 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.5619 | 11.2753 | 11175.3354 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 10.3031 | 5.2691 | 5169.1177 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 10.3031 | 5.2691 | 5169.1177 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 5.446 | 0.1894 | 89.4475 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 5.446 | 0.1883 | 88.2948 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 5.446 | 7.0942 | 6994.1812 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 5.446 | 7.0547 | 6954.7092 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 15.8914 | 15791.4318 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 17.5245 | 17424.5279 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.101 | 19000.9826 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 18.2422 | 18142.1571 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.9741 | 19874.0856 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 20.1227 | 20022.7485 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 20.1844 | 20084.4082 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.574 | 19473.9934 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 28.4695 | 1.7327 | 1632.6516 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.8196 | 45.2951 | 45195.1064 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.8196 | 6.1187 | 6018.6851 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.8196 | 1.7961 | 1696.1093 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.8196 | 6.1187 | 6018.6763 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.5614 | 11.2761 | 11176.1306 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.299 | 5.2678 | 5167.7977 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.299 | 5.2678 | 5167.7977 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 5.4471 | 0.1894 | 89.4435 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 5.4471 | 0.1883 | 88.2911 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 5.4471 | 7.1064 | 7006.3827 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 5.4471 | 7.0668 | 6966.7966 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0842 | 16.1841 | 16084.1033 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0842 | 17.8802 | 17780.2341 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0842 | 19.5279 | 19427.9434 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0842 | 18.6061 | 18506.1241 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0842 | 20.4553 | 20355.3259 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0842 | 20.607 | 20507.0104 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0842 | 20.669 | 20568.9948 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0842 | 19.9966 | 19896.5923 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 28.4244 | 1.7257 | 1625.7202 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.749 | 45.1915 | 45091.4843 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.749 | 5.2609 | 5160.9211 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.749 | 1.6785 | 1578.4644 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.749 | 5.2609 | 5160.9153 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4084 | 11.3643 | 11264.2698 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.2944 | 5.1727 | 5072.6939 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.2944 | 5.1727 | 5072.6939 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.312 | 0.1896 | 89.6107 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.312 | 0.1884 | 88.4499 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.312 | 6.9506 | 6850.6408 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.312 | 6.909 | 6809.037 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 13.098 | 15.9197 | 15819.663 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 13.098 | 17.5571 | 17457.1359 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 13.098 | 19.139 | 19038.9613 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 13.098 | 18.2821 | 18182.1362 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 13.098 | 20.0176 | 19917.6471 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 13.098 | 20.1657 | 20065.7293 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 13.098 | 20.227 | 20127.0068 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 13.098 | 19.6199 | 19519.91 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 28.4773 | 1.734 | 1633.9848 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 21.895 | 2.0152 | 1915.2359 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 21.895 | 7.1939 | 7093.9324 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 21.5629 | 11.2834 | 11183.3668 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 10.3052 | 5.2823 | 5182.2533 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 10.3052 | 5.2823 | 5182.2533 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 5.4611 | 0.1895 | 89.4682 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 5.4611 | 0.1883 | 88.3178 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 5.4611 | 7.2012 | 7101.2013 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 10003 [GSU_1_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764845 [G20-059-XFM134.500] CKT 1 | 5.4611 | 7.1611 | 7061.1011 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 13.098 | 15.9197 | 15819.663 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 13.098 | 17.5571 | 17457.1359 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 13.098 | 19.139 | 19038.9613 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 13.098 | 18.2821 | 18182.1362 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 13.098 | 20.0176 | 19917.6471 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 13.098 | 20.1657 | 20065.7293 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 13.098 | 20.227 | 20127.0068 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 13.098 | 19.6199 | 19519.91 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 28.4773 | 1.734 | 1633.9848 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 21.895 | 45.9093 | 45809.2673 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 21.895 | 7.1939 | 7093.9464 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 21.5629 | 11.2834 | 11183.3668 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 10.3052 | 5.2823 | 5182.2532 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 10.3052 | 5.2823 | 5182.2532 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 5.4611 | 0.1895 | 89.4682 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 5.4611 | 0.1883 | 88.3178 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 5.4611 | 7.2012 | 7101.1995 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 20003 [GSU_2_LV 13.800] TO BUS 764840 [GEN-2020-059345.00] TO BUS 764850 [G20-059-XFM234.500] CKT 1 | 5.4611 | 7.1611 | 7061.0992 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 11.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 26.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 21.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 5.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 5.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 5.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 5.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 15.9115 | 15811.5153 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 17.5516 | 17451.6449 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 19.1354 | 19035.3851 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 18.2599 | 18159.9091 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 20.0119 | 19911.9057 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 20.1621 | 20062.1048 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 20.2243 | 20124.3137 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 19.5955 | 19495.4829 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 28.4693 | 1.7326 | 1632.6463 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 21.8498 | 45.2932 | 45193.2332 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 21.8498 | 6.1173 | 6017.3032 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 21.8498 | 1.7958 | 1695.8044 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 21.8498 | 6.1173 | 6017.2937 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 21.5606 | 11.2766 | 11176.6116 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 10.303 | 5.2811 | 5181.1185 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 10.303 | 5.2811 | 5181.1185 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 5.4477 | 0.1894 | 89.4418 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 5.4477 | 0.1883 | 88.2895 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 5.4477 | 7.1083 | 7008.3061 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] CKT 1 | 5.4477 | 7.0687 | 6968.7004 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 12.9933 | 15.8915 | 15791.5166 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 12.9933 | 17.5255 | 17425.5302 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 12.9933 | 19.1028 | 19002.8044 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 12.9933 | 18.2399 | 18139.8566 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 12.9933 | 19.9758 | 19875.8172 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 12.9933 | 20.1249 | 20024.9201 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 12.9933 | 20.1868 | 20086.7627 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 12.9933 | 19.5716 | 19471.6141 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 28.4693 | 1.7326 | 1632.6409 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 21.8501 | 45.2931 | 45193.0951 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 21.8501 | 6.1171 | 6017.0549 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 21.8501 | 1.7958 | 1695.7642 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 21.8501 | 6.117 | 6017.0461 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 21.5611 | 11.2763 | 11176.3217 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 10.303 | 5.2811 | 5181.1454 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 10.303 | 5.2811 | 5181.1454 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 5.448 | 0.1894 | 89.4417 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 5.448 | 0.1883 | 88.2894 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 5.448 | 7.1076 | 7007.619 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511437 [COMANC-4 138.00] CKT 1 | 5.448 | 7.068 | 6968.0173 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 13.0236 | 15.8888 | 15788.8342 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 13.0236 | 17.5209 | 17420.8587 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 13.0236 | 19.0962 | 18996.2151 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 13.0236 | 18.2401 | 18140.1491 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 13.0236 | 19.9688 | 19868.8319 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 13.0236 | 20.1172 | 20017.2311 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 13.0236 | 20.1788 | 20078.811 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 13.0236 | 19.5715 | 19471.4726 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 28.4691 | 1.7327 | 1632.6519 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 21.8501 | 45.2933 | 45193.2573 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 21.8501 | 6.1184 | 6018.4005 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 21.8501 | 1.796 | 1695.9853 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 21.8501 | 6.1184 | 6018.3917 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 21.5611 | 11.2762 | 11176.205 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 10.3029 | 5.2812 | 5181.2341 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 10.3029 | 5.2812 | 5181.2341 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1084 | 7008.3518 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0688 | 6968.7573 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 13.0245 | 15.8845 | 15784.5425 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 13.0245 | 17.5153 | 17415.3119 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 13.0245 | 19.0893 | 18989.321 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 13.0245 | 18.2356 | 18135.5795 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 13.0245 | 19.9611 | 19861.1258 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 13.0245 | 20.1093 | 20009.3358 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 13.0245 | 20.1709 | 20070.8678 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 13.0245 | 19.566 | 19466.0419 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 28.4696 | 1.7326 | 1632.6474 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 21.8505 | 45.2932 | 45193.1905 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 21.8505 | 6.118 | 6018.0329 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 21.8505 | 1.7959 | 1695.9273 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 21.8505 | 6.118 | 6018.0241 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 21.5615 | 11.2762 | 11176.1646 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2812 | 5181.1733 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2812 | 5181.1733 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 5.4484 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 5.4484 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 5.4484 | 7.1082 | 7008.234 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 5.4484 | 7.0686 | 6968.6406 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 15.9079 | 15807.8801 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 17.5465 | 17446.4555 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 19.1286 | 19028.6109 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 18.2573 | 18157.2876 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 20.0045 | 19904.4726 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 20.1543 | 20054.2729 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 20.2164 | 20116.3513 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 12.8586 | 19.5922 | 19492.1634 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 28.4692 | 1.7326 | 1632.6468 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 21.8497 | 45.2932 | 45193.1528 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 21.8497 | 6.117 | 6017.0039 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 21.8497 | 1.7958 | 1695.755 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 21.8497 | 6.117 | 6016.9945 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 21.5604 | 11.2766 | 11176.5664 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 10.303 | 5.281 | 5181.0064 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 10.303 | 5.281 | 5181.0064 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 5.4477 | 0.1894 | 89.4418 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 5.4477 | 0.1883 | 88.2895 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 5.4477 | 7.1087 | 7008.678 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 5.4477 | 7.0691 | 6969.0771 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 12.9543 | 15.8911 | 15791.1324 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 12.9543 | 17.5245 | 17424.5218 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 12.9543 | 19.1012 | 19001.198 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 12.9543 | 18.2406 | 18140.597 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 12.9543 | 19.9741 | 19874.0995 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 12.9543 | 20.123 | 20022.961 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 12.9543 | 20.1847 | 20084.7294 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 12.9543 | 19.5723 | 19472.2617 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 28.4692 | 1.7326 | 1632.6453 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.8498 | 45.2931 | 45193.1327 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.8498 | 6.1173 | 6017.3132 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.8498 | 1.7958 | 1695.8064 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.8498 | 6.1173 | 6017.3042 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.5607 | 11.2763 | 11176.3408 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 10.3029 | 5.2811 | 5181.1256 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 10.3029 | 5.2811 | 5181.1256 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 5.4479 | 0.1894 | 89.4418 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 5.4479 | 0.1883 | 88.2895 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 5.4479 | 7.108 | 7008.0324 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 5.4479 | 7.0684 | 6968.4335 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 13.0176 | 15.8897 | 15789.6749 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 13.0176 | 17.5221 | 17422.0883 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 13.0176 | 19.0978 | 18997.8341 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 13.0176 | 18.2407 | 18140.6614 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 13.0176 | 19.9706 | 19870.5913 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 13.0176 | 20.1191 | 20019.1003 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 13.0176 | 20.1807 | 20080.7196 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 13.0176 | 19.5721 | 19472.1382 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 28.4692 | 1.7327 | 1632.6534 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 21.8501 | 45.2933 | 45193.2697 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 21.8501 | 6.1184 | 6018.396 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 21.8501 | 1.796 | 1695.9848 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 21.8501 | 6.1184 | 6018.3872 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 21.5611 | 11.2762 | 11176.2333 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 10.303 | 5.2813 | 5181.2687 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 10.303 | 5.2813 | 5181.2687 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 5.4481 | 7.1082 | 7008.2293 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511416 [LES#1-1 13.800] CKT 1 | 5.4481 | 7.0686 | 6968.6338 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 13.0158 | 15.8894 | 15789.3794 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 13.0158 | 17.5217 | 17421.6972 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 13.0158 | 19.0973 | 18997.3395 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 13.0158 | 18.2404 | 18140.3666 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 13.0158 | 19.97 | 19870.0395 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 13.0158 | 20.1185 | 20018.5303 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 13.0158 | 20.1801 | 20080.1458 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 13.0158 | 19.5718 | 19471.7836 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 28.4692 | 1.7327 | 1632.6534 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 21.8501 | 45.2933 | 45193.2671 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 21.8501 | 6.1184 | 6018.3676 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 21.8501 | 1.796 | 1695.9801 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 21.8501 | 6.1184 | 6018.3581 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 21.5611 | 11.2762 | 11176.2306 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 10.303 | 5.2813 | 5181.264 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 10.303 | 5.2813 | 5181.264 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 5.4481 | 7.1082 | 7008.23 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511415 [LES#2-1 13.800] CKT 2 | 5.4481 | 7.0686 | 6968.6337 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 19.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 19.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 19.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 19.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 18.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 4.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 4.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 4.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 766291 [G20-009-TAP 345.00] CKT 1 | 4.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.6163 | 15.6856 | 15585.5853 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.6163 | 17.3166 | 17216.5606 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.6163 | 18.9031 | 18803.0788 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.6163 | 18.1226 | 18022.6074 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.6163 | 19.8163 | 19716.2532 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.6163 | 19.9464 | 19846.3645 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.6163 | 20.0025 | 19902.4727 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.6163 | 19.4737 | 19373.7159 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 28.4483 | 1.7315 | 1631.494 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.7603 | 45.2473 | 45147.3052 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.7603 | 5.7202 | 5620.182 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.7603 | 1.736 | 1636.0292 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.7603 | 5.7202 | 5620.174 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.3682 | 11.3962 | 11296.2385 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.2977 | 5.1963 | 5096.3462 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.2977 | 5.1963 | 5096.3462 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.3492 | 0.1895 | 89.5366 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.3492 | 0.1884 | 88.3905 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.3492 | 7.3836 | 7283.65 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.3492 | 7.3435 | 7243.4701 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 15.8914 | 15791.3552 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 17.5244 | 17424.4442 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 19.1009 | 19000.8892 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 18.242 | 18142.0349 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 19.974 | 19873.9768 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 20.1226 | 20022.6425 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 20.1843 | 20084.3057 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 19.5739 | 19473.8558 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 28.4396 | 1.7328 | 1632.8152 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.8431 | 45.2958 | 45195.8168 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.8431 | 6.119 | 6019.0441 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.8431 | 1.7961 | 1696.0702 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.8431 | 6.119 | 6019.0353 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.5579 | 11.2776 | 11177.5895 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 10.0965 | 5.3032 | 5203.1881 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 10.0965 | 5.3032 | 5203.1881 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 5.447 | 0.1894 | 89.442 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 5.447 | 0.1883 | 88.2897 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 5.447 | 7.1088 | 7008.8247 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 5.447 | 7.0692 | 6969.2064 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 15.8914 | 15791.357 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 17.5244 | 17424.4432 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.1009 | 19000.8844 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 18.242 | 18142.0467 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.974 | 19873.9746 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1226 | 20022.6377 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1843 | 20084.3 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.5739 | 19473.8682 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 28.4697 | 1.7329 | 1632.8695 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 45.2934 | 45193.3683 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 6.1186 | 6018.5931 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 1.796 | 1696.0167 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 6.1186 | 6018.5839 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.5612 | 11.2764 | 11176.4488 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 10.2965 | 5.2615 | 5161.5283 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 10.2965 | 5.2615 | 5161.5283 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1082 | 7008.2384 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0686 | 6968.6401 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 15.8914 | 15791.4122 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 17.5245 | 17424.5065 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.101 | 19000.9594 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 18.2421 | 18142.1299 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.9741 | 19874.0604 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 20.1227 | 20022.7215 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 20.1844 | 20084.3824 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.574 | 19473.9629 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 28.4701 | 1.7326 | 1632.6013 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.8506 | 45.2931 | 45193.0653 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.8506 | 6.1186 | 6018.5739 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.8506 | 1.796 | 1696.0153 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.8506 | 6.1186 | 6018.564 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.5613 | 11.276 | 11175.9903 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 10.2955 | 5.2501 | 5150.1129 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 10.2955 | 5.2501 | 5150.1129 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.1082 | 7008.2449 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.0687 | 6968.6522 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 15.8914 | 15791.3617 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 17.5244 | 17424.4483 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.1009 | 19000.8916 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 18.2421 | 18142.0539 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.974 | 19873.9813 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1226 | 20022.6458 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1843 | 20084.3081 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.5739 | 19473.8765 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 28.4695 | 1.7329 | 1632.8603 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 45.2934 | 45193.377 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 6.1186 | 6018.6037 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 1.796 | 1696.0184 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 6.1186 | 6018.5953 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 21.5612 | 11.2765 | 11176.4686 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 10.2942 | 5.2648 | 5164.7896 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 10.2942 | 5.2648 | 5164.7896 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1082 | 7008.2439 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0686 | 6968.6449 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 15.8913 | 15791.3417 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 17.5244 | 17424.4244 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.1009 | 19000.8627 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 18.242 | 18142.0266 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.9739 | 19873.949 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1226 | 20022.6126 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1843 | 20084.2756 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.5738 | 19473.8436 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 28.4717 | 1.7328 | 1632.7518 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8506 | 45.2929 | 45192.9322 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8506 | 6.1182 | 6018.2273 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8506 | 1.796 | 1695.9616 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8506 | 6.1182 | 6018.2178 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.5615 | 11.2762 | 11176.2208 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.9405 | 5.088 | 4988.042 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.9405 | 5.088 | 4988.042 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.108 | 7007.9726 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.0684 | 6968.378 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 15.8914 | 15791.3823 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 17.5245 | 17424.4718 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.1009 | 19000.9186 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 18.2421 | 18142.0839 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.974 | 19874.0122 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1227 | 20022.6762 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1843 | 20084.3367 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.5739 | 19473.9108 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 28.4688 | 1.7324 | 1632.3748 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8501 | 45.2933 | 45193.2712 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8501 | 6.1186 | 6018.5615 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8501 | 1.796 | 1696.0132 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8501 | 6.1186 | 6018.5527 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.5613 | 11.2762 | 11176.2098 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 10.267 | 5.3337 | 5233.7405 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 10.267 | 5.3337 | 5233.7405 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1081 | 7008.115 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0685 | 6968.5187 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 15.8913 | 15791.2879 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 17.5244 | 17424.3617 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.1008 | 19000.7899 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 18.2419 | 18141.9481 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.9739 | 19873.8656 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 20.1225 | 20022.5303 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 20.1842 | 20084.1941 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.5738 | 19473.7545 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 28.4664 | 1.7321 | 1632.1428 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8496 | 45.2932 | 45193.2328 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8496 | 6.1181 | 6018.0656 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8496 | 1.7959 | 1695.9315 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8496 | 6.1181 | 6018.0572 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.5608 | 11.2763 | 11176.2789 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 10.1877 | 5.3485 | 5248.4859 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 10.1877 | 5.3485 | 5248.4859 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 7.1079 | 7007.8851 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 7.0683 | 6968.2871 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0341 | 15.8915 | 15791.4629 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0341 | 17.5246 | 17424.5666 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0341 | 19.101 | 19001.0302 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0341 | 18.2422 | 18142.2007 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0341 | 19.9741 | 19874.1429 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0341 | 20.1228 | 20022.8022 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0341 | 20.1845 | 20084.4623 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0341 | 19.574 | 19474.0452 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 28.4698 | 1.7316 | 1631.6382 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.8499 | 45.2923 | 45192.3219 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.8499 | 6.1175 | 6017.5267 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.8499 | 1.7959 | 1695.85 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.8499 | 6.1175 | 6017.5172 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.5618 | 11.2766 | 11176.6323 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.9369 | 5.1542 | 5054.2087 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.9369 | 5.1542 | 5054.2087 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1074 | 7007.4002 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0678 | 6967.8029 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0293 | 15.8893 | 15789.2961 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0293 | 17.5221 | 17422.0536 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0293 | 19.0981 | 18998.0972 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0293 | 18.2391 | 18139.1465 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0293 | 19.9708 | 19870.7779 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0293 | 20.1195 | 20019.4815 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0293 | 20.1812 | 20081.1696 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0293 | 19.5705 | 19470.5349 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 28.3993 | 1.7327 | 1632.6663 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8304 | 45.2803 | 45180.3125 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8304 | 6.0249 | 5924.9023 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8304 | 1.7809 | 1680.9084 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8304 | 6.0249 | 5924.8934 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.5596 | 11.2765 | 11176.5423 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 8.8995 | 5.2166 | 5116.6359 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 8.8995 | 5.2166 | 5116.6359 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4496 | 0.1894 | 89.4407 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4496 | 0.1883 | 88.2884 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4496 | 7.1074 | 7007.3736 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4496 | 7.0678 | 6967.8133 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.0349 | 15.892 | 15792.0013 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.0349 | 17.5252 | 17425.2018 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.0349 | 19.1018 | 19001.7788 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.0349 | 18.2429 | 18142.921 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.0349 | 19.975 | 19874.993 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.0349 | 20.1237 | 20023.6517 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.0349 | 20.1853 | 20085.308 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.0349 | 19.5749 | 19474.8764 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 28.4711 | 1.7333 | 1633.2903 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.8516 | 45.3168 | 45216.8022 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.8516 | 6.1234 | 6023.3725 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.8516 | 1.7966 | 1696.5719 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.8516 | 6.1234 | 6023.363 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.5615 | 11.281 | 11181.0278 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 10.3168 | 5.3727 | 5272.6674 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 10.3168 | 5.3727 | 5272.6674 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 5.4485 | 0.1894 | 89.4421 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 5.4485 | 0.1883 | 88.2898 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 5.4485 | 7.1133 | 7013.291 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 5.4485 | 7.0736 | 6973.5671 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0335 | 15.8913 | 15791.3094 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0335 | 17.5244 | 17424.3875 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0335 | 19.1008 | 19000.82 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0335 | 18.242 | 18141.98 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0335 | 19.9739 | 19873.9005 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0335 | 20.1226 | 20022.5645 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0335 | 20.1842 | 20084.2278 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0335 | 19.5738 | 19473.7917 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 28.4641 | 1.7306 | 1630.5766 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.8502 | 45.2924 | 45192.4449 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.8502 | 6.1161 | 6016.0704 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.8502 | 1.7956 | 1695.6072 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.8502 | 6.1161 | 6016.0616 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.5614 | 11.2763 | 11176.2685 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 10.276 | 5.2172 | 5117.2092 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 10.276 | 5.2172 | 5117.2092 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4417 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2894 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 5.4481 | 7.1073 | 7007.2589 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 5.4481 | 7.0677 | 6967.6602 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 15.8914 | 15791.3703 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 17.5245 | 17424.4559 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.1009 | 19000.8991 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 18.2421 | 18142.0697 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.974 | 19873.9916 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1227 | 20022.6539 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 20.1843 | 20084.3158 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0336 | 19.5739 | 19473.8933 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 28.4637 | 1.7326 | 1632.6003 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8494 | 45.2938 | 45193.8194 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8494 | 6.1189 | 6018.8823 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8494 | 1.7961 | 1696.0589 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.8494 | 6.1189 | 6018.8743 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.5613 | 11.2757 | 11175.6548 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.7848 | 6.2699 | 6169.8907 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.7848 | 6.2699 | 6169.8907 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4484 | 0.1894 | 89.4419 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4484 | 0.1883 | 88.2895 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4484 | 7.1077 | 7007.69 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 5.4484 | 7.0681 | 6968.1021 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 15.8913 | 15791.3205 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 17.5244 | 17424.4004 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.1008 | 19000.8351 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 18.242 | 18141.996 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.9739 | 19873.9165 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 20.1226 | 20022.5802 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 20.1842 | 20084.2433 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.5738 | 19473.8087 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 28.4694 | 1.7326 | 1632.6433 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 45.2933 | 45193.2777 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 6.1185 | 6018.4578 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 1.796 | 1695.9953 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 6.1184 | 6018.4483 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.5613 | 11.2762 | 11176.2344 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 10.3039 | 5.2759 | 5175.9381 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 10.3039 | 5.2759 | 5175.9381 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1081 | 7008.1462 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0685 | 6968.5496 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 15.8913 | 15791.3148 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 17.5244 | 17424.3938 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.1008 | 19000.8274 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 18.242 | 18141.9878 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.9739 | 19873.9075 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 20.1226 | 20022.5714 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 20.1842 | 20084.2346 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.5738 | 19473.7993 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 28.4694 | 1.7326 | 1632.6379 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 45.2933 | 45193.2699 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 6.1184 | 6018.4344 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 1.796 | 1695.9919 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.8503 | 6.1184 | 6018.4256 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.5613 | 11.2762 | 11176.2312 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 10.3044 | 5.2735 | 5173.4928 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 10.3044 | 5.2735 | 5173.4928 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1081 | 7008.1345 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0685 | 6968.5379 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0333 | 15.8913 | 15791.3107 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0333 | 17.5244 | 17424.3884 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0333 | 19.1008 | 19000.8214 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0333 | 18.242 | 18141.9819 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0333 | 19.9739 | 19873.9026 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0333 | 20.1226 | 20022.5665 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0333 | 20.1842 | 20084.2294 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0333 | 19.5738 | 19473.7937 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 28.4691 | 1.7327 | 1632.6609 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.8502 | 45.2933 | 45193.2924 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.8502 | 6.1184 | 6018.4317 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.8502 | 1.796 | 1695.9901 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.8502 | 6.1184 | 6018.4223 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.5612 | 11.2762 | 11176.2474 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 10.3022 | 5.285 | 5185.0166 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 10.3022 | 5.285 | 5185.0166 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 5.4482 | 7.1081 | 7008.1432 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 5.4482 | 7.0685 | 6968.5465 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0333 | 15.8913 | 15791.3112 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0333 | 17.5244 | 17424.389 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0333 | 19.1008 | 19000.8221 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0333 | 18.242 | 18141.9825 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0333 | 19.9739 | 19873.9034 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0333 | 20.1226 | 20022.5674 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0333 | 20.1842 | 20084.2302 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0333 | 19.5738 | 19473.7944 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 28.4691 | 1.7327 | 1632.6649 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.8502 | 45.2933 | 45193.3035 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.8502 | 6.1184 | 6018.4401 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.8502 | 1.796 | 1695.9915 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.8502 | 6.1184 | 6018.4302 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.5612 | 11.2763 | 11176.2519 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 10.3018 | 5.287 | 5186.9937 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 10.3018 | 5.287 | 5186.9937 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 5.4482 | 7.1081 | 7008.1462 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 5.4482 | 7.0685 | 6968.5488 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0342 | 15.8916 | 15791.6361 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0342 | 17.5248 | 17424.7586 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0342 | 19.1012 | 19001.2466 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0342 | 18.2425 | 18142.4584 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0342 | 19.9744 | 19874.3915 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0342 | 20.123 | 20023.0459 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0342 | 20.1847 | 20084.7035 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0342 | 19.5743 | 19474.3376 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 28.451 | 1.7379 | 1637.8632 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.8525 | 45.2927 | 45192.7138 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.8525 | 6.1206 | 6020.5603 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.8525 | 1.7964 | 1696.3534 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.8525 | 6.1206 | 6020.551 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.5575 | 11.2718 | 11171.7976 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 9.9909 | 5.131 | 5030.9963 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 9.9909 | 5.131 | 5030.9963 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 5.4486 | 0.1894 | 89.4419 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 5.4486 | 0.1883 | 88.2897 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 5.4486 | 7.1095 | 7009.5253 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 5.4486 | 7.07 | 6969.9713 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 13.0322 | 15.8907 | 15790.7394 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 13.0322 | 17.5237 | 17423.7275 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 13.0322 | 19.1001 | 19000.0502 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 13.0322 | 18.2412 | 18141.18 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 13.0322 | 19.973 | 19873.0186 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 13.0322 | 20.1217 | 20021.6932 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 13.0322 | 20.1834 | 20083.3622 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 13.0322 | 19.5729 | 19472.8715 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 28.3422 | 1.7329 | 1632.8975 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 21.85 | 45.2921 | 45192.1309 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 21.85 | 6.1126 | 6012.567 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 21.85 | 1.795 | 1695.0299 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 21.85 | 6.1126 | 6012.5582 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 21.5609 | 11.2744 | 11174.4351 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 10.2962 | 5.282 | 5182.0336 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 10.2962 | 5.282 | 5182.0336 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 5.4479 | 0.1894 | 89.4426 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 5.4479 | 0.1883 | 88.2902 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 5.4479 | 7.106 | 7006.0374 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 5.4479 | 7.0664 | 6966.4415 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 15.8918 | 15791.7606 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 17.5249 | 17424.9257 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.1015 | 19001.4601 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 18.2426 | 18142.5817 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.9746 | 19874.6307 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 20.1233 | 20023.2927 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 20.185 | 20084.9509 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0334 | 19.5745 | 19474.4877 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 28.3545 | 1.7325 | 1632.487 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8495 | 45.2931 | 45193.0885 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8495 | 6.1176 | 6017.5686 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8495 | 1.7958 | 1695.8467 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 21.8495 | 6.1176 | 6017.5598 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 21.549 | 11.2841 | 11184.1199 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 10.2872 | 5.2806 | 5180.5926 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 10.2872 | 5.2806 | 5180.5926 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4472 | 0.1894 | 89.442 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4472 | 0.1883 | 88.2896 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4472 | 7.1075 | 7007.5357 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 5.4472 | 7.0679 | 6967.9007 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 15.8918 | 15791.8399 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 17.525 | 17425.0214 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 19.1016 | 19001.5735 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 18.2427 | 18142.6828 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 19.9748 | 19874.7595 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 20.1234 | 20023.421 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 20.1851 | 20085.0803 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0332 | 19.5746 | 19474.6055 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 28.3706 | 1.7314 | 1631.4287 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8497 | 45.2933 | 45193.3373 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8497 | 6.1188 | 6018.8082 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8497 | 1.7961 | 1696.0507 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8497 | 6.1188 | 6018.7994 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.5344 | 11.2874 | 11187.4293 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.2883 | 5.2779 | 5177.9163 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.2883 | 5.2779 | 5177.9163 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4467 | 0.1894 | 89.4425 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4467 | 0.1883 | 88.2901 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4467 | 7.1085 | 7008.4802 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4467 | 7.0688 | 6968.8377 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 15.8913 | 15791.3122 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 17.5244 | 17424.3908 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 19.1008 | 19000.8227 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 18.242 | 18141.984 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 19.9739 | 19873.9035 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 20.1226 | 20022.5678 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 20.1842 | 20084.2308 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 19.5738 | 19473.7949 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 28.4694 | 1.7327 | 1632.6532 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 45.2933 | 45193.2901 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 6.1185 | 6018.4546 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 1.796 | 1695.995 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 6.1184 | 6018.446 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.5613 | 11.2762 | 11176.2411 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 10.303 | 5.2813 | 5181.2966 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 10.303 | 5.2813 | 5181.2966 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 7.1081 | 7008.1384 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 7.0685 | 6968.5417 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 15.8913 | 15791.3122 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 17.5244 | 17424.3908 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 19.1008 | 19000.8226 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 18.242 | 18141.984 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 19.9739 | 19873.9035 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 20.1226 | 20022.5678 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 20.1842 | 20084.2308 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 19.5738 | 19473.7949 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 28.4694 | 1.7327 | 1632.6533 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 45.2933 | 45193.2901 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 6.1185 | 6018.455 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 1.796 | 1695.995 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 6.1184 | 6018.446 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.5613 | 11.2762 | 11176.2411 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 10.303 | 5.2813 | 5181.2966 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 10.303 | 5.2813 | 5181.2966 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 7.1081 | 7008.1384 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 7.0685 | 6968.5417 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 15.8913 | 15791.3122 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 17.5244 | 17424.3908 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 19.1008 | 19000.8227 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 18.242 | 18141.984 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 19.9739 | 19873.9036 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 20.1226 | 20022.5678 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 20.1842 | 20084.2308 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 13.0335 | 19.5738 | 19473.795 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 28.4694 | 1.7327 | 1632.6533 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 45.2933 | 45193.2895 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 6.1185 | 6018.4549 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 1.796 | 1695.9949 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 21.8503 | 6.1184 | 6018.4455 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 21.5613 | 11.2762 | 11176.2411 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 10.303 | 5.2813 | 5181.2967 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 10.303 | 5.2813 | 5181.2967 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 7.1081 | 7008.1385 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 5.4482 | 7.0685 | 6968.5417 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0358 | 15.8926 | 15792.5689 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0358 | 17.5259 | 17425.8653 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0358 | 19.1026 | 19002.5573 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0358 | 18.2437 | 18143.705 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0358 | 19.9759 | 19875.8834 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0358 | 20.1245 | 20024.5329 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0358 | 20.1862 | 20086.1827 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0358 | 19.5758 | 19475.7786 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 28.1146 | 1.737 | 1637.0076 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8523 | 45.2926 | 45192.5752 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8523 | 6.1191 | 6019.1329 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8523 | 1.7961 | 1696.1157 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8523 | 6.1191 | 6019.124 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.5493 | 11.2925 | 11192.485 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 10.2991 | 5.2678 | 5167.831 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 10.2991 | 5.2678 | 5167.831 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4478 | 0.1894 | 89.4411 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4478 | 0.1883 | 88.2888 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4478 | 7.1088 | 7008.7603 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4478 | 7.0691 | 6969.1014 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0278 | 15.8898 | 15789.8146 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0278 | 17.5227 | 17422.7026 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0278 | 19.0989 | 18998.8874 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0278 | 18.2398 | 18139.7546 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0278 | 19.9717 | 19871.668 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0278 | 20.1204 | 20020.3827 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0278 | 20.1821 | 20082.0744 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0278 | 19.5712 | 19471.2478 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 28.3709 | 1.7315 | 1631.517 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.8514 | 45.2872 | 45187.192 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.8514 | 6.0871 | 5987.0731 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.8514 | 1.7909 | 1690.8781 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.8514 | 6.0871 | 5987.0648 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.5504 | 11.2803 | 11180.3283 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.2633 | 5.2626 | 5162.5794 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.2633 | 5.2626 | 5162.5794 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 5.4449 | 0.1894 | 89.445 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 5.4449 | 0.1883 | 88.292 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 5.4449 | 7.0923 | 6992.2725 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 5.4449 | 7.0526 | 6952.5659 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0763 | 15.9124 | 15812.3601 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0763 | 17.5488 | 17448.7612 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0763 | 19.1293 | 19029.2511 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0763 | 18.2716 | 18171.6249 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0763 | 20.0065 | 19906.4835 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0763 | 20.1547 | 20054.7459 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0763 | 20.2161 | 20116.136 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0763 | 19.6079 | 19507.8551 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 28.1129 | 1.7399 | 1639.8996 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.7933 | 45.3146 | 45214.643 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.7933 | 6.0948 | 5994.7615 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.7933 | 1.7919 | 1691.8977 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.7933 | 6.0948 | 5994.7521 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.5038 | 11.3157 | 11215.6981 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 10.168 | 5.324 | 5224.0063 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 10.168 | 5.324 | 5224.0063 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 5.4379 | 0.1894 | 89.4414 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 5.4379 | 0.1883 | 88.2901 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 5.4379 | 7.1503 | 7050.2986 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 5.4379 | 7.1104 | 7010.4446 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0321 | 15.8913 | 15791.2563 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0321 | 17.5244 | 17424.36 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0321 | 19.1008 | 19000.8124 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0321 | 18.2418 | 18141.8172 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0321 | 19.9739 | 19873.8779 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0321 | 20.1226 | 20022.56 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0321 | 20.1842 | 20084.2309 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0321 | 19.5736 | 19473.6141 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 28.3967 | 1.7298 | 1629.8411 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.8198 | 45.3193 | 45219.3442 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.8198 | 6.099 | 5999.0434 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.8198 | 1.7925 | 1692.5298 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.8198 | 6.099 | 5999.0346 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.3416 | 11.4959 | 11395.8961 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 10.2412 | 5.2875 | 5187.4924 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 10.2412 | 5.2875 | 5187.4924 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 5.4347 | 0.1894 | 89.4497 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 5.4347 | 0.1883 | 88.2972 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 5.4347 | 7.1235 | 7023.509 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 5.4347 | 7.0832 | 6983.2274 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0174 | 15.8842 | 15784.1959 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0174 | 17.5162 | 17416.1621 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0174 | 19.0912 | 18991.2341 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0174 | 18.2319 | 18131.9346 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0174 | 19.9629 | 19862.9102 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0174 | 20.1117 | 20011.7149 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0174 | 20.1735 | 20073.4724 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0174 | 19.5623 | 19462.2535 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 28.3697 | 1.7319 | 1631.8808 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.8464 | 45.2807 | 45180.7481 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.8464 | 6.0547 | 5954.7155 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.8464 | 1.7857 | 1685.6878 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.8464 | 6.0547 | 5954.7066 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.5535 | 11.2739 | 11173.9053 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 10.2945 | 5.2271 | 5127.114 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 10.2945 | 5.2271 | 5127.114 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 5.4443 | 0.1894 | 89.447 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 5.4443 | 0.1883 | 88.2941 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 5.4443 | 7.0916 | 6991.6441 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 5.4443 | 7.052 | 6952.0017 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0342 | 15.8916 | 15791.556 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0342 | 17.5247 | 17424.6743 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0342 | 19.1012 | 19001.1557 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0342 | 18.2423 | 18142.324 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0342 | 19.9743 | 19874.2851 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0342 | 20.1229 | 20022.9448 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0342 | 20.1846 | 20084.6051 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0342 | 19.5742 | 19474.1861 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 8.6269 | 2.6386 | 2538.6309 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.8548 | 45.2897 | 45189.6835 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.8548 | 6.0999 | 5999.9178 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.8548 | 1.793 | 1692.9575 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.8548 | 6.0999 | 5999.9084 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.5583 | 11.2905 | 11190.4523 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 10.2971 | 5.2462 | 5146.1748 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 10.2971 | 5.2462 | 5146.1748 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4413 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2888 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.1044 | 7004.4428 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.0648 | 6964.7842 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9803 | 15.8683 | 15768.2864 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9803 | 17.4978 | 17397.8106 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9803 | 19.0699 | 18969.8796 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9803 | 18.2094 | 18109.3663 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9803 | 19.9384 | 19838.4211 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9803 | 20.0876 | 19987.5591 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9803 | 20.1495 | 20049.5354 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9803 | 19.5363 | 19436.3479 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 28.278 | 1.7297 | 1629.7479 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.8646 | 45.2439 | 45143.9132 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.8646 | 5.8621 | 5762.0979 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.8646 | 1.7562 | 1656.1969 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.8646 | 5.8621 | 5762.0889 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.556 | 11.2735 | 11173.4824 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 10.2367 | 5.2036 | 5103.6039 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 10.2367 | 5.2036 | 5103.6039 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 5.4411 | 0.1895 | 89.4515 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 5.4411 | 0.1883 | 88.2975 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 5.4411 | 7.0584 | 6958.3698 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 5.4411 | 7.0186 | 6918.5925 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 13.061 | 15.9035 | 15803.5296 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 13.061 | 17.5385 | 17438.495 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 13.061 | 19.1172 | 19017.2452 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 13.061 | 18.2593 | 18159.2971 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 13.061 | 19.9927 | 19892.7371 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 13.061 | 20.1411 | 20041.149 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 13.061 | 20.2026 | 20102.6463 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 13.061 | 19.5937 | 19493.6755 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 28.429 | 1.7336 | 1633.6466 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 21.8536 | 45.2809 | 45180.8649 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 21.8536 | 6.0558 | 5955.8208 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 21.8536 | 1.7859 | 1685.8532 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 21.8536 | 6.0558 | 5955.812 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 21.5566 | 11.2798 | 11179.764 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 10.2868 | 5.2813 | 5181.2749 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 10.2868 | 5.2813 | 5181.2749 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 5.4495 | 0.1894 | 89.4388 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 5.4495 | 0.1883 | 88.2871 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 5.4495 | 7.1262 | 7026.152 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] CKT Z1 | 5.4495 | 7.0866 | 6986.5841 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0374 | 15.8929 | 15792.9385 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0374 | 17.5263 | 17426.2763 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0374 | 19.103 | 19003.0257 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0374 | 18.2443 | 18144.2659 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0374 | 19.9764 | 19876.4269 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0374 | 20.1251 | 20025.0621 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0374 | 20.1867 | 20086.7029 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0374 | 19.5764 | 19476.4183 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.1479 | 2.0961 | 1996.0634 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.856 | 45.2892 | 45189.1984 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.856 | 6.0844 | 5984.4444 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.856 | 1.7904 | 1690.4134 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.856 | 6.0844 | 5984.4346 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.561 | 11.2972 | 11197.2417 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.2942 | 5.2127 | 5112.7022 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.2942 | 5.2127 | 5112.7022 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4411 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2885 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 7.1022 | 7002.1736 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4481 | 7.0624 | 6962.4466 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 13.0219 | 15.8864 | 15786.433 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 13.0219 | 17.5188 | 17418.7531 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 13.0219 | 19.0943 | 18994.2569 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 13.0219 | 18.2351 | 18135.0701 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 13.0219 | 19.9664 | 19866.3694 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 13.0219 | 20.1151 | 20015.1372 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 13.0219 | 20.1769 | 20076.8664 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 13.0219 | 19.5659 | 19465.8549 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 28.4573 | 1.7613 | 1661.3381 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 21.8483 | 45.29 | 45190.0289 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 21.8483 | 6.1054 | 6005.3563 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 21.8483 | 1.7939 | 1693.856 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 21.8483 | 6.1053 | 6005.3465 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 21.5593 | 11.2739 | 11173.9203 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 10.3002 | 5.2819 | 5181.9066 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 10.3002 | 5.2819 | 5181.9066 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 5.4468 | 0.1894 | 89.4435 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 5.4468 | 0.1883 | 88.291 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 5.4468 | 7.1013 | 7001.2553 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525613 [W_LITTLFLD 269.000] CKT 1 | 5.4468 | 7.0617 | 6961.6501 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 13.0278 | 15.8889 | 15788.8999 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 13.0278 | 17.5216 | 17421.6032 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 13.0278 | 19.0976 | 18997.5768 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 13.0278 | 18.2386 | 18138.5668 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 13.0278 | 19.9702 | 19870.1787 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 13.0278 | 20.1189 | 20018.8941 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 13.0278 | 20.1806 | 20080.5904 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 13.0278 | 19.5699 | 19469.8703 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 28.4632 | 1.7418 | 1641.7719 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 21.8496 | 45.2915 | 45191.4673 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 21.8496 | 6.1113 | 6011.3496 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 21.8496 | 1.7948 | 1694.8331 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 21.8496 | 6.1113 | 6011.3404 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 21.5605 | 11.275 | 11174.9529 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 10.3019 | 5.2805 | 5180.5153 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 10.3019 | 5.2805 | 5180.5153 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 5.4476 | 0.1894 | 89.4425 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 5.4476 | 0.1883 | 88.2901 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 5.4476 | 7.1045 | 7004.54 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525620 [LTFLD_S&CTY269.000] CKT 1 | 5.4476 | 7.0649 | 6964.9399 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 13.0229 | 15.8869 | 15786.8535 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 13.0229 | 17.5192 | 17419.2393 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 13.0229 | 19.0948 | 18994.8236 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 13.0229 | 18.2357 | 18135.6658 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 13.0229 | 19.967 | 19867.0193 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 13.0229 | 20.1158 | 20015.7779 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 13.0229 | 20.1775 | 20077.501 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 13.0229 | 19.5665 | 19466.5391 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 28.4585 | 1.7625 | 1662.502 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 21.8483 | 45.2905 | 45190.4651 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 21.8483 | 6.1069 | 6006.9375 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 21.8483 | 1.7941 | 1694.1138 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 21.8483 | 6.1069 | 6006.9287 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 21.5593 | 11.2742 | 11174.2193 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 10.3002 | 5.2826 | 5182.6481 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 10.3002 | 5.2826 | 5182.6481 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 5.4469 | 0.1894 | 89.4434 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 5.4469 | 0.1883 | 88.2908 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 5.4469 | 7.102 | 7001.9813 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525650 [LC-LTTLFLD+269.000] CKT 1 | 5.4469 | 7.0624 | 6962.3771 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 13.0274 | 15.8887 | 15788.7307 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 13.0274 | 17.5214 | 17421.4088 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 13.0274 | 19.0974 | 18997.3506 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 13.0274 | 18.2383 | 18138.3263 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 13.0274 | 19.9699 | 19869.918 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 13.0274 | 20.1186 | 20018.6367 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 13.0274 | 20.1803 | 20080.3354 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 13.0274 | 19.5696 | 19469.5951 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 28.4629 | 1.7463 | 1646.3137 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 21.8493 | 45.2915 | 45191.5044 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 21.8493 | 6.1113 | 6011.3465 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 21.8493 | 1.7948 | 1694.8327 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 21.8493 | 6.1113 | 6011.3371 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 21.5603 | 11.275 | 11174.9734 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 10.3016 | 5.2813 | 5181.3178 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 10.3016 | 5.2813 | 5181.3178 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 5.4475 | 0.1894 | 89.4426 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 5.4475 | 0.1883 | 88.2902 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 5.4475 | 7.1044 | 7004.4371 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525687 [LC-LUMSCHAP269.000] CKT 1 | 5.4475 | 7.0648 | 6964.8351 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.024 | 15.8887 | 15788.6687 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.024 | 17.5213 | 17421.3346 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.024 | 19.0973 | 18997.2626 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.024 | 18.2382 | 18138.2392 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.024 | 19.9698 | 19869.8167 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.024 | 20.1185 | 20018.5354 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.024 | 20.1802 | 20080.2357 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.024 | 19.5695 | 19469.4927 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 28.4259 | 1.7299 | 1629.9385 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8482 | 45.2902 | 45190.1685 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8482 | 6.1072 | 6007.243 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8482 | 1.7942 | 1694.1743 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8482 | 6.1072 | 6007.2338 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4596 | 11.2311 | 11131.0737 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.2963 | 5.274 | 5174.0055 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.2963 | 5.274 | 5174.0055 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4416 | 0.1895 | 89.4508 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4416 | 0.1883 | 88.2984 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4416 | 7.1104 | 7010.4197 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.4416 | 7.0709 | 6970.8844 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0311 | 15.891 | 15790.9575 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0311 | 17.524 | 17423.9789 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0311 | 19.1003 | 19000.3432 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0311 | 18.2415 | 18141.4877 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0311 | 19.9734 | 19873.3531 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0311 | 20.122 | 20022.0239 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0311 | 20.1837 | 20083.6907 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0311 | 19.5732 | 19473.2246 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 28.4646 | 1.731 | 1631.0349 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8487 | 45.292 | 45192.0037 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8487 | 6.1184 | 6018.4306 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8487 | 1.796 | 1696.0124 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.8487 | 6.1184 | 6018.4219 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.5667 | 11.257 | 11157.0294 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.3034 | 5.2764 | 5176.3759 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.3034 | 5.2764 | 5176.3759 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.446 | 0.1894 | 89.4467 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.446 | 0.1883 | 88.2945 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.446 | 7.1123 | 7012.2673 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 5.446 | 7.0727 | 6972.7347 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 13.0319 | 15.8914 | 15791.4032 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 13.0319 | 17.5245 | 17424.4896 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 13.0319 | 19.1009 | 19000.9339 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 13.0319 | 18.2421 | 18142.1259 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 13.0319 | 19.974 | 19874.0312 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 13.0319 | 20.1227 | 20022.6901 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 13.0319 | 20.1844 | 20084.3512 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 13.0319 | 19.574 | 19473.9561 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 28.4685 | 1.7323 | 1632.2548 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 21.8508 | 45.2933 | 45193.2563 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 21.8508 | 6.1182 | 6018.1555 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 21.8508 | 1.7959 | 1695.9442 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 21.8508 | 6.1181 | 6018.1467 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 21.5515 | 11.353 | 11253.0099 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 10.3026 | 5.2817 | 5181.6518 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 10.3026 | 5.2817 | 5181.6518 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 5.4469 | 0.1894 | 89.4436 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 5.4469 | 0.1883 | 88.2914 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 5.4469 | 7.1091 | 7009.1009 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 5.4469 | 7.0696 | 6969.5752 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0168 | 15.8843 | 15784.2628 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0168 | 17.5162 | 17416.2266 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0168 | 19.0913 | 18991.2996 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0168 | 18.2321 | 18132.0605 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0168 | 19.963 | 19862.9883 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0168 | 20.1118 | 20011.7873 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0168 | 20.1735 | 20073.5409 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0168 | 19.5624 | 19462.3925 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 28.4683 | 1.7328 | 1632.8375 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.8483 | 45.2886 | 45188.5892 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.8483 | 6.1008 | 6000.7745 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.8483 | 1.7931 | 1693.1202 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.8483 | 6.1008 | 6000.7657 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.5513 | 11.2507 | 11150.7399 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 10.3024 | 5.2784 | 5178.4328 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 10.3024 | 5.2784 | 5178.4328 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 5.4465 | 0.1894 | 89.4451 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 5.4465 | 0.1883 | 88.2926 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 5.4465 | 7.1024 | 7002.4027 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 5.4465 | 7.0629 | 6962.8976 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0266 | 15.8899 | 15789.8705 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0266 | 17.5226 | 17422.65 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0266 | 19.0987 | 18998.7415 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0266 | 18.2401 | 18140.1384 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0266 | 19.9715 | 19871.5428 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0266 | 20.1202 | 20020.1973 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0266 | 20.1819 | 20081.865 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0266 | 19.5717 | 19471.6524 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 28.4639 | 1.7313 | 1631.2941 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.8469 | 45.2899 | 45189.9414 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.8469 | 6.1175 | 6017.4825 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.8469 | 1.7959 | 1695.8759 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.8469 | 6.1175 | 6017.4741 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.5063 | 11.3595 | 11259.5415 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 10.3031 | 5.2782 | 5178.2481 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 10.3031 | 5.2782 | 5178.2481 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 5.4424 | 0.1895 | 89.4537 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 5.4424 | 0.1883 | 88.3014 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 5.4424 | 7.1063 | 7006.3207 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 5.4424 | 7.0671 | 6967.0757 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.0268 | 15.8898 | 15789.8479 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.0268 | 17.5226 | 17422.6173 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.0268 | 19.0987 | 18998.697 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.0268 | 18.2401 | 18140.1147 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.0268 | 19.9715 | 19871.4913 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.0268 | 20.1201 | 20020.1463 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.0268 | 20.1818 | 20081.8146 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.0268 | 19.5716 | 19471.6223 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 28.4641 | 1.7312 | 1631.2006 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.8471 | 45.2898 | 45189.7964 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.8471 | 6.1178 | 6017.8018 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.8471 | 1.7959 | 1695.9359 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.8471 | 6.1178 | 6017.7927 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.5033 | 11.3654 | 11265.3856 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 10.3033 | 5.2781 | 5178.0957 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 10.3033 | 5.2781 | 5178.0957 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 5.4422 | 0.1895 | 89.4545 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 5.4422 | 0.1883 | 88.3022 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 5.4422 | 7.1063 | 7006.2616 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 5.4422 | 7.067 | 6967.0418 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0333 | 15.8912 | 15791.24 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0333 | 17.5243 | 17424.3051 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0333 | 19.1007 | 19000.7223 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0333 | 18.2419 | 18141.8862 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0333 | 19.9738 | 19873.7876 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0333 | 20.1225 | 20022.4531 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0333 | 20.1841 | 20084.1156 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0333 | 19.5737 | 19473.6825 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 28.4684 | 1.7325 | 1632.5412 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.8502 | 45.2929 | 45192.9096 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.8502 | 6.1171 | 6017.0542 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.8502 | 1.7958 | 1695.767 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.8502 | 6.117 | 6017.0447 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.5611 | 11.2739 | 11173.8765 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 10.3028 | 5.281 | 5181.0135 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 10.3028 | 5.281 | 5181.0135 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4417 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 5.4481 | 7.1068 | 7006.7973 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 5.4481 | 7.0672 | 6967.2021 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0333 | 15.8912 | 15791.2391 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0333 | 17.5243 | 17424.304 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0333 | 19.1007 | 19000.721 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0333 | 18.2419 | 18141.885 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0333 | 19.9738 | 19873.7861 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0333 | 20.1225 | 20022.4517 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0333 | 20.1841 | 20084.1142 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0333 | 19.5737 | 19473.6811 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 28.4684 | 1.7325 | 1632.5404 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.8502 | 45.2929 | 45192.9065 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.8502 | 6.117 | 6017.0443 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.8502 | 1.7958 | 1695.7653 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.8502 | 6.117 | 6017.0355 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.5611 | 11.2739 | 11173.8579 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 10.3028 | 5.281 | 5181.0116 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 10.3028 | 5.281 | 5181.0116 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 5.4481 | 0.1894 | 89.4417 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 5.4481 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 5.4481 | 7.1068 | 7006.7878 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 5.4481 | 7.0672 | 6967.1925 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 12.9747 | 15.8768 | 15776.8031 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 12.9747 | 17.5078 | 17407.8001 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 12.9747 | 19.0816 | 18981.6198 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 12.9747 | 18.221 | 18120.968 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 12.9747 | 19.9518 | 19851.8029 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 12.9747 | 20.1008 | 20000.849 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 12.9747 | 20.1627 | 20062.7472 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 12.9747 | 19.5497 | 19449.7056 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 28.4481 | 1.73 | 1629.9582 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 21.8279 | 45.2781 | 45178.0565 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 21.8279 | 6.04 | 5939.969 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 21.8279 | 1.7834 | 1683.3685 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 21.8279 | 6.04 | 5939.9598 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 21.3232 | 11.3428 | 11242.8265 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 10.2983 | 5.2661 | 5166.1238 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 10.2983 | 5.2661 | 5166.1238 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 5.3972 | 0.1895 | 89.4969 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 5.3972 | 0.1883 | 88.3442 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 5.3972 | 7.1336 | 7033.584 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 5.3972 | 7.0936 | 6993.5875 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.0324 | 15.8908 | 15790.8401 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.0324 | 17.5238 | 17423.8458 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.0324 | 19.1002 | 19000.1893 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.0324 | 18.2413 | 18141.3148 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.0324 | 19.9732 | 19873.176 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.0324 | 20.1219 | 20021.8511 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.0324 | 20.1835 | 20083.5192 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.0324 | 19.573 | 19473.0279 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 28.4686 | 1.7324 | 1632.4065 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.8503 | 45.2917 | 45191.7104 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.8503 | 6.1099 | 6009.897 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.8503 | 1.7946 | 1694.5909 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.8503 | 6.1099 | 6009.8886 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.561 | 11.2755 | 11175.4994 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 10.303 | 5.2806 | 5180.6361 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 10.303 | 5.2806 | 5180.6361 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 5.447 | 0.1894 | 89.4431 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 5.447 | 0.1883 | 88.2905 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 5.447 | 7.1009 | 7000.9018 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 5.447 | 7.0613 | 6961.2732 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 13.0684 | 15.9174 | 15817.4041 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 13.0684 | 17.5549 | 17454.9161 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 13.0684 | 19.1367 | 19036.6597 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 13.0684 | 18.2779 | 18177.8967 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 13.0684 | 20.0149 | 19914.8544 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 13.0684 | 20.1632 | 20063.1739 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 13.0684 | 20.2246 | 20124.5608 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 13.0684 | 19.6152 | 19515.1558 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 28.44 | 1.7331 | 1633.0524 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.8109 | 45.3029 | 45202.8533 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.8109 | 6.0866 | 5986.6151 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.8109 | 1.7907 | 1690.6667 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.8109 | 6.0866 | 5986.6061 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.3537 | 11.4291 | 11329.1191 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 10.2942 | 5.2794 | 5179.3806 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 10.2942 | 5.2794 | 5179.3806 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 5.4056 | 0.1895 | 89.4667 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 5.4056 | 0.1883 | 88.3145 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 5.4056 | 7.157 | 7057.0067 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 5.4056 | 7.1162 | 7016.2174 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1065 | 15.9235 | 15823.502 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1065 | 17.5617 | 17461.7031 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1065 | 19.1444 | 19044.3783 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1065 | 18.2872 | 18187.2061 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1065 | 20.0238 | 19923.8009 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1065 | 20.1719 | 20071.8704 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1065 | 20.2331 | 20133.1256 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1065 | 19.6258 | 19525.7703 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 28.4782 | 1.7335 | 1633.5044 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.8731 | 45.2952 | 45195.2283 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.8731 | 6.1204 | 6020.3995 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.8731 | 1.7963 | 1696.3281 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.8731 | 6.1204 | 6020.39 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.5787 | 11.3267 | 11226.7413 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 10.3062 | 5.2825 | 5182.5212 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 10.3062 | 5.2825 | 5182.5212 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 5.4582 | 0.1895 | 89.4657 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 5.4582 | 0.1883 | 88.3141 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 5.4582 | 7.1497 | 7049.7229 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 5.4582 | 7.1099 | 7009.9045 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0152 | 15.8919 | 15791.8629 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0152 | 17.5251 | 17425.1076 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0152 | 19.1017 | 19001.7133 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0152 | 18.2425 | 18142.5165 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0152 | 19.9749 | 19874.8781 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0152 | 20.1236 | 20023.5746 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0152 | 20.1853 | 20085.2513 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0152 | 19.5744 | 19474.4245 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 28.4688 | 1.7322 | 1632.2093 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.8478 | 45.2897 | 45189.7021 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.8478 | 6.1149 | 6014.943 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.8478 | 1.7955 | 1695.4529 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.8478 | 6.1149 | 6014.9342 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.2974 | 11.6348 | 11534.7793 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 10.3029 | 5.281 | 5180.9549 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 10.3029 | 5.281 | 5180.9549 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 5.4253 | 0.1895 | 89.4712 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 5.4253 | 0.1883 | 88.3185 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 5.4253 | 7.1017 | 7001.7423 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 5.4253 | 7.0624 | 6962.3892 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0834 | 15.9605 | 15860.4523 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0834 | 17.6054 | 17505.361 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0834 | 19.1959 | 19095.931 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0834 | 18.3369 | 18236.8581 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0834 | 20.0825 | 19982.517 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0834 | 20.2303 | 20130.3111 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0834 | 20.2913 | 20191.2763 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0834 | 19.6831 | 19583.0746 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 28.4521 | 1.7266 | 1626.5857 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 19.1708 | 45.394 | 45293.9894 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 19.1708 | 4.6187 | 4518.6956 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 19.1708 | 1.618 | 1517.9675 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 19.1708 | 4.6187 | 4518.6903 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 21.3899 | 11.4069 | 11306.9031 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 10.304 | 5.27 | 5169.9575 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 10.304 | 5.27 | 5169.9575 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 2.9004 | 0.1953 | 95.2644 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 2.9004 | 0.194 | 94.0317 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 2.9004 | 8.2898 | 8189.7845 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 2.9004 | 8.2007 | 8100.7318 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 13.0738 | 15.9421 | 15842.0893 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 13.0738 | 17.5839 | 17483.942 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 13.0738 | 19.1708 | 19070.8392 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 13.0738 | 18.3115 | 18211.4762 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 13.0738 | 20.0539 | 19953.8502 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 13.0738 | 20.2019 | 20101.9134 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 13.0738 | 20.2631 | 20163.072 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 13.0738 | 19.6539 | 19553.8711 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 28.4383 | 1.7335 | 1633.5234 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 21.7291 | 45.3296 | 45229.5946 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 21.7291 | 6.1403 | 6040.3242 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 21.7291 | 1.7994 | 1699.3727 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 21.7291 | 6.1403 | 6040.3151 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 21.3699 | 11.4133 | 11313.3105 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 10.2927 | 5.2867 | 5186.712 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 10.2927 | 5.2867 | 5186.712 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 5.3149 | 0.1896 | 89.5567 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 5.3149 | 0.1884 | 88.4032 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 5.3149 | 7.1872 | 7087.2337 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 5.3149 | 7.1452 | 7045.2005 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 13.0774 | 15.9414 | 15841.3814 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 13.0774 | 17.5831 | 17483.0589 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 13.0774 | 19.1698 | 19069.7623 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 13.0774 | 18.3107 | 18210.6516 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 13.0774 | 20.0526 | 19952.6427 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 13.0774 | 20.2007 | 20100.6879 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 13.0774 | 20.2618 | 20161.8409 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 13.0774 | 19.6529 | 19552.9053 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 28.441 | 1.7335 | 1633.5342 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 21.7388 | 45.3271 | 45227.0616 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 21.7388 | 6.1421 | 6042.0575 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 21.7388 | 1.7997 | 1699.6815 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 21.7388 | 6.142 | 6042.0486 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 21.3832 | 11.4036 | 11303.6083 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 10.2936 | 5.2865 | 5186.4646 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 10.2936 | 5.2865 | 5186.4646 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 5.3247 | 0.1895 | 89.5481 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 5.3247 | 0.1884 | 88.3948 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 5.3247 | 7.185 | 7085.0177 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 5.3247 | 7.1432 | 7043.1798 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 15.8911 | 15791.102 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 17.5242 | 17424.1527 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 19.1006 | 19000.5509 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 18.2417 | 18141.6709 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 19.9736 | 19873.588 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 20.1223 | 20022.2597 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 20.1839 | 20083.9266 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 13.0327 | 19.5734 | 19473.4375 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 28.4641 | 1.7327 | 1632.7256 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 21.8495 | 45.2932 | 45193.1807 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 21.8495 | 6.1164 | 6016.4465 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 21.8495 | 1.7957 | 1695.6609 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 21.8495 | 6.1164 | 6016.437 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 21.3439 | 11.4141 | 11314.0748 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 10.3014 | 5.2815 | 5181.5413 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 10.3014 | 5.2815 | 5181.5416 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 5.4477 | 0.1894 | 89.4418 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 5.4477 | 0.1883 | 88.2895 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 5.4477 | 7.1077 | 7007.6763 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525803 [BLANCO 3115.00] CKT 1 | 5.4477 | 7.0681 | 6968.0642 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 15.8913 | 15791.2776 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 17.5244 | 17424.3505 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 19.1008 | 19000.7768 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 18.2419 | 18141.9377 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 19.9739 | 19873.85 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 20.1225 | 20022.5143 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 20.1842 | 20084.1777 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 19.5737 | 19473.7421 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 28.4689 | 1.7326 | 1632.6123 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8501 | 45.2932 | 45193.1762 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8501 | 6.1181 | 6018.0782 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8501 | 1.7959 | 1695.9333 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8501 | 6.1181 | 6018.0683 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 21.562 | 11.2713 | 11171.3068 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 10.3029 | 5.2812 | 5181.1731 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 10.3029 | 5.2812 | 5181.1731 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4419 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2895 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4482 | 7.1078 | 7007.7976 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525924 [CROSBY_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4482 | 7.0682 | 6968.204 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 15.8913 | 15791.2794 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 17.5244 | 17424.3526 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 19.1008 | 19000.7793 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 18.2419 | 18141.9393 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 19.9739 | 19873.8528 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 20.1225 | 20022.5171 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 20.1842 | 20084.1804 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 19.5737 | 19473.7449 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 28.4689 | 1.7326 | 1632.6135 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8501 | 45.2932 | 45193.1785 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8501 | 6.1181 | 6018.0906 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8501 | 1.7959 | 1695.9352 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8501 | 6.1181 | 6018.0811 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 21.562 | 11.2715 | 11171.481 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 10.3029 | 5.2812 | 5181.1765 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 10.3029 | 5.2812 | 5181.1765 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4418 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2895 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4482 | 7.1078 | 7007.8094 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 525925 [CROSBY 269.000] TO BUS 525923 [CROSBY_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4482 | 7.0682 | 6968.2151 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 13.0323 | 15.8908 | 15790.8064 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 13.0323 | 17.5238 | 17423.8071 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 13.0323 | 19.1001 | 19000.1437 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 13.0323 | 18.2413 | 18141.2644 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 13.0323 | 19.9731 | 19873.1233 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 13.0323 | 20.1218 | 20021.7994 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 13.0323 | 20.1835 | 20083.4696 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 13.0323 | 19.573 | 19472.9691 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 26.275 | 1.7547 | 1654.7437 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 21.8419 | 45.2957 | 45195.7249 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 21.8419 | 6.1193 | 6019.2854 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 21.8419 | 1.7961 | 1696.1238 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 21.8419 | 6.1193 | 6019.277 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 21.5397 | 11.2958 | 11195.7866 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 10.2855 | 5.2855 | 5185.5285 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 10.2855 | 5.2855 | 5185.5285 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 5.4458 | 0.1894 | 89.4437 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 5.4458 | 0.1883 | 88.2913 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 5.4458 | 7.1096 | 7009.561 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526036 [LC-OPDYKE 3115.00] CKT 1 | 5.4458 | 7.0699 | 6969.9089 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 13.0334 | 15.8913 | 15791.3083 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 13.0334 | 17.5244 | 17424.386 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 13.0334 | 19.1008 | 19000.8182 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 13.0334 | 18.242 | 18141.9785 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 13.0334 | 19.9739 | 19873.8969 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 13.0334 | 20.1226 | 20022.5609 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 13.0334 | 20.1842 | 20084.2242 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 13.0334 | 19.5738 | 19473.7898 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 28.4662 | 1.7306 | 1630.5712 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 21.8503 | 45.2929 | 45192.9412 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 21.8503 | 6.1172 | 6017.234 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 21.8503 | 1.7958 | 1695.7943 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 21.8503 | 6.1172 | 6017.2241 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 21.561 | 11.276 | 11175.9715 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 10.3029 | 5.2808 | 5180.7946 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 10.3029 | 5.2808 | 5180.7946 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 5.4482 | 7.1078 | 7007.8395 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526017 [HOCKLEY_TR1113.200] CKT 1 | 5.4482 | 7.0682 | 6968.2428 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 13.0334 | 15.8913 | 15791.3085 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 13.0334 | 17.5244 | 17424.3863 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 13.0334 | 19.1008 | 19000.8184 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 13.0334 | 18.242 | 18141.9788 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 13.0334 | 19.9739 | 19873.8972 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 13.0334 | 20.1226 | 20022.5613 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 13.0334 | 20.1842 | 20084.2245 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 13.0334 | 19.5738 | 19473.7902 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 28.4661 | 1.7306 | 1630.5527 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 21.8503 | 45.2929 | 45192.9421 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 21.8503 | 6.1172 | 6017.2236 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 21.8503 | 1.7958 | 1695.7926 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 21.8503 | 6.1172 | 6017.2144 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 21.561 | 11.276 | 11175.9697 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 10.3029 | 5.2808 | 5180.7911 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 10.3029 | 5.2808 | 5180.7911 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 5.4482 | 7.1078 | 7007.8366 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] TO BUS 526019 [HOCKLEY 269.000] TO BUS 526018 [HOCKLEY_TR2113.200] CKT 2 | 5.4482 | 7.0682 | 6968.2407 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 13.0353 | 15.892 | 15792.0251 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 13.0353 | 17.5253 | 17425.2525 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 13.0353 | 19.1019 | 19001.856 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 13.0353 | 18.2429 | 18142.8962 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 13.0353 | 19.9751 | 19875.075 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 13.0353 | 20.1237 | 20023.7428 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 13.0353 | 20.1854 | 20085.4024 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 13.0353 | 19.5749 | 19474.8546 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 28.4623 | 1.7303 | 1630.3035 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 21.8525 | 45.2972 | 45197.1647 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 21.8525 | 6.0946 | 5994.6443 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 21.8525 | 1.792 | 1692.0017 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 21.8525 | 6.0946 | 5994.6349 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 21.3049 | 10.9801 | 10880.1057 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 10.3037 | 5.2802 | 5180.2406 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 10.3037 | 5.2802 | 5180.2406 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 5.4475 | 0.1894 | 89.4393 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 5.4475 | 0.1883 | 88.2866 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 5.4475 | 7.1025 | 7002.5056 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526213 [ALLEN 3115.00] CKT 1 | 5.4475 | 7.0626 | 6962.5934 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 13.0344 | 15.8918 | 15791.7634 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 13.0344 | 17.5249 | 17424.9071 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 13.0344 | 19.1014 | 19001.4221 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 13.0344 | 18.2426 | 18142.6367 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 13.0344 | 19.9746 | 19874.592 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 13.0344 | 20.1232 | 20023.2451 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 13.0344 | 20.1849 | 20084.8993 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 13.0344 | 19.5745 | 19474.5443 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 28.4694 | 1.733 | 1632.9769 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 21.8493 | 45.2937 | 45193.7185 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 21.8493 | 6.1236 | 6023.6457 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 21.8493 | 1.7969 | 1696.8596 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 21.8493 | 6.1236 | 6023.6362 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 21.5847 | 11.3149 | 11214.9285 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 10.3027 | 5.2818 | 5181.833 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 10.3027 | 5.2818 | 5181.833 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4415 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.11 | 7009.9655 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526602 [WOODROW 3115.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.0704 | 6970.4025 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 13.033 | 15.8912 | 15791.1544 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 13.033 | 17.5242 | 17424.2187 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 13.033 | 19.1006 | 19000.6312 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 13.033 | 18.2417 | 18141.7346 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 13.033 | 19.9737 | 19873.6789 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 13.033 | 20.1224 | 20022.3519 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 13.033 | 20.184 | 20084.0188 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 13.033 | 19.5735 | 19473.5125 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 28.469 | 1.7325 | 1632.5383 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 21.8508 | 45.2933 | 45193.2676 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 21.8508 | 6.1147 | 6014.6829 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 21.8508 | 1.7954 | 1695.3665 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 21.8508 | 6.1147 | 6014.6742 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 21.5714 | 11.2165 | 11116.497 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 10.3031 | 5.2811 | 5181.1217 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 10.3031 | 5.2811 | 5181.1217 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 5.448 | 0.1894 | 89.4413 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 5.448 | 0.1883 | 88.2889 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 5.448 | 7.107 | 7006.9804 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526265 [LBB_STH TR1113.200] CKT 1 | 5.448 | 7.0673 | 6967.3336 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 13.0147 | 15.8831 | 15783.1248 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 13.0147 | 17.5149 | 17414.9239 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 13.0147 | 19.0898 | 18989.7914 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 13.0147 | 18.2304 | 18130.4224 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 13.0147 | 19.9613 | 19861.2565 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 13.0147 | 20.1101 | 20010.0839 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 13.0147 | 20.1719 | 20071.8541 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 13.0147 | 19.5605 | 19460.5164 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 28.468 | 1.7325 | 1632.4819 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 21.8492 | 45.287 | 45187.0383 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 21.8492 | 6.0903 | 5990.336 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 21.8492 | 1.7914 | 1691.4164 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 21.8492 | 6.0903 | 5990.3262 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 21.5314 | 11.1644 | 11064.4157 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 10.3027 | 5.2767 | 5176.7214 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 10.3027 | 5.2767 | 5176.7214 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 5.4458 | 0.1894 | 89.4453 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 5.4458 | 0.1883 | 88.2926 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 5.4458 | 7.096 | 6995.9919 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526267 [LUBBCK_STH 269.000] TO BUS 526266 [LBB_STH TR2113.200] CKT 1 | 5.4458 | 7.0564 | 6956.4164 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 13.0331 | 15.8912 | 15791.1735 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 13.0331 | 17.5242 | 17424.2395 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 13.0331 | 19.1007 | 19000.6547 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 13.0331 | 18.2418 | 18141.7667 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 13.0331 | 19.9737 | 19873.7066 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 13.0331 | 20.1224 | 20022.3784 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 13.0331 | 20.184 | 20084.0444 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 13.0331 | 19.5735 | 19473.549 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 28.4691 | 1.7326 | 1632.5958 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 21.8506 | 45.2933 | 45193.3246 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 21.8506 | 6.1156 | 6015.5982 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 21.8506 | 1.7955 | 1695.516 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 21.8506 | 6.1156 | 6015.5887 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 21.5705 | 11.2308 | 11130.8307 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 10.303 | 5.2812 | 5181.2116 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 10.303 | 5.2812 | 5181.2116 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 5.448 | 0.1894 | 89.4413 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 5.448 | 0.1883 | 88.289 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 5.448 | 7.1074 | 7007.4444 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526264 [LBB_STH TR3113.200] CKT 2 | 5.448 | 7.0678 | 6967.8068 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0266 | 15.8889 | 15788.8845 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0266 | 17.5216 | 17421.6324 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0266 | 19.0976 | 18997.6442 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0266 | 18.2384 | 18138.431 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0266 | 19.9702 | 19870.2405 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0266 | 20.119 | 20018.9765 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0266 | 20.1807 | 20080.6812 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0266 | 19.5697 | 19469.7283 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 28.3851 | 1.7276 | 1627.5953 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.7923 | 45.3249 | 45224.86 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.7923 | 6.0677 | 5967.6913 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.7923 | 1.7874 | 1687.4036 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.7923 | 6.0677 | 5967.682 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 19.5555 | 11.5884 | 11488.3772 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.2912 | 5.2834 | 5183.4036 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.2912 | 5.2834 | 5183.4036 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 5.4342 | 0.1894 | 89.4487 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 5.4342 | 0.1883 | 88.2957 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 5.4342 | 7.1073 | 7007.2604 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 5.4342 | 7.067 | 6966.9871 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0333 | 15.8916 | 15791.5719 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0333 | 17.5247 | 17424.73 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0333 | 19.1012 | 19001.2471 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0333 | 18.2422 | 18142.2492 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0333 | 19.9744 | 19874.3757 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0333 | 20.1231 | 20023.0544 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0333 | 20.1847 | 20084.7203 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 13.0333 | 19.5741 | 19474.1125 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 28.4658 | 1.7323 | 1632.2624 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8498 | 45.2941 | 45194.1385 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8498 | 6.1088 | 6008.8413 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8498 | 1.7944 | 1694.3868 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.8498 | 6.1088 | 6008.8323 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 19.9839 | 11.5108 | 11410.7758 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.3025 | 5.2809 | 5180.9301 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.3025 | 5.2809 | 5180.9301 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4463 | 0.1894 | 89.4417 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4463 | 0.1883 | 88.2891 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4463 | 7.1053 | 7005.3485 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526294 [LBB_EST TR1113.200] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 5.4463 | 7.0656 | 6965.5759 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 13.0035 | 15.8783 | 15778.2749 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 13.0035 | 17.5093 | 17409.3133 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 13.0035 | 19.0833 | 18983.2509 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 13.0035 | 18.2236 | 18123.5829 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 13.0035 | 19.9538 | 19853.7616 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 13.0035 | 20.1027 | 20002.6821 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 13.0035 | 20.1645 | 20064.5176 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 13.0035 | 19.5527 | 19452.6605 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 28.4668 | 1.7324 | 1632.3852 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 21.8482 | 45.2833 | 45183.2878 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 21.8482 | 6.0733 | 5973.3105 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 21.8482 | 1.7887 | 1688.6718 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 21.8482 | 6.0733 | 5973.3008 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 21.5041 | 11.1135 | 11013.5123 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 10.3024 | 5.2741 | 5174.1053 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 10.3024 | 5.2741 | 5174.1053 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 5.4443 | 0.1894 | 89.4477 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 5.4443 | 0.1883 | 88.2947 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 5.4443 | 7.0893 | 6989.2736 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526284 [PLANTERS 269.000] CKT 1 | 5.4443 | 7.0497 | 6949.7212 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 13.0279 | 15.8889 | 15788.9438 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 13.0279 | 17.5217 | 17421.6516 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 13.0279 | 19.0976 | 18997.631 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 13.0279 | 18.2386 | 18138.638 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 13.0279 | 19.9702 | 19870.2416 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 13.0279 | 20.119 | 20018.955 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 13.0279 | 20.1806 | 20080.65 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 13.0279 | 19.57 | 19469.9511 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 28.4688 | 1.7326 | 1632.6294 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 21.8498 | 45.2916 | 45191.5738 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 21.8498 | 6.1107 | 6010.6821 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 21.8498 | 1.7947 | 1694.72 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 21.8498 | 6.1107 | 6010.6733 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 21.549 | 11.2521 | 11152.1174 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 10.3029 | 5.2801 | 5180.0626 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 10.3029 | 5.2801 | 5180.0626 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 5.4475 | 0.1894 | 89.4426 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 5.4475 | 0.1883 | 88.2902 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 5.4475 | 7.105 | 7005.0076 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526310 [CLUTTER 269.000] CKT 1 | 5.4475 | 7.0654 | 6965.4183 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 13.0234 | 15.887 | 15786.9894 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 13.0234 | 17.5194 | 17419.3899 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 13.0234 | 19.095 | 18994.9942 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 13.0234 | 18.2359 | 18135.8776 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 13.0234 | 19.9672 | 19867.2193 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 13.0234 | 20.116 | 20015.9704 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 13.0234 | 20.1777 | 20077.6917 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 13.0234 | 19.5668 | 19466.7807 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 28.4684 | 1.7326 | 1632.5605 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 21.8497 | 45.29 | 45190.0027 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 21.8497 | 6.1038 | 6003.8054 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 21.8497 | 1.7936 | 1693.596 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 21.8497 | 6.1038 | 6003.7966 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 21.5438 | 11.2202 | 11120.2236 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 10.3028 | 5.2789 | 5178.9457 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 10.3028 | 5.2789 | 5178.9457 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 5.447 | 0.1894 | 89.4435 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 5.447 | 0.1883 | 88.291 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 5.447 | 7.102 | 7002.0173 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] TO BUS 526562 [SLATON 269.000] CKT 1 | 5.447 | 7.0624 | 6962.4347 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 15.8913 | 15791.3254 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 17.5244 | 17424.4137 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.1009 | 19000.8553 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 18.242 | 18141.9861 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.9739 | 19873.94 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 20.1226 | 20022.6066 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 20.1843 | 20084.2701 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.5738 | 19473.8015 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 28.465 | 1.7322 | 1632.173 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 21.8494 | 45.2929 | 45192.9017 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 21.8494 | 6.1155 | 6015.4598 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 21.8494 | 1.7955 | 1695.4967 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 21.8494 | 6.1155 | 6015.4506 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.9053 | 0.9188 | 818.8175 | 199.98 | 222.09 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 10.3023 | 5.2804 | 5180.3736 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 10.3023 | 5.2804 | 5180.3736 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 5.4471 | 0.1894 | 89.4414 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 5.4471 | 0.1883 | 88.289 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 5.4471 | 7.1066 | 7006.6299 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 5.4471 | 7.067 | 6967.0027 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 13.0492 | 15.898 | 15798.026 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 13.0492 | 17.5321 | 17432.1435 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 13.0492 | 19.1099 | 19009.8523 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 13.0492 | 18.2515 | 18151.5065 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 13.0492 | 19.9843 | 19884.2626 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 13.0492 | 20.1328 | 20032.786 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 13.0492 | 20.1944 | 20094.3544 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 13.0492 | 19.5847 | 19484.7305 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 28.4705 | 1.7329 | 1632.8841 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 21.8501 | 45.2975 | 45197.5418 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 21.8501 | 6.1427 | 6042.7473 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 21.8501 | 1.8 | 1700.0268 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 21.8501 | 6.1427 | 6042.7384 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 21.5725 | 11.2698 | 11169.8266 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2851 | 5185.0826 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2851 | 5185.0826 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 5.4497 | 0.1894 | 89.4397 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 5.4497 | 0.1883 | 88.2877 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 5.4497 | 7.117 | 7016.9993 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526679 [CIRRUS_WND 6230.00] CKT 1 | 5.4497 | 7.0774 | 6977.4451 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 13.0366 | 15.8925 | 15792.5308 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 13.0366 | 17.5258 | 17425.8015 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 13.0366 | 19.1025 | 19002.4705 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 13.0366 | 18.2437 | 18143.7006 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 13.0366 | 19.9758 | 19875.791 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 13.0366 | 20.1244 | 20024.4328 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 13.0366 | 20.1861 | 20086.0784 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 13.0366 | 19.5758 | 19475.7676 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 28.4691 | 1.7321 | 1632.078 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 21.8526 | 45.2933 | 45193.3468 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 21.8526 | 6.1157 | 6015.7332 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 21.8526 | 1.7955 | 1695.5377 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 21.8526 | 6.1157 | 6015.7244 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 21.5995 | 11.1647 | 11064.73 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 10.3035 | 5.2814 | 5181.4384 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 10.3035 | 5.2814 | 5181.4384 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 5.4491 | 0.1894 | 89.4405 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 5.4491 | 0.1883 | 88.2881 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 5.4491 | 7.1068 | 7006.8159 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] TO BUS 526676 [GRASSLAND 3115.00] TO BUS 526674 [GRASLND_TR1113.200] CKT 1 | 5.4491 | 7.0672 | 6967.1816 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0389 | 15.8942 | 15794.2407 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0389 | 17.5278 | 17427.8154 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0389 | 19.1048 | 19004.8434 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0389 | 18.246 | 18146.0191 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0389 | 19.9785 | 19878.4975 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0389 | 20.1271 | 20027.1233 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0389 | 20.1888 | 20088.7535 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0389 | 19.5784 | 19478.4424 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 28.3688 | 1.7271 | 1627.1298 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.6545 | 45.3267 | 45226.687 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.6545 | 6.1021 | 6002.055 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.6545 | 1.7934 | 1693.4063 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.6545 | 6.102 | 6002.0463 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.3039 | 11.5335 | 11433.5349 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.2958 | 5.287 | 5187.0443 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.2958 | 5.287 | 5187.0443 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 5.4281 | 0.1895 | 89.4716 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 5.4281 | 0.1883 | 88.3182 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 5.4281 | 7.0875 | 6987.511 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 5.4281 | 7.0479 | 6947.9278 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 15.8921 | 15792.1225 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 17.5254 | 17425.3665 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.102 | 19001.9892 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 18.243 | 18143.0303 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.9752 | 19875.2275 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 20.1239 | 20023.8927 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 20.1856 | 20085.5518 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.575 | 19475.0093 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 28.4459 | 1.7323 | 1632.3396 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.6151 | 45.4222 | 45322.2172 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.6151 | 6.1126 | 6012.5877 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.6151 | 1.7941 | 1694.0964 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.6151 | 6.1126 | 6012.5789 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.54 | 11.2948 | 11194.8291 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 10.2954 | 5.2835 | 5183.4741 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 10.2954 | 5.2835 | 5183.4741 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 5.4024 | 0.1895 | 89.4862 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 5.4024 | 0.1883 | 88.3333 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 5.4024 | 7.1466 | 7046.6414 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 5.4024 | 7.1056 | 7005.6463 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0288 | 15.89 | 15790.0056 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0288 | 17.5229 | 17422.8933 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0288 | 19.0991 | 18999.0896 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0288 | 18.2401 | 18140.1016 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0288 | 19.9719 | 19871.9095 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0288 | 20.1206 | 20020.6075 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0288 | 20.1823 | 20082.29 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0288 | 19.5716 | 19471.6376 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 28.4529 | 1.7323 | 1632.3221 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.7609 | 45.3035 | 45203.5022 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.7609 | 6.0573 | 5957.3096 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.7609 | 1.786 | 1685.9941 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.7609 | 6.0573 | 5957.2999 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.5338 | 11.2894 | 11189.4119 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.3022 | 5.2781 | 5178.0807 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.3022 | 5.2781 | 5178.0807 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 5.4016 | 0.1895 | 89.4877 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 5.4016 | 0.1883 | 88.3346 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 5.4016 | 7.1231 | 7023.0839 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 5.4016 | 7.0827 | 6982.7047 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0326 | 15.8919 | 15791.8655 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0326 | 17.5251 | 17425.0613 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0326 | 19.1016 | 19001.6281 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0326 | 18.2427 | 18142.6882 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0326 | 19.9748 | 19874.8149 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0326 | 20.1235 | 20023.4832 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0326 | 20.1851 | 20085.1432 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0326 | 19.5746 | 19474.6138 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 28.4486 | 1.7325 | 1632.4967 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.6352 | 45.3995 | 45299.4809 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.6352 | 6.124 | 6024.0434 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.6352 | 1.7961 | 1696.1051 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.6352 | 6.124 | 6024.0336 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.5421 | 11.2907 | 11190.6632 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.2961 | 5.283 | 5182.9831 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.2961 | 5.283 | 5182.9831 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 5.4066 | 0.1895 | 89.4748 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 5.4066 | 0.1883 | 88.3221 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 5.4066 | 7.1412 | 7041.1887 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 5.4066 | 7.1005 | 7000.4534 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0315 | 15.8911 | 15791.1289 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0315 | 17.5242 | 17424.1796 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0315 | 19.1006 | 19000.5796 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0315 | 18.2417 | 18141.7418 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0315 | 19.9736 | 19873.6315 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0315 | 20.1223 | 20022.2948 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0315 | 20.184 | 20083.9575 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0315 | 19.5735 | 19473.5201 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 28.4649 | 1.7323 | 1632.2566 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8137 | 45.2794 | 45179.3541 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8137 | 6.1143 | 6014.2963 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8137 | 1.7956 | 1695.5741 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8137 | 6.1143 | 6014.2865 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.5585 | 11.2794 | 11179.38 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 10.3022 | 5.2811 | 5181.1029 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 10.3022 | 5.2811 | 5181.1029 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4418 | 0.1895 | 89.4531 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4418 | 0.1883 | 88.3006 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4418 | 7.1007 | 7000.7174 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4418 | 7.0613 | 6961.3186 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0315 | 15.8911 | 15791.125 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0315 | 17.5242 | 17424.1751 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0315 | 19.1006 | 19000.5743 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0315 | 18.2417 | 18141.736 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0315 | 19.9736 | 19873.6254 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0315 | 20.1223 | 20022.2888 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0315 | 20.184 | 20083.9515 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0315 | 19.5735 | 19473.5124 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 28.4649 | 1.7323 | 1632.2677 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8139 | 45.2791 | 45179.1119 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8139 | 6.1139 | 6013.9119 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8139 | 1.7955 | 1695.5122 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8139 | 6.1139 | 6013.9025 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.5585 | 11.2794 | 11179.3592 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 10.3022 | 5.2811 | 5181.1027 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 10.3022 | 5.2811 | 5181.1027 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4419 | 0.1895 | 89.4531 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4419 | 0.1883 | 88.3005 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4419 | 7.1006 | 7000.6183 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4419 | 7.0612 | 6961.2212 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9884 | 15.8794 | 15779.4122 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9884 | 17.5107 | 17410.7081 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9884 | 19.0849 | 18984.9308 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9884 | 18.225 | 18124.9511 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9884 | 19.9556 | 19855.6449 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9884 | 20.1046 | 20004.5845 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9884 | 20.1664 | 20066.4238 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9884 | 19.5542 | 19454.2498 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 28.4665 | 1.7314 | 1631.4023 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9398 | 49.5977 | 49497.7448 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9398 | 6.9945 | 6894.4736 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9398 | 1.9234 | 1823.3942 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9398 | 6.9945 | 6894.4612 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4631 | 11.3266 | 11226.6011 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3039 | 5.2568 | 5156.7691 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3039 | 5.2568 | 5156.7691 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5755 | 0.1909 | 90.883 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5755 | 0.1897 | 89.7073 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5755 | 7.1916 | 7091.6211 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5755 | 7.1444 | 7044.4137 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8757 | 15.8724 | 15772.4431 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8757 | 17.503 | 17403.008 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8757 | 19.0762 | 18976.2061 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8757 | 18.2141 | 18114.0654 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8757 | 19.9455 | 19845.4621 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8757 | 20.0947 | 19994.7259 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8757 | 20.1567 | 20056.7435 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8757 | 19.5418 | 19441.8353 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 28.4714 | 1.7319 | 1631.8805 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5377 | 46.0649 | 45964.8754 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5377 | 6.0524 | 5952.4069 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5377 | 1.7862 | 1686.2397 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5377 | 6.0524 | 5952.3977 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 21.3419 | 11.3162 | 11216.1708 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3055 | 5.2628 | 5162.7541 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3055 | 5.2628 | 5162.7541 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 2.5252 | 0.1969 | 96.8738 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 2.5252 | 0.1956 | 95.6172 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 2.5252 | 8.8146 | 8714.5926 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 764945 [G20-067-TAP 345.00] CKT 1 | 2.5252 | 8.6965 | 8596.5273 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 13.4096 | 16.0246 | 15924.5784 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 13.4096 | 17.677 | 17577.0194 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 13.4096 | 19.2777 | 19177.7024 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 13.4096 | 18.4346 | 18334.6208 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 13.4096 | 20.1775 | 20077.4756 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 13.4096 | 20.3227 | 20222.6902 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 13.4096 | 20.3822 | 20282.244 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 13.4096 | 19.7948 | 19694.7715 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 28.407 | 1.7394 | 1639.4364 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 20.1044 | 46.2829 | 46182.8557 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 20.1044 | 6.6948 | 6594.8376 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 20.1044 | 1.8872 | 1787.2402 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 20.1044 | 6.6948 | 6594.8264 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 21.5259 | 11.3121 | 11212.0579 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 10.2455 | 5.2797 | 5179.6883 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 10.2455 | 5.2797 | 5179.6883 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 5.3789 | 0.1895 | 89.4551 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 5.3789 | 0.1883 | 88.3108 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 5.3789 | 7.4337 | 7333.6824 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 527000 [GAINES_PLNT7345.00] CKT 1 | 5.3789 | 7.3925 | 7292.4748 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 13.0352 | 15.892 | 15792.0155 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 13.0352 | 17.5252 | 17425.201 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 13.0352 | 19.1018 | 19001.7656 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 13.0352 | 18.243 | 18142.9871 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 13.0352 | 19.975 | 19874.985 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 13.0352 | 20.1236 | 20023.634 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 13.0352 | 20.1853 | 20085.2857 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 13.0352 | 19.5749 | 19474.9463 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 28.47 | 1.7328 | 1632.7504 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 21.8228 | 45.2339 | 45133.9414 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 21.8228 | 6.0302 | 5930.2194 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 21.8228 | 1.7823 | 1682.319 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 21.8228 | 6.0302 | 5930.2102 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 21.5615 | 11.2762 | 11176.1827 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 10.3032 | 5.2764 | 5176.4363 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 10.3032 | 5.2764 | 5176.4363 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 5.4475 | 0.1894 | 89.444 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 5.4475 | 0.1883 | 88.2916 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 5.4475 | 7.1035 | 7003.4841 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] CKT 1 | 5.4475 | 7.064 | 6963.985 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 15.8913 | 15791.3084 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 17.5244 | 17424.3856 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.1008 | 19000.8172 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 18.242 | 18141.9811 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.9739 | 19873.8973 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 20.1226 | 20022.5612 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 20.1842 | 20084.2229 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0335 | 19.5738 | 19473.7922 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 28.4354 | 1.733 | 1632.9699 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 21.8356 | 45.2895 | 45189.4967 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 21.8356 | 6.0801 | 5980.0879 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 21.8356 | 1.7898 | 1689.8127 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 21.8356 | 6.0801 | 5980.0792 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 21.5606 | 11.2763 | 11176.3307 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 9.5035 | 5.5952 | 5495.2446 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 9.5035 | 5.5952 | 5495.2446 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4439 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2915 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.1056 | 7005.5987 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] CKT 1 | 5.4483 | 7.066 | 6966.0151 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.034 | 15.8913 | 15791.343 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.034 | 17.5244 | 17424.4247 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.034 | 19.1009 | 19000.862 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.034 | 18.242 | 18142.0253 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.034 | 19.9739 | 19873.9447 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.034 | 20.1226 | 20022.611 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.034 | 20.1843 | 20084.273 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.034 | 19.5738 | 19473.8412 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 28.4697 | 1.7326 | 1632.6324 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8515 | 45.2927 | 45192.7319 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8515 | 6.117 | 6017.0037 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8515 | 1.7958 | 1695.7591 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8515 | 6.117 | 6016.9946 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.5615 | 11.2761 | 11176.1269 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 10.2994 | 5.2697 | 5169.6672 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 10.2994 | 5.2697 | 5169.6672 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4484 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4484 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4484 | 7.1082 | 7008.1922 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4484 | 7.0686 | 6968.5986 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0341 | 15.8913 | 15791.3441 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0341 | 17.5244 | 17424.4258 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0341 | 19.1009 | 19000.8629 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0341 | 18.242 | 18142.0256 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0341 | 19.9739 | 19873.9457 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0341 | 20.1226 | 20022.6107 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0341 | 20.1843 | 20084.2743 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0341 | 19.5738 | 19473.8424 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 28.4698 | 1.7326 | 1632.6241 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8517 | 45.2925 | 45192.4805 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8517 | 6.116 | 6016.0085 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8517 | 1.7956 | 1695.5948 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.8517 | 6.116 | 6015.9997 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.5615 | 11.2761 | 11176.0961 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 10.2991 | 5.2586 | 5158.5969 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 10.2991 | 5.2586 | 5158.5969 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4485 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4485 | 0.1883 | 88.2892 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4485 | 7.1082 | 7008.1908 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4485 | 7.0686 | 6968.597 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1309 | 15.9341 | 15834.1406 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1309 | 17.5739 | 17473.874 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1309 | 19.1585 | 19058.4722 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1309 | 18.3026 | 18202.6134 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1309 | 20.04 | 19940.0257 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1309 | 20.1878 | 20087.8148 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1309 | 20.2489 | 20148.8974 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1309 | 19.6434 | 19543.4378 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 28.4832 | 1.7353 | 1635.306 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.8823 | 45.4154 | 45315.3857 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.8823 | 6.1926 | 6092.5715 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.8823 | 1.8075 | 1707.5196 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.8823 | 6.1926 | 6092.5629 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.5639 | 11.2885 | 11188.4927 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 10.3073 | 5.2968 | 5196.7568 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 10.3073 | 5.2968 | 5196.7568 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 5.4621 | 0.1894 | 89.4406 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 5.4621 | 0.1883 | 88.2906 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 5.4621 | 7.1908 | 7090.7878 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 5.4621 | 7.1511 | 7051.0618 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.0696 | 15.9082 | 15808.2064 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.0696 | 17.5439 | 17443.918 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.0696 | 19.1236 | 19023.5772 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.0696 | 18.2659 | 18165.8651 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.0696 | 20 | 19899.9935 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.0696 | 20.1483 | 20048.319 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.0696 | 20.2098 | 20109.756 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.0696 | 19.6012 | 19501.2259 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 28.4238 | 1.7337 | 1633.6557 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.6601 | 45.3312 | 45231.2219 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.6601 | 5.9813 | 5881.3425 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.6601 | 1.7739 | 1673.8772 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.6601 | 5.9813 | 5881.3345 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.5507 | 11.2826 | 11182.6036 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 10.2752 | 5.2683 | 5168.2675 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 10.2752 | 5.2683 | 5168.2675 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 5.4381 | 0.1894 | 89.4428 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 5.4381 | 0.1883 | 88.2914 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 5.4381 | 7.1426 | 7042.6038 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 5.4381 | 7.1029 | 7002.8716 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 15.8915 | 15791.4796 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 17.5246 | 17424.5807 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.101 | 19001.0433 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 18.2422 | 18142.2266 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.9742 | 19874.1566 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 20.1228 | 20022.8166 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 20.1845 | 20084.4769 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0338 | 19.5741 | 19474.0739 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 28.4591 | 1.7326 | 1632.5896 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.8596 | 45.3028 | 45202.8114 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.8596 | 6.0699 | 5969.8789 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.8596 | 1.7879 | 1687.899 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.8596 | 6.0699 | 5969.8706 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.5613 | 11.2757 | 11175.6556 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.3033 | 5.2363 | 5136.3276 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.3033 | 5.2363 | 5136.3276 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 5.4494 | 0.1894 | 89.4403 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 5.4494 | 0.1883 | 88.2881 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 5.4494 | 7.1108 | 7010.8427 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 5.4494 | 7.0712 | 6971.2107 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0061 | 15.8797 | 15779.7263 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0061 | 17.511 | 17411.0435 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0061 | 19.0853 | 18985.3055 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0061 | 18.2255 | 18125.4947 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0061 | 19.9561 | 19856.0971 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0061 | 20.105 | 20005.0141 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0061 | 20.1668 | 20066.8403 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0061 | 19.5549 | 19454.872 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 28.4547 | 1.7304 | 1630.3814 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.8365 | 45.243 | 45142.9788 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.8365 | 5.8937 | 5793.7432 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.8365 | 1.7609 | 1660.9411 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.8365 | 5.8937 | 5793.7345 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.5623 | 11.2734 | 11173.3505 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 10.2995 | 5.2367 | 5136.6846 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 10.2995 | 5.2367 | 5136.6846 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 5.4423 | 0.1894 | 89.4494 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 5.4423 | 0.1883 | 88.2957 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 5.4423 | 7.0669 | 6966.8701 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 5.4423 | 7.0271 | 6927.1483 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0316 | 15.8909 | 15790.9251 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0316 | 17.524 | 17423.9539 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0316 | 19.1003 | 19000.3223 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0316 | 18.2414 | 18141.4108 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0316 | 19.9733 | 19873.3256 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0316 | 20.122 | 20022.0029 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0316 | 20.1837 | 20083.6728 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0316 | 19.5731 | 19473.1398 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 28.4589 | 1.7322 | 1632.2133 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.834 | 45.2939 | 45193.9056 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.834 | 6.0705 | 5970.5272 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.834 | 1.7881 | 1688.0932 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.834 | 6.0705 | 5970.5183 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.5389 | 11.2913 | 11191.3388 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2802 | 5180.1868 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2802 | 5180.1868 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 5.4218 | 0.1895 | 89.4642 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 5.4218 | 0.1883 | 88.3114 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 5.4218 | 7.1221 | 7022.0693 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 5.4218 | 7.0818 | 6981.767 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0318 | 15.8908 | 15790.8452 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0318 | 17.5239 | 17423.855 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0318 | 19.1002 | 19000.202 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0318 | 18.2413 | 18141.3116 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0318 | 19.9732 | 19873.1885 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0318 | 20.1219 | 20021.8647 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0318 | 20.1835 | 20083.5348 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0318 | 19.573 | 19473.0246 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 28.4666 | 1.7326 | 1632.617 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 21.6897 | 45.3344 | 45234.4484 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 21.6897 | 6.1197 | 6019.6678 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 21.6897 | 1.7961 | 1696.0941 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 21.6897 | 6.1197 | 6019.6586 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 21.556 | 11.2783 | 11178.3482 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 10.3003 | 5.281 | 5180.9594 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 10.3003 | 5.281 | 5180.9594 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 5.4338 | 0.1895 | 89.4561 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 5.4338 | 0.1883 | 88.3035 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 5.4338 | 7.1106 | 7010.6189 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 5.4338 | 7.0709 | 6970.8739 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1294 | 15.934 | 15834.0019 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1294 | 17.5737 | 17473.6881 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1294 | 19.1582 | 19058.2352 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1294 | 18.3025 | 18202.4886 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1294 | 20.0398 | 19939.7654 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1294 | 20.1875 | 20087.5439 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1294 | 20.2486 | 20148.6241 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1294 | 19.6433 | 19543.2863 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 28.4609 | 1.735 | 1635.0322 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 21.6063 | 45.4591 | 45359.1066 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 21.6063 | 6.2685 | 6168.4702 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 21.6063 | 1.8199 | 1719.9138 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 21.6063 | 6.2685 | 6168.4614 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 21.5527 | 11.2858 | 11185.8432 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 10.2901 | 5.291 | 5190.9751 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 10.2901 | 5.291 | 5190.9751 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 5.4412 | 0.1894 | 89.4363 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 5.4412 | 0.1883 | 88.2866 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 5.4412 | 7.2018 | 7101.8116 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 5.4412 | 7.162 | 7061.9858 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 15.8913 | 15791.2846 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 17.5244 | 17424.3606 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 19.1008 | 19000.7902 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 18.2419 | 18141.9406 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 19.9739 | 19873.8649 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 20.1225 | 20022.5299 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 20.1842 | 20084.1937 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0332 | 19.5737 | 19473.7457 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 28.4682 | 1.7327 | 1632.6745 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8199 | 45.3029 | 45202.8822 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8199 | 6.1212 | 6021.2454 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8199 | 1.7964 | 1696.4173 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8199 | 6.1212 | 6021.2355 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.5609 | 11.2764 | 11176.4366 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.3015 | 5.2817 | 5181.7034 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.3015 | 5.2817 | 5181.7034 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4465 | 0.1894 | 89.4432 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4465 | 0.1883 | 88.2909 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4465 | 7.1085 | 7008.5107 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4465 | 7.0689 | 6968.8986 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 15.8913 | 15791.3004 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 17.5244 | 17424.3801 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 19.1008 | 19000.8126 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 18.242 | 18141.96 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 19.9739 | 19873.8906 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 20.1226 | 20022.557 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 20.1842 | 20084.2208 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0332 | 19.5738 | 19473.7689 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 28.4677 | 1.7327 | 1632.6905 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.802 | 45.3104 | 45210.3813 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.802 | 6.1235 | 6023.5184 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.802 | 1.7967 | 1696.7476 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.802 | 6.1235 | 6023.51 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.5608 | 11.2766 | 11176.5966 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 10.3007 | 5.282 | 5181.9892 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 10.3007 | 5.282 | 5181.9892 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4455 | 0.1894 | 89.4441 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4455 | 0.1883 | 88.2918 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4455 | 7.109 | 7008.9795 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 5.4455 | 7.0694 | 6969.3525 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9602 | 15.8668 | 15766.7573 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9602 | 17.496 | 17396.014 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9602 | 19.0678 | 18967.7631 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9602 | 18.2073 | 18107.2658 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9602 | 19.936 | 19835.9963 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9602 | 20.0852 | 19985.154 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9602 | 20.1471 | 20047.1471 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9602 | 19.5339 | 19433.9225 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 28.4621 | 1.7303 | 1630.2955 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0864 | 49.0819 | 48981.9298 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0864 | 5.2709 | 5170.8553 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0864 | 1.7321 | 1632.1285 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0864 | 5.2708 | 5170.8487 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 21.461 | 11.298 | 11197.9684 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3028 | 5.2589 | 5158.9234 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 10.3028 | 5.2589 | 5158.9231 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5535 | 0.1905 | 90.5351 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5535 | 0.1894 | 89.3602 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5535 | 6.9382 | 6838.1763 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 764866 [G20-059-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5535 | 6.8956 | 6795.5857 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0329 | 15.891 | 15791.0429 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0329 | 17.5241 | 17424.0797 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.1005 | 19000.4618 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0329 | 18.2416 | 18141.6029 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.9735 | 19873.4884 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0329 | 20.1222 | 20022.1593 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0329 | 20.1838 | 20083.8245 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0329 | 19.5734 | 19473.3577 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 28.4649 | 1.7326 | 1632.6346 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.7999 | 45.2964 | 45196.3855 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.7999 | 6.0635 | 5963.4906 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.7999 | 1.7871 | 1687.1191 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.7999 | 6.0635 | 5963.4813 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.5617 | 11.2759 | 11175.9349 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.2607 | 5.2773 | 5177.2893 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.2607 | 5.2773 | 5177.2893 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 5.447 | 0.1894 | 89.4445 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 5.447 | 0.1883 | 88.2921 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 5.447 | 7.1073 | 7007.3198 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 5.447 | 7.0677 | 6967.717 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 13.0238 | 15.8871 | 15787.1485 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 13.0238 | 17.5196 | 17419.5946 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 13.0238 | 19.0952 | 18995.2486 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 13.0238 | 18.2361 | 18136.0549 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 13.0238 | 19.9675 | 19867.5051 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 13.0238 | 20.1163 | 20016.2611 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 13.0238 | 20.178 | 20077.9824 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 13.0238 | 19.567 | 19466.9916 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 28.4681 | 1.7317 | 1631.7313 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 21.7997 | 45.268 | 45168.0258 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 21.7997 | 6.0338 | 5933.7644 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 21.7997 | 1.7826 | 1682.5905 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 21.7997 | 6.0338 | 5933.7552 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 21.5618 | 11.2752 | 11175.2339 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 10.3038 | 5.2798 | 5179.8206 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 10.3038 | 5.2798 | 5179.8206 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 5.4435 | 0.1894 | 89.4491 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 5.4435 | 0.1883 | 88.296 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 5.4435 | 7.085 | 6985.0267 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 5.4435 | 7.0454 | 6945.4089 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0339 | 15.8917 | 15791.6819 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0339 | 17.5248 | 17424.8156 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0339 | 19.1013 | 19001.3154 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0339 | 18.2425 | 18142.5147 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0339 | 19.9745 | 19874.4688 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0339 | 20.1231 | 20023.1246 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0339 | 20.1848 | 20084.7823 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0339 | 19.5744 | 19474.4044 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 28.4678 | 1.7327 | 1632.6994 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8153 | 45.2539 | 45153.8917 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8153 | 6.0754 | 5975.3975 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8153 | 1.7894 | 1689.4202 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 21.8153 | 6.0754 | 5975.3888 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 21.5607 | 11.2758 | 11175.8333 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 10.3031 | 5.2831 | 5183.1025 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 10.3031 | 5.2831 | 5183.1025 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4469 | 0.1894 | 89.4442 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4469 | 0.1883 | 88.2918 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4469 | 7.1056 | 7005.6219 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 5.4469 | 7.0661 | 6966.123 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0167 | 15.8839 | 15783.9112 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0167 | 17.5158 | 17415.844 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0167 | 19.0909 | 18990.872 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0167 | 18.2315 | 18131.5033 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0167 | 19.9625 | 19862.4917 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0167 | 20.1113 | 20011.3079 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0167 | 20.1731 | 20073.0709 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0167 | 19.5618 | 19461.762 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 28.4694 | 1.7316 | 1631.6139 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.7717 | 45.2138 | 45113.7522 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.7717 | 5.8512 | 5751.1737 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.7717 | 1.755 | 1655.0316 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.7717 | 5.8512 | 5751.1664 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.5628 | 11.2742 | 11174.2253 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 10.3054 | 5.2564 | 5156.3815 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 10.3054 | 5.2564 | 5156.3815 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 5.4425 | 0.1895 | 89.4527 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 5.4425 | 0.1883 | 88.2992 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 5.4425 | 7.0752 | 6975.1606 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 5.4425 | 7.0356 | 6935.5819 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.035 | 15.892 | 15792.0127 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.035 | 17.5252 | 17425.1927 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.035 | 19.1018 | 19001.7527 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.035 | 18.243 | 18142.9938 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.035 | 19.975 | 19874.9716 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.035 | 20.1236 | 20023.6183 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.035 | 20.1853 | 20085.2707 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.035 | 19.575 | 19474.9534 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 28.4682 | 1.7327 | 1632.654 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.795 | 45.2415 | 45141.4802 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.795 | 6.1711 | 6071.0512 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.795 | 1.8058 | 1705.7726 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.795 | 6.171 | 6071.0426 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.5605 | 11.2753 | 11175.331 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 10.3021 | 5.2845 | 5184.4711 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 10.3021 | 5.2845 | 5184.4711 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 5.4455 | 0.1894 | 89.4473 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 5.4455 | 0.1883 | 88.2948 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 5.4455 | 7.1019 | 7001.8506 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 5.4455 | 7.0625 | 6962.4518 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 13.1079 | 15.9502 | 15850.2228 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 13.1079 | 17.5976 | 17497.5555 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 13.1079 | 19.1897 | 19089.7282 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 13.1079 | 18.3114 | 18211.4332 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 13.1079 | 20.0737 | 19973.7283 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 13.1079 | 20.2237 | 20123.7302 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 13.1079 | 20.2857 | 20185.6729 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 13.1079 | 19.655 | 19554.9951 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 28.473 | 1.7325 | 1632.4882 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 21.8696 | 45.2712 | 45171.244 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 21.8696 | 6.0338 | 5933.81 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 21.8696 | 1.7824 | 1682.3915 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 21.8696 | 6.0338 | 5933.8015 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 21.5625 | 11.2778 | 11177.7996 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 10.3054 | 5.2699 | 5169.8969 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 10.3054 | 5.2699 | 5169.8969 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 5.4488 | 0.1894 | 89.4442 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 5.4488 | 0.1883 | 88.2916 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 5.4488 | 7.1014 | 7001.3843 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 5.4488 | 7.0617 | 6961.7389 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 13.1106 | 15.9501 | 15850.1468 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 13.1106 | 17.5974 | 17497.397 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 13.1106 | 19.1895 | 19089.4936 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 13.1106 | 18.3115 | 18211.5171 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 13.1106 | 20.0735 | 19973.4877 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 13.1106 | 20.2235 | 20123.4548 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 13.1106 | 20.2854 | 20185.3837 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 13.1106 | 19.6551 | 19555.071 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 28.4732 | 1.7325 | 1632.4884 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 21.8697 | 45.2712 | 45171.2117 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 21.8697 | 6.0337 | 5933.7256 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 21.8697 | 1.7824 | 1682.3734 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 21.8697 | 6.0337 | 5933.7168 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 21.5627 | 11.2778 | 11177.7725 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 10.3054 | 5.2699 | 5169.8921 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 10.3054 | 5.2699 | 5169.8921 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 5.4488 | 0.1894 | 89.4442 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 5.4488 | 0.1883 | 88.2916 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 5.4488 | 7.1015 | 7001.4653 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 5.4488 | 7.0618 | 6961.8208 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 11.2927 | 16.0571 | 15957.0987 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 11.2927 | 17.7414 | 17641.393 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 11.2927 | 19.3718 | 19271.8266 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 11.2927 | 18.4044 | 18304.3751 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 11.2927 | 20.2728 | 20172.8322 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 11.2927 | 20.4312 | 20331.1566 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 11.2927 | 20.4965 | 20396.4793 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 11.2927 | 19.7669 | 19666.8817 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 28.465 | 1.7325 | 1632.4755 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 21.8382 | 45.2879 | 45187.937 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 21.8382 | 6.0735 | 5973.4666 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 21.8382 | 1.7887 | 1688.651 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 21.8382 | 6.0735 | 5973.4577 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 21.5473 | 11.2814 | 11181.3948 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 10.3015 | 5.2715 | 5171.4858 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 10.3015 | 5.2715 | 5171.4858 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 5.4412 | 0.1894 | 89.4423 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 5.4412 | 0.1883 | 88.2906 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 5.4412 | 7.1287 | 7028.7416 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 5.4412 | 7.0891 | 6989.1333 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 13.0392 | 15.8768 | 15776.7984 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 13.0392 | 17.5069 | 17406.9016 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 13.0392 | 19.0799 | 18979.9337 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 13.0392 | 18.2234 | 18123.4045 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 13.0392 | 19.9502 | 19850.2461 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 13.0392 | 20.0988 | 19998.8472 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 13.0392 | 20.1606 | 20060.5575 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 13.0392 | 19.5523 | 19452.2535 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 28.4694 | 1.7326 | 1632.6262 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 21.8505 | 45.2927 | 45192.7138 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 21.8505 | 6.1155 | 6015.5255 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 21.8505 | 1.7955 | 1695.5141 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 21.8505 | 6.1155 | 6015.5171 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 21.5615 | 11.2761 | 11176.0886 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 10.303 | 5.281 | 5180.9738 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 10.303 | 5.281 | 5180.9738 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4418 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2894 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1069 | 7006.8518 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0673 | 6967.2516 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 15.9018 | 15801.8496 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 17.5366 | 17436.5538 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 19.115 | 19014.984 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 18.2569 | 18156.9218 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 19.9901 | 19890.145 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 20.1386 | 20038.5917 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 20.2001 | 20100.1099 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 19.5909 | 19490.948 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 28.478 | 1.7336 | 1633.5924 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.8697 | 45.2766 | 45176.5911 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.8697 | 6.0505 | 5950.5347 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.8697 | 1.785 | 1685.0282 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.8697 | 6.0505 | 5950.5263 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.5629 | 11.2787 | 11178.7095 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 10.3066 | 5.2807 | 5180.6675 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 10.3066 | 5.2807 | 5180.6675 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 5.4522 | 0.1894 | 89.4386 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 5.4522 | 0.1883 | 88.2868 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 5.4522 | 7.1224 | 7022.4207 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 5.4522 | 7.0829 | 6982.8778 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 15.9019 | 15801.8542 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 17.5366 | 17436.5591 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 19.115 | 19014.9901 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 18.2569 | 18156.9283 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 19.9902 | 19890.152 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 20.1386 | 20038.5987 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 20.2001 | 20100.1167 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.0578 | 19.591 | 19490.9555 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 28.4783 | 1.7336 | 1633.5928 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.8698 | 45.2766 | 45176.5917 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.8698 | 6.0505 | 5950.5478 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.8698 | 1.785 | 1685.0302 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.8698 | 6.0505 | 5950.5386 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.5629 | 11.2787 | 11178.7124 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 10.3067 | 5.2807 | 5180.6716 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 10.3067 | 5.2807 | 5180.6719 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 5.4522 | 0.1894 | 89.4386 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 5.4522 | 0.1883 | 88.2868 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 5.4522 | 7.1224 | 7022.4285 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 5.4522 | 7.0829 | 6982.885 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 15.9036 | 15803.5723 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 17.5385 | 17438.5424 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 19.1173 | 19017.2996 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 18.2594 | 18159.36 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 19.9928 | 19892.8011 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 20.1412 | 20041.2118 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 20.2027 | 20102.707 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 19.5937 | 19493.7475 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 28.4765 | 1.7337 | 1633.7486 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.8692 | 45.278 | 45178.0454 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.8692 | 6.0564 | 5956.4144 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.8692 | 1.786 | 1685.9708 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.8692 | 6.0564 | 5956.4047 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.5627 | 11.2791 | 11179.1319 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 10.3059 | 5.2826 | 5182.6224 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 10.3059 | 5.2826 | 5182.6224 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 5.4526 | 0.1894 | 89.4383 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 5.4526 | 0.1883 | 88.2866 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 5.4526 | 7.1251 | 7025.1037 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 5.4526 | 7.0856 | 6985.5672 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.0609 | 15.9033 | 15803.2752 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.0609 | 17.5382 | 17438.2003 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.0609 | 19.1169 | 19016.9019 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.0609 | 18.2589 | 18158.9358 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.0609 | 19.9923 | 19892.3433 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.0609 | 20.1408 | 20040.7617 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.0609 | 20.2023 | 20102.2613 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.0609 | 19.5933 | 19493.261 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 28.4764 | 1.7338 | 1633.7881 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.8693 | 45.2783 | 45178.3262 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.8693 | 6.0555 | 5955.5394 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.8693 | 1.7858 | 1685.8278 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.8693 | 6.0555 | 5955.5302 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.5627 | 11.2794 | 11179.434 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 10.3059 | 5.2829 | 5182.8711 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 10.3059 | 5.2829 | 5182.8711 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 5.4525 | 0.1894 | 89.4385 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 5.4525 | 0.1883 | 88.2868 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 5.4525 | 7.1248 | 7024.7921 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 5.4525 | 7.0852 | 6985.2499 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2511 | 15.9923 | 15892.273 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2511 | 17.642 | 17542.0315 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2511 | 19.2386 | 19138.6085 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2511 | 18.3824 | 18282.3542 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2511 | 20.1316 | 20031.5928 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2511 | 20.2787 | 20178.6593 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2511 | 20.3392 | 20239.1518 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2511 | 19.7354 | 19635.3516 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 28.4787 | 1.7344 | 1634.4205 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.8685 | 45.3244 | 45224.4436 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.8685 | 6.2654 | 6165.37 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.8685 | 1.821 | 1720.9695 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.8685 | 6.2654 | 6165.3608 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.5646 | 11.319 | 11218.9602 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 10.3054 | 5.2982 | 5198.2379 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 10.3054 | 5.2982 | 5198.2379 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 5.4608 | 0.1895 | 89.464 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 5.4608 | 0.1883 | 88.3135 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 5.4608 | 7.1916 | 7091.562 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 5.4608 | 7.1515 | 7051.5494 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 13.2476 | 16.019 | 15919.0166 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 13.2476 | 17.6781 | 17578.1358 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 13.2476 | 19.2844 | 19184.4384 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 13.2476 | 18.4061 | 18306.087 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 13.2476 | 20.182 | 20082.0228 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 13.2476 | 20.3311 | 20231.1228 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 13.2476 | 20.3923 | 20292.345 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 13.2476 | 19.7641 | 19664.0912 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 28.4748 | 1.7331 | 1633.1024 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 21.8689 | 45.2905 | 45190.511 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 21.8689 | 6.1202 | 6020.2359 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 21.8689 | 1.7963 | 1696.3189 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 21.8689 | 6.1202 | 6020.2275 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 21.5629 | 11.2921 | 11192.0695 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 10.3055 | 5.2832 | 5183.1537 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 10.3055 | 5.2832 | 5183.1537 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 5.4498 | 0.1895 | 89.4549 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 5.4498 | 0.1883 | 88.3024 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 5.4498 | 7.1149 | 7014.919 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 5.4498 | 7.0751 | 6975.0593 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 13.0336 | 15.89 | 15790.0108 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 13.0336 | 17.5228 | 17422.8055 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 13.0336 | 19.0989 | 18998.9179 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 13.0336 | 18.2404 | 18140.3591 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 13.0336 | 19.9717 | 19871.7486 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 13.0336 | 20.1204 | 20020.4002 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 13.0336 | 20.1821 | 20082.0651 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 13.0336 | 19.5719 | 19471.9055 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 28.4695 | 1.7327 | 1632.6514 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 21.8504 | 45.2933 | 45193.2539 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 21.8504 | 6.1182 | 6018.2468 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 21.8504 | 1.796 | 1695.9614 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 21.8504 | 6.1182 | 6018.238 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 21.5614 | 11.2762 | 11176.2261 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 10.3031 | 5.2813 | 5181.2738 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 10.3031 | 5.2813 | 5181.2738 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 5.4483 | 7.108 | 7008.041 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 5.4483 | 7.0684 | 6968.4434 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 13.0336 | 15.8901 | 15790.0645 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 13.0336 | 17.5229 | 17422.8695 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 13.0336 | 19.099 | 18998.9943 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 13.0336 | 18.2404 | 18140.4277 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 13.0336 | 19.9718 | 19871.8346 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 13.0336 | 20.1205 | 20020.4874 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 13.0336 | 20.1822 | 20082.1521 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 13.0336 | 19.572 | 19471.9841 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 28.4695 | 1.7327 | 1632.6515 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 21.8504 | 45.2933 | 45193.2556 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 21.8504 | 6.1183 | 6018.2558 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 21.8504 | 1.796 | 1695.9628 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 21.8504 | 6.1182 | 6018.247 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 21.5614 | 11.2762 | 11176.2282 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 10.3031 | 5.2813 | 5181.2746 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 10.3031 | 5.2813 | 5181.2746 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 5.4483 | 0.1894 | 89.4416 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 5.4483 | 0.1883 | 88.2893 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 5.4483 | 7.108 | 7008.0461 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 5.4483 | 7.0684 | 6968.4485 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 15.9036 | 15803.5534 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 17.5385 | 17438.5231 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 19.1173 | 19017.279 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 18.2593 | 18159.3311 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 19.9928 | 19892.7765 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 20.1412 | 20041.1889 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 20.2027 | 20102.6844 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0616 | 19.5937 | 19493.7155 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 28.4759 | 1.7337 | 1633.6842 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.8693 | 45.2799 | 45179.8945 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.8693 | 6.0555 | 5955.4986 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.8693 | 1.7858 | 1685.7968 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.8693 | 6.0555 | 5955.49 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.5627 | 11.2798 | 11179.7908 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 10.3069 | 5.2694 | 5169.3876 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 10.3069 | 5.2694 | 5169.3876 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 5.4526 | 0.1894 | 89.4378 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 5.4526 | 0.1883 | 88.2861 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 5.4526 | 7.1259 | 7025.8531 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 5.4526 | 7.0863 | 6986.3017 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0445 | 15.8961 | 15796.0653 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0445 | 17.5299 | 17429.8818 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0445 | 19.1072 | 19007.2214 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0445 | 18.2487 | 18148.716 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0445 | 19.9812 | 19881.2435 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0445 | 20.1298 | 20029.8096 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0445 | 20.1914 | 20091.4056 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0445 | 19.5815 | 19481.528 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 28.4707 | 1.7331 | 1633.104 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.85 | 45.2982 | 45198.2494 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.85 | 6.1344 | 6034.4383 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.85 | 1.7986 | 1698.6197 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.85 | 6.1344 | 6034.429 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.5615 | 11.2779 | 11177.8725 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 10.3029 | 5.2593 | 5159.3233 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 10.3029 | 5.2593 | 5159.3233 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 5.4493 | 0.1894 | 89.4403 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 5.4493 | 0.1883 | 88.2882 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 5.4493 | 7.116 | 7015.9557 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 5.4493 | 7.0764 | 6976.3695 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1417 | 15.9386 | 15838.6412 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1417 | 17.579 | 17479.0182 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1417 | 19.1644 | 19064.4251 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1417 | 18.3091 | 18209.1381 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1417 | 20.0469 | 19946.8785 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1417 | 20.1945 | 20094.5478 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1417 | 20.2556 | 20155.5589 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1417 | 19.6509 | 19550.9181 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 28.4798 | 1.7347 | 1634.7091 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.8677 | 45.3495 | 45249.5326 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.8677 | 6.446 | 6345.9961 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.8677 | 1.8543 | 1754.3323 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.8677 | 6.446 | 6345.9863 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.5632 | 11.2787 | 11178.696 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 10.3051 | 5.2901 | 5190.1054 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 10.3051 | 5.2901 | 5190.1054 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 5.4687 | 0.1894 | 89.4158 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 5.4687 | 0.1883 | 88.2676 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 5.4687 | 7.2231 | 7123.0623 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 5.4687 | 7.184 | 7083.9898 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 9.3894 | 16.2599 | 16159.9224 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 9.3894 | 18.0132 | 17913.1787 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 9.3894 | 19.7166 | 19616.5894 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 9.3894 | 18.5909 | 18490.8998 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 9.3894 | 20.6534 | 20553.3993 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 9.3894 | 20.8264 | 20726.3927 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 9.3894 | 20.8971 | 20797.1254 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 9.3894 | 19.9915 | 19891.4903 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 28.468 | 1.7324 | 1632.3967 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 21.846 | 45.284 | 45183.993 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 21.846 | 6.0636 | 5963.5963 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 21.846 | 1.7871 | 1687.0795 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 21.846 | 6.0636 | 5963.5866 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 21.5486 | 11.2788 | 11178.8145 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 10.3029 | 5.2704 | 5170.3868 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 10.3029 | 5.2704 | 5170.3868 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 5.4415 | 0.1894 | 89.4408 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 5.4415 | 0.1883 | 88.289 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 5.4415 | 7.1247 | 7024.7445 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 511409 [TREASILD7 345.00] CKT 1 | 5.4415 | 7.0852 | 6985.1755 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 13.0412 | 15.8745 | 15774.4909 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 13.0412 | 17.5041 | 17404.146 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 13.0412 | 19.0767 | 18976.6588 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 13.0412 | 18.2204 | 18120.3909 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 13.0412 | 19.9465 | 19846.5306 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 13.0412 | 20.0951 | 19995.1336 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 13.0412 | 20.1569 | 20056.8554 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 13.0412 | 19.5488 | 19448.7693 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 28.4694 | 1.7326 | 1632.6153 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 21.8506 | 45.2925 | 45192.4824 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 21.8506 | 6.1144 | 6014.3703 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 21.8506 | 1.7953 | 1695.3246 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 21.8506 | 6.1144 | 6014.3616 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 21.5615 | 11.276 | 11176.0319 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2808 | 5180.8456 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2808 | 5180.8456 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1894 | 89.4419 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 5.4482 | 0.1883 | 88.2895 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.1063 | 7006.2989 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764540 [GEN-2020-075345.00] CKT 1 | 5.4482 | 7.0667 | 6966.6978 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 13.0803 | 15.9108 | 15810.8359 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 13.0803 | 17.554 | 17454.0175 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 13.0803 | 19.1404 | 19040.4416 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 13.0803 | 18.2505 | 18150.5397 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 13.0803 | 20.0165 | 19916.472 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 13.0803 | 20.1682 | 20068.2305 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 13.0803 | 20.2311 | 20131.0807 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 13.0803 | 19.5856 | 19485.6408 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 28.4694 | 1.7326 | 1632.6153 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 21.851 | 45.294 | 45194.026 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 21.851 | 6.1194 | 6019.4438 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 21.851 | 1.7962 | 1696.1532 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 21.851 | 6.1194 | 6019.435 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 21.5619 | 11.2772 | 11177.1502 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2826 | 5182.6247 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 10.3031 | 5.2826 | 5182.6247 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 5.4474 | 0.1894 | 89.4439 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 5.4474 | 0.1883 | 88.2913 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 5.4474 | 7.1004 | 7000.4365 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25SP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] TO BUS 764555 [GEN-2020-087345.00] CKT 1 | 5.4474 | 7.0608 | 6960.7789 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 12.1897 | 15.7974 | 15697.4289 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 12.1897 | 17.4266 | 17326.6475 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 12.1897 | 18.9906 | 18890.5605 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 12.1897 | 18.1302 | 18030.2357 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 12.1897 | 19.8574 | 19757.42 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 12.1897 | 19.9982 | 19898.1713 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 12.1897 | 20.0622 | 19962.18 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | Base | 12.1897 | 19.4843 | 19384.2619 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | Base | 27.9168 | 1.8344 | 1734.4365 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | Base | 21.1876 | 45.4234 | 45323.4371 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | Base | 21.1876 | 5.8542 | 5754.2189 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | Base | 21.1876 | 1.7564 | 1656.3747 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | Base | 21.1876 | 5.8542 | 5754.2112 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | Base | 20.5418 | 10.0731 | 9973.1128 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | Base | 10.0529 | 4.8326 | 4732.5614 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | Base | 10.0529 | 4.8326 | 4732.5614 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | Base | 4.9901 | 0.1899 | 89.8586 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | Base | 4.9901 | 0.1887 | 88.6919 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | Base | 4.9901 | 6.9963 | 6896.3181 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | Base | 4.9901 | 6.9498 | 6849.8438 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 11.6918 | 15.7481 | 15648.053 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 11.6918 | 17.3692 | 17269.1667 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 11.6918 | 18.9256 | 18825.5558 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 11.6918 | 18.112 | 18011.9506 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 11.6918 | 19.8094 | 19709.4174 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 11.6918 | 19.9369 | 19836.9272 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 11.6918 | 19.9891 | 19889.0586 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 11.6918 | 19.4609 | 19360.9268 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 27.9155 | 1.8344 | 1734.3921 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.1834 | 45.4227 | 45322.7086 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.1834 | 5.8495 | 5749.5291 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.1834 | 1.7557 | 1655.7029 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.1834 | 5.8495 | 5749.5211 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 20.5366 | 10.0731 | 9973.0794 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.0524 | 4.8321 | 4732.1223 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 10.0524 | 4.8321 | 4732.1223 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 4.9872 | 0.1899 | 89.8605 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 4.9872 | 0.1887 | 88.6938 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 4.9872 | 6.9971 | 6897.0855 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 4.9872 | 6.9506 | 6850.6332 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 11.9334 | 15.7687 | 15668.7487 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 11.9334 | 17.3953 | 17295.3008 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 11.9334 | 18.9522 | 18852.2484 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 11.9334 | 18.1182 | 18018.1832 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 11.9334 | 19.8273 | 19727.2984 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 11.9334 | 19.9555 | 19855.5436 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 11.9334 | 20.0178 | 19917.8086 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 11.9334 | 19.469 | 19369.0437 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 27.9161 | 1.8344 | 1734.4135 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.1855 | 45.423 | 45323.0393 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.1855 | 5.8518 | 5751.8279 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.1855 | 1.756 | 1656.0321 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.1855 | 5.8518 | 5751.8203 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 20.5391 | 10.073 | 9973.048 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.0526 | 4.8323 | 4732.3413 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.0526 | 4.8323 | 4732.3413 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 4.9886 | 0.1899 | 89.8596 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 4.9886 | 0.1887 | 88.6929 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 4.9886 | 6.9966 | 6896.5889 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 4.9886 | 6.9501 | 6850.1265 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 12.0048 | 15.753 | 15653.0145 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 12.0048 | 17.3919 | 17291.9462 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 12.0048 | 18.9843 | 18884.3452 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 12.0048 | 18.2008 | 18100.8175 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 12.0048 | 19.898 | 19798.0369 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 12.0048 | 20.0308 | 19930.7891 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 12.0048 | 20.0867 | 19986.7326 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 12.0048 | 19.5586 | 19458.5519 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 27.9141 | 1.8313 | 1731.2594 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.207 | 45.3809 | 45280.8958 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.207 | 5.6068 | 5506.7827 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.207 | 1.7225 | 1622.5485 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.207 | 5.6068 | 5506.7755 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 20.5639 | 10.0569 | 9956.9212 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 10.0548 | 4.8219 | 4721.9212 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 10.0548 | 4.8219 | 4721.9212 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 4.981 | 0.1899 | 89.873 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 4.981 | 0.1887 | 88.7008 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 4.981 | 6.8248 | 6724.7963 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 4.981 | 6.778 | 6678.0178 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 12.3573 | 15.9212 | 15821.151 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 12.3573 | 17.5747 | 17474.7427 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 12.3573 | 19.1709 | 19070.8683 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 12.3573 | 18.2401 | 18140.0803 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 12.3573 | 20.0472 | 19947.2108 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 12.3573 | 20.2033 | 20103.3207 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 12.3573 | 20.268 | 20168.0478 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 12.3573 | 19.576 | 19475.958 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 27.9173 | 1.8346 | 1734.5569 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.1881 | 45.43 | 45330.0297 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.1881 | 5.8797 | 5779.7128 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.1881 | 1.7601 | 1660.0609 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.1881 | 5.8797 | 5779.7047 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 20.5428 | 10.0786 | 9978.5596 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 10.0531 | 4.8387 | 4738.7189 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 10.0531 | 4.8387 | 4738.7189 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 4.9874 | 0.1899 | 89.868 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 4.9874 | 0.1887 | 88.7005 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 4.9874 | 6.9777 | 6877.6697 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 4.9874 | 6.9309 | 6830.9338 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAIL | FAIL
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | 15.9096 | 15809.5618 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | 17.5875 | 17487.4674 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | 19.2029 | 19102.888 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | 18.2881 | 18188.1211 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | 20.149 | 20048.9558 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | 20.2881 | 20188.0862 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | 20.3443 | 20244.2541 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | 19.6724 | 19572.3796 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 27.9078 | 1.8341 | 1734.0872 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1641 | 45.4209 | 45320.9213 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1641 | 5.8011 | 5701.0886 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1641 | 1.7488 | 1648.7997 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1641 | 5.8011 | 5701.0805 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 20.516 | 10.0803 | 9980.3403 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0494 | 4.8277 | 4727.6534 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0494 | 4.8277 | 4727.6534 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9783 | 0.1899 | 89.8618 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9783 | 0.1887 | 88.6959 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9783 | 7.0282 | 6928.1628 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9783 | 6.9816 | 6881.5947 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 12.1903 | 15.7924 | 15692.4183 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 12.1903 | 17.4226 | 17322.5622 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 12.1903 | 18.9857 | 18885.6714 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 12.1903 | 18.1301 | 18030.1121 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 12.1903 | 19.856 | 19755.987 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 12.1903 | 19.9926 | 19892.6184 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 12.1903 | 20.0566 | 19956.6368 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 12.1903 | 19.484 | 19384.0488 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 27.9174 | 1.8344 | 1734.4291 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 21.1882 | 45.4233 | 45323.3307 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 21.1882 | 5.8536 | 5753.5903 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 21.1882 | 1.7563 | 1656.2856 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 21.1882 | 5.8536 | 5753.5823 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 20.5425 | 10.0731 | 9973.0678 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.0531 | 4.8325 | 4732.5321 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 10.0531 | 4.8325 | 4732.5321 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 4.9904 | 0.1899 | 89.8586 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 4.9904 | 0.1887 | 88.6919 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 4.9904 | 6.996 | 6895.9686 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] CKT 1 | 4.9904 | 6.9495 | 6849.4932 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7428 | 16.2208 | 16120.8088 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7428 | 18.0233 | 17923.3497 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7428 | 19.7913 | 19691.3343 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7428 | 18.6351 | 18535.1484 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7428 | 20.7965 | 20696.5343 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7428 | 20.9615 | 20861.4528 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7428 | 21.03 | 20929.9916 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7428 | 20.0857 | 19985.667 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 27.9143 | 1.8339 | 1733.9003 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1799 | 45.4166 | 45316.6215 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1799 | 5.8002 | 5700.1638 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1799 | 1.7487 | 1648.6871 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1799 | 5.8002 | 5700.1553 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5237 | 10.0776 | 9977.5684 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0524 | 4.8286 | 4728.6062 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0524 | 4.8286 | 4728.6062 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9788 | 0.1899 | 89.8641 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9788 | 0.1887 | 88.6973 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9788 | 6.9984 | 6898.4044 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] TO BUS 764550 [G20-075-TAP 345.00] CKT 1 | 4.9788 | 6.9518 | 6851.7976 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 11.0341 | 15.8902 | 15790.1584 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 11.0341 | 17.5676 | 17467.5791 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 11.0341 | 19.1992 | 19099.1676 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 11.0341 | 18.3376 | 18237.6466 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 11.0341 | 20.1319 | 20031.8771 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 11.0341 | 20.2727 | 20172.7043 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 11.0341 | 20.3309 | 20230.8582 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 11.0341 | 19.7187 | 19618.6891 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 27.8578 | 1.8259 | 1725.9048 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.0381 | 45.3719 | 45271.8587 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.0381 | 5.211 | 5110.9597 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.0381 | 1.6753 | 1575.3388 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.0381 | 5.211 | 5110.9532 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 20.2835 | 10.1664 | 10066.3732 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 10.0382 | 4.7801 | 4680.1066 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 10.0382 | 4.7801 | 4680.1066 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 4.8334 | 0.19 | 90.0396 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 4.8334 | 0.1889 | 88.8698 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 4.8334 | 7.0336 | 6933.6144 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 4.8334 | 6.9849 | 6884.9415 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 12.1901 | 15.7977 | 15697.7185 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 12.1901 | 17.4268 | 17326.8437 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 12.1901 | 18.9908 | 18890.7914 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 12.1901 | 18.1302 | 18030.168 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 12.1901 | 19.8574 | 19757.3778 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 12.1901 | 19.9984 | 19898.4325 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 12.1901 | 20.0624 | 19962.4382 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 12.1901 | 19.4842 | 19384.1862 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 27.9206 | 1.8347 | 1734.7101 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 21.1882 | 45.4228 | 45322.7602 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 21.1882 | 5.854 | 5754.0238 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 21.1882 | 1.7563 | 1656.3477 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 21.1882 | 5.854 | 5754.0162 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 20.5422 | 10.0734 | 9973.4164 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 10.0314 | 4.6931 | 4593.142 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 10.0314 | 4.6931 | 4593.142 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 0.1899 | 89.8585 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 0.1887 | 88.6918 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 6.9962 | 6896.2209 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 6.9497 | 6849.7488 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 15.7974 | 15697.4279 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 17.4266 | 17326.6431 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 18.9906 | 18890.5543 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 18.1302 | 18030.2269 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 19.8574 | 19757.4048 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 19.9982 | 19898.1633 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 20.0622 | 19962.1721 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 19.4843 | 19384.2513 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 27.9202 | 1.8344 | 1734.3624 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.1887 | 45.4231 | 45323.0531 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.1887 | 5.854 | 5753.9678 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.1887 | 1.7563 | 1656.3395 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.1887 | 5.854 | 5753.9598 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 20.5423 | 10.0728 | 9972.7963 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 9.8842 | 4.8562 | 4756.1548 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 9.8842 | 4.8562 | 4756.1548 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.9903 | 0.1899 | 89.8586 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.9903 | 0.1887 | 88.6919 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.9903 | 6.9962 | 6896.1805 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.9903 | 6.9497 | 6849.7121 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1899 | 15.7976 | 15697.5797 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1899 | 17.4267 | 17326.7496 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1899 | 18.9907 | 18890.6789 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1899 | 18.1302 | 18030.2014 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1899 | 19.8574 | 19757.3967 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1899 | 19.9983 | 19898.3054 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1899 | 20.0623 | 19962.312 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1899 | 19.4842 | 19384.2229 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 27.9172 | 1.8343 | 1734.2537 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.1878 | 45.4233 | 45323.333 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.1878 | 5.8543 | 5754.2687 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.1878 | 1.7564 | 1656.3827 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.1878 | 5.8543 | 5754.261 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5419 | 10.0731 | 9973.0964 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.0329 | 4.8435 | 4743.4889 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.0329 | 4.8435 | 4743.4889 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 0.1899 | 89.8586 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 0.1887 | 88.6919 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 6.9963 | 6896.3176 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 6.9498 | 6849.8442 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1896 | 15.7976 | 15697.5558 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1896 | 17.4267 | 17326.7346 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1896 | 18.9907 | 18890.6631 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1896 | 18.1302 | 18030.2095 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1896 | 19.8574 | 19757.4067 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1896 | 19.9983 | 19898.2864 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1896 | 20.0623 | 19962.2946 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 12.1896 | 19.4842 | 19384.2333 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 27.9141 | 1.834 | 1734.0006 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.187 | 45.4233 | 45323.3391 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.187 | 5.8539 | 5753.9396 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.187 | 1.7563 | 1656.3347 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.187 | 5.8539 | 5753.9309 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5412 | 10.0733 | 9973.27 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.9517 | 4.8564 | 4756.3862 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.9517 | 4.8564 | 4756.3862 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.9899 | 0.1899 | 89.8585 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.9899 | 0.1887 | 88.6918 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.9899 | 6.9962 | 6896.1646 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.9899 | 6.9497 | 6849.688 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.1897 | 15.7977 | 15697.6743 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.1897 | 17.4268 | 17326.8153 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.1897 | 18.9908 | 18890.7565 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.1897 | 18.1302 | 18030.1806 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.1897 | 19.8574 | 19757.3865 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.1897 | 19.9984 | 19898.3946 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.1897 | 20.0624 | 19962.3994 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.1897 | 19.4842 | 19384.1996 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 27.9151 | 1.8343 | 1734.3258 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.187 | 45.4234 | 45323.4048 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.187 | 5.8544 | 5754.4265 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.187 | 1.7564 | 1656.4022 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.187 | 5.8544 | 5754.4178 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5413 | 10.0733 | 9973.2621 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 9.9968 | 4.8215 | 4721.5335 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 9.9968 | 4.8215 | 4721.5335 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.99 | 0.1899 | 89.8585 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.99 | 0.1887 | 88.6918 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.99 | 6.9965 | 6896.4558 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.99 | 6.95 | 6849.9803 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 12.1933 | 15.8003 | 15700.2645 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 12.1933 | 17.4286 | 17328.6496 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 12.1933 | 18.9929 | 18892.906 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 12.1933 | 18.1298 | 18029.7579 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 12.1933 | 19.8573 | 19757.2898 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 12.1933 | 20.0008 | 19900.8261 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 12.1933 | 20.0648 | 19964.8151 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 12.1933 | 19.4837 | 19383.7297 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 27.9191 | 1.8351 | 1735.1173 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.1884 | 45.4493 | 45349.2594 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.1884 | 5.8641 | 5764.1333 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.1884 | 1.7577 | 1657.7101 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.1884 | 5.8641 | 5764.1242 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 20.5422 | 10.0776 | 9977.6343 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.0683 | 4.9016 | 4801.5834 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.0683 | 4.9016 | 4801.5834 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.9906 | 0.1899 | 89.8597 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.9906 | 0.1887 | 88.6931 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.9906 | 7.004 | 6903.9746 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.9906 | 6.9573 | 6857.3355 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 15.7976 | 15697.6242 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 17.4268 | 17326.7727 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 18.9907 | 18890.7045 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 18.1302 | 18030.1792 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 19.8574 | 19757.3702 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 19.9983 | 19898.3339 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 20.0623 | 19962.3398 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 12.1898 | 19.4842 | 19384.197 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 27.83 | 1.8343 | 1734.3144 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.1591 | 45.4808 | 45380.7557 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.1591 | 5.8639 | 5763.9391 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.1591 | 1.7576 | 1657.5549 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.1591 | 5.8639 | 5763.9314 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 20.537 | 10.0717 | 9971.6875 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 8.5973 | 4.8346 | 4734.5602 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 8.5973 | 4.8346 | 4734.5602 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 4.9911 | 0.1899 | 89.8574 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 4.9911 | 0.1887 | 88.6909 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 4.9911 | 7.0057 | 6905.7436 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 4.9911 | 6.9592 | 6859.158 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 12.1895 | 15.7972 | 15697.2287 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 12.1895 | 17.4265 | 17326.5128 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 12.1895 | 18.9904 | 18890.4054 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 12.1895 | 18.1303 | 18030.2799 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 12.1895 | 19.8574 | 19757.4462 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 12.1895 | 19.998 | 19897.9951 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 12.1895 | 20.062 | 19962.0059 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 12.1895 | 19.4843 | 19384.3119 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 27.9138 | 1.8329 | 1732.8685 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 21.1881 | 45.4227 | 45322.6691 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 21.1881 | 5.8519 | 5751.9366 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 21.1881 | 1.756 | 1656.0488 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 21.1881 | 5.8519 | 5751.9289 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 20.5421 | 10.0732 | 9973.2418 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 10.0686 | 4.748 | 4648.0318 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 10.0686 | 4.748 | 4648.0318 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 4.9901 | 0.1899 | 89.8587 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 4.9901 | 0.1887 | 88.6919 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 4.9901 | 6.9954 | 6895.3518 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 4.9901 | 6.9489 | 6848.8751 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.19 | 15.7976 | 15697.5969 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.19 | 17.4268 | 17326.7597 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.19 | 18.9907 | 18890.6905 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.19 | 18.1302 | 18030.1945 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.19 | 19.8574 | 19757.3897 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.19 | 19.9983 | 19898.3187 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.19 | 20.0623 | 19962.3249 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 12.19 | 19.4842 | 19384.2156 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 27.9179 | 1.8344 | 1734.4346 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.1881 | 45.4234 | 45323.3969 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.1881 | 5.8545 | 5754.4698 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.1881 | 1.7564 | 1656.4111 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.1881 | 5.8545 | 5754.4615 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.542 | 10.073 | 9972.9594 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.0212 | 4.8022 | 4702.2005 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.0212 | 4.8022 | 4702.2005 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 0.1899 | 89.8585 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 0.1887 | 88.6919 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 6.9965 | 6896.4594 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.9902 | 6.95 | 6849.9883 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1897 | 15.7972 | 15697.2213 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1897 | 17.4265 | 17326.4871 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1897 | 18.9904 | 18890.3697 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1897 | 18.1302 | 18030.246 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1897 | 19.8574 | 19757.3855 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1897 | 19.998 | 19897.955 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1897 | 20.062 | 19961.9636 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1897 | 19.4843 | 19384.2711 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 27.9215 | 1.834 | 1734.0111 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.191 | 45.4212 | 45321.196 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.191 | 5.8529 | 5752.899 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.191 | 1.7562 | 1656.1962 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.191 | 5.8529 | 5752.8914 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5433 | 10.0711 | 9971.0819 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.5774 | 5.5687 | 5468.7351 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.5774 | 5.5687 | 5468.7351 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.9909 | 0.1899 | 89.8597 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.9909 | 0.1887 | 88.693 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.9909 | 6.9952 | 6895.2358 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.9909 | 6.9488 | 6848.8017 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1897 | 15.7972 | 15697.225 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1897 | 17.4265 | 17326.4901 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1897 | 18.9904 | 18890.3733 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1897 | 18.1302 | 18030.2454 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1897 | 19.8574 | 19757.3849 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1897 | 19.998 | 19897.9576 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1897 | 20.062 | 19961.9676 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1897 | 19.4843 | 19384.2711 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 27.9215 | 1.834 | 1734.0149 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.1909 | 45.4212 | 45321.2194 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.1909 | 5.8529 | 5752.9189 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.1909 | 1.7562 | 1656.1987 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.1909 | 5.8529 | 5752.9109 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.5433 | 10.0711 | 9971.1077 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 7.6126 | 5.5497 | 5449.6745 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 7.6126 | 5.5497 | 5449.6745 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.9909 | 0.1899 | 89.8597 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.9909 | 0.1887 | 88.693 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.9909 | 6.9952 | 6895.2483 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.9909 | 6.9488 | 6848.8129 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 12.207 | 15.8103 | 15710.2883 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 12.207 | 17.4358 | 17335.8433 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 12.207 | 19.0013 | 18901.261 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 12.207 | 18.1274 | 18027.3898 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 12.207 | 19.8574 | 19757.4172 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 12.207 | 20.0103 | 19910.2659 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 12.207 | 20.0742 | 19974.1709 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 12.207 | 19.481 | 19381.0444 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 27.9186 | 1.8354 | 1735.4313 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.188 | 45.4366 | 45336.5582 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.188 | 5.8769 | 5776.9212 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.188 | 1.7596 | 1659.6208 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.188 | 5.8769 | 5776.9131 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 20.5422 | 10.0783 | 9978.3172 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.0539 | 4.761 | 4661.0319 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.0539 | 4.761 | 4661.0319 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.9919 | 0.1899 | 89.8583 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.9919 | 0.1887 | 88.692 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.9919 | 7.0114 | 6911.3564 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.9919 | 6.9648 | 6864.8085 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 12.1888 | 15.7968 | 15696.8337 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 12.1888 | 17.4262 | 17326.2401 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 12.1888 | 18.9901 | 18890.0866 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 12.1888 | 18.1304 | 18030.358 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 12.1888 | 19.8575 | 19757.4862 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 12.1888 | 19.9976 | 19897.6347 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 12.1888 | 20.0616 | 19961.6487 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 12.1888 | 19.4844 | 19384.4 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 24.6039 | 1.9428 | 1842.809 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.186 | 45.4238 | 45323.8239 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.186 | 5.8542 | 5754.2429 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.186 | 1.7564 | 1656.3796 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.186 | 5.8542 | 5754.2343 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5417 | 10.0723 | 9972.2578 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.0511 | 4.8136 | 4713.5695 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.0511 | 4.8136 | 4713.5695 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.9898 | 0.1899 | 89.8589 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.9898 | 0.1887 | 88.6921 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.9898 | 6.9946 | 6894.5957 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.9898 | 6.9481 | 6848.1141 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1894 | 15.7973 | 15697.2886 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1894 | 17.4266 | 17326.579 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1894 | 18.9905 | 18890.4864 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1894 | 18.1303 | 18030.3118 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1894 | 19.8575 | 19757.5166 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1894 | 19.9981 | 19898.0885 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1894 | 20.0621 | 19962.0998 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.1894 | 19.4844 | 19384.3513 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 27.8731 | 1.8324 | 1732.4223 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.1872 | 45.4222 | 45322.237 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.1872 | 5.8493 | 5749.3355 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.1872 | 1.7557 | 1655.6732 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.1872 | 5.8493 | 5749.3275 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5324 | 10.0808 | 9980.8414 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.0207 | 4.8298 | 4729.7586 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.0207 | 4.8298 | 4729.7586 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.9898 | 0.1899 | 89.8587 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.9898 | 0.1887 | 88.6919 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.9898 | 6.9948 | 6894.7961 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.9898 | 6.9483 | 6848.294 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1894 | 15.7973 | 15697.2567 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1894 | 17.4266 | 17326.5548 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1894 | 18.9905 | 18890.4573 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1894 | 18.1303 | 18030.3148 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1894 | 19.8575 | 19757.514 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1894 | 19.9981 | 19898.0553 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1894 | 20.0621 | 19962.067 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 12.1894 | 19.4844 | 19384.3542 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 27.8745 | 1.8332 | 1733.1532 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.1869 | 45.4224 | 45322.439 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.1869 | 5.8515 | 5751.485 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.1869 | 1.756 | 1655.9842 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.1869 | 5.8515 | 5751.4778 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.531 | 10.0786 | 9978.6484 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.0188 | 4.8297 | 4729.6777 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.0188 | 4.8297 | 4729.6777 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.9899 | 0.1899 | 89.8586 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.9899 | 0.1887 | 88.6919 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.9899 | 6.9955 | 6895.459 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.9899 | 6.949 | 6848.9612 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 12.4025 | 15.9075 | 15807.472 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 12.4025 | 17.548 | 17448.0015 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 12.4025 | 19.1318 | 19031.8059 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 12.4025 | 18.2506 | 18150.5858 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 12.4025 | 20.007 | 19907.0166 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 12.4025 | 20.1579 | 20057.9127 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 12.4025 | 20.2205 | 20120.5145 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 12.4025 | 19.5849 | 19484.934 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 26.9763 | 1.8475 | 1747.5418 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 20.9955 | 45.5267 | 45426.6865 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 20.9955 | 6.0556 | 5955.5739 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 20.9955 | 1.7862 | 1686.1928 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 20.9955 | 6.0556 | 5955.5646 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 20.4136 | 10.127 | 10026.9783 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 9.6727 | 4.9405 | 4840.4815 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 9.6727 | 4.9405 | 4840.4815 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 4.9679 | 0.1899 | 89.8559 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 4.9679 | 0.1887 | 88.6942 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 4.9679 | 7.1788 | 7078.8117 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525561 [TOLK_1 124.000] CKT 1 | 4.9679 | 7.1318 | 7031.8301 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 12.1701 | 15.7961 | 15696.1038 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 12.1701 | 17.4266 | 17326.6399 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 12.1701 | 18.9907 | 18890.7289 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 12.1701 | 18.1321 | 18032.0958 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 12.1701 | 19.8603 | 19760.2993 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 12.1701 | 19.9984 | 19898.3926 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 12.1701 | 20.0625 | 19962.455 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 12.1701 | 19.4865 | 19386.4642 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 26.9068 | 1.8455 | 1745.5213 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 20.9651 | 45.512 | 45412.0046 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 20.9651 | 5.8705 | 5770.4767 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 20.9651 | 1.7585 | 1658.4547 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 20.9651 | 5.8705 | 5770.4687 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 20.4002 | 10.1228 | 10022.7761 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 9.6466 | 4.9121 | 4812.0882 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 9.6466 | 4.9121 | 4812.0882 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 4.9411 | 0.1899 | 89.8813 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 4.9411 | 0.1887 | 88.7144 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 4.9411 | 7.0278 | 6927.8151 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525562 [TOLK_2 124.000] CKT 1 | 4.9411 | 6.9802 | 6880.1919 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 12.1859 | 15.7946 | 15694.5865 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 12.1859 | 17.4247 | 17324.7035 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 12.1859 | 18.9883 | 18888.2979 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 12.1859 | 18.1308 | 18030.8171 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 12.1859 | 19.8577 | 19757.7294 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 12.1859 | 19.9956 | 19895.6138 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 12.1859 | 20.0596 | 19959.6433 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 12.1859 | 19.4849 | 19384.9179 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 27.7179 | 1.8343 | 1734.3446 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 21.0855 | 45.4657 | 45365.6715 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 21.0855 | 5.8403 | 5740.3405 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 21.0855 | 1.7544 | 1654.3732 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 21.0855 | 5.8403 | 5740.3323 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 20.5416 | 10.0725 | 9972.5203 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 9.9656 | 4.8496 | 4749.5597 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 9.9656 | 4.8496 | 4749.5597 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 4.9723 | 0.1899 | 89.881 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 4.9723 | 0.1887 | 88.7136 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 4.9723 | 6.996 | 6896.0256 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT 1 | 4.9723 | 6.949 | 6849.0372 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.1349 | 15.8062 | 15706.1597 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.1349 | 17.4357 | 17335.7449 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.1349 | 19.0018 | 18901.7591 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.1349 | 18.134 | 18033.9947 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.1349 | 19.8659 | 19765.9254 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.1349 | 20.0109 | 19910.9266 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.1349 | 20.075 | 19975.0173 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.1349 | 19.4888 | 19388.8426 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 27.727 | 1.8347 | 1734.711 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.1535 | 45.4296 | 45329.5684 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.1535 | 5.8437 | 5743.7257 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.1535 | 1.7549 | 1654.8539 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.1535 | 5.8437 | 5743.7174 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 20.0537 | 10.2181 | 10118.1128 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 9.9613 | 4.8384 | 4738.4255 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 9.9613 | 4.8384 | 4738.4255 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.8898 | 0.19 | 89.9562 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.8898 | 0.1888 | 88.7877 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.8898 | 7.0351 | 6935.0947 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.8898 | 6.9865 | 6886.5227 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 12.3936 | 15.8959 | 15795.9212 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 12.3936 | 17.5345 | 17434.5167 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 12.3936 | 19.116 | 19015.9941 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 12.3936 | 18.2346 | 18134.622 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 12.3936 | 19.9889 | 19888.9425 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 12.3936 | 20.14 | 20039.9995 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 12.3936 | 20.2027 | 20102.7286 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 12.3936 | 19.5666 | 19466.5596 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 27.9325 | 1.8394 | 1739.4178 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 21.1852 | 45.4853 | 45385.2857 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 21.1852 | 6.1129 | 6012.9255 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 21.1852 | 1.7957 | 1695.6646 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 21.1852 | 6.1129 | 6012.9161 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 20.5453 | 10.0909 | 9990.8773 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 10.0568 | 4.89 | 4789.9604 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 10.0568 | 4.89 | 4789.9604 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 5.01 | 0.1898 | 89.8448 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 5.01 | 0.1887 | 88.6826 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 5.01 | 7.1387 | 7038.6938 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 5.01 | 7.0924 | 6992.441 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 12.1857 | 15.7942 | 15694.2244 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 12.1857 | 17.4245 | 17324.4567 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 12.1857 | 18.988 | 18888.0129 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 12.1857 | 18.1309 | 18030.8915 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 12.1857 | 19.8578 | 19757.7719 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 12.1857 | 19.9953 | 19895.2926 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 12.1857 | 20.0593 | 19959.324 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 12.1857 | 19.485 | 19385.0029 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 27.7679 | 1.8351 | 1735.1189 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 21.1451 | 45.444 | 45343.9515 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 21.1451 | 5.8783 | 5778.33 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 21.1451 | 1.7598 | 1659.8469 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 21.1451 | 5.8783 | 5778.3223 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 20.5357 | 10.0719 | 9971.9282 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 10.0064 | 4.8287 | 4728.7031 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 10.0064 | 4.8287 | 4728.7031 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 4.9901 | 0.1899 | 89.8584 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 4.9901 | 0.1887 | 88.6917 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 4.9901 | 6.9976 | 6897.6402 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] CKT 2 | 4.9901 | 6.9512 | 6851.1649 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 12.1853 | 15.7939 | 15693.9265 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 12.1853 | 17.4243 | 17324.2535 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 12.1853 | 18.9878 | 18887.7752 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 12.1853 | 18.131 | 18030.9531 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 12.1853 | 19.8578 | 19757.805 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 12.1853 | 19.995 | 19895.0239 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 12.1853 | 20.0591 | 19959.0576 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 12.1853 | 19.4851 | 19385.0724 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 27.7557 | 1.8352 | 1735.1876 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.1416 | 45.4457 | 45345.7189 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.1416 | 5.8798 | 5779.8484 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.1416 | 1.7601 | 1660.0646 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.1416 | 5.8798 | 5779.84 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 20.5352 | 10.0719 | 9971.8693 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.0025 | 4.8284 | 4728.3866 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.0025 | 4.8284 | 4728.3866 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.9901 | 0.1899 | 89.8584 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.9901 | 0.1887 | 88.6917 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.9901 | 6.9977 | 6897.7096 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.9901 | 6.9512 | 6851.2343 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 12.1904 | 15.7983 | 15698.3469 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 12.1904 | 17.4273 | 17327.257 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 12.1904 | 18.9913 | 18891.2657 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 12.1904 | 18.13 | 18030.0158 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 12.1904 | 19.8573 | 19757.2587 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 12.1904 | 19.999 | 19898.9665 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 12.1904 | 20.063 | 19962.9681 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 12.1904 | 19.484 | 19384.0105 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 27.5039 | 1.8377 | 1737.6861 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 20.8717 | 45.5531 | 45453.0648 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 20.8717 | 5.9704 | 5870.3979 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 20.8717 | 1.7732 | 1673.238 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 20.8717 | 5.9704 | 5870.39 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 20.523 | 10.0739 | 9973.9058 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 9.9363 | 4.863 | 4763.0466 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 9.9363 | 4.863 | 4763.0466 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 4.9863 | 0.1899 | 89.8607 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 4.9863 | 0.1887 | 88.6938 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 4.9863 | 6.9935 | 6893.5274 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 4.9863 | 6.947 | 6846.9768 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 12.1875 | 15.7957 | 15695.6598 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 12.1875 | 17.4254 | 17325.4439 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 12.1875 | 18.9892 | 18889.1603 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 12.1875 | 18.1306 | 18030.6091 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 12.1875 | 19.8576 | 19757.6334 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 12.1875 | 19.9966 | 19896.5898 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 12.1875 | 20.0606 | 19960.6122 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 12.1875 | 19.4847 | 19384.6847 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 27.7778 | 1.8338 | 1733.7848 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.0405 | 45.4842 | 45384.1904 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.0405 | 5.799 | 5699.0194 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.0405 | 1.7485 | 1648.4892 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.0405 | 5.799 | 5699.0116 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 20.5422 | 10.0745 | 9974.5171 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 9.9903 | 4.8404 | 4740.4376 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 9.9903 | 4.8404 | 4740.4376 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.9643 | 0.1899 | 89.8876 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.9643 | 0.1887 | 88.7201 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.9643 | 7.0031 | 6903.1017 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.9643 | 6.9558 | 6855.7984 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 12.1898 | 15.7975 | 15697.4556 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 12.1898 | 17.4267 | 17326.6656 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 12.1898 | 18.9906 | 18890.5806 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 12.1898 | 18.1302 | 18030.2287 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 12.1898 | 19.8574 | 19757.4139 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 12.1898 | 19.9982 | 19898.1946 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 12.1898 | 20.0622 | 19962.2022 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 12.1898 | 19.4843 | 19384.2548 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 27.9163 | 1.8318 | 1731.848 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 21.1876 | 45.4233 | 45323.3497 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 21.1876 | 5.854 | 5753.9825 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 21.1876 | 1.7563 | 1656.3417 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 21.1876 | 5.854 | 5753.9752 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 20.5417 | 10.0731 | 9973.0595 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 10.0528 | 4.8321 | 4732.1198 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 10.0528 | 4.8321 | 4732.1198 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 4.9901 | 0.1899 | 89.8585 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 4.9901 | 0.1887 | 88.6919 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 4.9901 | 6.9962 | 6896.2315 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 1 | 4.9901 | 6.9498 | 6849.7575 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 12.1898 | 15.7975 | 15697.4554 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 12.1898 | 17.4267 | 17326.6654 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 12.1898 | 18.9906 | 18890.5805 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 12.1898 | 18.1302 | 18030.2287 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 12.1898 | 19.8574 | 19757.4139 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 12.1898 | 19.9982 | 19898.1943 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 12.1898 | 20.0622 | 19962.202 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 12.1898 | 19.4843 | 19384.2548 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 27.9163 | 1.8318 | 1731.841 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 21.1876 | 45.4233 | 45323.3489 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 21.1876 | 5.854 | 5753.9821 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 21.1876 | 1.7563 | 1656.3415 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 21.1876 | 5.854 | 5753.9738 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 20.5417 | 10.0731 | 9973.0595 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 10.0528 | 4.8321 | 4732.1183 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 10.0528 | 4.8321 | 4732.1183 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 4.9901 | 0.1899 | 89.8585 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 4.9901 | 0.1887 | 88.6919 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 4.9901 | 6.9962 | 6896.2308 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] CKT 2 | 4.9901 | 6.9498 | 6849.7568 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 12.1902 | 15.798 | 15697.9785 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 12.1902 | 17.427 | 17327.0477 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 12.1902 | 18.991 | 18891.0322 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 12.1902 | 18.1302 | 18030.1613 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 12.1902 | 19.8574 | 19757.4291 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 12.1902 | 19.9987 | 19898.7059 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 12.1902 | 20.0627 | 19962.7113 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 12.1902 | 19.4842 | 19384.1811 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 25.7668 | 1.869 | 1768.9871 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.1807 | 45.4308 | 45330.8291 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.1807 | 5.8506 | 5750.5662 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.1807 | 1.7558 | 1655.8109 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.1807 | 5.8506 | 5750.5583 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 20.522 | 10.1013 | 10001.314 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.0334 | 4.8325 | 4732.5478 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.0334 | 4.8325 | 4732.5478 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.988 | 0.1899 | 89.8588 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.988 | 0.1887 | 88.6921 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.988 | 7.0011 | 6901.0583 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.988 | 6.9544 | 6854.3983 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.0943 | 15.8052 | 15705.2466 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.0943 | 17.4332 | 17333.2023 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.0943 | 18.9983 | 18898.342 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.0943 | 18.131 | 18031.03 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.0943 | 19.8602 | 19760.2241 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.0943 | 20.0069 | 19906.9155 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.0943 | 20.0709 | 19970.9445 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.0943 | 19.4852 | 19385.2225 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 27.9062 | 1.8354 | 1735.3746 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.0868 | 45.4022 | 45302.1579 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.0868 | 5.7773 | 5677.3246 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.0868 | 1.7457 | 1645.6727 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.0868 | 5.7773 | 5677.3165 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 20.3719 | 10.1577 | 10057.675 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.0495 | 4.8315 | 4731.4652 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.0495 | 4.8315 | 4731.4652 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.8103 | 0.1901 | 90.1456 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.8103 | 0.189 | 88.9715 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.8103 | 6.8642 | 6764.2084 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.8103 | 6.8183 | 6718.3002 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.1146 | 15.8037 | 15703.6783 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.1146 | 17.432 | 17331.9574 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.1146 | 18.9969 | 18896.8771 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.1146 | 18.131 | 18030.9888 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.1146 | 19.8599 | 19759.8744 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.1146 | 20.0053 | 19905.274 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.1146 | 20.0693 | 19969.3022 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 12.1146 | 19.4852 | 19385.173 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 27.9077 | 1.8352 | 1735.2008 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 21.1082 | 45.4067 | 45306.6827 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 21.1082 | 5.7919 | 5691.8648 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 21.1082 | 1.7476 | 1647.6437 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 21.1082 | 5.7919 | 5691.8577 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 20.4073 | 10.1413 | 10041.3085 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 10.05 | 4.8318 | 4731.7718 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 10.05 | 4.8318 | 4731.7718 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 4.8478 | 0.1901 | 90.084 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 4.8478 | 0.1889 | 88.9115 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 4.8478 | 6.8931 | 6793.0507 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 4.8478 | 6.8469 | 6746.9457 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1859 | 15.7996 | 15699.6305 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1859 | 17.4286 | 17328.6358 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1859 | 18.993 | 18892.9747 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1859 | 18.1306 | 18030.6242 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1859 | 19.8586 | 19758.6288 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1859 | 20.0009 | 19900.9196 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1859 | 20.0649 | 19964.9319 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1859 | 19.4848 | 19384.7543 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 27.9101 | 1.835 | 1735.0358 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1761 | 45.4279 | 45327.8909 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1761 | 5.8567 | 5756.6835 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1761 | 1.7567 | 1656.7167 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1761 | 5.8567 | 5756.6751 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 20.0067 | 10.2922 | 10192.1676 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.0496 | 4.8344 | 4734.4241 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.0496 | 4.8344 | 4734.4241 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9799 | 0.1899 | 89.8657 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9799 | 0.1887 | 88.6989 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9799 | 7.0073 | 6907.2901 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9799 | 6.9605 | 6860.4635 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1509 | 15.8175 | 15717.4592 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1509 | 17.445 | 17344.9608 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1509 | 19.0125 | 18912.521 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1509 | 18.1315 | 18031.4579 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1509 | 19.8698 | 19769.8328 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1509 | 20.0231 | 19923.1025 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1509 | 20.0871 | 19987.0956 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1509 | 19.486 | 19385.9948 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 27.8675 | 1.831 | 1730.9878 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.0802 | 45.4442 | 45344.2193 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.0802 | 5.8184 | 5718.3725 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.0802 | 1.7512 | 1651.2308 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.0802 | 5.8184 | 5718.364 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 18.9124 | 10.331 | 10230.9717 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.0353 | 4.8284 | 4728.3982 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.0353 | 4.8284 | 4728.3982 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.8782 | 0.19 | 89.9572 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.8782 | 0.1888 | 88.7878 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.8782 | 7.0095 | 6909.4976 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.8782 | 6.9607 | 6860.6807 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.1882 | 15.7963 | 15696.2749 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.1882 | 17.4258 | 17325.8266 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.1882 | 18.9896 | 18889.5973 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.1882 | 18.1304 | 18030.4205 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.1882 | 19.8575 | 19757.4528 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.1882 | 19.9971 | 19897.0798 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.1882 | 20.0611 | 19961.0962 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.1882 | 19.4845 | 19384.467 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 27.9167 | 1.8344 | 1734.4146 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.1876 | 45.4227 | 45322.7157 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.1876 | 5.8525 | 5752.4531 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.1876 | 1.7561 | 1656.1237 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.1876 | 5.8524 | 5752.4444 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 20.5417 | 10.0721 | 9972.0771 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.0529 | 4.8325 | 4732.4573 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.0529 | 4.8325 | 4732.4573 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.9901 | 0.1899 | 89.8593 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.9901 | 0.1887 | 88.6925 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.9901 | 6.9944 | 6894.416 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.9901 | 6.948 | 6847.9799 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.8731 | 16.1212 | 16021.2426 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.8731 | 17.8087 | 17708.6585 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.8731 | 19.4452 | 19345.1747 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.8731 | 18.513 | 18412.9833 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.8731 | 20.3594 | 20259.4001 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.8731 | 20.5131 | 20413.1046 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.8731 | 20.5763 | 20476.2884 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.8731 | 19.8896 | 19789.6492 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 27.8487 | 1.8286 | 1728.6182 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.0081 | 45.4474 | 45347.4411 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.0081 | 5.4093 | 5309.3362 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.0081 | 1.6984 | 1598.3951 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.0081 | 5.4093 | 5309.3291 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.2869 | 10.2635 | 10163.4814 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.0338 | 4.7944 | 4694.3818 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.0338 | 4.7944 | 4694.3818 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.8258 | 0.1902 | 90.1588 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.8258 | 0.189 | 88.9852 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.8258 | 7.0352 | 6935.1626 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.8258 | 6.9835 | 6883.4524 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1883 | 15.7966 | 15696.559 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1883 | 17.4261 | 17326.0502 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1883 | 18.9899 | 18889.8645 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1883 | 18.1304 | 18030.4078 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1883 | 19.8575 | 19757.5052 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1883 | 19.9974 | 19897.3854 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1883 | 20.0614 | 19961.3992 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1883 | 19.4845 | 19384.4565 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 27.9106 | 1.8345 | 1734.4887 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1869 | 45.4226 | 45322.5962 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1869 | 5.8496 | 5749.6234 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1869 | 1.7557 | 1655.7111 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1869 | 5.8496 | 5749.6151 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 20.3469 | 10.2101 | 10110.1395 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.0509 | 4.833 | 4733.0161 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.0509 | 4.833 | 4733.0161 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9895 | 0.1899 | 89.8591 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9895 | 0.1887 | 88.6923 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9895 | 6.9937 | 6893.6575 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 525926 [CROSBY 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9895 | 6.9472 | 6847.181 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1889 | 15.7974 | 15697.3965 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1889 | 17.4266 | 17326.6293 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1889 | 18.9905 | 18890.5395 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1889 | 18.1302 | 18030.25 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1889 | 19.8574 | 19757.4339 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1889 | 19.9981 | 19898.1469 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1889 | 20.0622 | 19962.1554 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 12.1889 | 19.4843 | 19384.2786 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 27.9159 | 1.8345 | 1734.5139 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1868 | 45.4234 | 45323.4076 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1868 | 5.8543 | 5754.2972 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1868 | 1.7564 | 1656.3865 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 21.1868 | 5.8543 | 5754.2896 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 20.4064 | 10.2549 | 10154.9006 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.0523 | 4.8328 | 4732.7943 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 10.0523 | 4.8328 | 4732.7943 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9891 | 0.1899 | 89.8591 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9891 | 0.1887 | 88.6924 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9891 | 6.9964 | 6896.3858 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526268 [LUBBCK_STH 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 4.9891 | 6.9499 | 6849.9188 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1888 | 15.7971 | 15697.1118 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1888 | 17.4265 | 17326.4901 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1888 | 18.9904 | 18890.3894 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1888 | 18.1304 | 18030.4017 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1888 | 19.8576 | 19757.6317 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1888 | 19.998 | 19897.9817 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1888 | 20.062 | 19961.9948 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.1888 | 19.4845 | 19384.456 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 27.9096 | 1.8342 | 1734.1954 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1818 | 45.4278 | 45327.8204 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1818 | 5.8509 | 5750.9223 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1818 | 1.7559 | 1655.8775 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1818 | 5.8509 | 5750.915 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 20.4422 | 9.9882 | 9888.2014 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.0516 | 4.8327 | 4732.7072 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.0516 | 4.8327 | 4732.7072 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.9884 | 0.1899 | 89.8587 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.9884 | 0.1887 | 88.692 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.9884 | 6.9981 | 6898.0531 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.9884 | 6.9515 | 6851.4516 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 12.1888 | 15.7971 | 15697.1118 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 12.1888 | 17.4265 | 17326.4901 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 12.1888 | 18.9904 | 18890.3894 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 12.1888 | 18.1304 | 18030.4017 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 12.1888 | 19.8576 | 19757.6317 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 12.1888 | 19.998 | 19897.9817 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 12.1888 | 20.062 | 19961.9948 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 12.1888 | 19.4845 | 19384.456 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 27.9096 | 1.8342 | 1734.1954 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 21.1818 | 45.4278 | 45327.8204 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 21.1818 | 5.8509 | 5750.9223 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 21.1818 | 1.7559 | 1655.8775 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 21.1818 | 5.8509 | 5750.915 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 20.4422 | 9.9882 | 9888.2014 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 10.0516 | 4.8327 | 4732.7072 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 10.0516 | 4.8327 | 4732.7072 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 4.9884 | 0.1899 | 89.8587 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 4.9884 | 0.1887 | 88.692 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 4.9884 | 6.9981 | 6898.0531 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 2 | 4.9884 | 6.9515 | 6851.4516 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 12.1899 | 15.7975 | 15697.4937 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 12.1899 | 17.4267 | 17326.6878 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 12.1899 | 18.9906 | 18890.6065 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 12.1899 | 18.1302 | 18030.2177 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 12.1899 | 19.8574 | 19757.4023 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 12.1899 | 19.9982 | 19898.2215 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 12.1899 | 20.0622 | 19962.2307 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 12.1899 | 19.4842 | 19384.2411 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 27.9161 | 1.8344 | 1734.4076 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 21.1873 | 45.4234 | 45323.3612 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 21.1873 | 5.8541 | 5754.0906 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 21.1873 | 1.7564 | 1656.3596 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 21.1873 | 5.8541 | 5754.0833 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 20.5428 | 10.0663 | 9966.2558 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 10.0527 | 4.8325 | 4732.524 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 10.0527 | 4.8325 | 4732.524 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 4.99 | 0.1899 | 89.8585 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 4.99 | 0.1887 | 88.6918 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 4.99 | 6.996 | 6896.0085 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526295 [LBB_EST TR2113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 1 | 4.99 | 6.9495 | 6849.5356 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 12.1899 | 15.7975 | 15697.495 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 12.1899 | 17.4267 | 17326.6887 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 12.1899 | 18.9906 | 18890.6076 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 12.1899 | 18.1302 | 18030.2175 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 12.1899 | 19.8574 | 19757.4023 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 12.1899 | 19.9982 | 19898.2228 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 12.1899 | 20.0622 | 19962.232 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 12.1899 | 19.4842 | 19384.2408 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 27.9161 | 1.8344 | 1734.4073 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 21.1873 | 45.4234 | 45323.3596 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 21.1873 | 5.8541 | 5754.0881 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 21.1873 | 1.7564 | 1656.3591 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 21.1873 | 5.8541 | 5754.08 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 20.5428 | 10.0662 | 9966.1801 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 10.0527 | 4.8325 | 4732.5236 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 10.0527 | 4.8325 | 4732.5236 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 4.99 | 0.1899 | 89.8585 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 4.99 | 0.1887 | 88.6918 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 4.99 | 6.996 | 6896.0047 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526296 [LBB_EST TR3113.200] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] TO BUS 526297 [LUBBCK_EST 269.000] CKT 2 | 4.99 | 6.9495 | 6849.5325 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3459 | 15.8849 | 15784.8967 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3459 | 17.5221 | 17422.1098 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3459 | 19.1018 | 19001.7839 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3459 | 18.2181 | 18118.1366 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3459 | 19.9725 | 19872.5138 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3459 | 20.124 | 20023.9655 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3459 | 20.1869 | 20086.9082 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3459 | 19.5477 | 19447.7326 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 27.8682 | 1.8383 | 1738.3033 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1014 | 45.4934 | 45393.4155 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1014 | 6.0903 | 5990.3451 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1014 | 1.7919 | 1691.9479 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1014 | 6.0903 | 5990.3365 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 18.4916 | 11.5968 | 11496.8482 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.0358 | 4.8606 | 4760.6141 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.0358 | 4.8606 | 4760.6141 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.9596 | 0.1899 | 89.8703 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-067 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.9596 | 0.1887 | 88.7071 | 176.25 | 200.51 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.9596 | 7.1441 | 7044.1418 | 201.87 | 237.6 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-068 | Tuco to Yoakum 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 526331 [JONES_1 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.9596 | 7.0967 | 6996.736 | 198.13 | 233.2 | FAIL | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3623 | 15.892 | 15792.0375 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3623 | 17.5303 | 17430.3328 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3623 | 19.1113 | 19011.3461 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3623 | 18.2283 | 18128.2924 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3623 | 19.9835 | 19883.4809 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3623 | 20.1348 | 20034.7806 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3623 | 20.1976 | 20097.6224 | 40.38 | 88.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-009 | Lawton East Side to Oklaunion 345kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.3623 | 19.5594 | 19459.3864 | 28.85 | 63 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-017 | 230kV Lamb County Interchange | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 27.8711 | 1.8386 | 1738.6055 | 71.16 | 74.88 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1041 | 45.4965 | 45396.5102 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1041 | 6.1142 | 6014.2215 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1041 | 1.7958 | 1695.7738 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-059 | Tuco-Yoakum-Hobbs 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.1041 | 6.1142 | 6014.2127 | 62.5 | 141.53 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-060 | Lubbock East Substation 230 kV | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 18.5608 | 11.5408 | 11440.8444 | 199.98 | 222.09 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.0364 | 4.8634 | 4763.4261 | 128 | 151.2 | PASS | PASS
DISIS-2020-001-1 | 05 SOUTHWEST | 25WP | GEN-2020-062 | OASIS 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526332 [JONES_2 122.000] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.0364 | 4.8634 | 4763.4261 | 128 | 151.2 | PASS | PASS