Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.35 | 762867 G18-052-XFM1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.01 | 764840 GEN-2020-059 345 764866 G20-05-TAP1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 117.35 | 765794 G21-054-XFM1 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.74 | 765874 G21-062-XFM1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 137.89 | 766030 GEN-2021-080 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 137.89 | 766034 G21-080-XFM1 34.5 766030 GEN-2021-080 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.34 | 766060 GEN-2021-083 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.34 | 766064 G21-083-XFM1 34.5 766060 GEN-2021-083 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.61 | 766154 G21-097-XFM1 34.5 766150 GEN-2021-097 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528341 LE-SANANDRS3 115 1 |  | 84 | 0.2911 | 106.04 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 0.7089 | 116.69 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 1 | 178.92 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 1 | 178.94 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 0.62351 | 101.19 | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528747 LE-ALLRED 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 0.62351 | 101.66 | 528735 LE-PLAINSUB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62534 | 105.68 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62346 | 105.31 | P12:230:SPS:K37::1_TOLK_LAMB::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.63 | P12:115:SPS:T13_1_TAYLOR_WHOBBS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62353 | 106.46 | P12:115:SPS:T14_1_MADDOX_WBENDR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62358 | 104.97 | P12:115:SPS:T23_1_PCA_POTJCT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62322 | 105.27 | P12:115:SPS:T30_1_LAMB_HOCKLY::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62322 | 104.97 | P12:115:SPS:T31_1_HOCKLY_SUNDWN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6236 | 105.54 | P12:115:SPS:T42_1_WHOBBS_MADDOX::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62353 | 104.89 | P12:115:SPS:T55_1_DC_N_MUSTG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62353 | 104.9 | P12:115:SPS:T56_2_DC_S_MUSTG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62341 | 104.8 | P12:115:SPS:T72_1_YUMA_WOLFTH::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62376 | 105.67 | P12:115:SPS:T84_1_WHOBBS_NEF::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.2 | P12:115:SPS:T91_1_HIGG_RUSSELL::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62355 | 105.24 | P12:115:SPS:T94_1_MADDOX_HOBBG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62354 | 105.68 | P12:115:SPS:T97_1_TAYLOR_HOBBG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 105.37 | P12:115:SPS:T98_1_HIGG_HOBBG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62369 | 105.22 | P12:115:SPS:V16_1_TERRY_DC_N::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62302 | 105.68 | P12:115:SPS:V66_1_YOAKUM_SEGRVS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63216 | 108.25 | P12:115:SPS:V81_1_LE-WAIT_LE-LVN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.4 | P12:115:SPS:V84_1_QUHADA_MALJMR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63657 | 108.72 | P12:115:SPS:V98_1_CUNN_LE-SNANDR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 104.93 | P12:115:SPS:W12_1_SMINLE_DOSS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62353 | 104.86 | P12:115:SPS:W14_1_SMINLE_GAINES::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.28 | P12:115:SPS:W22_1_EGLECK_NAV4&5::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.23 | P12:115:SPS:W23_1_EGLECK_NAV2&3::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.23 | P12:115:SPS:W25_1_PECOS_OCOTILLO::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6237 | 105.8 | P12:115:SPS:W26_1_CUNGHM_OILCNTR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6237 | 105.6 | P12:115:SPS:W27_1_OILCNTR_WHITT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62349 | 104.95 | P12:115:SPS:W33_1_JNSDRW_HIGG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.27 | P12:115:SPS:W34_1_JNSDRW_MAPCO::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6235 | 105.22 | P12:115:SPS:W36_1_TAYLOR_JNSDRW::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 105.21 | P12:115:SPS:W38_1_WIPP_RDBLUFF::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6352 | 108.17 | P12:115:SPS:W56_1_HOBB_LVN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.63 | P12:115:SPS:W72_1_NOR_CHIN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62363 | 105.43 | P12:115:SPS:W75_1_CUNN_QUAH::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62381 | 105.4 | P12:115:SPS:W76_1_QUAH_PCA::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.26 | P12:115:SPS:W81_1_PNDEROSATP_WHITT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.19 | P12:115:SPS:W87_1_CHINA_CHVRN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6236 | 104.93 | P12:115:SPS:W95_1_RDBLUFF_PNDEROSATP::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 105.28 | P12:115:SPS:U04_1_WHITT_CRDNL::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.31 | P12:115:SPS:U08_1_POTJCT_LIVSTNRIDGE::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62359 | 104.83 | P12:115:SPS:U10_1_KIOWA_POTJCT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62357 | 105.88 | P12:115:SPS:U12_1_QUHADA_MADDOX::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6242 | 105.75 | P12:115:SPS:U14_1_DNV_S_INKBASN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63216 | 106.38 | P12:115:SPS:U15_1_INKBASN_LE-WAIT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.28 | P12:115:SPS:U27_1_NLVNG_MLGBND::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 105.33 | P12:115:SPS:U28_1_RDBLUFF_PHNTM::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62379 | 105.52 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62358 | 105.18 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.82 | P42:345:SPS:KIOWA:J20####_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62334 | 104.15 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62349 | 104.86 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62356 | 105.33 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62356 | 105.43 | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62345 | 104.94 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62356 | 105.26 | 511553 CHISHOLM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.97 | 522892 MU-BROWNFLD2 69.0 526761 BROWNFLD_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62358 | 105.18 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62389 | 105.88 | 523961 POTTER_CO 7 345 525549 TOLK 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62354 | 105.27 | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.73 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62356 | 105.42 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62385 | 104.03 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 527483 CHAVES_CNTY6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.48 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 766150 GEN-2021-097 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.85 | 524886 SNJN-CB1 1 34.5 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.97 | 524889 SN_JUAN_WND6 230 524887 SNJN-CB2 1 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62319 | 105.43 | 525481 PLANT_X 6 230 526435 SUNDOWN 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.95 | 525531 TOLK 6 230 525561 TOLK_1 1 24.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 104.89 | 525531 TOLK 6 230 525562 TOLK_2 1 24.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62346 | 105.32 | 525531 TOLK 6 230 525637 LAMB_CNTY 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62358 | 105.44 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 104.79 | 525549 TOLK 7 345 3WXFMR ABBXNL844501 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 104.81 | 525549 TOLK 7 345 3WXFMR SAME AS YOAKUM UPD 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62534 | 105.68 | 525549 TOLK 7 345 527656 CROSSROADS 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62346 | 105.32 | 525637 LAMB_CNTY 6 230 3WXFMR WH ALM20172 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62347 | 104.95 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62379 | 105.52 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62349 | 105.46 | 526012 LOST_DRAW 3 115 526031 WLDCATRNCH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62349 | 105.48 | 526031 WLDCATRNCH 3 115 3WXFMR WILD CAT RANCH MPT 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6235 | 105.36 | 526337 JONES 6 230 526331 JONES_1 1 22.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6235 | 105.36 | 526337 JONES 6 230 526332 JONES_2 1 22.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62302 | 105.68 | 526934 YOAKUM 3 115 527194 LG-PLSHILL 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62304 | 105.21 | 526936 YOAKUM 7 345 3WXFMR SPX WT04221 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62304 | 105.21 | 526936 YOAKUM 7 345 3WXFMR YOAKUM TR2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62379 | 105.29 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.32 | 527024 ALLRED_SUB 3 115 527030 ALRDCRTZ_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6242 | 106.01 | 527027 INK_BASIN 3 115 527030 ALRDCRTZ_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62513 | 104.75 | 527028 INK_BASIN 6 230 3WXFMR ALS3798PH331 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6242 | 105.36 | 527030 ALRDCRTZ_TP3 115 527033 XTO_CORNEL+3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62214 | 105.45 | 527051 ODC_TP 3 115 527062 SHELL_CO2 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.18 | 527146 MUSTANG 3 115 527161 MUSTANG_1 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.18 | 527146 MUSTANG 3 115 527162 MUSTANG_2 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.28 | 527149 MUSTANG 6 230 527151 GS-MUSTANG 6 230 @1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.26 | 527149 MUSTANG 6 230 527163 MUSTANG_3 1 19.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.28 | 527151 GS-MUSTANG 6 230 527165 MUSTANG_5 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62302 | 105.72 | 527194 LG-PLSHILL 3 115 527202 SEAGRAVES 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.92 | 527202 SEAGRAVES 3 115 3WXFMR ABB MLL92408 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.87 | 527212 DIAMONDBACK3 115 3WXFMR HOW 36773714 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 107.2 | 527257 FLATLAND 3 115 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62354 | 104.97 | 527276 SEMINOLE 6 230 3WXFMR SIEM 1462501 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.32 | 527362 JOHNSON_DRW3 115 528775 LE-ERF 3 115 @1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.87 | 527598 SAGA_NDCOL 7 345 3WXFMR T1_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.84 | 527598 SAGA_NDCOL 7 345 3WXFMR T2_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.87 | 527599 SAGA_SDCOL 7 345 3WXFMR T3_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.82 | 527599 SAGA_SDCOL 7 345 3WXFMR T4_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 104.9 | 527666 RSVLT_COL1 7 345 3WXFMR RSVLT_COL1 7 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.28 | 527711 EAGLE_CREEK3 115 527736 NAVAJO_5TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62365 | 105.31 | 527799 EDDY_NORTH 6 230 527865 CUNNIGHM_N 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63657 | 105.9 | 527864 CUNNINHAM 3 115 528348 BUCKEYE_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6237 | 105.68 | 527864 CUNNINHAM 3 115 528568 MONUMNT_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62379 | 105.88 | 527865 CUNNIGHM_N 6 230 527867 CUNNIGHM_S 6 230 *1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62359 | 105.38 | 527865 CUNNIGHM_N 6 230 527963 POTASH_JCT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62395 | 104.96 | 527867 CUNNIGHM_S 6 230 3WXFMR WH 7000266 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62355 | 103.69 | 527867 CUNNIGHM_S 6 230 527882 CUNINGHAM2 1 20.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62354 | 103.23 | 527891 HOBBS_INT 3 115 527901 HOBBS_PLT1 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62355 | 103.22 | 527891 HOBBS_INT 3 115 527902 HOBBS_PLT2 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 105.34 | 527891 HOBBS_INT 3 115 528433 BENSING 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62354 | 105.31 | 527891 HOBBS_INT 3 115 528434 MILLEN_TPW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62354 | 103.33 | 527894 HOBBS_INT 6 230 527903 HOBBS_PLT3 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62453 | 106.47 | 527896 HOBBS_INT 7 345 3WXFMR HICO 68759-1 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.31 | 527930 PCA 3 115 527948 CV-LUSK_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.29 | 527961 POTASH_JCT 2 69.0 528022 MISSCHEM#2 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62359 | 104.83 | 527965 KIOWA 7 345 3WXFMR SPX WT03218 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.29 | 528022 MISSCHEM#2 2 69.0 528029 IMC_#2 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.53 | 528025 RDRUNNER 3 115 528040 BATTLE_AXE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.99 | 528025 RDRUNNER 3 115 528231 AGAVE_RHIL23 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62355 | 104.93 | 528027 RDRUNNER 7 345 3WXFMR SMIT 3230943 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.33 | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528195 AGAVE_PDURO3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.22 | 528224 HOPI_SUB 1 12.5 528226 HOPI_SUB 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62352 | 104.88 | 528333 LE-WEST_SUB3 115 3WXFMR LE-WEST_SUB3 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63657 | 108.39 | 528341 LE-SANANDRS3 115 528627 LE-TXACO_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63657 | 106.44 | 528348 BUCKEYE_TP 3 115 528627 LE-TXACO_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62355 | 103.68 | 528355 MADDOX 3 115 528361 MADDOX_1 1 13.8 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62357 | 105.33 | 528355 MADDOX 3 115 528392 PEARLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6236 | 105.42 | 528355 MADDOX 3 115 528491 MONUMENT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62353 | 105.52 | 528355 MADDOX 3 115 762442 G18-004-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62381 | 105.34 | 528394 QUAHADA 3 115 528396 XTO_BIGEDDY3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.4 | 528394 QUAHADA 3 115 528422 DCP_ZIA TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62354 | 105.31 | 528434 MILLEN_TPW 3 115 528435 MILLEN 3 115 *1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.35 | 528449 W_BENDER 3 115 528456 N_HOBBS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62353 | 105.43 | 528463 SANGER_SW 3 115 528575 OXYPERMIAN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62353 | 105.43 | 528463 SANGER_SW 3 115 762442 G18-004-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.24 | 528490 MONUMENT 1 12.5 528491 MONUMENT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6236 | 105.37 | 528491 MONUMENT 3 115 528498 W_HOBBS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62376 | 105.43 | 528498 W_HOBBS 3 115 528533 DRINKARD_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.28 | 528504 LEA_ROAD 1 12.5 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6237 | 105.3 | 528505 LEA_ROAD 3 115 528519 WARD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6237 | 105.48 | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.29 | 528512 EUNICE 3 115 528533 DRINKARD_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6237 | 105.29 | 528519 WARD 3 115 528540 WHITTEN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6237 | 105.49 | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6237 | 105.51 | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.18 | 528560 DOLLARHIDE 1 12.5 528561 DOLLARHIDE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6237 | 105.68 | 528568 MONUMNT_TP 3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62353 | 105.35 | 528574 OXY_NHU_RCF3 115 528575 OXYPERMIAN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.31 | 528581 BYRD_TP 3 115 528582 BYRD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62369 | 104.44 | 528604 ANDREWS 6 345 3WXFMR ANDREWS 6 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.62 | 528617 LE-WAITS 2 69.0 528325 LE-WAITS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.42 | 528617 LE-WAITS 2 69.0 528714 LE-FORT_SW 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.7089 | 125.72 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 106.06 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528675 LE-FAMARISS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62825 | 107.2 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 1 | 166.21 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 106.14 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528699 LE-GRAY 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62577 | 101.65 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63657 | 108.39 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528341 LE-SANANDRS3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62577 | 107.35 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 106.28 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528634 LE-LEE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.93 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528642 LE-VACUUM 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62825 | 105.93 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528667 LE-MHOON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.43 | 528627 LE-TXACO_TP3 115 528792 LE-TEXACO 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62577 | 107.61 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.07 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.8 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 528650 LE-SAUNDERS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62577 | 107.49 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 103.88 | 528644 LE-BAYWAWND2 69.0 528643 LE-BAYWACOL1 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 103.88 | 528644 LE-BAYWAWND2 69.0 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.25 | 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 528646 LE-ANDERSON2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.76 | 528650 LE-SAUNDERS2 69.0 528655 LE-WILAM_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.68 | 528655 LE-WILAM_TP2 69.0 528663 LE-DALLAS 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.43 | 528663 LE-DALLAS 2 69.0 528665 LE-CAPROCK 2 69.0 Z1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 106.44 | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528671 LE-S_LOVITN2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62825 | 107.2 | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 103.27 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528670 LE-STAKHLDR2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 1 | 166.2 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 106.08 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528687 LE-PRAIRIVW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 1 | 113.92 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 1 | 110.67 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.82 | 528694 LE-STRL-POI2 69.0 528695 LE-CRSROADS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 106.14 | 528699 LE-GRAY 2 69.0 528703 LE-DENTN_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 106.14 | 528703 LE-DENTN_TP2 69.0 528707 LE-DENTON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.97 | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528747 LE-ALLRED 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.42 | 528714 LE-FORT_SW 2 69.0 528718 LE-NEWTEX 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 108.67 | 528727 LE-BRONCO 2 69.0 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.59 | 528735 LE-PLAINSUB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.23 | 528759 LE-TP51 2 69.0 528780 LE-NITROTEC2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.22 | 528763 LE-TP91 2 69.0 528780 LE-NITROTEC2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.22 | 528763 LE-TP91 2 69.0 528784 LE-DARBY 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.18 | 528775 LE-ERF 3 115 3WXFMR WEG 12200125 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.21 | 528775 LE-ERF 3 115 528779 LE-TALLCOTN3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62328 | 104.48 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.37 | 587991 G16-121XFMR1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.66 | 761797 G17-187XFM1 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.66 | 761800 G17-187XFM2 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62342 | 104.71 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.96 | 762439 G18-004-XFM1 34.5 762438 GEN-2018-004 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62342 | 104.71 | 762467 G18-015-TAP 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.63 | 762867 G18-052-XFM1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 105.29 | 764840 GEN-2020-059 345 764866 G20-05-TAP1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 106.22 | 765794 G21-054-XFM1 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.37 | 765874 G21-062-XFM1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.65 | 766060 GEN-2021-083 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.65 | 766064 G21-083-XFM1 34.5 766060 GEN-2021-083 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 104.48 | 766154 G21-097-XFM1 34.5 766150 GEN-2021-097 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62353 | 100.67 | P12:115:SPS:T14_1_MADDOX_WBENDR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63216 | 102.45 | P12:115:SPS:V81_1_LE-WAIT_LE-LVN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63657 | 102.95 | P12:115:SPS:V98_1_CUNN_LE-SNANDR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6237 | 100.02 | P12:115:SPS:W26_1_CUNGHM_OILCNTR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6352 | 102.36 | P12:115:SPS:W56_1_HOBB_LVN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62357 | 100.1 | P12:115:SPS:U12_1_QUHADA_MADDOX::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63216 | 100.6 | P12:115:SPS:U15_1_INKBASN_LE-WAIT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62389 | 100.1 | 523961 POTTER_CO 7 345 525549 TOLK 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.6242 | 100.22 | 527027 INK_BASIN 3 115 527030 ALRDCRTZ_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 101.43 | 527257 FLATLAND 3 115 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63657 | 100.13 | 527864 CUNNINHAM 3 115 528348 BUCKEYE_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62379 | 100.1 | 527865 CUNNIGHM_N 6 230 527867 CUNNIGHM_S 6 230 *1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62453 | 100.68 | 527896 HOBBS_INT 7 345 3WXFMR HICO 68759-1 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.21 | 528025 RDRUNNER 3 115 528231 AGAVE_RHIL23 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63657 | 102.59 | 528341 LE-SANANDRS3 115 528627 LE-TXACO_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63657 | 100.67 | 528348 BUCKEYE_TP 3 115 528627 LE-TXACO_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.7089 | 119.87 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.28 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528675 LE-FAMARISS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62825 | 101.4 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 1 | 159.31 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.35 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528699 LE-GRAY 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.63657 | 102.59 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528341 LE-SANANDRS3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62577 | 101.56 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.49 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528634 LE-LEE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.15 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528642 LE-VACUUM 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62825 | 100.15 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528667 LE-MHOON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62577 | 101.84 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.02 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 528650 LE-SAUNDERS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62577 | 101.7 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.66 | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528671 LE-S_LOVITN2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62825 | 101.4 | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 102.83 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528670 LE-STAKHLDR2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 1 | 159.3 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.3 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528687 LE-PRAIRIVW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 1 | 108.16 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 1 | 104.93 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.04 | 528694 LE-STRL-POI2 69.0 528695 LE-CRSROADS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.36 | 528699 LE-GRAY 2 69.0 528703 LE-DENTN_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.36 | 528703 LE-DENTN_TP2 69.0 528707 LE-DENTON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 102.84 | 528727 LE-BRONCO 2 69.0 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.62351 | 100.46 | 765794 G21-054-XFM1 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 120.93 | P12:230:AEPW:SWEETWT6:CHISHOLM6:::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3765 | 121.14 | P23:345:AEPW:OKLAUNION CB 3401A NBTB::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3765 | 121.16 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3765 | 121.16 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.92 | P12:115:SPS:T05_1_CRLBAD_FIESTA::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37678 | 120.71 | P12:115:SPS:T30_1_LAMB_HOCKLY::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37678 | 121.2 | P12:115:SPS:T31_1_HOCKLY_SUNDWN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.377 | 121.71 | P12:115:SPS:T35_1_TERRY_YOAKUM::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37647 | 121.29 | P12:115:SPS:T55_1_DC_N_MUSTG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37647 | 121.28 | P12:115:SPS:T56_2_DC_S_MUSTG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37661 | 122.09 | P12:115:SPS:T57_1_MUSTG_SEGRVS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37647 | 120.93 | P12:115:SPS:T59_1_CARGIL_CURRY::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37659 | 121.46 | P12:115:SPS:T71_1_CRLSLE_YUMA::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37659 | 121.38 | P12:115:SPS:T72_1_YUMA_WOLFTH::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37656 | 121.87 | P12:115:SPS:T89_1_DC_N_HIGG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.9 | P12:115:SPS:T91_1_HIGG_RUSSELL::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37645 | 120.77 | P12:115:SPS:T94_1_MADDOX_HOBBG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37631 | 120.79 | P12:115:SPS:V16_1_TERRY_DC_N::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3769 | 121.79 | P12:115:SPS:V24_1_WOLFTH_TERRY::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37786 | 121.89 | P12:115:SPS:V49_1_YOAKUM_SHLCO2::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.38019 | 121.69 | P12:115:SPS:V56_1_COCHRAN_SUNDWN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37647 | 120.92 | P12:115:SPS:V90_1_CUNGHM_MADDOX::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.49605 | 124.26 | P12:115:SPS:V99_1_PLAINS_YOAKUM::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 121.23 | P12:115:SPS:W12_1_SMINLE_DOSS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37647 | 121.35 | P12:115:SPS:W14_1_SMINLE_GAINES::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 121.14 | P12:115:SPS:W19_1_LEGACY_DOSS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.73 | P12:115:SPS:W22_1_EGLECK_NAV4&5::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.8 | P12:115:SPS:W23_1_EGLECK_NAV2&3::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.8 | P12:115:SPS:W25_1_PECOS_OCOTILLO::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37651 | 121.22 | P12:115:SPS:W33_1_JNSDRW_HIGG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.84 | P12:115:SPS:W34_1_JNSDRW_MAPCO::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37642 | 121.17 | P12:115:SPS:W35_1_GAINES_JNSDRW::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3765 | 120.82 | P12:115:SPS:W36_1_TAYLOR_JNSDRW::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 120.84 | P12:115:SPS:W38_1_WIPP_RDBLUFF::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.93 | P12:115:SPS:W61_1_SEVEN_PECOS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.76 | P12:115:SPS:W81_1_PNDEROSATP_WHITT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37631 | 121.96 | P12:115:SPS:W83_1_NEF__ANDR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.86 | P12:115:SPS:W87_1_CHINA_CHVRN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.89 | P12:115:SPS:W88_1_LIVS_SAGE::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3764 | 121.2 | P12:115:SPS:W95_1_RDBLUFF_PNDEROSATP::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 120.7 | P12:115:SPS:U04_1_WHITT_CRDNL::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.68 | P12:115:SPS:U08_1_POTJCT_LIVSTNRIDGE::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37641 | 121.52 | P12:115:SPS:U10_1_KIOWA_POTJCT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3758 | 120.69 | P12:115:SPS:U14_1_DNV_S_INKBASN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.38024 | 123.37 | P12:115:SPS:U19_1_COCHRAN_LSTDRW::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.38019 | 124.23 | P12:115:SPS:U20_1_COCHRAN_LSTDRW::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.73 | P12:115:SPS:U27_1_NLVNG_MLGBND::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37647 | 120.91 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37631 | 121.97 | P42:345:SPS:CROSSROADS_6R30_SLG:::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37632 | 122.85 | P42:345:SPS:CROSSROADS_6R35_SLG:::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37466 | 123.48 | P42:345:SPS:CROSSROADS_6R45_SLG:::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 122.47 | P44:345:SPS:CROSSROADS_6R65_SLG:::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37642 | 120.86 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.46 | P42:345:SPS:KIOWA:J20####_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37651 | 121.15 | P12:345:OKGE:BKRBKR489::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37666 | 122.48 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37651 | 121.39 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37644 | 120.55 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37644 | 120.33 | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37655 | 121.27 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3765 | 121.14 | 511456 O.K.U.-7 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3765 | 121.15 | 511456 O.K.U.-7 345 764070 G20-009-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3765 | 121.15 | 511468 L.E.S.-7 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3765 | 121.16 | 511468 L.E.S.-7 345 764070 G20-009-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37644 | 120.72 | 511553 CHISHOLM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37653 | 121.19 | 515458 BORDER 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37654 | 121.19 | 515458 BORDER 7 345 762216 G17-151TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.22 | 522892 MU-BROWNFLD2 69.0 526761 BROWNFLD_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37647 | 120.91 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37642 | 120.86 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37652 | 121.16 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37611 | 119.69 | 523961 POTTER_CO 7 345 525549 TOLK 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37647 | 120.94 | 524669 DS-#20 3 115 524822 CURRY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37646 | 120.73 | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.61 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37644 | 120.49 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37615 | 122.69 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 527483 CHAVES_CNTY6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 122.02 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 766150 GEN-2021-097 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.42 | 524886 SNJN-CB1 1 34.5 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.22 | 524889 SN_JUAN_WND6 230 524887 SNJN-CB2 1 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.18 | 525070 BC-MORTON 2 69.0 525963 BC-S_BAILY+2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 120.94 | 525213 SWISHER 6 230 525461 NEWHART 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.28 | 525531 TOLK 6 230 525561 TOLK_1 1 24.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 121.41 | 525531 TOLK 6 230 525562 TOLK_2 1 24.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 121.49 | 525549 TOLK 7 345 3WXFMR ABBXNL844501 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 121.46 | 525549 TOLK 7 345 3WXFMR SAME AS YOAKUM UPD 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37657 | 121.32 | 525830 TUCO_INT 6 230 526337 JONES 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37652 | 121.17 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37653 | 121.21 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.32 | 525963 BC-S_BAILY+2 69.0 525965 LC-WHTEFACE2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.33 | 525965 LC-WHTEFACE2 69.0 525977 WHTEFACE_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.4 | 525977 WHTEFACE_TP2 69.0 525978 SW_6865&67 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.4 | 525978 SW_6865&67 2 69.0 526360 COCHRAN 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.38023 | 122.73 | 526012 LOST_DRAW 3 115 526350 LEHMAN_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37659 | 121.32 | 526162 LP-DOUD_TP 3 115 526481 SP-WOLF_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.3 | 526350 LEHMAN_TP 3 115 526352 LEHMAN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.38023 | 123.25 | 526350 LEHMAN_TP 3 115 526944 LG-PLAINS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.41 | 526360 COCHRAN 2 69.0 526379 MIDDLETON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.38019 | 121.65 | 526361 COCHRAN 3 115 526424 PACIFIC 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.32 | 526379 MIDDLETON 2 69.0 526386 MALLET 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37678 | 121.53 | 526435 SUNDOWN 6 230 526525 WOLFFORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37659 | 121.37 | 526475 YUMA_INT 3 115 526481 SP-WOLF_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.31 | 526735 TERRY_CNTY 2 69.0 526747 LG-BROWNFLD2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.29 | 526747 LG-BROWNFLD2 69.0 526754 BROWNFIELD 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.377 | 121.59 | 526792 PRENTICE 3 115 526934 YOAKUM 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.38023 | 123.41 | 526928 PLAINS_INT 3 115 526944 LG-PLAINS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37786 | 122.06 | 526934 YOAKUM 3 115 527041 ARCO_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37999 | 120.84 | 526935 YOAKUM 6 230 3WXFMR SIEM 0127501 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37997 | 120.84 | 526935 YOAKUM 6 230 3WXFMR SIEM 0147201 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37554 | 121.94 | 526935 YOAKUM 6 230 527028 INK_BASIN 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37696 | 120.7 | 526936 YOAKUM 7 345 3WXFMR SPX WT04221 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37696 | 120.7 | 526936 YOAKUM 7 345 3WXFMR YOAKUM TR2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37652 | 126.15 | 526936 YOAKUM 7 345 764866 G20-05-TAP1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37631 | 121.95 | 527020 SIDEWINDER 7 345 527896 HOBBS_INT 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37631 | 121.96 | 527020 SIDEWINDER 7 345 528604 ANDREWS 6 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3758 | 121.99 | 527033 XTO_CORNEL+3 115 527068 SHELLC3_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3758 | 122.19 | 527036 SHELL_C2 3 115 527068 SHELLC3_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.3758 | 122.5 | 527036 SHELL_C2 3 115 527136 DENVER_S 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.41 | 527041 ARCO_TP 3 115 527047 OXY_WILRD1 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37656 | 121.93 | 527130 DENVER_N 3 115 527286 HIGGEAST 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.74 | 527146 MUSTANG 3 115 527161 MUSTANG_1 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.76 | 527146 MUSTANG 3 115 527162 MUSTANG_2 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.7 | 527149 MUSTANG 6 230 527151 GS-MUSTANG 6 230 @1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.71 | 527149 MUSTANG 6 230 527163 MUSTANG_3 1 19.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37636 | 121.61 | 527149 MUSTANG 6 230 527276 SEMINOLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.7 | 527151 GS-MUSTANG 6 230 527165 MUSTANG_5 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.23 | 527202 SEAGRAVES 3 115 3WXFMR ABB MLL92408 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.28 | 527212 DIAMONDBACK3 115 3WXFMR HOW 36773714 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.38 | 527212 DIAMONDBACK3 115 527257 FLATLAND 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37647 | 121.15 | 527276 SEMINOLE 6 230 3WXFMR SIEM 0142502 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37646 | 121.15 | 527276 SEMINOLE 6 230 3WXFMR SIEM 1462501 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37656 | 121.86 | 527286 HIGGEAST 3 115 527363 HIGG 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37642 | 121.4 | 527322 GAINES 3 115 527325 OXY_WSEM_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.74 | 527362 JOHNSON_DRW3 115 528775 LE-ERF 3 115 @1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.15 | 527470 CHVS_SLRCOL3 115 527464 CHVS_SOLAR11 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37631 | 121.93 | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.61 | 527563 ROSWLL_INT 2 69.0 527575 SW_4702 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.61 | 527575 SW_4702 2 69.0 527589 CV-ORCHARD 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.65 | 527589 CV-ORCHARD 2 69.0 527619 DEXTER_TP 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.37 | 527598 SAGA_NDCOL 7 345 3WXFMR T1_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.41 | 527598 SAGA_NDCOL 7 345 3WXFMR T2_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.74 | 527598 SAGA_NDCOL 7 345 527601 SAGA_NCOL 7 345 Z1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.36 | 527599 SAGA_SDCOL 7 345 3WXFMR T3_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.45 | 527599 SAGA_SDCOL 7 345 3WXFMR T4_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.77 | 527599 SAGA_SDCOL 7 345 527610 SAGA_SCOL 7 345 Z1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.74 | 527601 SAGA_NCOL 7 345 527610 SAGA_SCOL 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 122.47 | 527610 SAGA_SCOL 7 345 527656 CROSSROADS 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.72 | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.15 | 527653 MILO_WIND 1 34.5 527655 RSVLT_CC_E 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 121.4 | 527654 RSVLT_CC_W 7 345 527655 RSVLT_CC_E 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 121.3 | 527654 RSVLT_CC_W 7 345 527666 RSVLT_COL1 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 121.5 | 527655 RSVLT_CC_E 7 345 527656 CROSSROADS 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37632 | 121.55 | 527656 CROSSROADS 7 345 527802 EDDY_CNTY 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 121.3 | 527666 RSVLT_COL1 7 345 3WXFMR RSVLT_COL1 7 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37621 | 120.43 | 527865 CUNNIGHM_N 6 230 527867 CUNNIGHM_S 6 230 *1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37605 | 121.16 | 527867 CUNNIGHM_S 6 230 3WXFMR WH 7000266 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37645 | 123.31 | 527867 CUNNIGHM_S 6 230 527882 CUNINGHAM2 1 20.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37652 | 121.45 | 527867 CUNNIGHM_S 6 230 527894 HOBBS_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37646 | 123.77 | 527891 HOBBS_INT 3 115 527901 HOBBS_PLT1 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37645 | 123.79 | 527891 HOBBS_INT 3 115 527902 HOBBS_PLT2 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37606 | 121.31 | 527894 HOBBS_INT 6 230 3WXFMR ME C0482951 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37585 | 121.39 | 527894 HOBBS_INT 6 230 3WXFMR WAUK WT01135 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37646 | 123.84 | 527894 HOBBS_INT 6 230 527903 HOBBS_PLT3 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.33 | 527896 HOBBS_INT 7 345 527965 KIOWA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37652 | 127.49 | 527896 HOBBS_INT 7 345 764866 G20-05-TAP1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37641 | 121.52 | 527965 KIOWA 7 345 3WXFMR SPX WT03218 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.3 | 527965 KIOWA 7 345 528185 N_LOVING 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 124.06 | 528025 RDRUNNER 3 115 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37645 | 121.32 | 528027 RDRUNNER 7 345 3WXFMR SMIT 3230943 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.19 | 528185 N_LOVING 7 345 3WXFMR HYO1063400-1 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.82 | 528224 HOPI_SUB 1 12.5 528226 HOPI_SUB 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37648 | 121.31 | 528333 LE-WEST_SUB3 115 3WXFMR LE-WEST_SUB3 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.64 | 528333 LE-WEST_SUB3 115 528331 ASGI10-010 1 13.8 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.64 | 528333 LE-WEST_SUB3 115 528331 ASGI10-010 1 13.8 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37645 | 123.21 | 528355 MADDOX 3 115 528361 MADDOX_1 1 13.8 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.83 | 528490 MONUMENT 1 12.5 528491 MONUMENT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.79 | 528504 LEA_ROAD 1 12.5 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.89 | 528560 DOLLARHIDE 1 12.5 528561 DOLLARHIDE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37631 | 121.96 | 528604 ANDREWS 6 345 3WXFMR ANDREWS 6 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.85 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528675 LE-FAMARISS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37175 | 118.17 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.57 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528699 LE-GRAY 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37423 | 127.57 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37423 | 112.93 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.11 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528634 LE-LEE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.68 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528642 LE-VACUUM 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37175 | 119.9 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528667 LE-MHOON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 200.04 | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 200.03 | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.63 | 528627 LE-TXACO_TP3 115 528792 LE-TEXACO 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37423 | 112.26 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 124.16 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.5 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 528650 LE-SAUNDERS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37423 | 113.11 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 124.52 | 528644 LE-BAYWAWND2 69.0 528643 LE-BAYWACOL1 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 124.52 | 528644 LE-BAYWAWND2 69.0 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.71 | 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 528646 LE-ANDERSON2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.63 | 528650 LE-SAUNDERS2 69.0 528655 LE-WILAM_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.87 | 528655 LE-WILAM_TP2 69.0 528659 LE-WILLIAMS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.74 | 528655 LE-WILAM_TP2 69.0 528663 LE-DALLAS 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.31 | 528663 LE-DALLAS 2 69.0 528665 LE-CAPROCK 2 69.0 Z1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 118.58 | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528671 LE-S_LOVITN2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37175 | 118.19 | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 123.3 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528670 LE-STAKHLDR2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 247.38 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 242.69 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 124.2 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528687 LE-PRAIRIVW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 122.44 | 528694 LE-STRL-POI2 69.0 528695 LE-CRSROADS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.61 | 528699 LE-GRAY 2 69.0 528703 LE-DENTN_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.62 | 528703 LE-DENTN_TP2 69.0 528707 LE-DENTON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 222.81 | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 127.43 | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528747 LE-ALLRED 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.7 | 528714 LE-FORT_SW 2 69.0 528718 LE-NEWTEX 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 261.78 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 261.78 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 124.54 | 528727 LE-BRONCO 2 69.0 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 127.68 | 528735 LE-PLAINSUB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.85 | 528759 LE-TP51 2 69.0 528780 LE-NITROTEC2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.86 | 528763 LE-TP91 2 69.0 528780 LE-NITROTEC2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.86 | 528763 LE-TP91 2 69.0 528784 LE-DARBY 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.93 | 528774 LE-ERF 2 69.0 528776 LE-GAINES 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.92 | 528775 LE-ERF 3 115 3WXFMR WEG 12200125 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.87 | 528775 LE-ERF 3 115 528779 LE-TALLCOTN3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37672 | 122.02 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 122.16 | 587991 G16-121XFMR1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.35 | 761797 G17-187XFM1 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.35 | 761800 G17-187XFM2 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37658 | 121.64 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 120.6 | 762438 GEN-2018-004 115 762442 G18-004-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.24 | 762439 G18-004-XFM1 34.5 762438 GEN-2018-004 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37658 | 121.65 | 762467 G18-015-TAP 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.75 | 762867 G18-052-XFM1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.32 | 764840 GEN-2020-059 345 764866 G20-05-TAP1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 119.64 | 765794 G21-054-XFM1 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 122.16 | 765874 G21-062-XFM1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 140.08 | 766030 GEN-2021-080 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 140.08 | 766034 G21-080-XFM1 34.5 766030 GEN-2021-080 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.74 | 766060 GEN-2021-083 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 121.74 | 766064 G21-083-XFM1 34.5 766060 GEN-2021-083 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 0.37649 | 122.02 | 766154 G21-097-XFM1 34.5 766150 GEN-2021-097 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 109.75 | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 109.78 | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 168.36 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 161.86 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 136.58 | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 187.81 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 187.81 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 104.74 | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 104.77 | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 160.69 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 154.43 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 130.36 | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 178.97 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 53.8 | 1 | 178.97 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 1 |  | 46.9 | 1 | 137.68 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 1 |  | 46.9 | 1 | 129.48 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 1 |  | 46.9 | 1 | 162.16 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 1 |  | 46.9 | 1 | 162.16 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 0.7089 | 101.42 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 1 | 139.87 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1 |  | 77.2 | 1 | 139.87 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62534 | 111.8 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62346 | 111.46 | P12:230:SPS:K37::1_TOLK_LAMB::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.75 | P12:115:SPS:T13_1_TAYLOR_WHOBBS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62353 | 112.52 | P12:115:SPS:T14_1_MADDOX_WBENDR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62358 | 111.13 | P12:115:SPS:T23_1_PCA_POTJCT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62322 | 111.42 | P12:115:SPS:T30_1_LAMB_HOCKLY::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6236 | 111.67 | P12:115:SPS:T42_1_WHOBBS_MADDOX::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62353 | 111.06 | P12:115:SPS:T55_1_DC_N_MUSTG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62353 | 111.07 | P12:115:SPS:T56_2_DC_S_MUSTG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62341 | 110.95 | P12:115:SPS:T71_1_CRLSLE_YUMA::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62341 | 110.98 | P12:115:SPS:T72_1_YUMA_WOLFTH::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62376 | 111.79 | P12:115:SPS:T84_1_WHOBBS_NEF::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.35 | P12:115:SPS:T91_1_HIGG_RUSSELL::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62355 | 111.38 | P12:115:SPS:T94_1_MADDOX_HOBBG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62354 | 111.8 | P12:115:SPS:T97_1_TAYLOR_HOBBG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 111.51 | P12:115:SPS:T98_1_HIGG_HOBBG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62369 | 111.37 | P12:115:SPS:V16_1_TERRY_DC_N::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62214 | 110.88 | P12:115:SPS:V49_1_YOAKUM_SHLCO2::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62302 | 111.78 | P12:115:SPS:V66_1_YOAKUM_SEGRVS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.63216 | 114.17 | P12:115:SPS:V81_1_LE-WAIT_LE-LVN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.53 | P12:115:SPS:V84_1_QUHADA_MALJMR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.63657 | 114.58 | P12:115:SPS:V98_1_CUNN_LE-SNANDR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 111.1 | P12:115:SPS:W12_1_SMINLE_DOSS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62353 | 111.03 | P12:115:SPS:W14_1_SMINLE_GAINES::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.43 | P12:115:SPS:W22_1_EGLECK_NAV4&5::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.38 | P12:115:SPS:W23_1_EGLECK_NAV2&3::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.37 | P12:115:SPS:W25_1_PECOS_OCOTILLO::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6237 | 111.91 | P12:115:SPS:W26_1_CUNGHM_OILCNTR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6237 | 111.72 | P12:115:SPS:W27_1_OILCNTR_WHITT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62349 | 111.11 | P12:115:SPS:W33_1_JNSDRW_HIGG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.41 | P12:115:SPS:W34_1_JNSDRW_MAPCO::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6235 | 111.37 | P12:115:SPS:W36_1_TAYLOR_JNSDRW::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 111.36 | P12:115:SPS:W38_1_WIPP_RDBLUFF::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6352 | 114.1 | P12:115:SPS:W56_1_HOBB_LVN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.75 | P12:115:SPS:W72_1_NOR_CHIN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62363 | 111.56 | P12:115:SPS:W75_1_CUNN_QUAH::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62381 | 111.54 | P12:115:SPS:W76_1_QUAH_PCA::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.4 | P12:115:SPS:W81_1_PNDEROSATP_WHITT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.34 | P12:115:SPS:W87_1_CHINA_CHVRN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6236 | 111.1 | P12:115:SPS:W95_1_RDBLUFF_PNDEROSATP::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 111.43 | P12:115:SPS:U04_1_WHITT_CRDNL::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.45 | P12:115:SPS:U08_1_POTJCT_LIVSTNRIDGE::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62359 | 111.01 | P12:115:SPS:U10_1_KIOWA_POTJCT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62357 | 111.98 | P12:115:SPS:U12_1_QUHADA_MADDOX::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6242 | 111.86 | P12:115:SPS:U14_1_DNV_S_INKBASN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.63216 | 112.44 | P12:115:SPS:U15_1_INKBASN_LE-WAIT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.42 | P12:115:SPS:U27_1_NLVNG_MLGBND::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 111.47 | P12:115:SPS:U28_1_RDBLUFF_PHNTM::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62379 | 111.66 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111 | P42:345:SPS:KIOWA:J20####_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62334 | 110.37 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62349 | 111.03 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62356 | 111.48 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62356 | 111.57 | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62345 | 111.1 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62356 | 111.41 | 511553 CHISHOLM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62389 | 111.99 | 523961 POTTER_CO 7 345 525549 TOLK 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62354 | 111.41 | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.91 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62356 | 111.55 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62385 | 110.26 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 527483 CHAVES_CNTY6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.68 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 766150 GEN-2021-097 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.02 | 524886 SNJN-CB1 1 34.5 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.13 | 524889 SN_JUAN_WND6 230 524887 SNJN-CB2 1 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62319 | 111.57 | 525481 PLANT_X 6 230 526435 SUNDOWN 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.11 | 525531 TOLK 6 230 525561 TOLK_1 1 24.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 111.06 | 525531 TOLK 6 230 525562 TOLK_2 1 24.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62346 | 111.46 | 525531 TOLK 6 230 525637 LAMB_CNTY 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62358 | 111.57 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 110.97 | 525549 TOLK 7 345 3WXFMR ABBXNL844501 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 110.99 | 525549 TOLK 7 345 3WXFMR SAME AS YOAKUM UPD 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62534 | 111.8 | 525549 TOLK 7 345 527656 CROSSROADS 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62346 | 111.46 | 525637 LAMB_CNTY 6 230 3WXFMR WH ALM20172 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62347 | 111.12 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62379 | 111.66 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62349 | 111.6 | 526012 LOST_DRAW 3 115 526031 WLDCATRNCH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62349 | 111.62 | 526031 WLDCATRNCH 3 115 3WXFMR WILD CAT RANCH MPT 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6235 | 111.5 | 526337 JONES 6 230 526331 JONES_1 1 22.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6235 | 111.5 | 526337 JONES 6 230 526332 JONES_2 1 22.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62302 | 111.79 | 526934 YOAKUM 3 115 527194 LG-PLSHILL 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62304 | 111.37 | 526936 YOAKUM 7 345 3WXFMR SPX WT04221 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62304 | 111.37 | 526936 YOAKUM 7 345 3WXFMR YOAKUM TR2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62379 | 111.44 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.45 | 527024 ALLRED_SUB 3 115 527030 ALRDCRTZ_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6242 | 112.11 | 527027 INK_BASIN 3 115 527030 ALRDCRTZ_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62513 | 110.93 | 527028 INK_BASIN 6 230 3WXFMR ALS3798PH331 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6242 | 111.5 | 527030 ALRDCRTZ_TP3 115 527033 XTO_CORNEL+3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62214 | 111.59 | 527051 ODC_TP 3 115 527062 SHELL_CO2 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6234 | 111.43 | 527062 SHELL_CO2 3 115 527146 MUSTANG 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.34 | 527146 MUSTANG 3 115 527161 MUSTANG_1 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.34 | 527146 MUSTANG 3 115 527162 MUSTANG_2 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.42 | 527149 MUSTANG 6 230 527151 GS-MUSTANG 6 230 @1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.41 | 527149 MUSTANG 6 230 527163 MUSTANG_3 1 19.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.42 | 527151 GS-MUSTANG 6 230 527165 MUSTANG_5 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62302 | 111.82 | 527194 LG-PLSHILL 3 115 527202 SEAGRAVES 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.09 | 527202 SEAGRAVES 3 115 3WXFMR ABB MLL92408 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.05 | 527212 DIAMONDBACK3 115 3WXFMR HOW 36773714 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 113.17 | 527257 FLATLAND 3 115 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.46 | 527362 JOHNSON_DRW3 115 528775 LE-ERF 3 115 @1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.04 | 527598 SAGA_NDCOL 7 345 3WXFMR T1_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.02 | 527598 SAGA_NDCOL 7 345 3WXFMR T2_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.04 | 527599 SAGA_SDCOL 7 345 3WXFMR T3_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.99 | 527599 SAGA_SDCOL 7 345 3WXFMR T4_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 111.07 | 527666 RSVLT_COL1 7 345 3WXFMR RSVLT_COL1 7 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62365 | 111.45 | 527799 EDDY_NORTH 6 230 527865 CUNNIGHM_N 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.63657 | 111.98 | 527864 CUNNINHAM 3 115 528348 BUCKEYE_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6237 | 111.8 | 527864 CUNNINHAM 3 115 528568 MONUMNT_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62379 | 111.97 | 527865 CUNNIGHM_N 6 230 527867 CUNNIGHM_S 6 230 *1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62359 | 111.52 | 527865 CUNNIGHM_N 6 230 527963 POTASH_JCT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62395 | 111.13 | 527867 CUNNIGHM_S 6 230 3WXFMR WH 7000266 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62355 | 109.95 | 527867 CUNNIGHM_S 6 230 527882 CUNINGHAM2 1 20.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62354 | 109.52 | 527891 HOBBS_INT 3 115 527901 HOBBS_PLT1 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62355 | 109.51 | 527891 HOBBS_INT 3 115 527902 HOBBS_PLT2 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 111.48 | 527891 HOBBS_INT 3 115 528433 BENSING 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62354 | 111.45 | 527891 HOBBS_INT 3 115 528434 MILLEN_TPW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62354 | 109.61 | 527894 HOBBS_INT 6 230 527903 HOBBS_PLT3 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62453 | 112.53 | 527896 HOBBS_INT 7 345 3WXFMR HICO 68759-1 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.45 | 527930 PCA 3 115 527948 CV-LUSK_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.43 | 527961 POTASH_JCT 2 69.0 528022 MISSCHEM#2 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62359 | 111.01 | 527965 KIOWA 7 345 3WXFMR SPX WT03218 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.43 | 528022 MISSCHEM#2 2 69.0 528029 IMC_#2 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.65 | 528025 RDRUNNER 3 115 528040 BATTLE_AXE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 112.09 | 528025 RDRUNNER 3 115 528231 AGAVE_RHIL23 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62355 | 111.1 | 528027 RDRUNNER 7 345 3WXFMR SMIT 3230943 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.47 | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528195 AGAVE_PDURO3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.37 | 528224 HOPI_SUB 1 12.5 528226 HOPI_SUB 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62352 | 111.05 | 528333 LE-WEST_SUB3 115 3WXFMR LE-WEST_SUB3 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.63657 | 114.29 | 528341 LE-SANANDRS3 115 528627 LE-TXACO_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.63657 | 112.48 | 528348 BUCKEYE_TP 3 115 528627 LE-TXACO_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62355 | 109.93 | 528355 MADDOX 3 115 528361 MADDOX_1 1 13.8 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62357 | 111.48 | 528355 MADDOX 3 115 528392 PEARLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6236 | 111.55 | 528355 MADDOX 3 115 528491 MONUMENT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62353 | 111.64 | 528355 MADDOX 3 115 762442 G18-004-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62381 | 111.48 | 528394 QUAHADA 3 115 528396 XTO_BIGEDDY3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.53 | 528394 QUAHADA 3 115 528422 DCP_ZIA TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62354 | 111.45 | 528434 MILLEN_TPW 3 115 528435 MILLEN 3 115 *1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.49 | 528449 W_BENDER 3 115 528456 N_HOBBS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62353 | 111.57 | 528463 SANGER_SW 3 115 528575 OXYPERMIAN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62353 | 111.57 | 528463 SANGER_SW 3 115 762442 G18-004-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.38 | 528490 MONUMENT 1 12.5 528491 MONUMENT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6236 | 111.51 | 528491 MONUMENT 3 115 528498 W_HOBBS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62376 | 111.56 | 528498 W_HOBBS 3 115 528533 DRINKARD_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.42 | 528504 LEA_ROAD 1 12.5 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6237 | 111.44 | 528505 LEA_ROAD 3 115 528519 WARD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6237 | 111.61 | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.43 | 528512 EUNICE 3 115 528533 DRINKARD_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6237 | 111.43 | 528519 WARD 3 115 528540 WHITTEN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6237 | 111.62 | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6237 | 111.64 | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.6237 | 111.8 | 528568 MONUMNT_TP 3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62353 | 111.5 | 528574 OXY_NHU_RCF3 115 528575 OXYPERMIAN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.45 | 528581 BYRD_TP 3 115 528582 BYRD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62369 | 110.64 | 528604 ANDREWS 6 345 3WXFMR ANDREWS 6 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.74 | 528617 LE-WAITS 2 69.0 528325 LE-WAITS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.56 | 528617 LE-WAITS 2 69.0 528714 LE-FORT_SW 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.7089 | 130.22 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 112.15 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528675 LE-FAMARISS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62825 | 113.21 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 1 | 167.88 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 112.22 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528699 LE-GRAY 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62577 | 108.06 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.63657 | 114.29 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528341 LE-SANANDRS3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62577 | 113.33 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 112.35 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528634 LE-LEE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 112.02 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528642 LE-VACUUM 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62825 | 112.03 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528667 LE-MHOON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.57 | 528627 LE-TXACO_TP3 115 528792 LE-TEXACO 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62577 | 113.54 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.3 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.9 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 528650 LE-SAUNDERS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62577 | 113.46 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.13 | 528644 LE-BAYWAWND2 69.0 528643 LE-BAYWACOL1 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.13 | 528644 LE-BAYWAWND2 69.0 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.4 | 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 528646 LE-ANDERSON2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.87 | 528650 LE-SAUNDERS2 69.0 528655 LE-WILAM_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.8 | 528655 LE-WILAM_TP2 69.0 528663 LE-DALLAS 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.56 | 528663 LE-DALLAS 2 69.0 528665 LE-CAPROCK 2 69.0 Z1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 112.5 | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528671 LE-S_LOVITN2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62825 | 113.21 | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 109.62 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528670 LE-STAKHLDR2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 1 | 167.87 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 112.17 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528687 LE-PRAIRIVW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 1 | 119.31 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 1 | 116.31 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.92 | 528694 LE-STRL-POI2 69.0 528695 LE-CRSROADS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 112.22 | 528699 LE-GRAY 2 69.0 528703 LE-DENTN_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 112.22 | 528703 LE-DENTN_TP2 69.0 528707 LE-DENTON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 107.41 | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528747 LE-ALLRED 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.56 | 528714 LE-FORT_SW 2 69.0 528718 LE-NEWTEX 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 114.58 | 528727 LE-BRONCO 2 69.0 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 107.12 | 528735 LE-PLAINSUB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.37 | 528759 LE-TP51 2 69.0 528780 LE-NITROTEC2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.37 | 528763 LE-TP91 2 69.0 528780 LE-NITROTEC2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.37 | 528763 LE-TP91 2 69.0 528784 LE-DARBY 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.36 | 528775 LE-ERF 3 115 528779 LE-TALLCOTN3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62328 | 110.67 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.58 | 587991 G16-121XFMR1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.76 | 761797 G17-187XFM1 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.76 | 761800 G17-187XFM2 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62342 | 110.89 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.13 | 762439 G18-004-XFM1 34.5 762438 GEN-2018-004 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62342 | 110.89 | 762467 G18-015-TAP 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.82 | 762867 G18-052-XFM1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 111.4 | 764840 GEN-2020-059 345 764866 G20-05-TAP1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 112.27 | 765794 G21-054-XFM1 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.57 | 765874 G21-062-XFM1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 102.3 | 766030 GEN-2021-080 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 102.3 | 766034 G21-080-XFM1 34.5 766030 GEN-2021-080 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.83 | 766060 GEN-2021-083 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.83 | 766064 G21-083-XFM1 34.5 766060 GEN-2021-083 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 83.7 | 0.62351 | 110.68 | 766154 G21-097-XFM1 34.5 766150 GEN-2021-097 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6235 | 198.45 | P23:345:AEPW:OKLAUNION CB 3401A NBTB::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6235 | 198.44 | P23:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6235 | 198.44 | P42:345:AEPW:LAWTON EASTSIDE CB 3433A NBTB+FAULT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62534 | 199.56 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62346 | 198.96 | P12:230:SPS:K37::1_TOLK_LAMB::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.68 | P12:115:SPS:T05_1_CRLBAD_FIESTA::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.48 | P12:115:SPS:T13_1_TAYLOR_WHOBBS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62353 | 200.86 | P12:115:SPS:T14_1_MADDOX_WBENDR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62358 | 198.37 | P12:115:SPS:T23_1_PCA_POTJCT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62322 | 198.88 | P12:115:SPS:T30_1_LAMB_HOCKLY::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62322 | 198.39 | P12:115:SPS:T31_1_HOCKLY_SUNDWN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6236 | 199.34 | P12:115:SPS:T42_1_WHOBBS_MADDOX::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62353 | 198.66 | P12:115:SPS:T59_1_CARGIL_CURRY::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62376 | 199.54 | P12:115:SPS:T84_1_WHOBBS_NEF::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.77 | P12:115:SPS:T91_1_HIGG_RUSSELL::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62355 | 198.82 | P12:115:SPS:T94_1_MADDOX_HOBBG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62354 | 199.56 | P12:115:SPS:T97_1_TAYLOR_HOBBG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 199.05 | P12:115:SPS:T98_1_HIGG_HOBBG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62369 | 198.79 | P12:115:SPS:V16_1_TERRY_DC_N::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62356 | 198.43 | P12:115:SPS:V55_1_SUNDWN_TERRY::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62302 | 199.54 | P12:115:SPS:V66_1_YOAKUM_SEGRVS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.63216 | 203.8 | P12:115:SPS:V81_1_LE-WAIT_LE-LVN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.09 | P12:115:SPS:V84_1_QUHADA_MALJMR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.63657 | 204.52 | P12:115:SPS:V98_1_CUNN_LE-SNANDR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 198.44 | P12:115:SPS:W19_1_LEGACY_DOSS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.9 | P12:115:SPS:W22_1_EGLECK_NAV4&5::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.82 | P12:115:SPS:W23_1_EGLECK_NAV2&3::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.81 | P12:115:SPS:W25_1_PECOS_OCOTILLO::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6237 | 199.76 | P12:115:SPS:W26_1_CUNGHM_OILCNTR::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6237 | 199.42 | P12:115:SPS:W27_1_OILCNTR_WHITT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62349 | 198.34 | P12:115:SPS:W33_1_JNSDRW_HIGG::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.87 | P12:115:SPS:W34_1_JNSDRW_MAPCO::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62358 | 198.39 | P12:115:SPS:W35_1_GAINES_JNSDRW::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6235 | 198.81 | P12:115:SPS:W36_1_TAYLOR_JNSDRW::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 198.78 | P12:115:SPS:W38_1_WIPP_RDBLUFF::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6352 | 203.68 | P12:115:SPS:W56_1_HOBB_LVN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.67 | P12:115:SPS:W61_1_SEVEN_PECOS::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.48 | P12:115:SPS:W72_1_NOR_CHIN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62363 | 199.14 | P12:115:SPS:W75_1_CUNN_QUAH::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62381 | 199.09 | P12:115:SPS:W76_1_QUAH_PCA::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.86 | P12:115:SPS:W81_1_PNDEROSATP_WHITT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.75 | P12:115:SPS:W87_1_CHINA_CHVRN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.71 | P12:115:SPS:W88_1_LIVS_SAGE::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 198.9 | P12:115:SPS:U04_1_WHITT_CRDNL::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.95 | P12:115:SPS:U08_1_POTJCT_LIVSTNRIDGE::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62357 | 199.89 | P12:115:SPS:U12_1_QUHADA_MADDOX::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6242 | 199.67 | P12:115:SPS:U14_1_DNV_S_INKBASN::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.63216 | 200.7 | P12:115:SPS:U15_1_INKBASN_LE-WAIT::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.89 | P12:115:SPS:U27_1_NLVNG_MLGBND::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 198.98 | P12:115:SPS:U28_1_RDBLUFF_PHNTM::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62379 | 199.31 | P43:345:SPS:TUCO:NR50_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62353 | 198.68 | P42:345:SPS:CARPENTER:OR335_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62358 | 198.73 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62349 | 198.45 | P12:345:OKGE:BKRBKR489::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62334 | 197.02 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62349 | 198.2 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62356 | 198.99 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62356 | 199.16 | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62345 | 198.33 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6235 | 198.45 | 511456 O.K.U.-7 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6235 | 198.45 | 511456 O.K.U.-7 345 764070 G20-009-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6235 | 198.44 | 511468 L.E.S.-7 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6235 | 198.44 | 511468 L.E.S.-7 345 764070 G20-009-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62356 | 198.87 | 511553 CHISHOLM7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62347 | 198.4 | 515458 BORDER 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62346 | 198.4 | 515458 BORDER 7 345 762216 G17-151TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.38 | 522892 MU-BROWNFLD2 69.0 526761 BROWNFLD_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62353 | 198.68 | 523097 HITCHLAND 7 345 523823 CARPENTER 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62358 | 198.73 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62348 | 198.43 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62389 | 199.9 | 523961 POTTER_CO 7 345 525549 TOLK 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62353 | 198.66 | 524669 DS-#20 3 115 524822 CURRY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62354 | 198.87 | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 197.98 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62356 | 199.12 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62385 | 196.82 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 527483 CHAVES_CNTY6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 197.56 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 766150 GEN-2021-097 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.18 | 524886 SNJN-CB1 1 34.5 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.37 | 524889 SN_JUAN_WND6 230 524887 SNJN-CB2 1 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.42 | 525070 BC-MORTON 2 69.0 525963 BC-S_BAILY+2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 198.66 | 525481 PLANT_X 6 230 3WXFMR WH ALM20171 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62319 | 199.17 | 525481 PLANT_X 6 230 526435 SUNDOWN 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.34 | 525531 TOLK 6 230 525561 TOLK_1 1 24.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 198.24 | 525531 TOLK 6 230 525562 TOLK_2 1 24.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62346 | 198.96 | 525531 TOLK 6 230 525637 LAMB_CNTY 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62358 | 199.16 | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 198.08 | 525549 TOLK 7 345 3WXFMR ABBXNL844501 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 198.12 | 525549 TOLK 7 345 3WXFMR SAME AS YOAKUM UPD 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62534 | 199.57 | 525549 TOLK 7 345 527656 CROSSROADS 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62346 | 198.97 | 525637 LAMB_CNTY 6 230 3WXFMR WH ALM20172 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62348 | 198.39 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR SIEM 8743066 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62347 | 198.35 | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR UPDATE LATER _11 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62379 | 199.31 | 525832 TUCO_INT 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62349 | 199.22 | 526012 LOST_DRAW 3 115 526031 WLDCATRNCH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62349 | 199.24 | 526031 WLDCATRNCH 3 115 3WXFMR WILD CAT RANCH MPT 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6235 | 199.03 | 526337 JONES 6 230 526331 JONES_1 1 22.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6235 | 199.03 | 526337 JONES 6 230 526332 JONES_2 1 22.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62261 | 198.42 | 526435 SUNDOWN 6 230 3WXFMR UPDATE LATER _12 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62302 | 199.54 | 526934 YOAKUM 3 115 527194 LG-PLSHILL 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62304 | 198.79 | 526936 YOAKUM 7 345 3WXFMR SPX WT04221 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62304 | 198.79 | 526936 YOAKUM 7 345 3WXFMR YOAKUM TR2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62379 | 198.93 | 526936 YOAKUM 7 345 764945 G20-067-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.95 | 527024 ALLRED_SUB 3 115 527030 ALRDCRTZ_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6242 | 200.11 | 527027 INK_BASIN 3 115 527030 ALRDCRTZ_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6242 | 199.03 | 527030 ALRDCRTZ_TP3 115 527033 XTO_CORNEL+3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62214 | 199.19 | 527051 ODC_TP 3 115 527062 SHELL_CO2 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6234 | 198.9 | 527062 SHELL_CO2 3 115 527146 MUSTANG 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.74 | 527146 MUSTANG 3 115 527161 MUSTANG_1 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.74 | 527146 MUSTANG 3 115 527162 MUSTANG_2 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.89 | 527149 MUSTANG 6 230 527151 GS-MUSTANG 6 230 @1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.87 | 527149 MUSTANG 6 230 527163 MUSTANG_3 1 19.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.89 | 527151 GS-MUSTANG 6 230 527165 MUSTANG_5 1 18.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62302 | 199.61 | 527194 LG-PLSHILL 3 115 527202 SEAGRAVES 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.31 | 527202 SEAGRAVES 3 115 3WXFMR ABB MLL92408 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.23 | 527212 DIAMONDBACK3 115 3WXFMR HOW 36773714 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 202.01 | 527257 FLATLAND 3 115 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62354 | 198.39 | 527276 SEMINOLE 6 230 3WXFMR SIEM 0142502 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62354 | 198.39 | 527276 SEMINOLE 6 230 3WXFMR SIEM 1462501 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.95 | 527362 JOHNSON_DRW3 115 528775 LE-ERF 3 115 @1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.45 | 527455 RSWL_SLRCOL3 115 527454 RSWL_SOLAR11 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.44 | 527470 CHVS_SLRCOL3 115 527464 CHVS_SOLAR11 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.21 | 527598 SAGA_NDCOL 7 345 3WXFMR T1_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.17 | 527598 SAGA_NDCOL 7 345 3WXFMR T2_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.22 | 527599 SAGA_SDCOL 7 345 3WXFMR T3_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.13 | 527599 SAGA_SDCOL 7 345 3WXFMR T4_2 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.45 | 527653 MILO_WIND 1 34.5 527655 RSVLT_CC_E 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 198.27 | 527666 RSVLT_COL1 7 345 3WXFMR RSVLT_COL1 7 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.44 | 527667 RSVLT_COL2 7 345 3WXFMR RSVLT_COL2 7 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62365 | 198.95 | 527799 EDDY_NORTH 6 230 527865 CUNNIGHM_N 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.63657 | 199.88 | 527864 CUNNINHAM 3 115 528348 BUCKEYE_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6237 | 199.56 | 527864 CUNNINHAM 3 115 528568 MONUMNT_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62379 | 199.88 | 527865 CUNNIGHM_N 6 230 527867 CUNNIGHM_S 6 230 *1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62359 | 199.06 | 527865 CUNNIGHM_N 6 230 527963 POTASH_JCT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62395 | 198.37 | 527867 CUNNIGHM_S 6 230 3WXFMR WH 7000266 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 199 | 527891 HOBBS_INT 3 115 528433 BENSING 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62354 | 198.94 | 527891 HOBBS_INT 3 115 528434 MILLEN_TPW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62415 | 198.41 | 527894 HOBBS_INT 6 230 3WXFMR WAUK WT01135 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62453 | 200.88 | 527896 HOBBS_INT 7 345 3WXFMR HICO 68759-1 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.94 | 527930 PCA 3 115 527948 CV-LUSK_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.91 | 527961 POTASH_JCT 2 69.0 528022 MISSCHEM#2 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62359 | 198.15 | 527965 KIOWA 7 345 3WXFMR SPX WT03218 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.91 | 528022 MISSCHEM#2 2 69.0 528029 IMC_#2 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.3 | 528025 RDRUNNER 3 115 528040 BATTLE_AXE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 200.08 | 528025 RDRUNNER 3 115 528231 AGAVE_RHIL23 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62355 | 198.31 | 528027 RDRUNNER 7 345 3WXFMR SMIT 3230943 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.98 | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528195 AGAVE_PDURO3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.41 | 528185 N_LOVING 7 345 3WXFMR HYO1063400-1 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.79 | 528224 HOPI_SUB 1 12.5 528226 HOPI_SUB 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62352 | 198.23 | 528333 LE-WEST_SUB3 115 3WXFMR LE-WEST_SUB3 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.63657 | 204.02 | 528341 LE-SANANDRS3 115 528627 LE-TXACO_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.63657 | 200.78 | 528348 BUCKEYE_TP 3 115 528627 LE-TXACO_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62357 | 198.99 | 528355 MADDOX 3 115 528392 PEARLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6236 | 199.13 | 528355 MADDOX 3 115 528491 MONUMENT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62353 | 199.28 | 528355 MADDOX 3 115 762442 G18-004-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62381 | 198.99 | 528394 QUAHADA 3 115 528396 XTO_BIGEDDY3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.09 | 528394 QUAHADA 3 115 528422 DCP_ZIA TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62354 | 198.94 | 528434 MILLEN_TPW 3 115 528435 MILLEN 3 115 *1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.01 | 528449 W_BENDER 3 115 528456 N_HOBBS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62353 | 199.16 | 528463 SANGER_SW 3 115 528575 OXYPERMIAN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62353 | 199.16 | 528463 SANGER_SW 3 115 762442 G18-004-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.82 | 528490 MONUMENT 1 12.5 528491 MONUMENT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6236 | 199.04 | 528491 MONUMENT 3 115 528498 W_HOBBS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62376 | 199.14 | 528498 W_HOBBS 3 115 528533 DRINKARD_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.89 | 528504 LEA_ROAD 1 12.5 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6237 | 198.93 | 528505 LEA_ROAD 3 115 528519 WARD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6237 | 199.22 | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.91 | 528512 EUNICE 3 115 528533 DRINKARD_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6237 | 198.91 | 528519 WARD 3 115 528540 WHITTEN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.67 | 528546 S_JAL 1 12.5 528547 S_JAL 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6237 | 199.25 | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6237 | 199.28 | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.72 | 528560 DOLLARHIDE 1 12.5 528561 DOLLARHIDE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.6237 | 199.56 | 528568 MONUMNT_TP 3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62353 | 199.02 | 528574 OXY_NHU_RCF3 115 528575 OXYPERMIAN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.94 | 528581 BYRD_TP 3 115 528582 BYRD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.45 | 528617 LE-WAITS 2 69.0 528325 LE-WAITS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.13 | 528617 LE-WAITS 2 69.0 528714 LE-FORT_SW 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.7089 | 232.46 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 200.19 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528675 LE-FAMARISS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62825 | 202.08 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 299.73 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 200.32 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528699 LE-GRAY 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62577 | 192.88 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.63657 | 204.02 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528341 LE-SANANDRS3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62577 | 202.3 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 200.55 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528634 LE-LEE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.97 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528642 LE-VACUUM 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62825 | 199.97 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528667 LE-MHOON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.15 | 528627 LE-TXACO_TP3 115 528792 LE-TEXACO 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62577 | 202.67 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 196.89 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.75 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 528650 LE-SAUNDERS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62577 | 202.54 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 196.59 | 528644 LE-BAYWAWND2 69.0 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.85 | 528645 LE-BAYWAPOI2 69.0 528646 LE-ANDERSON2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.69 | 528650 LE-SAUNDERS2 69.0 528655 LE-WILAM_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.56 | 528655 LE-WILAM_TP2 69.0 528663 LE-DALLAS 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.14 | 528663 LE-DALLAS 2 69.0 528665 LE-CAPROCK 2 69.0 Z1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 200.82 | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528671 LE-S_LOVITN2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62825 | 202.08 | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 195.68 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528670 LE-STAKHLDR2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 299.72 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 200.23 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528687 LE-PRAIRIVW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 212.97 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 207.62 | 528683 LE-MCDONALD2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 172.05 | 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 528694 LE-STRL-POI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 162.08 | 528691 LE-TATUM_SW2 69.0 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 170.69 | 528693 LE-STRLGWND2 69.0 528694 LE-STRL-POI2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.79 | 528694 LE-STRL-POI2 69.0 528695 LE-CRSROADS2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 200.32 | 528699 LE-GRAY 2 69.0 528703 LE-DENTN_TP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 200.33 | 528703 LE-DENTN_TP2 69.0 528707 LE-DENTON 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 191.74 | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528747 LE-ALLRED 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.13 | 528714 LE-FORT_SW 2 69.0 528718 LE-NEWTEX 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 204.54 | 528727 LE-BRONCO 2 69.0 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 171.93 | 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 191.21 | 528735 LE-PLAINSUB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.81 | 528759 LE-TP51 2 69.0 528780 LE-NITROTEC2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.79 | 528763 LE-TP91 2 69.0 528780 LE-NITROTEC2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.79 | 528763 LE-TP91 2 69.0 528784 LE-DARBY 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.69 | 528774 LE-ERF 2 69.0 528776 LE-GAINES 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.72 | 528775 LE-ERF 3 115 3WXFMR WEG 12200125 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.79 | 528775 LE-ERF 3 115 528779 LE-TALLCOTN3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62328 | 197.55 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 197.38 | 587991 G16-121XFMR1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.49 | 761797 G17-187XFM1 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 199.49 | 761800 G17-187XFM2 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62342 | 197.95 | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.37 | 762439 G18-004-XFM1 34.5 762438 GEN-2018-004 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62342 | 197.94 | 762467 G18-015-TAP 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 197.81 | 762867 G18-052-XFM1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 198.86 | 764840 GEN-2020-059 345 764866 G20-05-TAP1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 200.4 | 765794 G21-054-XFM1 34.5 761796 GEN-2017-187 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 197.38 | 765874 G21-062-XFM1 34.5 587990 GEN-2016-121 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 182.6 | 766030 GEN-2021-080 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 182.6 | 766034 G21-080-XFM1 34.5 766030 GEN-2021-080 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 163.79 | 766040 GEN-2021-081 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 163.79 | 766044 G21-081-XFM1 34.5 766040 GEN-2021-081 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 197.84 | 766060 GEN-2021-083 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 197.84 | 766064 G21-083-XFM1 34.5 766060 GEN-2021-083 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 0.62351 | 197.56 | 766154 G21-097-XFM1 34.5 766150 GEN-2021-097 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 148.84 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 140.47 | 528669 LE-STKLDRTP2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 108.83 | 528709 LE-PLNSGOAB2 69.0 528740 LE-PLANS_SW2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 174.19 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528731 LE-BRONCOTP2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 46.9 | 1 | 174.19 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09548 | 100.47 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09548 | 100.45 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09548 | 100.09 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09548 | 100.1 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05438 | 119 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05481 | 114.48 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05484 | 114.21 | P12:345:OKGE:BKRBKR367::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05514 | 115.41 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05483 | 114.34 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 102.07 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 108.18 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 104.4 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.18128 | 102.68 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 101.47 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 107.41 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 103.42 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.18128 | 101.64 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 105.97 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 112.91 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 111.57 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.18128 | 101.3 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 105.27 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 112 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08177 | 110.64 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.18128 | 100.32 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08178 | 106.04 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08178 | 111.84 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08178 | 106.45 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.1813 | 105.29 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08178 | 105.59 | 528622 LE-SANANDRS2 69.0 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08178 | 111.29 | 528630 LE-BUCKEYE 2 69.0 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.08178 | 105.88 | 528638 LE-SAUNDRTP2 69.0 766031 G21-080-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528667 LE-MHOON 2 69.0 528677 LE-DSYSRPOI2 69.0 1 |  | 46.9 | 0.1813 | 104.41 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 0.44268 | 101.64 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 0.44268 | 101.66 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 0.44268 | 101.9 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 0.44268 | 101.91 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 143 | 1 | 104.51 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1 |  | 143 | 1 | 104.51 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 0.44268 | 104.96 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528626 LE-PLNSINT 2 69.0 526928 PLAINS_INT 3 115 1 |  | 61.6 | 0.44268 | 104.98 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 143 | 1 | 102.86 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1 |  | 143 | 1 | 102.86 | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 143 | 1 | 102.43 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 528725 LE-PRICE 2 69.0 1 |  | 143 | 1 | 102.43 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 143 | 1 | 102.44 | 528618 LE-LOVINTON2 69.0 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-082 | FROM -> TO | 528722 LE-LEWIS 2 69.0 766051 G21-082-TAP 69.0 NO |  | 143 | 1 | 102.44 | 528679 LE-TATMGOAB2 69.0 766041 G21-081-TAP 69.0 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.32221 |  | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.32216 |  | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.28855 |  | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.28855 |  | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.28855 |  | 762467 G18-015-TAP 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.28808 |  | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.28808 |  | 762467 G18-015-TAP 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.20586 |  | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.20427 |  | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.20356 |  | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.09251 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.09178 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7314::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.09176 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-083 | " | Non-Converge |  |  | 0.09118 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 | 88 |  | 1 | 111.55 | System Intact
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 | 88 |  | 1 | 111.29 | System Intact
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 |  | 997.3 | 0.42681 | 108.41 | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527563 ROSWLL_INT 2 69.0 527575 SW_4702 2 69.0 1 |  | 88 | 1 | 102.51 | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 527626 CV-DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 2 |  | 44 | 1 | 119.69 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR AC *017772 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 1 |  | 39 | 1 | 134.82 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR MLNY P710061 2
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 2 |  | 44 | 1 | 123.8 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR AC *017772 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 1 |  | 39 | 1 | 139.22 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR MLNY P710061 2
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527575 SW_4702 2 69.0 527589 CV-ORCHARD 2 69.0 1 |  | 88 | 1 | 102.3 | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 527626 CV-DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527589 CV-ORCHARD 2 69.0 527619 DEXTER_TP 2 69.0 1 |  | 88 | 1 | 110.61 | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 527626 CV-DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527589 CV-ORCHARD 2 69.0 527619 DEXTER_TP 2 69.0 1 |  | 88 | 1 | 100.24 | 527626 CV-DEXTER 2 69.0 527633 DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.69 | P12:345:SPS:J15::1_XRDS_TOLK::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.43 | P12:115:SPS:T26_1_CHAVES_RSWLCTY::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.68 | P12:115:SPS:W22_1_EGLECK_NAV4&5::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.34 | P42:345:SPS:CROSSROADS_6R30_SLG:::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.33 | P42:345:SPS:CROSSROADS_6R35_SLG:::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.37 | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.75 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.28 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.75 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 527483 CHAVES_CNTY6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.67 | 524889 SN_JUAN_WND6 230 524887 SNJN-CB2 1 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.69 | 525549 TOLK 7 345 527656 CROSSROADS 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.36 | 527482 CHAVES_CNTY3 115 527501 URTON 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.43 | 527482 CHAVES_CNTY3 115 527509 PRICE_TAP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.44 | 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.37 | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.41 | 527501 URTON 3 115 527522 ROSWELL_CTY3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.75 | 527514 CV-PINE 2 69.0 527563 ROSWLL_INT 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.66 | 527529 RIACBRSH_TP3 115 527533 SW4J795_E 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.66 | 527533 SW4J795_E 3 115 527564 ROSWLL_INT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.26 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR AC *017772 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.14 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR MLNY P710061 2
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.28 | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.01 | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 527626 CV-DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 110.79 | 527626 CV-DEXTER 2 69.0 527633 DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.34 | 527656 CROSSROADS 7 345 527802 EDDY_CNTY 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 113.45 | 527685 CV-YO_TP 2 69.0 527692 CV-YO 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 113.45 | 527685 CV-YO_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.68 | 527711 EAGLE_CREEK3 115 527736 NAVAJO_5TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.72 | 527790 EDDY_SVC 1 8.50 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.36 | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR ABB AEM30711 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.69 | 527896 HOBBS_INT 7 345 764866 G20-05-TAP1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.66 | 764840 GEN-2020-059 345 764866 G20-05-TAP1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.35487 | 101.11 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.35487 | 109 | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.3932 | 101.75 | 515458 BORDER 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 |  | 997.3 | 0.4254 | 102.46 | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527563 ROSWLL_INT 2 69.0 527575 SW_4702 2 69.0 1 |  | 88 | 1 | 102.08 | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 527626 CV-DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 2 |  | 44 | 1 | 120 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR AC *017772 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 1 |  | 39 | 1 | 135.36 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR MLNY P710061 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 2 |  | 44 | 1 | 126.94 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR AC *017772 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 1 |  | 39 | 1 | 143.16 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR MLNY P710061 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527575 SW_4702 2 69.0 527589 CV-ORCHARD 2 69.0 1 |  | 88 | 1 | 101.86 | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 527626 CV-DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527589 CV-ORCHARD 2 69.0 527619 DEXTER_TP 2 69.0 1 |  | 88 | 1 | 110.53 | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 527626 CV-DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.15 | P12:115:SPS:T26_1_CHAVES_RSWLCTY::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.41 | P12:115:SPS:W22_1_EGLECK_NAV4&5::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.12 | P42:345:SPS:CROSSROADS_6R30_SLG:::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.11 | P42:345:SPS:CROSSROADS_6R35_SLG:::EHV:
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.12 | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.48 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.03 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.64 | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 527483 CHAVES_CNTY6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.56 | 524886 SNJN-CB1 1 34.5 524889 SN_JUAN_WND6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.41 | 524889 SN_JUAN_WND6 230 524887 SNJN-CB2 1 34.5 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.1 | 527482 CHAVES_CNTY3 115 527501 URTON 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.18 | 527482 CHAVES_CNTY3 115 527509 PRICE_TAP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.16 | 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.14 | 527501 URTON 3 115 527522 ROSWELL_CTY3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.5 | 527514 CV-PINE 2 69.0 527563 ROSWLL_INT 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.39 | 527529 RIACBRSH_TP3 115 527533 SW4J795_E 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.39 | 527533 SW4J795_E 3 115 527564 ROSWLL_INT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.01 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR AC *017772 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR MLNY P710061 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.04 | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 110.91 | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 527626 CV-DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 110.69 | 527626 CV-DEXTER 2 69.0 527633 DEXTER 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.12 | 527656 CROSSROADS 7 345 527802 EDDY_CNTY 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 113.31 | 527685 CV-YO_TP 2 69.0 527692 CV-YO 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 113.31 | 527685 CV-YO_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.41 | 527711 EAGLE_CREEK3 115 527736 NAVAJO_5TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.44 | 527790 EDDY_SVC 1 8.50 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.1 | 527865 CUNNIGHM_N 6 230 527867 CUNNIGHM_S 6 230 *1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 527619 DEXTER_TP 2 69.0 766061 G21-083-TAP 69.0 1 |  | 88 | 1 | 111.15 | 527865 CUNNIGHM_N 6 230 527963 POTASH_JCT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.35367 | 104.26 | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 2 |  | 44 | 1 | 147.7 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR AC *017772 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 1 |  | 39 | 1 | 166.56 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR MLNY P710061 2
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 2 |  | 44 | 1 | 157.97 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR AC *017772 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 1 |  | 39 | 0.49635 | 102.16 | 527514 CV-PINE 2 69.0 527563 ROSWLL_INT 2 69.0 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27WP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ROSWLL_INT 115/69 XFMR 1 |  | 39 | 1 | 178.17 | 527564 ROSWLL_INT 3 115 3WXFMR MLNY P710061 2
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09583 | 100.47 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09583 | 100.45 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09583 | 100.09 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09583 | 100.1 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05303 | 119 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05346 | 114.48 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05349 | 114.21 | P12:345:OKGE:BKRBKR367::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05385 | 115.41 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-083 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05348 | 114.34 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.30489 |  | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.30489 |  | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.30489 |  | 762467 G18-015-TAP 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.30444 |  | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.30444 |  | 762467 G18-015-TAP 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.2204 |  | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.21881 |  | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.2181 |  | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.08455 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.08383 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7314::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.08381 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.08322 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.04144 |  | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-090 | " | Non-Converge |  |  | 0.0414 |  | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 |  | 997.3 | 0.47946 | 108.41 | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.38947 | 101.11 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.38947 | 109 | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.44095 | 101.75 | 515458 BORDER 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 |  | 997.3 | 0.47808 | 102.46 | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.38828 | 104.26 | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09532 | 100.47 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09532 | 100.45 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09532 | 100.09 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09532 | 100.1 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05496 | 119 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05539 | 114.48 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05541 | 114.21 | P12:345:OKGE:BKRBKR367::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05569 | 115.41 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-090 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.0554 | 114.34 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27L | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.62335 |  | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.6228 |  | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.62275 |  | 524875 OASIS 6 230 524885 SN_JUAN_TAP6 230 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27L | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.37665 |  | 524885 SN_JUAN_TAP6 230 527483 CHAVES_CNTY6 230 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.28061 |  | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.28061 |  | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.28061 |  | 762467 G18-015-TAP 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.28012 |  | 762216 G17-151TAP 345 762467 G18-015-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.28012 |  | 762467 G18-015-TAP 345 763215 G18-092-TAP 345 1
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.1988 |  | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.19721 |  | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.1965 |  | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27WP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.09637 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.09564 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7314::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 24SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.09562 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Non-Converge | 05ALL | 0 | 27SP | GEN-2021-097 | " | Non-Converge |  |  | 0.09504 |  | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 |  | 997.3 | 0.40722 | 108.41 | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.34198 | 101.11 | P42:345:OKGE:SB_BAER7314::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.34198 | 109 | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.37542 | 101.75 | 515458 BORDER 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 2 |  | 997.3 | 0.4058 | 102.46 | 525832 TUCO_INT 7 345 560022 CRAWFISH_DR 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 27SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1 |  | 1070 | 0.34078 | 104.26 | P42:345:OKGE:SB_BAER7388::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09608 | 100.47 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09608 | 100.45 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09608 | 100.09 | 511553 CHISHOLM7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | ELKCTY-6 230/138 XFMR 1 |  | 560 | 0.09608 | 100.1 | 515800 GRACMNT7 345 560078 G16-037-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.0523 | 119 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05273 | 114.48 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05276 | 114.21 | P12:345:OKGE:BKRBKR367::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05314 | 115.41 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313::::
Thermal | 05ALL | 1 | 24SP | GEN-2021-097 | FROM -> TO | 515802 GRACMNT4 138 520814 ANADARK4 138 1 |  | 234 | 0.05275 | 114.34 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381::::
Thermal | 05ALL | 1 | 27L | N/A | FROM -> TO | None |  |  |  |  | None
Non-Converge | 05NR | 0 | 27L | N/A | " | None |  |  |  |  | None

## All Voltage
SOLUTIONTYPE | GROUP | SCENARIO | SEASON | SOURCE | MONTCOMMONNAME | BC VOLTAGE | TC VOLTAGE | VOLTAGE DIFF | VINIT | VMIN | VMAX | TDF | CONTNAME
Voltage | 01ALL | 2 | 24SP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 01ALL | 2 | 27L | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 01ALL | 2 | 27SP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 01ALL | 2 | 27WP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 01NR | 2 | 27L | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 02NR | 2 | 27L | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 03NR | 2 | 27L | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.09534 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.09534 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.09534 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.09534 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.09534 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.09534 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-007 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-007 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-007 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-007 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07544 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.10704 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.10704 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.10704 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.10704 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.10704 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.10704 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-027 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-027 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-027 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-027 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07423 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-034 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-034 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-034 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-034 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.14573 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.14573 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.14573 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.14573 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.14573 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.14573 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-037 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-037 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-037 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-037 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.2317 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.08254 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.08254 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.08254 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.08254 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.08254 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.08254 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-039 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-039 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-039 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-039 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06183 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-040 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-040 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-040 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-040 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.10398 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-043 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-043 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-043 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-043 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07349 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-048 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-048 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-048 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-048 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.1009 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-049 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-049 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-049 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-049 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07176 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.096 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.096 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.096 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.096 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.096 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.096 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-057 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-057 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-057 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-057 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07656 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.09877 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.09877 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.09877 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.09877 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.09877 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.09877 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-058 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-058 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-058 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-058 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.07719 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-060 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-060 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-060 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-060 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.1476 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-073 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-073 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-073 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-073 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.23471 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.14913 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.14913 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.14913 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.14913 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.14913 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.14913 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-105 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-105 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-105 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-105 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.22585 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.12766 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.12766 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.12766 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.12766 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.12766 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.12766 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-106 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-106 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-106 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-106 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.08437 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | AXTELL 3 | 0.9956 | 0.8958 | 0.0998 | 0.9884 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | G16-050-TAP | 1.0022 | 0.8812 | 0.121 | 0.9934 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | G20-070-TAP | 0.9959 | 0.8918 | 0.1041 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GEN-2016-050 | 1.0037 | 0.8841 | 0.1196 | 0.9956 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GEN-2020-070 | 0.9959 | 0.8919 | 0.104 | 0.9843 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | RCDC.DUM-BE4 | 0.9431 | 0.8999 | 0.0432 | 0.935 | 0.9 | 1.05 | 0.08187 | P12:345:SUNC-NPPD:MINGO-REDWILLOW::531451-640325(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9804 | 0.8965 | 0.0839 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9827 | 0.8991 | 0.0836 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.981 | 0.8971 | 0.0839 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | EASTFORK3 | 0.9922 | 0.8997 | 0.0925 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9813 | 0.8975 | 0.0838 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MINGO 7 | 0.9925 | 0.8869 | 0.1056 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9801 | 0.8961 | 0.084 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | PH RUN 3 | 0.9856 | 0.8998 | 0.0858 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | REDWILO3 | 1.0042 | 0.8955 | 0.1087 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SLMNFRK7 | 0.9946 | 0.8887 | 0.1059 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-SW-3310::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ANGELUS | 0.9836 | 0.868 | 0.1156 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ARNOLD3 | 0.9874 | 0.8992 | 0.0882 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9677 | 0.8919 | 0.0758 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9692 | 0.8907 | 0.0785 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9773 | 0.8642 | 0.1131 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9665 | 0.8891 | 0.0774 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9677 | 0.8874 | 0.0803 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9757 | 0.859 | 0.1167 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9669 | 0.8915 | 0.0754 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9673 | 0.8895 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9781 | 0.8617 | 0.1164 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BREWSTR3 | 0.9866 | 0.8637 | 0.1229 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9668 | 0.8875 | 0.0793 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9763 | 0.8595 | 0.1168 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY 2 | 0.9999 | 0.8793 | 0.1206 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY 3 | 0.993 | 0.871 | 0.122 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY_PUMP3 | 0.9897 | 0.8693 | 0.1204 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | CSTFRAN3 | 0.9686 | 0.8946 | 0.074 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | CSTFRAN3 | 0.9687 | 0.8924 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | CSTFRAN3 | 0.9802 | 0.8645 | 0.1157 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | EASTFORK3 | 0.9868 | 0.8598 | 0.127 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ELLIS 2 | 0.9835 | 0.898 | 0.0855 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GEM_SW 3 | 0.9905 | 0.8702 | 0.1203 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GODLNDT3 | 0.9874 | 0.8692 | 0.1182 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOODCTY3 | 0.9851 | 0.8665 | 0.1186 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOODLND3 | 0.9873 | 0.8687 | 0.1186 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOVE 3 | 0.9854 | 0.8812 | 0.1042 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GRINNEL3 | 0.9809 | 0.8653 | 0.1156 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.9717 | 0.8996 | 0.0721 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.9737 | 0.8989 | 0.0748 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.9818 | 0.8757 | 0.1061 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | HOXIE 3 | 0.9861 | 0.8812 | 0.1049 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | JOHNSON3 | 0.9867 | 0.8883 | 0.0984 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | KANARAD3 | 0.9878 | 0.885 | 0.1028 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LAWNRID3 | 0.9855 | 0.8713 | 0.1142 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9698 | 0.8921 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9682 | 0.8932 | 0.075 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9699 | 0.8921 | 0.0778 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9779 | 0.8664 | 0.1115 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.966 | 0.8897 | 0.0763 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9668 | 0.8878 | 0.079 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9767 | 0.86 | 0.1167 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MINGO 3 | 0.9883 | 0.8611 | 0.1272 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MINGO 7 | 0.9867 | 0.8467 | 0.14 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9676 | 0.8918 | 0.0758 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9691 | 0.8906 | 0.0785 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9772 | 0.8642 | 0.113 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NSI | 0.9888 | 0.8812 | 0.1076 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NSI TAP3 | 0.9895 | 0.8821 | 0.1074 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | OBER T 3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | OBERLIN3 | 0.9878 | 0.891 | 0.0968 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9651 | 0.8883 | 0.0768 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9659 | 0.8865 | 0.0794 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9754 | 0.8585 | 0.1169 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | PH RUN 3 | 0.9809 | 0.8624 | 0.1185 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | REDWILO3 | 0.9989 | 0.866 | 0.1329 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | RULETON3 | 0.9919 | 0.8801 | 0.1118 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SEGNTP 3 | 0.9868 | 0.8744 | 0.1124 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SEGUIN 3 | 0.9852 | 0.8712 | 0.114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SLMNFRK7 | 0.9887 | 0.8484 | 0.1403 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | STFRAN 3 | 0.9678 | 0.8934 | 0.0744 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | STFRAN 3 | 0.968 | 0.8913 | 0.0767 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | STFRAN 3 | 0.9793 | 0.8634 | 0.1159 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | STFRANT3 | 0.9688 | 0.8947 | 0.0741 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | STFRANT3 | 0.9689 | 0.8926 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | STFRANT3 | 0.9802 | 0.8646 | 0.1156 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | WTCLF 3 | 0.9837 | 0.8919 | 0.0918 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | WTCLFTP3 | 0.9847 | 0.8929 | 0.0918 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MINGO 7 | 0.9954 | 0.8988 | 0.0966 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308::::
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ARNOLD3 | 0.9841 | 0.8974 | 0.0867 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9827 | 0.894 | 0.0887 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9837 | 0.8961 | 0.0876 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9879 | 0.899 | 0.0889 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9851 | 0.8966 | 0.0885 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ELLIS 2 | 0.9803 | 0.8958 | 0.0845 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOVE 3 | 0.9879 | 0.8955 | 0.0924 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.9833 | 0.8945 | 0.0888 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | JOHNSON3 | 0.985 | 0.8974 | 0.0876 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8935 | 0.0889 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9857 | 0.897 | 0.0887 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9826 | 0.894 | 0.0886 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | OBER T 3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | OBERLIN3 | 0.9855 | 0.8983 | 0.0872 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9842 | 0.8956 | 0.0886 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | RANSOM 2 | 0.9839 | 0.8999 | 0.084 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | WTCLF 3 | 0.9815 | 0.896 | 0.0855 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | WTCLFTP3 | 0.9824 | 0.897 | 0.0854 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8935 | 0.027 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | DIGHTON3 | 0.9205 | 0.8929 | 0.0276 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | JAGGER 3 | 0.9212 | 0.8942 | 0.027 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | JAGGER 3 | 0.9211 | 0.8936 | 0.0275 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8973 | 0.0269 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | LIBERTY3 | 0.9242 | 0.8968 | 0.0274 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | P12:115:SUNC:JAGGER-SCOTTCITY:::HV:
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | ANGELUS | 0.9743 | 0.8866 | 0.0877 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ANGELUS | 0.9761 | 0.8865 | 0.0896 | 0.9651 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ANGELUS | 0.967 | 0.8433 | 0.1237 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ARNOLD3 | 0.9751 | 0.8816 | 0.0935 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9613 | 0.8724 | 0.0889 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9588 | 0.8716 | 0.0872 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9601 | 0.869 | 0.0911 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9579 | 0.8684 | 0.0895 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9586 | 0.8338 | 0.1248 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9603 | 0.8715 | 0.0888 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9589 | 0.8712 | 0.0877 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9615 | 0.8369 | 0.1246 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8919 | 0.0889 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | BREWSTR3 | 0.9809 | 0.8909 | 0.09 | 0.9729 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BREWSTR3 | 0.9705 | 0.8387 | 0.1318 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9595 | 0.8692 | 0.0903 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9576 | 0.8688 | 0.0888 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9594 | 0.8344 | 0.125 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | CHASE 3 | 0.9753 | 0.8892 | 0.0861 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY 2 | 0.9836 | 0.8541 | 0.1295 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | COLBY 3 | 0.9883 | 0.8972 | 0.0911 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | COLBY 3 | 0.9893 | 0.8961 | 0.0932 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY 3 | 0.9767 | 0.8456 | 0.1311 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | COLBY_PUMP3 | 0.9835 | 0.893 | 0.0905 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | COLBY_PUMP3 | 0.9847 | 0.8922 | 0.0925 | 0.9736 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY_PUMP3 | 0.9732 | 0.8439 | 0.1293 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | CSTFRAN3 | 0.962 | 0.8747 | 0.0873 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | CSTFRAN3 | 0.9611 | 0.8746 | 0.0865 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | CSTFRAN3 | 0.964 | 0.84 | 0.124 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | EASTFORK3 | 0.9705 | 0.8344 | 0.1361 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ELLIS 2 | 0.9715 | 0.8809 | 0.0906 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | GEM_SW 3 | 0.9842 | 0.8939 | 0.0903 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | GEM_SW 3 | 0.9855 | 0.8931 | 0.0924 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GEM_SW 3 | 0.974 | 0.8448 | 0.1292 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | GODLNDT3 | 0.9752 | 0.8897 | 0.0855 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | GODLNDT3 | 0.9753 | 0.8891 | 0.0862 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GODLNDT3 | 0.9718 | 0.8449 | 0.1269 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | GOODCTY3 | 0.9715 | 0.8856 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | GOODCTY3 | 0.9716 | 0.885 | 0.0866 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOODCTY3 | 0.9694 | 0.8421 | 0.1273 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | GOODLND3 | 0.9755 | 0.8898 | 0.0857 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | GOODLND3 | 0.9756 | 0.8891 | 0.0865 | 0.9685 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOODLND3 | 0.9717 | 0.8444 | 0.1273 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | GOVE 3 | 0.9759 | 0.8979 | 0.078 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | GOVE 3 | 0.9773 | 0.8978 | 0.0795 | 0.9654 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOVE 3 | 0.9709 | 0.8599 | 0.111 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | GRINNEL3 | 0.9731 | 0.8861 | 0.087 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | GRINNEL3 | 0.9746 | 0.8858 | 0.0888 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GRINNEL3 | 0.9647 | 0.8413 | 0.1234 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.9657 | 0.8813 | 0.0844 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.9627 | 0.88 | 0.0827 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.9651 | 0.8521 | 0.113 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | HOXIE 3 | 0.973 | 0.8895 | 0.0835 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | HOXIE 3 | 0.9701 | 0.8885 | 0.0816 | 0.9626 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | HOXIE 3 | 0.9694 | 0.8575 | 0.1119 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | JOHNSON3 | 0.9707 | 0.8915 | 0.0792 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | JOHNSON3 | 0.9672 | 0.8898 | 0.0774 | 0.9598 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | JOHNSON3 | 0.9706 | 0.8659 | 0.1047 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | KANARAD3 | 0.9707 | 0.899 | 0.0717 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | KANARAD3 | 0.9712 | 0.8989 | 0.0723 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | KANARAD3 | 0.9743 | 0.8639 | 0.1104 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | LAWNRID3 | 0.9682 | 0.8834 | 0.0848 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | LAWNRID3 | 0.9677 | 0.8834 | 0.0843 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LAWNRID3 | 0.9698 | 0.8474 | 0.1224 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LIBERTY3 | 0.9734 | 0.8966 | 0.0768 | 0.9616 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9619 | 0.8739 | 0.088 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9593 | 0.873 | 0.0863 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9609 | 0.8419 | 0.119 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9595 | 0.8696 | 0.0899 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9578 | 0.8692 | 0.0886 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9599 | 0.8349 | 0.125 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MINGO 3 | 0.972 | 0.8357 | 0.1363 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | MINGO 7 | 0.9923 | 0.8981 | 0.0942 | 0.9823 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MINGO 7 | 0.9703 | 0.8216 | 0.1487 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9613 | 0.8723 | 0.089 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9587 | 0.8715 | 0.0872 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9602 | 0.8395 | 0.1207 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NORCATR3 | 0.98 | 0.8898 | 0.0902 | 0.9734 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | NSI | 0.9726 | 0.8958 | 0.0768 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | NSI | 0.9724 | 0.8958 | 0.0766 | 0.9674 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NSI | 0.9745 | 0.8589 | 0.1156 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | NSI TAP3 | 0.9734 | 0.8967 | 0.0767 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | NSI TAP3 | 0.9732 | 0.8967 | 0.0765 | 0.9682 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NSI TAP3 | 0.9753 | 0.8598 | 0.1155 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | OBER T 3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | OBER T 3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.9609 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | OBER T 3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | OBERLIN3 | 0.9719 | 0.8938 | 0.0781 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | OBERLIN3 | 0.9683 | 0.8921 | 0.0762 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | OBERLIN3 | 0.9718 | 0.8689 | 0.1029 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9586 | 0.8682 | 0.0904 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9567 | 0.8678 | 0.0889 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9585 | 0.8334 | 0.1251 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | PH RUN 3 | 0.9736 | 0.8844 | 0.0892 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | PH RUN 3 | 0.9751 | 0.884 | 0.0911 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | PH RUN 3 | 0.9643 | 0.8376 | 0.1267 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | RANSOM 2 | 0.9752 | 0.8851 | 0.0901 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | RANSOM 3 | 0.976 | 0.8862 | 0.0898 | 0.9634 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | REDWILO3 | 0.9843 | 0.8472 | 0.1371 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | RULETON3 | 0.9762 | 0.8954 | 0.0808 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | RULETON3 | 0.9763 | 0.8952 | 0.0811 | 0.9702 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | RULETON3 | 0.977 | 0.8569 | 0.1201 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27L | GEN-2021-108 | S1251 5 | 1.0029 | 0.9829 | 0.02 | 0.992 | 1.001 | 1.047 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | SEGNTP 3 | 0.9778 | 0.89 | 0.0878 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | SEGNTP 3 | 0.9756 | 0.8898 | 0.0858 | 0.9669 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SEGNTP 3 | 0.9702 | 0.85 | 0.1202 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | SEGUIN 3 | 0.977 | 0.8883 | 0.0887 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | SEGUIN 3 | 0.9749 | 0.8882 | 0.0867 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SEGUIN 3 | 0.9686 | 0.8467 | 0.1219 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SETAB 7 | 0.9784 | 0.8892 | 0.0892 | 0.9688 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SHARNSP3 | 0.9754 | 0.8892 | 0.0862 | 0.9719 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SLMNFRK7 | 0.9723 | 0.8233 | 0.149 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | STFRAN 3 | 0.9612 | 0.8735 | 0.0877 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | STFRAN 3 | 0.9602 | 0.8734 | 0.0868 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | STFRAN 3 | 0.963 | 0.8389 | 0.1241 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | STFRANT3 | 0.9622 | 0.8749 | 0.0873 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | STFRANT3 | 0.9612 | 0.8748 | 0.0864 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | STFRANT3 | 0.9641 | 0.8401 | 0.124 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | WTCLF 3 | 0.9718 | 0.8731 | 0.0987 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | WTCLFTP3 | 0.9728 | 0.8742 | 0.0986 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 530583 POSTROCK7 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.894 | 0.0268 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | DIGHTON3 | 0.9208 | 0.8934 | 0.0274 | 0.9744 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8947 | 0.0268 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | JAGGER 3 | 0.9215 | 0.8941 | 0.0274 | 0.9751 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8978 | 0.0268 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | LIBERTY3 | 0.9246 | 0.8973 | 0.0273 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531360 JAGGER 3 115 531362 MANNGT 3 115 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ARNOLD3 | 0.9781 | 0.8974 | 0.0807 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9818 | 0.8961 | 0.0857 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9855 | 0.899 | 0.0865 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.983 | 0.8966 | 0.0864 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ELLIS 2 | 0.9738 | 0.8958 | 0.078 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOVE 3 | 0.9837 | 0.8955 | 0.0882 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.9816 | 0.8945 | 0.0871 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | JOHNSON3 | 0.9833 | 0.8974 | 0.0859 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9805 | 0.8935 | 0.087 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9806 | 0.8935 | 0.0871 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9835 | 0.897 | 0.0865 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9808 | 0.894 | 0.0868 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | OBER T 3 | 0.9838 | 0.8983 | 0.0855 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | OBERLIN3 | 0.9839 | 0.8983 | 0.0856 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9821 | 0.8956 | 0.0865 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | RANSOM 2 | 0.9774 | 0.8999 | 0.0775 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | WTCLF 3 | 0.9774 | 0.896 | 0.0814 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | WTCLFTP3 | 0.9784 | 0.897 | 0.0814 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ANGELUS | 0.9881 | 0.8846 | 0.1035 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9715 | 0.8971 | 0.0744 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9805 | 0.8758 | 0.1047 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.971 | 0.8988 | 0.0722 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9829 | 0.8788 | 0.1041 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BREWSTR3 | 0.9915 | 0.882 | 0.1095 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9705 | 0.897 | 0.0735 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9811 | 0.8765 | 0.1046 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY 2 | 1.0044 | 0.8971 | 0.1073 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY 3 | 0.9976 | 0.8889 | 0.1087 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY_PUMP3 | 0.9943 | 0.8869 | 0.1074 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | CSTFRAN3 | 0.985 | 0.8816 | 0.1034 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | EASTFORK3 | 0.9915 | 0.8787 | 0.1128 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GEM_SW 3 | 0.995 | 0.8878 | 0.1072 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GODLNDT3 | 0.9923 | 0.8869 | 0.1054 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOODCTY3 | 0.99 | 0.8842 | 0.1058 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOODLND3 | 0.9922 | 0.8865 | 0.1057 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOVE 3 | 0.9896 | 0.8959 | 0.0937 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GRINNEL3 | 0.9855 | 0.8818 | 0.1037 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.986 | 0.8907 | 0.0953 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | HOXIE 3 | 0.9902 | 0.8959 | 0.0943 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LAWNRID3 | 0.9904 | 0.8883 | 0.1021 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9824 | 0.8823 | 0.1001 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9705 | 0.8973 | 0.0732 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9815 | 0.8769 | 0.1046 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MINGO 3 | 0.993 | 0.88 | 0.113 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MINGO 7 | 0.9914 | 0.8659 | 0.1255 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9728 | 0.8999 | 0.0729 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9818 | 0.8804 | 0.1014 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NSI | 0.9936 | 0.8974 | 0.0962 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NSI TAP3 | 0.9944 | 0.8983 | 0.0961 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9696 | 0.8961 | 0.0735 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9802 | 0.8755 | 0.1047 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | PH RUN 3 | 0.9855 | 0.8794 | 0.1061 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | REDWILO3 | 1.0006 | 0.8818 | 0.1188 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | RULETON3 | 0.9968 | 0.8969 | 0.0999 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SEGNTP 3 | 0.9911 | 0.8905 | 0.1006 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SEGUIN 3 | 0.9896 | 0.8876 | 0.102 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SLMNFRK7 | 0.9935 | 0.8677 | 0.1258 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | STFRAN 3 | 0.9842 | 0.8805 | 0.1037 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | STFRANT3 | 0.9851 | 0.8817 | 0.1034 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 640065 AXTELL 3 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ANGELUS | 0.9774 | 0.8644 | 0.113 | 0.96 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ARNOLD3 | 0.9827 | 0.8969 | 0.0858 | 0.9628 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9653 | 0.8874 | 0.0779 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.97 | 0.8862 | 0.0838 | 0.9511 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWODSW3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9642 | 0.8846 | 0.0796 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9688 | 0.883 | 0.0858 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ATWOOD 3 | 0.9693 | 0.8552 | 0.1141 | 0.9526 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9649 | 0.8872 | 0.0777 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9688 | 0.8853 | 0.0835 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BIRDCTY3 | 0.9719 | 0.8583 | 0.1136 | 0.956 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BREWSTR3 | 0.9808 | 0.8608 | 0.12 | 0.9643 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9638 | 0.885 | 0.0788 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.9681 | 0.8832 | 0.0849 | 0.95 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | BVERVLLY | 0.97 | 0.8559 | 0.1141 | 0.9536 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY 2 | 0.994 | 0.876 | 0.118 | 0.977 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY 3 | 0.9871 | 0.8677 | 0.1194 | 0.9694 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | COLBY_PUMP3 | 0.9837 | 0.8659 | 0.1178 | 0.9662 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | CSTFRAN3 | 0.9668 | 0.8905 | 0.0763 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | CSTFRAN3 | 0.9704 | 0.8883 | 0.0821 | 0.954 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | CSTFRAN3 | 0.9742 | 0.8612 | 0.113 | 0.9586 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | EASTFORK3 | 0.9811 | 0.857 | 0.1241 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ELLIS 2 | 0.9789 | 0.8957 | 0.0832 | 0.9588 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GEM_SW 3 | 0.9845 | 0.8668 | 0.1177 | 0.967 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GODLNDT3 | 0.9818 | 0.8663 | 0.1155 | 0.966 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | GOODCTY3 | 0.9797 | 0.8982 | 0.0815 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOODCTY3 | 0.9794 | 0.8636 | 0.1158 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOODLND3 | 0.9817 | 0.8658 | 0.1159 | 0.9659 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GOVE 3 | 0.98 | 0.8783 | 0.1017 | 0.9607 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | GRINNEL3 | 0.9828 | 0.899 | 0.0838 | 0.9631 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | GRINNEL3 | 0.9749 | 0.862 | 0.1129 | 0.9564 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.9692 | 0.8951 | 0.0741 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.974 | 0.8946 | 0.0794 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | HERNDON3 | 0.9754 | 0.8719 | 0.1035 | 0.9592 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | HOXIE 3 | 0.9797 | 0.8772 | 0.1025 | 0.9637 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | JOHNSON3 | 0.9804 | 0.8845 | 0.0959 | 0.9645 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | KANARAD3 | 0.9829 | 0.8826 | 0.1003 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | LAWNRID3 | 0.9731 | 0.8989 | 0.0742 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | LAWNRID3 | 0.9763 | 0.8966 | 0.0797 | 0.961 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LAWNRID3 | 0.9798 | 0.8682 | 0.1116 | 0.9647 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELL 3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9658 | 0.8887 | 0.0771 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9705 | 0.8877 | 0.0828 | 0.9516 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | LUDELLT3 | 0.9715 | 0.8626 | 0.1089 | 0.9551 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9639 | 0.8854 | 0.0785 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9681 | 0.8835 | 0.0846 | 0.9503 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MCDONLD3 | 0.9704 | 0.8564 | 0.114 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MINGO 3 | 0.9825 | 0.8583 | 0.1242 | 0.9655 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | MINGO 7 | 0.9809 | 0.8441 | 0.1368 | 0.9531 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9652 | 0.8873 | 0.0779 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9699 | 0.8862 | 0.0837 | 0.951 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NATWOOD3 | 0.9708 | 0.8604 | 0.1104 | 0.9543 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NSI | 0.9836 | 0.8785 | 0.1051 | 0.9695 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | NSI TAP3 | 0.9844 | 0.8794 | 0.105 | 0.9703 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | OBER T 3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | OBERLIN3 | 0.9816 | 0.8872 | 0.0944 | 0.9657 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9629 | 0.884 | 0.0789 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9672 | 0.8822 | 0.085 | 0.9491 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | ONEOK 3 | 0.9691 | 0.8548 | 0.1143 | 0.9527 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | PH RUN 3 | 0.9835 | 0.8975 | 0.086 | 0.964 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | PH RUN 3 | 0.9748 | 0.8589 | 0.1159 | 0.9568 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | RANSOM 2 | 0.9825 | 0.8998 | 0.0827 | 0.9625 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | REDWILO3 | 0.9939 | 0.8651 | 0.1288 | 0.9579 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | RULETON3 | 0.9865 | 0.8772 | 0.1093 | 0.9718 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SEGNTP 3 | 0.9805 | 0.8707 | 0.1098 | 0.9636 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SEGUIN 3 | 0.979 | 0.8676 | 0.1114 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | SLMNFRK7 | 0.983 | 0.8459 | 0.1371 | 0.955 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | STFRAN 3 | 0.9659 | 0.8893 | 0.0766 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | STFRAN 3 | 0.9696 | 0.8872 | 0.0824 | 0.953 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | STFRAN 3 | 0.9733 | 0.8601 | 0.1132 | 0.9576 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-108 | STFRANT3 | 0.9669 | 0.8906 | 0.0763 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-108 | STFRANT3 | 0.9705 | 0.8885 | 0.082 | 0.9541 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | STFRANT3 | 0.9743 | 0.8613 | 0.113 | 0.9587 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | WTCLF 3 | 0.9794 | 0.8898 | 0.0896 | 0.9676 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 02ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-108 | WTCLFTP3 | 0.9804 | 0.8909 | 0.0895 | 0.9686 | 0.9 | 1.05 | 0.06065 | 560082 G16-050-TAP 345 765035 G20-070-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0703 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0703 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-005 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.068 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.068 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-011 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.068 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0317 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0317 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0317 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0757 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0757 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-013 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0757 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.03 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.068 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.068 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-017 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.068 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9985 | 0.8811 | 0.1174 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.0365 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.1029 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.1029 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0997 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9697 | 0.8882 | 0.0815 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1189 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9631 | 0.8882 | 0.0749 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1205 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9707 | 0.8893 | 0.0814 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1189 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9641 | 0.8893 | 0.0748 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1205 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.1029 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.1029 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.1029 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.1029 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9708 | 0.8956 | 0.0752 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1189 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9632 | 0.8956 | 0.0676 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1205 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9709 | 0.8957 | 0.0752 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1189 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9633 | 0.8957 | 0.0676 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1205 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0997 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0997 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9765 | 0.8969 | 0.0796 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1189 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 531354 KANARAD3 115 | 0.971 | 0.8969 | 0.0741 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1205 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.1029 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-021 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.1029 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0411 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9697 | 0.8882 | 0.0815 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.0545 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9631 | 0.8882 | 0.0749 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.0597 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9707 | 0.8893 | 0.0814 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.0545 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9641 | 0.8893 | 0.0748 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.0597 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9708 | 0.8956 | 0.0752 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.0545 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9632 | 0.8956 | 0.0676 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.0597 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9709 | 0.8957 | 0.0752 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.0545 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9633 | 0.8957 | 0.0676 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.0597 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0411 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0411 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9765 | 0.8969 | 0.0796 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.0545 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 531354 KANARAD3 115 | 0.971 | 0.8969 | 0.0741 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.0597 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.1158 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.1158 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-022 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.1158 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-023 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0488 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-023 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0488 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-023 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0488 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-026 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0437 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-026 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0437 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-026 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0437 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-030 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0437 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-030 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0437 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-030 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0437 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9985 | 0.8811 | 0.1174 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.0998 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0742 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0742 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.071 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9697 | 0.8882 | 0.0815 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9631 | 0.8882 | 0.0749 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1562 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9707 | 0.8893 | 0.0814 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9641 | 0.8893 | 0.0748 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1562 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0742 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0742 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0742 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0742 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9708 | 0.8956 | 0.0752 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9632 | 0.8956 | 0.0676 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1562 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9709 | 0.8957 | 0.0752 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9633 | 0.8957 | 0.0676 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1562 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.071 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.071 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9765 | 0.8969 | 0.0796 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1065 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 531354 KANARAD3 115 | 0.971 | 0.8969 | 0.0741 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1562 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0742 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0742 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0349 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0349 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-035 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0349 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-042 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0449 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-042 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0449 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-042 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0449 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-050 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0382 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-050 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0382 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-050 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0382 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-051 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0382 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-051 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0382 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-051 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0382 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-056 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.053 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-056 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.053 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-056 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.053 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-061 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0748 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-061 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0748 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-061 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0748 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0478 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9697 | 0.8882 | 0.0815 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9631 | 0.8882 | 0.0749 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9707 | 0.8893 | 0.0814 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9641 | 0.8893 | 0.0748 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9708 | 0.8956 | 0.0752 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9632 | 0.8956 | 0.0676 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9709 | 0.8957 | 0.0752 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9633 | 0.8957 | 0.0676 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0478 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0478 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9765 | 0.8969 | 0.0796 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 531354 KANARAD3 115 | 0.971 | 0.8969 | 0.0741 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0943 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0943 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-068 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0943 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0478 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9697 | 0.8882 | 0.0815 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9631 | 0.8882 | 0.0749 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9707 | 0.8893 | 0.0814 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9641 | 0.8893 | 0.0748 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9708 | 0.8956 | 0.0752 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9632 | 0.8956 | 0.0676 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9709 | 0.8957 | 0.0752 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9633 | 0.8957 | 0.0676 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0478 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0478 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9765 | 0.8969 | 0.0796 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 531354 KANARAD3 115 | 0.971 | 0.8969 | 0.0741 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0943 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0943 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-069 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0943 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0478 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9697 | 0.8882 | 0.0815 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9631 | 0.8882 | 0.0749 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9707 | 0.8893 | 0.0814 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9641 | 0.8893 | 0.0748 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9708 | 0.8956 | 0.0752 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9632 | 0.8956 | 0.0676 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9709 | 0.8957 | 0.0752 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9633 | 0.8957 | 0.0676 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0478 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0478 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9765 | 0.8969 | 0.0796 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1011 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 531354 KANARAD3 115 | 0.971 | 0.8969 | 0.0741 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.0988 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.051 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0943 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0943 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-070 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0943 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0386 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0386 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0386 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0838 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0838 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-076 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0838 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-077 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0371 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-077 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0371 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-077 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0371 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9985 | 0.8811 | 0.1174 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.0638 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0698 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0698 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0665 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9697 | 0.8882 | 0.0815 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1312 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9631 | 0.8882 | 0.0749 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1749 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9707 | 0.8893 | 0.0814 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1312 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9641 | 0.8893 | 0.0748 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1749 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0698 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0698 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0698 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0698 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9708 | 0.8956 | 0.0752 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1312 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9632 | 0.8956 | 0.0676 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1749 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9709 | 0.8957 | 0.0752 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1312 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9633 | 0.8957 | 0.0676 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1749 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0665 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0665 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9765 | 0.8969 | 0.0796 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1312 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 531354 KANARAD3 115 | 0.971 | 0.8969 | 0.0741 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1749 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0698 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0698 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0437 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0437 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-078 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0437 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9985 | 0.8811 | 0.1174 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.0409 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0695 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0695 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0663 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9697 | 0.8882 | 0.0815 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.047 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9631 | 0.8882 | 0.0749 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1576 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9707 | 0.8893 | 0.0814 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.047 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9641 | 0.8893 | 0.0748 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1576 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0695 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0695 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0695 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0695 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9708 | 0.8956 | 0.0752 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.047 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9632 | 0.8956 | 0.0676 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1576 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9709 | 0.8957 | 0.0752 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.047 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9633 | 0.8957 | 0.0676 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1576 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0663 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0663 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9765 | 0.8969 | 0.0796 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.047 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 531354 KANARAD3 115 | 0.971 | 0.8969 | 0.0741 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1576 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0695 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0695 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0423 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0423 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-084 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0423 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9985 | 0.8811 | 0.1174 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.707 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0581 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0581 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0549 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9697 | 0.8882 | 0.0815 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.0803 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9631 | 0.8882 | 0.0749 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.0899 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9707 | 0.8893 | 0.0814 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.0803 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9641 | 0.8893 | 0.0748 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.0899 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0581 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0581 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0581 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0581 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9708 | 0.8956 | 0.0752 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.0803 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9632 | 0.8956 | 0.0676 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.0899 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9709 | 0.8957 | 0.0752 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.0803 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9633 | 0.8957 | 0.0676 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.0899 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0549 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0549 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9765 | 0.8969 | 0.0796 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.0803 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 531354 KANARAD3 115 | 0.971 | 0.8969 | 0.0741 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.0899 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0581 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0581 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0773 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0773 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-085 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0773 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9985 | 0.8811 | 0.1174 | 0.978 | 0.9 | 1.05 | 0.1793 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8814 | 0.0414 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0859 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.882 | 0.0408 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0859 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.885 | 0.0378 | 0.9314 | 0.9 | 1.05 | 0.0826 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9697 | 0.8882 | 0.0815 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1075 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9631 | 0.8882 | 0.0749 | 0.9696 | 0.9 | 1.05 | 0.1257 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9707 | 0.8893 | 0.0814 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1075 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9641 | 0.8893 | 0.0748 | 0.9705 | 0.9 | 1.05 | 0.1257 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0859 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.893 | 0.0409 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0859 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0859 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9339 | 0.8936 | 0.0403 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0859 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9708 | 0.8956 | 0.0752 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1075 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9632 | 0.8956 | 0.0676 | 0.9707 | 0.9 | 1.05 | 0.1257 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9709 | 0.8957 | 0.0752 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1075 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9633 | 0.8957 | 0.0676 | 0.9708 | 0.9 | 1.05 | 0.1257 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0826 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9338 | 0.8966 | 0.0372 | 0.9424 | 0.9 | 1.05 | 0.0826 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9765 | 0.8969 | 0.0796 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1075 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 531354 KANARAD3 115 | 0.971 | 0.8969 | 0.0741 | 0.9756 | 0.9 | 1.05 | 0.1257 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9379 | 0.8973 | 0.0406 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0859 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-087 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.938 | 0.8979 | 0.0401 | 0.9464 | 0.9 | 1.05 | 0.0859 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-096 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0494 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-096 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0494 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-096 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-101 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0527 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-101 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0527 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-101 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0527 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-102 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0527 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-102 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0527 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-102 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0527 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-103 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-103 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-103 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-107 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9745 | 0.8983 | 0.0762 | 0.9483 | 0.9 | 1.05 | 0.0592 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-107 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9754 | 0.8992 | 0.0762 | 0.9492 | 0.9 | 1.05 | 0.0592 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-107 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9904 | 0.9494 | 0.041 | 0.9773 | 0.95 | 1.05 | 0.0592 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523137 NP-SUB_A 2 69 | 0.9299 | 0.8835 | 0.0464 | 0.9372 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523137 NP-SUB_A 2 69 | 0.9299 | 0.8839 | 0.046 | 0.9372 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0715 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0715 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0715 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0715 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0715 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0305 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.1138 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.1138 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0715 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.1138 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-005 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.1138 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-006 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0353 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-006 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0353 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-006 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0353 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-006 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0353 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.108 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.108 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.108 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-011 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.108 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0323 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0772 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0323 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0323 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0772 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0323 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0772 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0772 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0772 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0355 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0772 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-013 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0306 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.108 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.108 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0692 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.108 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-017 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.108 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.1006 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9986 | 0.8781 | 0.1205 | 0.9764 | 0.9 | 1.05 | 0.0364 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.1006 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.1006 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9798 | 0.8854 | 0.0944 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1186 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9727 | 0.8854 | 0.0873 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1199 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9808 | 0.8865 | 0.0943 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1186 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9736 | 0.8865 | 0.0871 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1199 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.1006 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9784 | 0.8915 | 0.0869 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1186 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9705 | 0.8915 | 0.079 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1199 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9785 | 0.8916 | 0.0869 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1186 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9706 | 0.8916 | 0.079 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1199 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9892 | 0.8962 | 0.093 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1186 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9829 | 0.8962 | 0.0867 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1199 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-021 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.1037 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.1183 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.1183 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9798 | 0.8854 | 0.0944 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.0542 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9727 | 0.8854 | 0.0873 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.0592 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9808 | 0.8865 | 0.0943 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.0542 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9736 | 0.8865 | 0.0871 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.0592 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.1183 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.1183 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9784 | 0.8915 | 0.0869 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.0542 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9705 | 0.8915 | 0.079 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.0592 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9785 | 0.8916 | 0.0869 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.0542 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9706 | 0.8916 | 0.079 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.0592 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9892 | 0.8962 | 0.093 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.0542 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9829 | 0.8962 | 0.0867 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.0592 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.1183 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.045 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.053 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.053 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.1183 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.053 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-022 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.053 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-023 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-023 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-023 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-023 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-023 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-023 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-026 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-026 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-026 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-026 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-026 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-026 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0639 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-026 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0639 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-026 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-026 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0639 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-026 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0639 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-029 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-029 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-029 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-029 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-029 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-029 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.064 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-029 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.064 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-029 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-029 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.064 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-029 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.064 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-030 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-030 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-030 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-030 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-030 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-030 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.064 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-030 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.064 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-030 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0444 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-030 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.064 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-030 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.064 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0717 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9986 | 0.8781 | 0.1205 | 0.9764 | 0.9 | 1.05 | 0.0997 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0369 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0717 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0717 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0369 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9798 | 0.8854 | 0.0944 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1062 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9727 | 0.8854 | 0.0873 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1557 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9808 | 0.8865 | 0.0943 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1062 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9736 | 0.8865 | 0.0871 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1557 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0717 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0369 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0369 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9784 | 0.8915 | 0.0869 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1062 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9705 | 0.8915 | 0.079 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1557 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9785 | 0.8916 | 0.0869 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1062 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9706 | 0.8916 | 0.079 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1557 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9892 | 0.8962 | 0.093 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1062 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9829 | 0.8962 | 0.0867 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1557 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0369 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0749 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0483 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0483 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0369 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0483 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-035 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0483 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-042 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-042 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-042 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-042 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-042 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-042 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0664 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-042 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0664 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-042 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-042 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0664 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-042 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0664 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-050 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-050 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-050 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-050 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-050 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-050 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0555 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-050 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0555 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-050 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-050 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0555 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-050 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0555 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-051 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-051 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-051 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-051 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-051 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-051 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0555 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-051 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0555 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-051 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0389 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-051 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0555 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-051 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0555 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-056 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-056 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-056 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-056 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-056 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-056 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-061 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.076 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-061 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.076 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-061 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.076 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-061 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.076 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-061 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.076 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-061 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.098 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-061 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.098 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-061 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.076 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-061 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.098 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-061 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.098 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9798 | 0.8854 | 0.0944 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9727 | 0.8854 | 0.0873 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9808 | 0.8865 | 0.0943 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9736 | 0.8865 | 0.0871 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9784 | 0.8915 | 0.0869 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9705 | 0.8915 | 0.079 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9785 | 0.8916 | 0.0869 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9706 | 0.8916 | 0.079 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9892 | 0.8962 | 0.093 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9829 | 0.8962 | 0.0867 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-068 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9798 | 0.8854 | 0.0944 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9727 | 0.8854 | 0.0873 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9808 | 0.8865 | 0.0943 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9736 | 0.8865 | 0.0871 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9784 | 0.8915 | 0.0869 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9705 | 0.8915 | 0.079 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9785 | 0.8916 | 0.0869 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9706 | 0.8916 | 0.079 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9892 | 0.8962 | 0.093 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9829 | 0.8962 | 0.0867 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-069 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9798 | 0.8854 | 0.0944 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9727 | 0.8854 | 0.0873 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9808 | 0.8865 | 0.0943 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9736 | 0.8865 | 0.0871 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0484 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9784 | 0.8915 | 0.0869 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9705 | 0.8915 | 0.079 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9785 | 0.8916 | 0.0869 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9706 | 0.8916 | 0.079 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9892 | 0.8962 | 0.093 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1008 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9829 | 0.8962 | 0.0867 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.0983 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0516 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0966 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-070 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0652 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0392 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0857 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0392 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0392 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0857 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0392 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0857 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0857 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0857 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0424 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0857 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-076 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-077 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0377 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-077 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0377 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-077 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0377 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-077 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0377 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-077 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0377 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-077 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-077 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-077 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0377 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-077 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-077 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0672 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9986 | 0.8781 | 0.1205 | 0.9764 | 0.9 | 1.05 | 0.0637 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0672 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0672 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9798 | 0.8854 | 0.0944 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1309 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9727 | 0.8854 | 0.0873 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1744 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9808 | 0.8865 | 0.0943 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1309 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9736 | 0.8865 | 0.0871 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1744 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0672 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9784 | 0.8915 | 0.0869 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1309 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9705 | 0.8915 | 0.079 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1744 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9785 | 0.8916 | 0.0869 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1309 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9706 | 0.8916 | 0.079 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1744 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9892 | 0.8962 | 0.093 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1309 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9829 | 0.8962 | 0.0867 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1744 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0704 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0513 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0513 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0457 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0513 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-078 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0513 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.067 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9986 | 0.8781 | 0.1205 | 0.9764 | 0.9 | 1.05 | 0.0409 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0442 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.067 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.067 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0442 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9798 | 0.8854 | 0.0944 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9727 | 0.8854 | 0.0873 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.157 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9808 | 0.8865 | 0.0943 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9736 | 0.8865 | 0.0871 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.157 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.067 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0442 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0442 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9784 | 0.8915 | 0.0869 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9705 | 0.8915 | 0.079 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.157 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9785 | 0.8916 | 0.0869 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9706 | 0.8916 | 0.079 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.157 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9892 | 0.8962 | 0.093 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9829 | 0.8962 | 0.0867 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.157 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0442 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0702 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0514 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0514 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0442 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0514 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-084 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0514 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0556 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9986 | 0.8781 | 0.1205 | 0.9764 | 0.9 | 1.05 | 0.707 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0795 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0556 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0556 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0795 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9798 | 0.8854 | 0.0944 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.08 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9727 | 0.8854 | 0.0873 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.0894 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9808 | 0.8865 | 0.0943 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.08 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9736 | 0.8865 | 0.0871 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.0894 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0556 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0795 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0795 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9784 | 0.8915 | 0.0869 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.08 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9705 | 0.8915 | 0.079 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.0894 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9785 | 0.8916 | 0.0869 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.08 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9706 | 0.8916 | 0.079 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.0894 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9892 | 0.8962 | 0.093 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.08 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9829 | 0.8962 | 0.0867 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.0894 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0795 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0587 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0577 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0577 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0795 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0577 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-085 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0577 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8667 | 0.0561 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9228 | 0.8671 | 0.0557 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523187 NP-SHATTUCK2 69 | 0.9209 | 0.8727 | 0.0482 | 0.9316 | 0.9 | 1.05 | 0.0834 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 539659 CUDAHY 3 115 | 0.9986 | 0.8781 | 0.1205 | 0.9764 | 0.9 | 1.05 | 0.1792 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8787 | 0.0553 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.934 | 0.8791 | 0.0549 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8831 | 0.0551 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9382 | 0.8835 | 0.0547 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523178 NP-LIPS_SHA2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0834 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523179 NP-LIPSCOMB2 69 | 0.9322 | 0.8846 | 0.0476 | 0.9427 | 0.9 | 1.05 | 0.0834 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9798 | 0.8854 | 0.0944 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1072 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 530692 WTCLF 3 115 | 0.9727 | 0.8854 | 0.0873 | 0.9671 | 0.9 | 1.05 | 0.1252 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9808 | 0.8865 | 0.0943 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1072 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 531263 WTCLFTP3 115 | 0.9736 | 0.8865 | 0.0871 | 0.968 | 0.9 | 1.05 | 0.1252 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523193 NP-VALERO_P2 69 | 0.9364 | 0.889 | 0.0474 | 0.9468 | 0.9 | 1.05 | 0.0834 | 523961 POTTER_CO 7 345 3WXFMR WAUK 90343-A 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9784 | 0.8915 | 0.0869 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1072 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 531352 CHASE 3 115 | 0.9705 | 0.8915 | 0.079 | 0.9683 | 0.9 | 1.05 | 0.1252 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9785 | 0.8916 | 0.0869 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1072 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 531358 SHARNSP3 115 | 0.9706 | 0.8916 | 0.079 | 0.9684 | 0.9 | 1.05 | 0.1252 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.896 | 0.0456 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9892 | 0.8962 | 0.093 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1072 | P12:345:SUNC:MINGO-SETAB::531451-531465(1):EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 531354 KANARAD3 115 | 0.9829 | 0.8962 | 0.0867 | 0.9732 | 0.9 | 1.05 | 0.1252 | 531451 MINGO 7 345 531465 SETAB 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523190 NP-ROGER_SP2 69 | 0.9416 | 0.8963 | 0.0453 | 0.9489 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8985 | 0.0421 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523153 NP-OCHILTRE3 115 | 0.9406 | 0.8988 | 0.0418 | 0.9472 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8994 | 0.0539 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | P42:345:SPS:HITCHLAND:1R15_SLG::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 523192 NP-GLAZIR_G2 69 | 0.9533 | 0.8998 | 0.0535 | 0.9618 | 0.9 | 1.05 | 0.0866 | 523097 HITCHLAND 7 345 523961 POTTER_CO 7 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0405 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0405 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0405 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-087 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0405 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-096 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0502 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-096 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0502 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-096 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0502 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-096 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0502 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-096 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0502 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-096 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-096 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-096 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0502 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-096 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-096 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-101 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-101 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-101 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-101 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-101 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-101 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0823 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-101 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0823 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-101 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-101 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0823 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-101 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0823 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-102 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-102 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-102 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-102 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-102 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-102 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0823 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-102 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0823 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-102 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-102 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0823 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-102 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0823 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-103 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0505 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-103 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0505 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-103 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0505 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-103 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0505 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-103 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0505 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-103 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0761 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-103 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0761 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-103 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0505 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-103 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0761 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-103 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0761 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-107 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9704 | 0.8843 | 0.0861 | 0.9375 | 0.9 | 1.05 | 0.0602 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-107 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9713 | 0.8853 | 0.086 | 0.9384 | 0.9 | 1.05 | 0.0602 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-107 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.943 | 0.9 | 1.05 | 0.0602 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-107 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9758 | 0.8902 | 0.0856 | 0.9431 | 0.9 | 1.05 | 0.0602 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-107 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9833 | 0.8985 | 0.0848 | 0.9508 | 0.9 | 1.05 | 0.0602 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-107 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9426 | 0.0485 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0944 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-107 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9444 | 0.0467 | 0.9743 | 0.95 | 1.05 | 0.0944 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-107 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9938 | 0.9467 | 0.0471 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0602 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-107 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9479 | 0.0488 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0944 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27SP | GEN-2021-107 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9967 | 0.9494 | 0.0473 | 0.9752 | 0.95 | 1.05 | 0.0944 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.1119 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0676 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-005 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0973 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-006 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0334 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-011 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0917 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0942 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0733 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-013 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0827 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.1061 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0653 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-017 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0917 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-021 | 539659 CUDAHY 3 115 | 1.0009 | 0.8612 | 0.1397 | 0.9828 | 0.9 | 1.05 | 0.0367 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-021 | 539646 KISMET 3 115 | 0.995 | 0.8751 | 0.1199 | 0.9834 | 0.9 | 1.05 | 0.0367 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-021 | 539652 CMRIVTP3 115 | 0.9953 | 0.8895 | 0.1058 | 0.9852 | 0.9 | 1.05 | 0.0367 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-021 | 539737 NLIB 3 115 | 0.9917 | 0.8996 | 0.0921 | 0.986 | 0.9 | 1.05 | 0.0367 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0511 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.1143 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-022 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0728 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0454 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-023 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.1071 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0419 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-026 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0596 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-029 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.062 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0406 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-030 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 539659 CUDAHY 3 115 | 1.0009 | 0.8612 | 0.1397 | 0.9828 | 0.9 | 1.05 | 0.0999 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 539646 KISMET 3 115 | 0.995 | 0.8751 | 0.1199 | 0.9834 | 0.9 | 1.05 | 0.0999 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 539652 CMRIVTP3 115 | 0.9953 | 0.8895 | 0.1058 | 0.9852 | 0.9 | 1.05 | 0.0999 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 539737 NLIB 3 115 | 0.9917 | 0.8996 | 0.0921 | 0.986 | 0.9 | 1.05 | 0.0999 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0464 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.033 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-035 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0336 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0645 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-042 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0509 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-050 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0391 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0536 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.035 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-051 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0391 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0496 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-056 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.3332 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0961 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0721 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-061 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.1416 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-068 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0556 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-069 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0556 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0633 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0927 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-070 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0556 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0723 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0818 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-076 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0634 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0517 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-077 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0368 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 539659 CUDAHY 3 115 | 1.0009 | 0.8612 | 0.1397 | 0.9828 | 0.9 | 1.05 | 0.064 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 539646 KISMET 3 115 | 0.995 | 0.8751 | 0.1199 | 0.9834 | 0.9 | 1.05 | 0.064 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 539652 CMRIVTP3 115 | 0.9953 | 0.8895 | 0.1058 | 0.9852 | 0.9 | 1.05 | 0.064 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 539737 NLIB 3 115 | 0.9917 | 0.8996 | 0.0921 | 0.986 | 0.9 | 1.05 | 0.064 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0494 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0418 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-078 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0372 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 539659 CUDAHY 3 115 | 1.0009 | 0.8612 | 0.1397 | 0.9828 | 0.9 | 1.05 | 0.0411 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 539646 KISMET 3 115 | 0.995 | 0.8751 | 0.1199 | 0.9834 | 0.9 | 1.05 | 0.0411 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 539652 CMRIVTP3 115 | 0.9953 | 0.8895 | 0.1058 | 0.9852 | 0.9 | 1.05 | 0.0411 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 539737 NLIB 3 115 | 0.9917 | 0.8996 | 0.0921 | 0.986 | 0.9 | 1.05 | 0.0411 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0495 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0403 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-084 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.037 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 539659 CUDAHY 3 115 | 1.0009 | 0.8612 | 0.1397 | 0.9828 | 0.9 | 1.05 | 0.7072 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 539646 KISMET 3 115 | 0.995 | 0.8751 | 0.1199 | 0.9834 | 0.9 | 1.05 | 0.7072 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 539652 CMRIVTP3 115 | 0.9953 | 0.8895 | 0.1058 | 0.9852 | 0.9 | 1.05 | 0.7072 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 539737 NLIB 3 115 | 0.9917 | 0.8996 | 0.0921 | 0.986 | 0.9 | 1.05 | 0.7072 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0559 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0756 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-085 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0518 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 539659 CUDAHY 3 115 | 1.0009 | 0.8612 | 0.1397 | 0.9828 | 0.9 | 1.05 | 0.1795 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 539646 KISMET 3 115 | 0.995 | 0.8751 | 0.1199 | 0.9834 | 0.9 | 1.05 | 0.1795 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 539652 CMRIVTP3 115 | 0.9953 | 0.8895 | 0.1058 | 0.9852 | 0.9 | 1.05 | 0.1795 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 539737 NLIB 3 115 | 0.9917 | 0.8996 | 0.0921 | 0.986 | 0.9 | 1.05 | 0.1795 | 539671 FTDODGE3 115 766081 G21-085-TAP 115 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-087 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0386 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0703 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0463 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-096 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0699 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-101 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0665 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0804 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0497 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-102 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0665 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0742 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-103 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0607 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 531384 MOSCOW 2 69 | 0.9827 | 0.8809 | 0.1018 | 0.9435 | 0.9 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 531385 MOSCOWT2 69 | 0.9833 | 0.8815 | 0.1018 | 0.9441 | 0.9 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 531389 NORTH6T2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 531388 NORTH6 2 69 | 0.9861 | 0.8847 | 0.1014 | 0.9471 | 0.9 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 531406 WOODS 2 69 | 0.9909 | 0.89 | 0.1009 | 0.952 | 0.9 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 531404 WALKMYR2 69 | 0.9921 | 0.8914 | 0.1007 | 0.9533 | 0.9 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 531510 HARBNGR3 115 | 0.995 | 0.8914 | 0.1036 | 0.9549 | 0.9 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 531405 WALKMYR3 115 | 0.9943 | 0.8936 | 0.1007 | 0.9555 | 0.9 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9921 | 0.9264 | 0.0657 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9911 | 0.9285 | 0.0626 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9913 | 0.9288 | 0.0625 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.996 | 0.9334 | 0.0626 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 763421 G18-128-TAP 345 | 0.9962 | 0.9337 | 0.0625 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9915 | 0.9337 | 0.0578 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.993 | 0.9384 | 0.0546 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.993 | 0.9385 | 0.0545 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.9931 | 0.9387 | 0.0544 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9948 | 0.9403 | 0.0545 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9949 | 0.9406 | 0.0543 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9975 | 0.9435 | 0.054 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9977 | 0.9438 | 0.0539 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 588364 G16-153-TAP 345 | 0.988 | 0.9438 | 0.0442 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 589240 GEN-2017-086 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9775 | 0.95 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 588360 GEN-2016-153 345 | 0.988 | 0.9439 | 0.0441 | 0.9776 | 0.95 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532792 FR2EAST7 345 | 0.9884 | 0.9457 | 0.0427 | 0.9795 | 0.95 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0001 | 0.9467 | 0.0534 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P23:345:WERE:WICH-345-116:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532786 FR3 WF7 345 | 1.0002 | 0.947 | 0.0532 | 0.9859 | 0.95 | 1.05 | 0.0925 | P12:345:WERE:VIOL-WICH-345:::EHV:
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532795 FR2WEST7 345 | 0.9903 | 0.9489 | 0.0414 | 0.9828 | 0.95 | 1.05 | 0.0563 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313::::
Voltage | 03ALL | 2 | 27WP | GEN-2021-107 | 532798 VIOLA 7 345 | 0.9895 | 0.9499 | 0.0396 | 0.9708 | 0.95 | 1.05 | 0.0782 | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Voltage | 00NR | 2 | 24SP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 00NR | 2 | 27SP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 00NR | 2 | 27WP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 04ALL | 2 | 24SP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 04ALL | 2 | 27SP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 04ALL | 2 | 27WP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 04ALL | 2 | 27L | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-010 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.73628 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-010 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.73628 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-012 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.73628 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-012 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.73628 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-014 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.73628 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-014 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.73628 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-054 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-054 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-062 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.24876 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-062 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.24876 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-080 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.25593 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-080 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.25593 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-081 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.25755 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-081 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.25755 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-082 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.26082 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-082 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.26082 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-083 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.23534 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-083 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.23534 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-090 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.27169 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-090 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.27169 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-097 | 511456 O.K.U.-7 | 0.9998 | 0.9027 | -0.0971 | 1.0277 | 0.92 | 1.05 | 0.22182 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 24SP | GEN-2021-097 | 511565 OKLAUN HVDC7 | 0.9999 | 0.9028 | -0.0971 | 1.0279 | 0.92 | 1.05 | 0.22182 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05ALL | 2 | 27SP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 05ALL | 2 | 27WP | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 05ALL | 2 | 27L | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 04NR | 2 | 27L | N/A | None | [7 empty] | None
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 511547 ROARK6 | 1.0319 | 1.0522 | 0.0203 | 1.0461 | 0.92 | 1.05 | 0.03662 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 511547 ROARK6 | 1.0336 | 1.0541 | 0.0205 | 1.0461 | 0.92 | 1.05 | 0.03662 | P12:345:OKGE:BKRBKR489::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 511553 CHISHOLM7 | 1.0304 | 1.0611 | 0.0307 | 1.056 | 0.92 | 1.05 | 0.0583 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 511553 CHISHOLM7 | 1.0401 | 1.0681 | 0.028 | 1.056 | 0.92 | 1.05 | 0.03662 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 511553 CHISHOLM7 | 1.0442 | 1.0713 | 0.0271 | 1.056 | 0.92 | 1.05 | 0.03662 | P12:345:OKGE:BKRBKR489::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 511557 CHISHOLM6 | 1.0307 | 1.0534 | 0.0227 | 1.0496 | 0.92 | 1.05 | 0.0583 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 511557 CHISHOLM6 | 1.037 | 1.057 | 0.02 | 1.0496 | 0.92 | 1.05 | 0.03662 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 511557 CHISHOLM6 | 1.0387 | 1.0592 | 0.0205 | 1.0496 | 0.92 | 1.05 | 0.03662 | P12:345:OKGE:BKRBKR489::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 515458 BORDER 7 | 1.0293 | 1.0716 | 0.0423 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.0583 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 515458 BORDER 7 | 1.0349 | 1.0637 | 0.0288 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 515458 BORDER 7 | 1.0349 | 1.0637 | 0.0288 | 1.0637 | 0.95 | 1.05 | 0.04823 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 515458 BORDER 7 | 1.0411 | 1.072 | 0.0309 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.03662 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 515458 BORDER 7 | 1.0466 | 1.0766 | 0.03 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.03662 | P12:345:OKGE:BKRBKR489::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 515458 BORDER 7 | 1.0752 | 1.0992 | 0.024 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 516059 BECKHAM7 | 1.0302 | 1.0611 | 0.0309 | 1.056 | 0.9 | 1.05 | 0.0583 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 516059 BECKHAM7 | 1.0325 | 1.056 | 0.0235 | 1.056 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 516059 BECKHAM7 | 1.0325 | 1.056 | 0.0235 | 1.056 | 0.95 | 1.05 | 0.04823 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 516059 BECKHAM7 | 1.0402 | 1.0683 | 0.0281 | 1.056 | 0.9 | 1.05 | 0.03662 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 516059 BECKHAM7 | 1.0443 | 1.0715 | 0.0272 | 1.056 | 0.9 | 1.05 | 0.03662 | P12:345:OKGE:BKRBKR489::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 523961 POTTER_CO 7 | 1.0302 | 1.057 | 0.0268 | 1.057 | 0.9 | 1.05 | 0.14771 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 523961 POTTER_CO 7 | 1.0302 | 1.057 | 0.0268 | 1.057 | 0.95 | 1.05 | 0.14771 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 523961 POTTER_CO 7 | 1.0393 | 1.0621 | 0.0228 | 1.057 | 0.9 | 1.05 | 0.07499 | 524296 SPNSPUR_WND7 345 524299 SPNSPUR_COL7 345 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 523961 POTTER_CO 7 | 1.0393 | 1.0621 | 0.0228 | 1.057 | 0.9 | 1.05 | 0.07499 | 524299 SPNSPUR_COL7 345 3WXFMR SPNSPUR_COL7 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 524296 SPNSPUR_WND7 | 1.026 | 1.0527 | 0.0267 | 1.0527 | 0.9 | 1.05 | 0.07499 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 524296 SPNSPUR_WND7 | 1.026 | 1.0527 | 0.0267 | 1.0527 | 0.95 | 1.05 | 0.07499 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 524296 SPNSPUR_WND7 | 1.042 | 1.0649 | 0.0229 | 1.0527 | 0.9 | 1.05 | 0.07499 | 524296 SPNSPUR_WND7 345 524299 SPNSPUR_COL7 345 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 524296 SPNSPUR_WND7 | 1.042 | 1.0649 | 0.0229 | 1.0527 | 0.9 | 1.05 | 0.07499 | 524299 SPNSPUR_COL7 345 3WXFMR SPNSPUR_COL7 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 524299 SPNSPUR_COL7 | 1.0259 | 1.0527 | 0.0268 | 1.0527 | 0.9 | 1.05 | 0.07499 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 524299 SPNSPUR_COL7 | 1.0259 | 1.0527 | 0.0268 | 1.0527 | 0.95 | 1.05 | 0.07499 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 524299 SPNSPUR_COL7 | 1.042 | 1.0649 | 0.0229 | 1.0527 | 0.9 | 1.05 | 0.07499 | 524299 SPNSPUR_COL7 345 3WXFMR SPNSPUR_COL7 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 524415 AMA_SOUTH 6 | 1.0323 | 1.0548 | 0.0225 | 1.0548 | 0.9 | 1.05 | 0.03659 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 524415 AMA_SOUTH 6 | 1.0323 | 1.0548 | 0.0225 | 1.0548 | 0.95 | 1.05 | 0.03659 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 525213 SWISHER 6 | 1.0387 | 1.0612 | 0.0225 | 1.0612 | 0.9 | 1.05 | 0.05511 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 525213 SWISHER 6 | 1.0387 | 1.0612 | 0.0225 | 1.0612 | 0.95 | 1.05 | 0.05511 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 525832 TUCO_INT 7 | 1.0324 | 1.0548 | 0.0224 | 1.0548 | 0.9 | 1.05 | 0.07272 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 525832 TUCO_INT 7 | 1.0324 | 1.0548 | 0.0224 | 1.0548 | 0.95 | 1.05 | 0.07272 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 525832 TUCO_INT 7 | 1.0378 | 1.0623 | 0.0245 | 1.0548 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 525850 ELK_CT1 | 1.0378 | 1.0623 | 0.0245 | 1.0548 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 560022 CRAWFISH_DR | 1.0327 | 1.0553 | 0.0226 | 1.0553 | 0.9 | 1.05 | 0.0583 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 560022 CRAWFISH_DR | 1.0327 | 1.0553 | 0.0226 | 1.0553 | 0.95 | 1.05 | 0.0583 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 560022 CRAWFISH_DR | 1.0382 | 1.063 | 0.0248 | 1.0553 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 560078 G16-037-TAP | 1.0427 | 1.0628 | 0.0201 | 1.0542 | 0.92 | 1.05 | 0.03662 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 587230 GEN-2016-037 | 1.0427 | 1.0628 | 0.0201 | 1.0542 | 0.92 | 1.05 | 0.03662 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 762216 G17-151TAP | 1.0447 | 1.0674 | 0.0227 | 1.0674 | 0.9 | 1.05 | 0.0583 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 762216 G17-151TAP | 1.0447 | 1.0674 | 0.0227 | 1.0674 | 0.95 | 1.05 | 0.0583 | System Intact
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 762216 G17-151TAP | 1.0473 | 1.0795 | 0.0322 | 1.0674 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 762217 GEN-2017-151 | 1.0477 | 1.0798 | 0.0321 | 1.0677 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 763087 GEN-2018-073 | 1.0382 | 1.063 | 0.0248 | 1.0553 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765390 GEN-2021-010 | 1.0293 | 1.0716 | 0.0423 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.0583 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765390 GEN-2021-010 | 1.0411 | 1.072 | 0.0309 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.03662 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765390 GEN-2021-010 | 1.0466 | 1.0766 | 0.03 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.03662 | P12:345:OKGE:BKRBKR489::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765390 GEN-2021-010 | 1.0752 | 1.0992 | 0.024 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765410 GEN-2021-012 | 1.0293 | 1.0716 | 0.0423 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.0583 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765410 GEN-2021-012 | 1.0411 | 1.072 | 0.0309 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.03662 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765410 GEN-2021-012 | 1.0466 | 1.0766 | 0.03 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.03662 | P12:345:OKGE:BKRBKR489::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765410 GEN-2021-012 | 1.0752 | 1.0992 | 0.024 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765430 GEN-2021-014 | 1.0293 | 1.0716 | 0.0423 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.0583 | 560022 CRAWFISH_DR 345 762216 G17-151TAP 345 1
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765430 GEN-2021-014 | 1.0411 | 1.072 | 0.0309 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.03662 | P42:345:OKGE:SB_BOER7384::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765430 GEN-2021-014 | 1.0466 | 1.0766 | 0.03 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.03662 | P12:345:OKGE:BKRBKR489::::
Voltage | 05NR | 2 | 27L | GEN-2021-097 | 765430 GEN-2021-014 | 1.0752 | 1.0992 | 0.024 | 1.0637 | 0.9 | 1.05 | 0.04823 | P12:345:OKGE:BKRBKR429::::

## Short Circuit Ratio
Study Request | Current Cluster | Cluster Group | Transmission Owner | Capacity | Service Type | Generation Type | Point of Interconnection | GEN Bus # | Gen ID | POI Bus # | DIS211TC01ALL-27L.raw |  | DIS211TC01ALL-27SP.raw |  | DIS211TC02ALL-27L.raw |  | DIS211TC02ALL-27SP.raw |  | DIS211TC03ALL-27L.raw |  | DIS211TC03ALL-27SP.raw |  | DIS211TC04ALL-27L.raw |  | DIS211TC04ALL-27SP.raw |  | DIS211TC05ALL-27L.raw |  | DIS211TC05ALL-27SP.raw
[11 empty] | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio
GEN-2021-001 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 100 | ER/NR | Battery/Storage | 138kV Brown Substation | 765302 | 1 | 515157 | 1890.3 | N/A | 1976.03 | N/A | 1890.3 | N/A | 1976.03 | N/A | 1890.55 | N/A | 1979.48 | N/A | 1921.61 | N/A | 2168.78 | 21.69 | 1891.97 | N/A | 1977.52 | N/A
GEN-2021-002 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 100 | ER/NR | Battery/Storage | 138kV Okeene Switch Station | 765312 | 1 | 521016 | 1606.64 | N/A | 1647.59 | N/A | 1606.66 | N/A | 1647.59 | N/A | 1607.48 | N/A | 1648.02 | N/A | 1643.4 | N/A | 1760.41 | 17.6 | 1607.69 | N/A | 1648.05 | N/A
GEN-2021-003 | DIS-21-1 | 01 NORTH | WAPA | 75.5 | ER/NR | Solar | Fairview 115kV Substation | 765322 | 1 | 652651 | 785.99 | N/A | 1221.85 | 16.18 | 774.14 | N/A | 1068.71 | 35.39 | 774.12 | N/A | 1068.71 | 35.39 | 774.12 | N/A | 1068.71 | 35.39 | 774.12 | N/A | 1068.71 | 35.39
GEN-2021-004 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Solar | Poolville 138kV Bus | 765332 | 1 | 515130 | 1680.6 | N/A | 1805.8 | 22.57 | 1680.61 | N/A | 1805.8 | 22.57 | 1680.79 | N/A | 1808.01 | 22.6 | 1784.52 | N/A | 2003.92 | 10.02 | 1682.42 | N/A | 1807.83 | 22.6
GEN-2021-004 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Poolville 138kV Bus | 765335 | 1 | 515130 | 1680.6 | N/A | 1805.8 | N/A | 1680.61 | N/A | 1805.8 | N/A | 1680.79 | N/A | 1808.01 | N/A | 1784.52 | N/A | 2003.92 | 40.08 | 1682.42 | N/A | 1807.83 | N/A
GEN-2021-005 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 350 | ER/NR | Battery/Storage | Summit 345 kV substation in Saline County, KS | 765342 | 1 | 532773 | 5521.14 | N/A | 6409.88 | N/A | 5531.81 | N/A | 6414.74 | N/A | 6023.11 | N/A | 7043.12 | 40.25 | 5535.88 | N/A | 6415.8 | N/A | 5523.61 | N/A | 6410.74 | N/A
GEN-2021-005 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 350 | ER/NR | Battery/Storage | Summit 345 kV substation in Saline County, KS | 765345 | 1 | 532773 | 5521.14 | N/A | 6409.88 | N/A | 5531.81 | N/A | 6414.74 | N/A | 6023.11 | N/A | 7043.12 | 40.25 | 5535.88 | N/A | 6415.8 | N/A | 5523.61 | N/A | 6410.74 | N/A
GEN-2021-006 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 300 | ER/NR | Battery/Storage | Neosho 345kV substation in Labette County, KS | 765352 | 1 | 532793 | 9132.16 | N/A | 10370.47 | N/A | 9133.75 | N/A | 10370.64 | N/A | 9525.04 | N/A | 10878.68 | 36.26 | 9206.88 | N/A | 10417.29 | N/A | 9134.03 | N/A | 10370.82 | N/A
GEN-2021-007 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 600 | ER/NR | Wind | 345kV bus of Turtle Creek Substation | 765362 | 1 | 640588 | 5499.43 | 45.83 | 5792.83 | 144.82 | 6784.72 | 33.92 | 7288.58 | 36.44 | 5484.84 | 45.71 | 5783.59 | 144.59 | 5479.84 | 45.67 | 5782.28 | 144.56 | 5479.82 | 45.67 | 5782.28 | 144.56
GEN-2021-007 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 600 | ER/NR | Wind | 345kV bus of Turtle Creek Substation | 765365 | 1 | 640588 | 5499.43 | 45.83 | 5792.83 | 144.82 | 6784.72 | 33.92 | 7288.58 | 36.44 | 5484.84 | 45.71 | 5783.59 | 144.59 | 5479.84 | 45.67 | 5782.28 | 144.56 | 5479.82 | 45.67 | 5782.28 | 144.56
GEN-2021-007 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 600 | ER/NR | Wind | 345kV bus of Turtle Creek Substation | 765368 | 1 | 640588 | 5499.43 | 45.83 | 5792.83 | 144.82 | 6784.72 | 33.92 | 7288.58 | 36.44 | 5484.84 | 45.71 | 5783.59 | 144.59 | 5479.84 | 45.67 | 5782.28 | 144.56 | 5479.82 | 45.67 | 5782.28 | 144.56
GEN-2021-008 | DIS-21-1 | 01 NORTH | BEPC | 270 | ER/NR | Solar | 345kV Bus at BEPC Patent Gate Substation, McKenzie County, ND | 765372 | 1 | 659105 | 9353 | N/A | 11032 | 55.28 | 8470.82 | N/A | 10015.15 | 122.73 | 8466.8 | N/A | 10012.59 | 122.7 | 8466.76 | N/A | 10012.58 | 122.7 | 8466.76 | N/A | 10012.58 | 122.7
GEN-2021-008 | DIS-21-1 | 01 NORTH | BEPC | 270 | ER/NR | Battery/Storage | 345kV Bus at BEPC Patent Gate Substation, McKenzie County, ND | 765375 | 1 | 659105 | 9353 | N/A | 11032 | 156.63 | 8470.82 | N/A | 10015.15 | N/A | 8466.8 | N/A | 10012.59 | N/A | 8466.76 | N/A | 10012.58 | N/A | 8466.76 | N/A | 10012.58 | N/A
GEN-2021-009 | DIS-21-1 | 01 NORTH | WAPA | 225 | ER/NR | Battery/Storage | Carpenter 230kV substation in Clark county, South Dakota | 765382 | 1 | 652614 | 2620.22 | N/A | 2813.36 | 12.5 | 2551 | N/A | 2668.59 | N/A | 2547.04 | N/A | 2666.28 | N/A | 2546.98 | N/A | 2666.27 | N/A | 2546.98 | N/A | 2666.27 | N/A
GEN-2021-010 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | OGE | 231 | ER/NR | Solar | Border 345 kV interconnection substation | 765392 | 1 | 515458 | 4162.63 | N/A | 4564.27 | 49.4 | 4162.92 | N/A | 4564.36 | 49.4 | 4167.51 | N/A | 4568.77 | 49.45 | 4241.31 | N/A | 4663.08 | 50.47 | 4210.55 | N/A | 4690.84 | 20.31
GEN-2021-011 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 74.9 | ER/NR | Solar | Elm Creek 345 kV interconnection substation | 765402 | 1 | 539805 | 3104.42 | N/A | 3421.12 | 114.19 | 3108.23 | N/A | 3422.78 | 114.24 | 3372.55 | N/A | 3692.97 | 49.31 | 3107.95 | N/A | 3422.24 | 114.23 | 3105.05 | N/A | 3421.31 | 114.2
GEN-2021-012 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | OGE | 225 | ER/NR | Battery/Storage | Border 345 kV interconnection substation | 765412 | 1 | 515458 | 4162.63 | N/A | 4564.27 | N/A | 4162.92 | N/A | 4564.36 | N/A | 4167.51 | N/A | 4568.77 | N/A | 4241.31 | N/A | 4663.08 | N/A | 4210.55 | N/A | 4690.84 | 20.85
GEN-2021-013 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | MIDW | 74.9 | ER/NR | Battery/Storage | Smoky Hills Tap 230kV | 765422 | 1 | 530593 | 2056.51 | N/A | 2122.26 | N/A | 2065.32 | N/A | 2128.7 | N/A | 2082.38 | N/A | 2320.08 | 92.91 | 2057.71 | N/A | 2122.67 | N/A | 2056.99 | N/A | 2122.44 | N/A
GEN-2021-013 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | MIDW | 74.9 | ER/NR | Battery/Storage | Smoky Hills Tap 230kV | 765425 | 1 | 530593 | 2056.51 | N/A | 2122.26 | N/A | 2065.32 | N/A | 2128.7 | N/A | 2082.38 | N/A | 2320.08 | 92.91 | 2057.71 | N/A | 2122.67 | N/A | 2056.99 | N/A | 2122.44 | N/A
GEN-2021-013 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | MIDW | 74.9 | ER/NR | Battery/Storage | Smoky Hills Tap 230kV | 765428 | 1 | 530593 | 2056.51 | N/A | 2122.26 | N/A | 2065.32 | N/A | 2128.7 | N/A | 2082.38 | N/A | 2320.08 | 92.95 | 2057.71 | N/A | 2122.67 | N/A | 2056.99 | N/A | 2122.44 | N/A
GEN-2021-014 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | OGE | 231 | ER/NR | Solar | Border 345 kV interconnection substation | 765432 | 1 | 515458 | 4162.63 | N/A | 4564.27 | 49.4 | 4162.92 | N/A | 4564.36 | 49.4 | 4167.51 | N/A | 4568.77 | 49.45 | 4241.31 | N/A | 4663.08 | 50.47 | 4210.55 | N/A | 4690.84 | 20.31
GEN-2021-015 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 74.9 | ER/NR | Solar | Bobcat 345 kV interconnection substation | 765442 | 1 | 560071 | 6758.39 | N/A | 7173.76 | 239.44 | 6761.61 | N/A | 7175.22 | 239.49 | 6799.65 | N/A | 7239.44 | 241.64 | 7206.04 | N/A | 7688.7 | 102.65 | 7358.49 | N/A | 7740.82 | 258.37
GEN-2021-016 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 250 | ER/NR | Wind | Sunnyside-Johnston 345 kV | 765452 | 1 | 765451 | 5306.84 | 35.38 | 5886.9 | 117.74 | 5306.91 | 35.38 | 5886.91 | 117.74 | 5309 | 35.39 | 5931.84 | 118.64 | 5656.53 | 22.63 | 6550.03 | 26.2 | 5335.74 | 35.57 | 5928.08 | 118.56
GEN-2021-017 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 74.9 | ER/NR | Wind | Elm Creek 345 kV interconnection substation | 765462 | 1 | 539805 | 3104.42 | 69.08 | 3421.12 | 228.38 | 3108.23 | 69.16 | 3422.78 | 228.49 | 3372.55 | 45.03 | 3692.97 | 49.31 | 3107.95 | 69.16 | 3422.24 | 228.45 | 3105.05 | 69.09 | 3421.31 | 228.39
GEN-2021-018 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 231 | ER/NR | Solar | Sooner 345 kV | 765472 | 1 | 514803 | 11395.13 | N/A | 15464.05 | 167.36 | 11396.48 | N/A | 15464.35 | 167.36 | 11484.67 | N/A | 15526.14 | 168.03 | 12532.04 | N/A | 16520.43 | 71.52 | 11411.18 | N/A | 15471.01 | 167.44
GEN-2021-019 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 74.9 | ER/NR | Battery/Storage | Sooner 345 kV | 765482 | 1 | 514803 | 11395.13 | N/A | 15464.05 | N/A | 11396.48 | N/A | 15464.35 | N/A | 11484.67 | N/A | 15526.14 | N/A | 12532.04 | N/A | 16520.43 | 220.57 | 11411.18 | N/A | 15471.01 | N/A
GEN-2021-021 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SPS | 150 | ER/NR | Wind | Carpenter 345 kV Substation | 765492 | 1 | 523823 | 3473.55 | 38.59 | 3720.47 | 124.02 | 3477.93 | 38.64 | 3722.69 | 124.09 | 3509.35 | 23.4 | 3949.11 | 26.33 | 3494.08 | 38.82 | 3738.62 | 124.62 | 3654.61 | 40.61 | 3886.66 | 129.56
GEN-2021-022 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 75 | ER/NR | Wind | Greensburg 115 kV Substation | 765502 | 1 | 539664 | 813.88 | 18.09 | 846.11 | 56.41 | 814.23 | 18.09 | 846.24 | 56.42 | 817.47 | 10.9 | 852.62 | 11.37 | 814.35 | 18.1 | 846.36 | 56.42 | 814.24 | 18.09 | 846.25 | 56.42
GEN-2021-023 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 306.18 | ER/NR | Solar | Wild Plains 345kV Substation | 765512 | 1 | 532984 | 2543.58 | N/A | 2833.39 | 46.27 | 2543.95 | N/A | 2833.49 | 46.27 | 2737.75 | N/A | 3022.84 | 19.75 | 2653.77 | N/A | 2926.94 | 47.8 | 2544.38 | N/A | 2833.69 | 46.27
GEN-2021-023 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 306.18 | ER/NR | Solar | Wild Plains 345kV Substation | 765515 | 1 | 532984 | 2543.58 | N/A | 2833.39 | 46.27 | 2543.95 | N/A | 2833.49 | 46.27 | 2737.75 | N/A | 3022.84 | 19.75 | 2653.77 | N/A | 2926.94 | 47.8 | 2544.38 | N/A | 2833.69 | 46.27
GEN-2021-024 | DIS-21-1 | 01 NORTH | WAPA | 203.04 | ER/NR | Wind | WAPA 230kV Jamestown Substation | 765522 | 1 | 652444 | 3294.17 | 16.22 | 3421.47 | 16.85 | 3149.7 | 25.85 | 3250.28 | 80.04 | 3149.44 | 25.85 | 3250.21 | 80.04 | 3149.43 | 25.85 | 3250.21 | 80.04 | 3149.43 | 25.85 | 3250.21 | 80.04
GEN-2021-025 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 203.04 | ER/NR | Wind | Western Farmers 138kV Mooreland Substation | 765532 | 1 | 520999 | 3710 | 30.45 | 4871.84 | 119.97 | 3710.3 | 30.46 | 4871.97 | 119.98 | 3715.64 | 30.5 | 4877.94 | 120.12 | 4142.33 | 20.4 | 5351.44 | 26.36 | 3721.12 | 30.55 | 4880.5 | 120.19
GEN-2021-026 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | NextEra | 200 | ER/NR | Solar | Line tap Wolf Creek-Blackberry 345 kV | 765542 | 1 | 765541 | 7744.53 | N/A | 8465.87 | 105.82 | 7746.13 | N/A | 8466.11 | 105.83 | 7842.58 | N/A | 8561.23 | 42.81 | 7780.79 | N/A | 8483.7 | 106.05 | 7746 | N/A | 8466.28 | 105.83
GEN-2021-027 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 102.06 | ER/NR | Solar | Olive Creek 115 kV Substation | 765552 | 1 | 640591 | 6136.82 | N/A | 7979.94 | 195.47 | 6448.79 | N/A | 8472.54 | 83.02 | 6169.69 | N/A | 7995.95 | 195.86 | 6132.34 | N/A | 7978.57 | 195.44 | 6132.19 | N/A | 7978.57 | 195.44
GEN-2021-028 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 204.12 | ER/NR | Solar | Western Farmers 138kV Mooreland Substation | 765562 | 1 | 520999 | 3710 | N/A | 4871.84 | 59.67 | 3710.3 | N/A | 4871.97 | 59.67 | 3715.64 | N/A | 4877.94 | 59.74 | 4142.33 | N/A | 5351.44 | 26.22 | 3721.12 | N/A | 4880.5 | 59.77
GEN-2021-029 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 253.2 | ER/NR | Battery/Storage | Evergy Tap the La Cygne to Stillwel 345 kV Line | 765572 | 1 | 765571 | 8284.44 | N/A | 14040.65 | N/A | 8289.77 | N/A | 14041.6 | N/A | 8564.46 | N/A | 14489.78 | 57.09 | 8305.85 | N/A | 14048.58 | N/A | 8285.32 | N/A | 14040.83 | N/A
GEN-2021-030 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 510.3 | ER/NR | Solar | Evergy Tap the La Cygne to Stillwel 345 kV Line | 765582 | 1 | 765571 | 8284.44 | N/A | 14040.65 | 137.57 | 8289.77 | N/A | 14041.6 | 137.58 | 8564.46 | N/A | 14489.78 | 56.79 | 8305.85 | N/A | 14048.58 | 137.65 | 8285.32 | N/A | 14040.83 | 137.57
GEN-2021-030 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 510.3 | ER/NR | Solar | Evergy Tap the La Cygne to Stillwel 345 kV Line | 765585 | 1 | 765571 | 8284.44 | N/A | 14040.65 | 137.57 | 8289.77 | N/A | 14041.6 | 137.58 | 8564.46 | N/A | 14489.78 | 56.79 | 8305.85 | N/A | 14048.58 | 137.65 | 8285.32 | N/A | 14040.83 | 137.57
GEN-2021-031 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 201.6 | ER/NR | Battery/Storage | Western Farmers 138kV Hugo Substation | 765592 | 1 | 520948 | 3321.39 | N/A | 5217.3 | N/A | 3321.4 | N/A | 5217.3 | N/A | 3321.81 | N/A | 5220.74 | N/A | 3360.8 | N/A | 5500.58 | 27.28 | 3323.82 | N/A | 5219.62 | N/A
GEN-2021-032 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 149.8 | ER/NR | Solar | Western Farmers 138kV Hugo Substation | 765602 | 1 | 520948 | 3321.39 | N/A | 5217.3 | 87.07 | 3321.4 | N/A | 5217.3 | 87.07 | 3321.81 | N/A | 5220.74 | 87.13 | 3360.8 | N/A | 5500.58 | 36.72 | 3323.82 | N/A | 5219.62 | 87.11
GEN-2021-033 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 204.12 | ER/NR | Solar | Grand Prairie 138kV Substation | 765612 | 1 | 515524 | 1892.12 | N/A | 2080.91 | 25.49 | 1892.12 | N/A | 2080.91 | 25.49 | 1892.25 | N/A | 2080.94 | 25.49 | 1893.88 | N/A | 2143.9 | 10.5 | 1892.15 | N/A | 2080.91 | 25.49
GEN-2021-034 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | LES | 113 | ER/NR | Solar | Rokeby 115 kV Substation | 765622 | 1 | 650290 | 4037.78 | N/A | 5214.6 | 115.37 | 4127.37 | N/A | 5494.71 | 48.63 | 4050.17 | N/A | 5219.49 | 115.48 | 4035.52 | N/A | 5213.98 | 115.35 | 4035.46 | N/A | 5213.98 | 115.35
GEN-2021-035 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 113 | ER/NR | Solar | Tap Sunflower Santana 115kV Transmission Line | 765632 | 1 | 531396 | 848.54 | N/A | 1007.66 | 22.29 | 848.92 | N/A | 1007.79 | 22.3 | 857 | N/A | 1033.33 | 9.14 | 849 | N/A | 1007.89 | 22.3 | 851.48 | N/A | 1009.45 | 22.33
GEN-2021-036 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 204.12 | ER/NR | Solar | Craig to Patterson 138 kV Transmission Line | 765642 | 1 | 765641 | 2316.16 | N/A | 2643.92 | 32.38 | 2316.16 | N/A | 2643.92 | 32.38 | 2316.22 | N/A | 2644.11 | 32.38 | 2321.09 | N/A | 2690.52 | 13.18 | 2316.45 | N/A | 2644.04 | 32.38
GEN-2021-037 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 244.22 | ER/NR | Wind | NPPD Sidney to Keystone 345 kV Line | 765652 | 1 | 765651 | 4047.13 | 27.62 | 4613.24 | 94.45 | 4205.42 | 17.22 | 4829.19 | 19.77 | 4045.93 | 27.61 | 4610.05 | 94.38 | 4043.62 | 27.6 | 4608.22 | 94.35 | 4043.99 | 27.6 | 4608.37 | 94.35
GEN-2021-038 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Welsh 345kV Substation | 765662 | 1 | 508359 | 6394.55 | N/A | 12376.02 | N/A | 6394.56 | N/A | 12376.02 | N/A | 6394.84 | N/A | 12377.54 | N/A | 6420.17 | N/A | 12795.77 | 127.12 | 6396.04 | N/A | 12376.99 | N/A
GEN-2021-038 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Welsh 345kV Substation | 765665 | 1 | 508359 | 6394.55 | N/A | 12376.02 | N/A | 6394.56 | N/A | 12376.02 | N/A | 6394.84 | N/A | 12377.54 | N/A | 6420.17 | N/A | 12795.77 | 127.12 | 6396.04 | N/A | 12376.99 | N/A
GEN-2021-039 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 100 | ER | Battery/Storage | New 161kV substation looping in OPPD 161kV lines S1211 to S1220 and S1211 to S1299 | 765672 | 1 | 762712 | 6257.47 | N/A | 9777.3 | N/A | 6321.41 | N/A | 10127.43 | 101.27 | 6281.69 | N/A | 9787.17 | N/A | 6249.38 | N/A | 9774.35 | N/A | 6249.28 | N/A | 9774.35 | N/A
GEN-2021-040 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 200 | ER | Battery/Storage | OPPD District, Cass County Power Plant Substation, 345kV Bus | 765682 | 1 | 645740 | 8946.99 | N/A | 12353.08 | N/A | 9085.99 | N/A | 13027.4 | 65.14 | 9023.93 | N/A | 12400.51 | N/A | 8935.02 | N/A | 12349.12 | N/A | 8934.75 | N/A | 12349.11 | N/A
GEN-2021-041 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Mustang 138kV Substation | 765692 | 1 | 765691 | 6587.84 | N/A | 8580.08 | N/A | 6588.06 | N/A | 8580.12 | N/A | 6595.5 | N/A | 8583.67 | N/A | 6788.97 | N/A | 8795.73 | 87.43 | 6601.28 | N/A | 8587.71 | N/A
GEN-2021-042 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | INDN | 50 | ER/NR | Battery/Storage | Independence Power & Light, Blue Valley Substation, 161kV Bus | 765702 | 1 | 543000 | 6470.06 | N/A | 10056.24 | N/A | 6476.88 | N/A | 10058.43 | N/A | 6655.42 | N/A | 10324.68 | 206.49 | 6473.89 | N/A | 10056.51 | N/A | 6469.98 | N/A | 10056.22 | N/A
GEN-2021-043 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | LES | 250 | ER | Battery/Storage | 8000 SW 12th (Rokeby) Station, 115kV Bus | 765712 | 1 | 650290 | 4037.78 | N/A | 5214.6 | N/A | 4127.37 | N/A | 5494.71 | 43.96 | 4050.17 | N/A | 5219.49 | N/A | 4035.52 | N/A | 5213.98 | N/A | 4035.46 | N/A | 5213.98 | N/A
GEN-2021-043 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | LES | 250 | ER | Battery/Storage | 8000 SW 12th (Rokeby) Station, 115kV Bus | 765715 | 1 | 650290 | 4037.78 | N/A | 5214.6 | N/A | 4127.37 | N/A | 5494.71 | 43.96 | 4050.17 | N/A | 5219.49 | N/A | 4035.52 | N/A | 5213.98 | N/A | 4035.46 | N/A | 5213.98 | N/A
GEN-2021-047 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | GRDA | 250 | ER | Solar | Tulsa (Bus #509852) - Igloo (Bus #513596) 345kV line | 765722 | 1 | 765721 | 8015.93 | N/A | 9259.58 | 185.19 | 8016.12 | N/A | 9259.59 | 185.19 | 8038.25 | N/A | 9273.09 | 185.46 | 8102.4 | N/A | 9326.66 | 74.61 | 8017.21 | N/A | 9259.77 | 185.2
GEN-2021-047 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | GRDA | 250 | ER | Solar | Tulsa (Bus #509852) - Igloo (Bus #513596) 345kV line | 765725 | 1 | 765721 | 8015.93 | N/A | 9259.58 | 185.19 | 8016.12 | N/A | 9259.59 | 185.19 | 8038.25 | N/A | 9273.09 | 185.46 | 8102.4 | N/A | 9326.66 | 74.61 | 8017.21 | N/A | 9259.77 | 185.2
GEN-2021-048 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | LES | 75 | ER/NR | Battery/Storage | Wagener 115kV Substation | 765732 | 1 | 650285 | 5057.04 | N/A | 6250.17 | N/A | 5172.23 | N/A | 6502.44 | 86.7 | 5076.77 | N/A | 6258.55 | N/A | 5053.38 | N/A | 6249.14 | N/A | 5053.3 | N/A | 6249.14 | N/A
GEN-2021-049 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | LES | 250 | ER/NR | Solar | Wagener 115kV Substation | 765742 | 1 | 650285 | 5057.04 | N/A | 6250.17 | 125 | 5172.23 | N/A | 6502.44 | 52.02 | 5076.77 | N/A | 6258.55 | 125.17 | 5053.38 | N/A | 6249.14 | 124.98 | 5053.3 | N/A | 6249.14 | 124.98
GEN-2021-049 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | LES | 250 | ER/NR | Solar | Wagener 115kV Substation | 765745 | 1 | 650285 | 5057.04 | N/A | 6250.17 | 125 | 5172.23 | N/A | 6502.44 | 52.02 | 5076.77 | N/A | 6258.55 | 125.17 | 5053.38 | N/A | 6249.14 | 124.98 | 5053.3 | N/A | 6249.14 | 124.98
GEN-2021-050 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 200 | ER/NR | Solar | 161kV Stilwell-Clinton Line | 765752 | 1 | 761278 | 2624.63 | N/A | 3064.08 | 38.3 | 2625.14 | N/A | 3064.13 | 38.3 | 2644.93 | N/A | 3424.61 | 17.12 | 2625.67 | N/A | 3064.22 | 38.3 | 2624.65 | N/A | 3064.08 | 38.3
GEN-2021-051 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 75 | ER/NR | Battery/Storage | 161kV Stilwell-Clinton Line | 765762 | 1 | 761278 | 2624.63 | N/A | 3064.08 | N/A | 2625.14 | N/A | 3064.13 | N/A | 2644.93 | N/A | 3424.61 | 45.66 | 2625.67 | N/A | 3064.22 | N/A | 2624.65 | N/A | 3064.08 | N/A
GEN-2021-052 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 75 | ER/NR | Battery/Storage | Pecan Creek 345kV substation | 765772 | 1 | 515235 | 9227.57 | N/A | 13067.31 | N/A | 9227.75 | N/A | 13067.32 | N/A | 9242.48 | N/A | 13073.03 | N/A | 9577.45 | N/A | 13698.47 | 182.65 | 9232.14 | N/A | 13068.62 | N/A
GEN-2021-053 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 300 | ER/NR | Solar | Pecan Creek 345 kV Substation | 765782 | 1 | 515235 | 9227.57 | N/A | 13067.31 | 217.79 | 9227.75 | N/A | 13067.32 | 217.79 | 9242.48 | N/A | 13073.03 | 217.88 | 9577.45 | N/A | 13698.47 | 91.32 | 9232.14 | N/A | 13068.62 | 217.81
GEN-2021-053 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 300 | ER/NR | Solar | Pecan Creek 345 kV Substation | 765785 | 1 | 515235 | 9227.57 | N/A | 13067.31 | 217.79 | 9227.75 | N/A | 13067.32 | 217.79 | 9242.48 | N/A | 13073.03 | 217.88 | 9577.45 | N/A | 13698.47 | 91.32 | 9232.14 | N/A | 13068.62 | 217.81
GEN-2021-054 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 150 | ER/NR | Solar | Flatlands 115 kV Substation | 765792 | 1 | 527257 | 1121.32 | N/A | 1252.31 | 20.87 | 1121.32 | N/A | 1252.31 | 20.87 | 1121.33 | N/A | 1252.31 | 20.87 | 1121.53 | N/A | 1252.36 | 20.87 | 1129.99 | N/A | 1426.25 | 9.51
GEN-2021-055 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 240 | ER/NR | Solar | Welsh-Lydia 345kV Line Break | 765802 | 1 | 765801 | 5335.88 | N/A | 7856.33 | 163.67 | 5335.89 | N/A | 7856.33 | 163.67 | 5336.19 | N/A | 7858.01 | 163.71 | 5364.57 | N/A | 8116.48 | 67.64 | 5337.54 | N/A | 7857.4 | 163.7
GEN-2021-055 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 240 | ER/NR | Solar | Welsh-Lydia 345kV Line Break | 765805 | 1 | 765801 | 5335.88 | N/A | 7856.33 | 163.67 | 5335.89 | N/A | 7856.33 | 163.67 | 5336.19 | N/A | 7858.01 | 163.71 | 5364.57 | N/A | 8116.48 | 67.64 | 5337.54 | N/A | 7857.4 | 163.7
GEN-2021-056 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 300 | ER/NR | Wind | Viola 345kV Substation | 765812 | 1 | 588364 | 5128.36 | 56.98 | 5266.94 | 175.56 | 5129.43 | 56.99 | 5267.28 | 175.58 | 5463.35 | 36.42 | 5593.42 | 37.29 | 5164.53 | 57.38 | 5301.38 | 176.71 | 5130.97 | 57.01 | 5268.1 | 175.6
GEN-2021-056 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 300 | ER/NR | Wind | Viola 345kV Substation | 765815 | 1 | 588364 | 5128.36 | 56.98 | 5266.94 | 175.56 | 5129.43 | 56.99 | 5267.28 | 175.58 | 5463.35 | 36.42 | 5593.42 | 37.29 | 5164.53 | 57.38 | 5301.38 | 176.71 | 5130.97 | 57.01 | 5268.1 | 175.6
GEN-2021-057 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 300 | ER | Wind | Antelope 345kV substation | 765822 | 1 | 640520 | 3496.79 | 38.85 | 3631.76 | 121.06 | 4068.86 | 27.13 | 4411.84 | 29.41 | 3489.98 | 38.78 | 3627.74 | 120.92 | 3488.12 | 38.76 | 3627.27 | 120.91 | 3488.11 | 38.76 | 3627.27 | 120.91
GEN-2021-057 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 300 | ER | Wind | Antelope 345kV substation | 765825 | 1 | 640520 | 3496.79 | 38.85 | 3631.76 | 121.06 | 4068.86 | 27.13 | 4411.84 | 29.41 | 3489.98 | 38.78 | 3627.74 | 120.92 | 3488.12 | 38.76 | 3627.27 | 120.91 | 3488.11 | 38.76 | 3627.27 | 120.91
GEN-2021-058 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 300 | ER/NR | Wind | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | 765832 | 1 | 763982 | 5622.77 | 62.48 | 5944.69 | 198.16 | 6484.96 | 43.23 | 7112.65 | 47.42 | 5610.67 | 62.34 | 5936.77 | 197.89 | 5603.99 | 62.27 | 5934.88 | 197.83 | 5603.97 | 62.27 | 5934.89 | 197.83
GEN-2021-058 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 300 | ER/NR | Wind | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | 765835 | 1 | 763982 | 5622.77 | 62.48 | 5944.69 | 198.16 | 6484.96 | 43.23 | 7112.65 | 47.42 | 5610.67 | 62.34 | 5936.77 | 197.89 | 5603.99 | 62.27 | 5934.88 | 197.83 | 5603.97 | 62.27 | 5934.89 | 197.83
GEN-2021-059 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | EMDE | 130 | ER/NR | Solar | Asbury 161 kV Substation | 765842 | 1 | 547476 | 2705.55 | N/A | 3003.09 | 57.75 | 2705.6 | N/A | 3003.09 | 57.75 | 2721.94 | N/A | 3265.81 | 25.12 | 2711.59 | N/A | 3005.93 | 57.81 | 2705.6 | N/A | 3003.1 | 57.75
GEN-2021-060 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 300 | ER/NR | Wind | Gerald Gentleman-Red Willow 345kV line | 765852 | 1 | 640183 | 7096.5 | 78.85 | 9315.21 | 310.51 | 7479.63 | 49.86 | 9797.81 | 65.32 | 7098.32 | 78.87 | 9316.47 | 310.55 | 7089.44 | 78.77 | 9306.73 | 310.22 | 7090.85 | 78.79 | 9307.51 | 310.25
GEN-2021-060 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 300 | ER/NR | Wind | Gerald Gentleman-Red Willow 345kV line | 765855 | 1 | 640183 | 7096.5 | 78.85 | 9315.21 | 310.51 | 7479.63 | 49.86 | 9797.81 | 65.32 | 7098.32 | 78.87 | 9316.47 | 310.55 | 7089.44 | 78.77 | 9306.73 | 310.22 | 7090.85 | 78.79 | 9307.51 | 310.25
GEN-2021-061 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 100 | ER/NR | Solar | Gordan Evans 138 kV Substation | 765862 | 1 | 533040 | 6313.4 | N/A | 7977.71 | 199.44 | 6318.39 | N/A | 7979.66 | 199.49 | 6722.34 | N/A | 8799.42 | 87.99 | 6399.3 | N/A | 8037.46 | 200.94 | 6320.71 | N/A | 7981.52 | 199.54
GEN-2021-062 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 110 | ER/NR | Solar | Roadrunner 115 kV Substation | 765872 | 1 | 528025 | 2333.25 | N/A | 2670.43 | 60.69 | 2333.26 | N/A | 2670.43 | 60.69 | 2333.29 | N/A | 2670.44 | 60.69 | 2333.9 | N/A | 2670.62 | 60.7 | 2432.97 | N/A | 2935.69 | 26.69
GEN-2021-063 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 155 | ER/NR | Solar | Craig JCT 138kV | 765882 | 1 | 510890 | 1831.13 | N/A | 2075 | 33.47 | 1831.13 | N/A | 2075 | 33.47 | 1831.21 | N/A | 2075.26 | 33.47 | 1837.18 | N/A | 2169.13 | 20.99 | 1831.48 | N/A | 2075.17 | 33.47
GEN-2021-063 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 155 | ER/NR | Battery/Storage | Craig JCT 138kV | 765885 | 1 | 510890 | 1831.13 | N/A | 2075 | N/A | 1831.13 | N/A | 2075 | N/A | 1831.21 | N/A | 2075.26 | N/A | 1837.18 | N/A | 2169.13 | 41.98 | 1831.48 | N/A | 2075.17 | N/A
GEN-2021-064 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 100 | ER/NR | Solar | Carnegie South 138kV | 765892 | 1 | 511445 | 1680.96 | N/A | 1946.35 | 48.66 | 1680.98 | N/A | 1946.35 | 48.66 | 1681.28 | N/A | 1946.49 | 48.66 | 1704.05 | N/A | 2035.26 | 30.53 | 1683.94 | N/A | 1948.21 | 48.71
GEN-2021-064 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Carnegie South 138kV | 765895 | 1 | 511445 | 1680.96 | N/A | 1946.35 | N/A | 1680.98 | N/A | 1946.35 | N/A | 1681.28 | N/A | 1946.49 | N/A | 1704.05 | N/A | 2035.26 | 61.06 | 1683.94 | N/A | 1948.21 | N/A
GEN-2021-067 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 100 | ER/NR | Solar | Tap Grove - Jay 138kV | 765902 | 1 | 765901 | 1159.46 | N/A | 1269.92 | 31.75 | 1159.46 | N/A | 1269.92 | 31.75 | 1160.53 | N/A | 1270.9 | 31.77 | 1161.02 | N/A | 1354.57 | 20.32 | 1159.47 | N/A | 1269.92 | 31.75
GEN-2021-067 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Tap Grove - Jay 138kV | 765905 | 1 | 765901 | 1159.46 | N/A | 1269.92 | N/A | 1159.46 | N/A | 1269.92 | N/A | 1160.53 | N/A | 1270.9 | N/A | 1161.02 | N/A | 1354.57 | 40.64 | 1159.47 | N/A | 1269.92 | N/A
GEN-2021-068 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 249.6 | ER | Wind | SUNC Spearville - Holcomb 345kV | 765912 | 1 | 765911 | 5114.96 | 34.15 | 5515.62 | 110.49 | 5155.79 | 34.43 | 5545.55 | 111.09 | 5298.19 | 21.23 | 5784.92 | 23.18 | 5133.4 | 34.28 | 5528.4 | 110.75 | 5146.23 | 34.36 | 5536.51 | 110.91
GEN-2021-069 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 249.6 | ER | Wind | SUNC Spearville - Holcomb 345kV | 765922 | 1 | 765911 | 5114.96 | 34.15 | 5515.62 | 110.49 | 5155.79 | 34.43 | 5545.55 | 111.09 | 5298.19 | 21.23 | 5784.92 | 23.18 | 5133.4 | 34.28 | 5528.4 | 110.75 | 5146.23 | 34.36 | 5536.51 | 110.91
GEN-2021-070 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 504 | ER | Wind | SUNC Spearville - Holcomb 345kV | 765932 | 1 | 765911 | 5114.96 | 34.15 | 5515.62 | 110.49 | 5155.79 | 34.43 | 5545.55 | 111.09 | 5298.19 | 21.23 | 5784.92 | 23.18 | 5133.4 | 34.28 | 5528.4 | 110.75 | 5146.23 | 34.36 | 5536.51 | 110.91
GEN-2021-070 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 504 | ER | Wind | SUNC Spearville - Holcomb 345kV | 765935 | 1 | 765911 | 5114.96 | 33.51 | 5515.62 | 108.4 | 5155.79 | 33.78 | 5545.55 | 108.99 | 5298.19 | 20.83 | 5784.92 | 22.74 | 5133.4 | 33.63 | 5528.4 | 108.66 | 5146.23 | 33.71 | 5536.51 | 108.82
GEN-2021-071 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 403.2 | ER/NR | Wind | OKGE Sooner 345kV line | 765942 | 1 | 587804 | 7365.87 | 60.9 | 8500.43 | 210.82 | 7366.36 | 60.9 | 8500.52 | 210.83 | 7392.28 | 61.11 | 8513.09 | 211.14 | 8127.51 | 40.32 | 9154.47 | 45.41 | 7376.61 | 60.98 | 8505.05 | 210.94
GEN-2021-071 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 403.2 | ER/NR | Wind | OKGE Sooner 345kV line | 765945 | 1 | 587804 | 7365.87 | 60.9 | 8500.43 | 210.82 | 7366.36 | 60.9 | 8500.52 | 210.83 | 7392.28 | 61.11 | 8513.09 | 211.14 | 8127.51 | 40.32 | 9154.47 | 45.41 | 7376.61 | 60.98 | 8505.05 | 210.94
GEN-2021-072 | DIS-21-1 | 01 NORTH | BEPC | 600 | ER/NR | Solar | 345kV Transmission Line from Antelope Valley to Leland Olds Substation | 765952 | 1 | 765951 | 7230.92 | N/A | 8241.15 | 54.94 | 6831.43 | N/A | 7845.56 | 130.76 | 6829.27 | N/A | 7844.33 | 130.74 | 6829.25 | N/A | 7844.33 | 130.74 | 6829.25 | N/A | 7844.33 | 130.74
GEN-2021-072 | DIS-21-1 | 01 NORTH | BEPC | 600 | ER/NR | Solar | 345kV Transmission Line from Antelope Valley to Leland Olds Substation | 765955 | 1 | 765951 | 7230.92 | N/A | 8241.15 | 54.94 | 6831.43 | N/A | 7845.56 | 130.76 | 6829.27 | N/A | 7844.33 | 130.74 | 6829.25 | N/A | 7844.33 | 130.74 | 6829.25 | N/A | 7844.33 | 130.74
GEN-2021-072 | DIS-21-1 | 01 NORTH | BEPC | 600 | ER/NR | Solar | 345kV Transmission Line from Antelope Valley to Leland Olds Substation | 765958 | 1 | 765951 | 7230.92 | N/A | 8241.15 | 54.94 | 6831.43 | N/A | 7845.56 | 130.76 | 6829.27 | N/A | 7844.33 | 130.74 | 6829.25 | N/A | 7844.33 | 130.74 | 6829.25 | N/A | 7844.33 | 130.74
GEN-2021-072 | DIS-21-1 | 01 NORTH | BEPC | 600 | ER/NR | Solar | 345kV Transmission Line from Antelope Valley to Leland Olds Substation | 765961 | 1 | 765951 | 7230.92 | N/A | 8241.15 | 54.94 | 6831.43 | N/A | 7845.56 | 130.76 | 6829.27 | N/A | 7844.33 | 130.74 | 6829.25 | N/A | 7844.33 | 130.74 | 6829.25 | N/A | 7844.33 | 130.74
GEN-2021-073 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 240 | ER/NR | Solar | Tap on the Sweetwater to Gerald Gentleman 345 kV Line | 765972 | 1 | 640183 | 7096.5 | N/A | 9315.21 | 194.07 | 7479.63 | N/A | 9797.81 | 81.65 | 7098.32 | N/A | 9316.47 | 194.09 | 7089.44 | N/A | 9306.73 | 193.89 | 7090.85 | N/A | 9307.51 | 193.91
GEN-2021-073 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 240 | ER/NR | Solar | Tap on the Sweetwater to Gerald Gentleman 345 kV Line | 765975 | 1 | 640183 | 7096.5 | N/A | 9315.21 | 194.07 | 7479.63 | N/A | 9797.81 | 81.65 | 7098.32 | N/A | 9316.47 | 194.09 | 7089.44 | N/A | 9306.73 | 193.89 | 7090.85 | N/A | 9307.51 | 193.91
GEN-2021-075 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Solar | CAMPCOR4 138kV Substation | 765982 | 1 | 508286 | 1721.5 | N/A | 2095.66 | 34.65 | 1721.5 | N/A | 2095.66 | 34.65 | 1721.51 | N/A | 2095.68 | 34.65 | 1722.53 | N/A | 2254.31 | 30.06 | 1721.56 | N/A | 2095.67 | 34.65
GEN-2021-075 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Battery/Storage | CAMPCOR4 138kV Substation | 765985 | 1 | 508286 | 1721.5 | N/A | 2095.66 | N/A | 1721.5 | N/A | 2095.66 | N/A | 1721.51 | N/A | 2095.68 | N/A | 1722.53 | N/A | 2254.31 | 30.06 | 1721.56 | N/A | 2095.67 | N/A
GEN-2021-075 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Solar | CAMPCOR4 138kV Substation | 765988 | 1 | 508286 | 1721.5 | N/A | 2095.66 | 34.65 | 1721.5 | N/A | 2095.66 | 34.65 | 1721.51 | N/A | 2095.68 | 34.65 | 1722.53 | N/A | 2254.31 | 30.06 | 1721.56 | N/A | 2095.67 | 34.65
GEN-2021-075 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Battery/Storage | CAMPCOR4 138kV Substation | 765989 | 1 | 508286 | 1721.5 | N/A | 2095.66 | N/A | 1721.5 | N/A | 2095.66 | N/A | 1721.51 | N/A | 2095.68 | N/A | 1722.53 | N/A | 2254.31 | 30.06 | 1721.56 | N/A | 2095.67 | N/A
GEN-2021-076 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | MIDW | 113 | ER/NR | Solar | ITC Post Rock 345 kV Substation | 765992 | 1 | 530583 | 4323.23 | N/A | 4714.09 | 104.29 | 4571.08 | N/A | 4955.38 | 109.63 | 4407.28 | N/A | 4856.47 | 42.98 | 4329.82 | N/A | 4717.7 | 104.37 | 4329.25 | N/A | 4717.26 | 104.36
GEN-2021-077 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | GMO | 150 | ER/NR | Solar | Windsor to AEC Sedalia 161 kV | 766002 | 1 | 764355 | 1879.95 | N/A | 2113.57 | 35.23 | 1880.15 | N/A | 2113.59 | 35.23 | 1890.58 | N/A | 2307.45 | 15.38 | 1880.35 | N/A | 2113.62 | 35.23 | 1879.95 | N/A | 2113.57 | 35.23
GEN-2021-078 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 160 | ER/NR | Solar | Pierceville â€“ Plymell 115kV | 766012 | 1 | 766011 | 715.12 | N/A | 912.07 | 28.5 | 715.39 | N/A | 912.17 | 28.51 | 718.2 | N/A | 1026.49 | 25.66 | 715.35 | N/A | 912.17 | 28.51 | 716.42 | N/A | 912.76 | 28.52
GEN-2021-078 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 160 | ER/NR | Battery/Storage | Pierceville â€“ Plymell 115kV | 766012 | 2 | 766011 | 715.12 | N/A | 912.07 | N/A | 715.39 | N/A | 912.17 | N/A | 718.2 | N/A | 1026.49 | 25.66 | 715.35 | N/A | 912.17 | N/A | 716.42 | N/A | 912.76 | N/A
GEN-2021-078 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 160 | ER/NR | Solar | Pierceville â€“ Plymell 115kV | 766015 | 1 | 766011 | 715.12 | N/A | 912.07 | 28.5 | 715.39 | N/A | 912.17 | 28.51 | 718.2 | N/A | 1026.49 | 25.66 | 715.35 | N/A | 912.17 | 28.51 | 716.42 | N/A | 912.76 | 28.52
GEN-2021-078 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 160 | ER/NR | Battery/Storage | Pierceville â€“ Plymell 115kV | 766015 | 2 | 766011 | 715.12 | N/A | 912.07 | N/A | 715.39 | N/A | 912.17 | N/A | 718.2 | N/A | 1026.49 | 25.66 | 715.35 | N/A | 912.17 | N/A | 716.42 | N/A | 912.76 | N/A
GEN-2021-079 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | GRDA | 140 | ER/NR | Solar | Flint Creek to Tonnece 345 kV | 766022 | 1 | 766021 | 8041.57 | N/A | 8936.84 | 159.59 | 8041.7 | N/A | 8936.84 | 159.59 | 8060.96 | N/A | 8961.33 | 160.02 | 8099.6 | N/A | 9111.83 | 83.68 | 8042.16 | N/A | 8936.9 | 159.59
GEN-2021-079 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | GRDA | 140 | ER/NR | Battery/Storage | Flint Creek to Tonnece 345 kV | 766025 | 1 | 766021 | 8041.57 | N/A | 8936.84 | N/A | 8041.7 | N/A | 8936.84 | N/A | 8060.96 | N/A | 8961.33 | N/A | 8099.6 | N/A | 9111.83 | 292.88 | 8042.16 | N/A | 8936.9 | N/A
GEN-2021-080 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | LEA | 100 | ER/NR | Solar | SPP / Lea County Electric Cooperative (LE) 69 kV | 766032 | 1 | 766031 | 377.38 | N/A | 467.77 | 11.69 | 377.38 | N/A | 467.77 | 11.69 | 377.38 | N/A | 467.77 | 11.69 | 377.39 | N/A | 467.77 | 11.69 | 393.12 | N/A | 540.56 | 6.76
GEN-2021-080 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | LEA | 100 | ER/NR | Battery/Storage | SPP / Lea County Electric Cooperative (LE) 69 kV | 766035 | 1 | 766031 | 377.38 | N/A | 467.77 | N/A | 377.38 | N/A | 467.77 | N/A | 377.38 | N/A | 467.77 | N/A | 377.39 | N/A | 467.77 | N/A | 393.12 | N/A | 540.56 | 27.03
GEN-2021-081 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | LEA | 55 | ER/NR | Solar | SPP / Lea County Electric Cooperative (LE) 69 kV transmission line | 766042 | 1 | 766041 | 351.16 | N/A | 463.75 | 21.08 | 351.16 | N/A | 463.75 | 21.08 | 351.16 | N/A | 463.75 | 21.08 | 351.17 | N/A | 463.75 | 21.08 | 368.73 | N/A | 522.58 | 11.88
GEN-2021-081 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | LEA | 55 | ER/NR | Battery/Storage | SPP / Lea County Electric Cooperative (LE) 69 kV transmission line | 766045 | 1 | 766041 | 351.16 | N/A | 463.75 | N/A | 351.16 | N/A | 463.75 | N/A | 351.16 | N/A | 463.75 | N/A | 351.17 | N/A | 463.75 | N/A | 368.73 | N/A | 522.58 | 47.51
GEN-2021-082 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | LEA | 80 | ER/NR | Solar | LE 69 kV Lewis Switch | 766052 | 1 | 766051 | 318.44 | N/A | 423.05 | 13.22 | 318.44 | N/A | 423.05 | 13.22 | 318.44 | N/A | 423.05 | 13.22 | 318.45 | N/A | 423.05 | 13.22 | 330.23 | N/A | 480.91 | 7.51
GEN-2021-082 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | LEA | 80 | ER/NR | Battery/Storage | LE 69 kV Lewis Switch | 766055 | 1 | 766051 | 318.44 | N/A | 423.05 | N/A | 318.44 | N/A | 423.05 | N/A | 318.44 | N/A | 423.05 | N/A | 318.45 | N/A | 423.05 | N/A | 330.23 | N/A | 480.91 | 30.06
GEN-2021-083 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 100 | ER/NR | Solar | SPP / Central Valley Electric Cooperative (CV) 69 kV transmission line | 766062 | 1 | 766061 | 195.98 | N/A | 278.01 | 6.95 | 195.98 | N/A | 278.01 | 6.95 | 195.98 | N/A | 278.01 | 6.95 | 195.98 | N/A | 278.02 | 6.95 | 196.89 | N/A | 336.56 | 4.21
GEN-2021-083 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 100 | ER/NR | Battery/Storage | SPP / Central Valley Electric Cooperative (CV) 69 kV transmission line | 766065 | 1 | 766061 | 195.98 | N/A | 278.01 | N/A | 195.98 | N/A | 278.01 | N/A | 195.98 | N/A | 278.01 | N/A | 195.98 | N/A | 278.02 | N/A | 196.89 | N/A | 336.56 | 16.83
GEN-2021-084 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 180 | ER/NR | Solar | Williamson - Fletcher 115kV | 766072 | 1 | 766071 | 818.36 | N/A | 1014.88 | 27.66 | 818.78 | N/A | 1015.07 | 27.66 | 820.77 | N/A | 1134.79 | 24.84 | 818.66 | N/A | 1015.04 | 27.66 | 820 | N/A | 1015.83 | 27.68
GEN-2021-084 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 180 | ER/NR | Battery/Storage | Williamson - Fletcher 115kV | 766072 | 2 | 766071 | 818.36 | N/A | 1014.88 | N/A | 818.78 | N/A | 1015.07 | N/A | 820.77 | N/A | 1134.79 | 24.84 | 818.66 | N/A | 1015.04 | N/A | 820 | N/A | 1015.83 | N/A
GEN-2021-084 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 180 | ER/NR | Solar | Williamson - Fletcher 115kV | 766075 | 1 | 766071 | 818.36 | N/A | 1014.88 | 28.52 | 818.78 | N/A | 1015.07 | 28.53 | 820.77 | N/A | 1134.79 | 25.61 | 818.66 | N/A | 1015.04 | 28.53 | 820 | N/A | 1015.83 | 28.55
GEN-2021-084 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 180 | ER/NR | Battery/Storage | Williamson - Fletcher 115kV | 766075 | 2 | 766071 | 818.36 | N/A | 1014.88 | N/A | 818.78 | N/A | 1015.07 | N/A | 820.77 | N/A | 1134.79 | 25.61 | 818.66 | N/A | 1015.04 | N/A | 820 | N/A | 1015.83 | N/A
GEN-2021-085 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 200 | ER/NR | Solar | Crooked Creek - Fort Dodge 115kV | 766082 | 1 | 766081 | 867.49 | N/A | 1212.65 | 45.47 | 868.24 | N/A | 1212.96 | 45.48 | 877.53 | N/A | 1376.02 | 41.28 | 868.05 | N/A | 1212.9 | 45.48 | 869.16 | N/A | 1213.6 | 45.51
GEN-2021-085 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Crooked Creek - Fort Dodge 115kV | 766082 | 2 | 766081 | 867.49 | N/A | 1212.65 | N/A | 868.24 | N/A | 1212.96 | N/A | 877.53 | N/A | 1376.02 | 41.28 | 868.05 | N/A | 1212.9 | N/A | 869.16 | N/A | 1213.6 | N/A
GEN-2021-085 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 200 | ER/NR | Solar | Crooked Creek - Fort Dodge 115kV | 766085 | 1 | 766081 | 867.49 | N/A | 1212.65 | 45.47 | 868.24 | N/A | 1212.96 | 45.48 | 877.53 | N/A | 1376.02 | 41.28 | 868.05 | N/A | 1212.9 | 45.48 | 869.16 | N/A | 1213.6 | 45.51
GEN-2021-085 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Crooked Creek - Fort Dodge 115kV | 766085 | 2 | 766081 | 867.49 | N/A | 1212.65 | N/A | 868.24 | N/A | 1212.96 | N/A | 877.53 | N/A | 1376.02 | 41.28 | 868.05 | N/A | 1212.9 | N/A | 869.16 | N/A | 1213.6 | N/A
GEN-2021-085 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 200 | ER/NR | Solar | Crooked Creek - Fort Dodge 115kV | 766088 | 1 | 766081 | 867.49 | N/A | 1212.65 | 45.47 | 868.24 | N/A | 1212.96 | 45.48 | 877.53 | N/A | 1376.02 | 41.28 | 868.05 | N/A | 1212.9 | 45.48 | 869.16 | N/A | 1213.6 | 45.51
GEN-2021-085 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Crooked Creek - Fort Dodge 115kV | 766088 | 2 | 766081 | 867.49 | N/A | 1212.65 | N/A | 868.24 | N/A | 1212.96 | N/A | 877.53 | N/A | 1376.02 | 41.28 | 868.05 | N/A | 1212.9 | N/A | 869.16 | N/A | 1213.6 | N/A
GEN-2021-086 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 165 | ER/NR | Solar | Okay - Turk 138kV | 766092 | 1 | 766091 | 2809.91 | N/A | 3250.42 | 96.86 | 2809.91 | N/A | 3250.42 | 96.86 | 2809.96 | N/A | 3250.57 | 96.86 | 2814.38 | N/A | 3382.22 | 80.63 | 2810.17 | N/A | 3250.52 | 96.86
GEN-2021-086 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 165 | ER/NR | Battery/Storage | Okay - Turk 138kV | 766092 | 2 | 766091 | 2809.91 | N/A | 3250.42 | N/A | 2809.91 | N/A | 3250.42 | N/A | 2809.96 | N/A | 3250.57 | N/A | 2814.38 | N/A | 3382.22 | 80.63 | 2810.17 | N/A | 3250.52 | N/A
GEN-2021-086 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 165 | ER/NR | Solar | Okay - Turk 138kV | 766095 | 1 | 766091 | 2809.91 | N/A | 3250.42 | 100.2 | 2809.91 | N/A | 3250.42 | 100.2 | 2809.96 | N/A | 3250.57 | 100.2 | 2814.38 | N/A | 3382.22 | 83.41 | 2810.17 | N/A | 3250.52 | 100.2
GEN-2021-086 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 165 | ER/NR | Battery/Storage | Okay - Turk 138kV | 766095 | 2 | 766091 | 2809.91 | N/A | 3250.42 | N/A | 2809.91 | N/A | 3250.42 | N/A | 2809.96 | N/A | 3250.57 | N/A | 2814.38 | N/A | 3382.22 | 83.41 | 2810.17 | N/A | 3250.52 | N/A
GEN-2021-087 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 100 | ER/NR | Solar | Walkemeyer - Cimarron 115kV | 766102 | 1 | 766101 | 1050.62 | N/A | 1268.96 | 31.72 | 1051.11 | N/A | 1269.13 | 31.73 | 1089.53 | N/A | 1372.68 | 27.45 | 1051.93 | N/A | 1269.85 | 31.75 | 1060.72 | N/A | 1277.51 | 31.94
GEN-2021-087 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Walkemeyer - Cimarron 115kV | 766102 | 2 | 766101 | 1050.62 | N/A | 1268.96 | N/A | 1051.11 | N/A | 1269.13 | N/A | 1089.53 | N/A | 1372.68 | 27.45 | 1051.93 | N/A | 1269.85 | N/A | 1060.72 | N/A | 1277.51 | N/A
GEN-2021-088 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Cedar Lane 138 kV Substation | 766112 | 1 | 520842 | 4866.94 | N/A | 5249.39 | N/A | 4867.03 | N/A | 5249.4 | N/A | 4869.98 | N/A | 5251.36 | N/A | 4975.56 | N/A | 5405.89 | 54.06 | 4875.51 | N/A | 5254.53 | N/A
GEN-2021-090 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 400 | ER/NR | Solar | Yoakum 345kV Substation | 766122 | 1 | 526936 | 5034.06 | N/A | 6354.75 | 79.43 | 5034.08 | N/A | 6354.75 | 79.43 | 5034.36 | N/A | 6354.88 | 79.44 | 5040.22 | N/A | 6357.69 | 79.47 | 5397.42 | N/A | 7126.52 | 44.54
GEN-2021-090 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 400 | ER/NR | Battery/Storage | Yoakum 345kV Substation | 766122 | 2 | 526936 | 5034.06 | N/A | 6354.75 | N/A | 5034.08 | N/A | 6354.75 | N/A | 5034.36 | N/A | 6354.88 | N/A | 5040.22 | N/A | 6357.69 | N/A | 5397.42 | N/A | 7126.52 | 178.16
GEN-2021-090 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 400 | ER/NR | Solar | Yoakum 345kV Substation | 766125 | 1 | 526936 | 5034.06 | N/A | 6354.75 | 79.43 | 5034.08 | N/A | 6354.75 | 79.43 | 5034.36 | N/A | 6354.88 | 79.44 | 5040.22 | N/A | 6357.69 | 79.47 | 5397.42 | N/A | 7126.52 | 44.54
GEN-2021-090 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 400 | ER/NR | Battery/Storage | Yoakum 345kV Substation | 766125 | 2 | 526936 | 5034.06 | N/A | 6354.75 | N/A | 5034.08 | N/A | 6354.75 | N/A | 5034.36 | N/A | 6354.88 | N/A | 5040.22 | N/A | 6357.69 | N/A | 5397.42 | N/A | 7126.52 | 178.16
GEN-2021-096 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 503.5 | ER/NR | Solar | Wolf Creek - Benton 345 kV | 766142 | 1 | 766141 | 6391.6 | N/A | 6969.42 | 69.21 | 6393.02 | N/A | 6969.68 | 69.21 | 6477.85 | N/A | 7082.4 | 28.13 | 6425.22 | N/A | 6987.26 | 69.39 | 6393.16 | N/A | 6969.93 | 69.21
GEN-2021-096 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 503.5 | ER/NR | Solar | Wolf Creek - Benton 345 kV | 766145 | 1 | 766141 | 6391.6 | N/A | 6969.42 | 69.21 | 6393.02 | N/A | 6969.68 | 69.21 | 6477.85 | N/A | 7082.4 | 28.13 | 6425.22 | N/A | 6987.26 | 69.39 | 6393.16 | N/A | 6969.93 | 69.21
GEN-2021-097 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Wind | Hisel 230 kV Substation | 766152 | 1 | 524885 | 1755.45 | 9.75 | 1807.91 | 30.13 | 1755.45 | 9.75 | 1807.91 | 30.13 | 1755.47 | 9.75 | 1807.92 | 30.13 | 1755.71 | 9.75 | 1807.99 | 30.13 | 1928.87 | 6.43 | 2110.34 | 14.07
GEN-2021-097 | DIS-21-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Battery/Storage | Hisel 230 kV Substation | 766155 | 1 | 524885 | 1755.45 | N/A | 1807.91 | N/A | 1755.45 | N/A | 1807.91 | N/A | 1755.47 | N/A | 1807.92 | N/A | 1755.71 | N/A | 1807.99 | N/A | 1928.87 | N/A | 2110.34 | 14.07
GEN-2021-098 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 160 | ER/NR | Wind | Dewey District 138 kV Substation | 766162 | 1 | 514787 | 1782.36 | 18.57 | 1836.4 | 57.39 | 1782.42 | 18.57 | 1836.42 | 57.39 | 1783.54 | 18.58 | 1837.36 | 57.42 | 1809 | 11.31 | 1985.45 | 24.82 | 1785.53 | 18.6 | 1838.43 | 57.45
GEN-2021-098 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 160 | ER/NR | Battery/Storage | Dewey District 138 kV Substation | 766165 | 1 | 514787 | 1782.36 | N/A | 1836.4 | N/A | 1782.42 | N/A | 1836.42 | N/A | 1783.54 | N/A | 1837.36 | N/A | 1809 | N/A | 1985.45 | 24.82 | 1785.53 | N/A | 1838.43 | N/A
GEN-2021-100 | DIS-21-1 | 01 NORTH | BEPC | 50 | ER/NR | Battery/Storage | Basin 345 kV | 766172 | 1 | 659105 | 9353 | N/A | 11032 | 220.64 | 8470.82 | N/A | 10015.15 | N/A | 8466.8 | N/A | 10012.59 | N/A | 8466.76 | N/A | 10012.58 | N/A | 8466.76 | N/A | 10012.58 | N/A
GEN-2021-101 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 159 | ER/NR | Solar | Evergy's Midland Substation 115kV bus | 766182 | 1 | 533252 | 3614.41 | N/A | 4889.05 | 76.87 | 3616.67 | N/A | 4889.58 | 76.88 | 3702.58 | N/A | 5030.52 | 31.64 | 3616.59 | N/A | 4889.28 | 76.88 | 3614.55 | N/A | 4889.07 | 76.87
GEN-2021-102 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 80 | ER/NR | Battery/Storage | Evergy's Midland Substation 115kV bus | 766192 | 1 | 533252 | 3614.41 | N/A | 4889.05 | N/A | 3616.67 | N/A | 4889.58 | N/A | 3702.58 | N/A | 5030.52 | 62.88 | 3616.59 | N/A | 4889.28 | N/A | 3614.55 | N/A | 4889.07 | N/A
GEN-2021-103 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 150 | ER/NR | Battery/Storage | Evergy's Atlantic Substation115kV bus | 766202 | 1 | 766205 | 2064.4 | N/A | 2280.48 | N/A | 2065.08 | N/A | 2280.59 | N/A | 2090.33 | N/A | 2382.89 | 15.89 | 2065.05 | N/A | 2280.53 | N/A | 2064.43 | N/A | 2280.48 | N/A
GEN-2021-104 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 100 | ER/NR | Solar | 138kV bus at Red Point Substation | 766212 | 1 | 507751 | 2140.6 | N/A | 2804.9 | 129.86 | 2140.6 | N/A | 2804.9 | 129.86 | 2140.61 | N/A | 2804.91 | 129.86 | 2141.41 | N/A | 2896.77 | 55.79 | 2140.65 | N/A | 2804.9 | 129.86
GEN-2021-104 | DIS-21-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 100 | ER/NR | Battery/Storage | 138kV bus at Red Point Substation | 766215 | 1 | 507751 | 2140.6 | N/A | 2804.9 | N/A | 2140.6 | N/A | 2804.9 | N/A | 2140.61 | N/A | 2804.91 | N/A | 2141.41 | N/A | 2896.77 | 60.25 | 2140.65 | N/A | 2804.9 | N/A
GEN-2021-105 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 200 | ER/NR | Solar | Line side tap using three breaker ring bus on 230kV Feeder from Gerald Gentleman to North Platte | 766222 | 1 | 640286 | 3708.08 | N/A | 5125.13 | 64.06 | 3808.2 | N/A | 5223.94 | 26.12 | 3708.66 | N/A | 5125.43 | 64.07 | 3706.06 | N/A | 5123.4 | 64.04 | 3706.44 | N/A | 5123.55 | 64.04
GEN-2021-106 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 102.06 | ER/NR | Solar | Hebron North 115Kv substation | 766232 | 1 | 640218 | 963.66 | N/A | 1246.15 | 30.52 | 1018.49 | N/A | 1297.44 | 12.71 | 964.52 | N/A | 1246.5 | 30.53 | 963.58 | N/A | 1246.13 | 30.52 | 963.58 | N/A | 1246.13 | 30.52
GEN-2021-107 | DIS-21-1 | 03 CENTRAL | WERE | 201.6 | ER/NR | Solar | Evergy 345kV Jeffrey Energy Center | 766242 | 1 | 532766 | 7902.32 | N/A | 12668.27 | 157.1 | 7911.58 | N/A | 12671.29 | 157.13 | 8249.66 | N/A | 12916.33 | 64.07 | 7913.42 | N/A | 12671.1 | 157.13 | 7903.62 | N/A | 12668.61 | 157.1
GEN-2021-108 | DIS-21-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 182.25 | ER/NR | Solar | OPPD 345KV Cass County Substation | 766252 | 1 | 645740 | 8946.99 | N/A | 12353.08 | 169.45 | 9085.99 | N/A | 13027.4 | 71.48 | 9023.93 | N/A | 12400.51 | 170.1 | 8935.02 | N/A | 12349.12 | 169.4 | 8934.75 | N/A | 12349.11 | 169.4