DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 13.5928 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.6016 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 15.5266 | PASS | 5.0445 | PASS | 4944.4626 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 26.0283 | PASS | 1.6868 | PASS | 1586.807 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 26.0283 | PASS | 1.6868 | PASS | 1586.807 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 21.1112 | PASS | 2.9857 | PASS | 2885.7349 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 24.8232 | PASS | 6.0604 | PASS | 5960.3756 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 24.8232 | PASS | 1.7194 | PASS | 1619.434 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 40.9032 | PASS | 14.7211 | PASS | 14621.1499 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 23.9776 | PASS | 5.4631 | PASS | 5363.0706 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 23.5495 | PASS | 5.464 | PASS | 5363.963 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 9.4877 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4432 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 9.4877 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9363 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 12.328 | PASS | 11.7267 | PASS | 11626.6604 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 12.328 | PASS | 11.7267 | PASS | 11626.6604 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 139.1209 | PASS | 13.8714 | PASS | 13771.4045 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 14.1732 | PASS | 9.8595 | PASS | 9759.5434 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 27.2293 | PASS | 11.0795 | PASS | 10979.5073 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2743 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 6.0196 | PASS | 23.2131 | PASS | 23113.0607 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 6.0196 | PASS | 23.2131 | PASS | 23113.0607 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 6.0196 | PASS | 46.7816 | PASS | 46681.577 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5451 | PASS | 36445.1408 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5451 | PASS | 36445.1408 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 13.5926 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.6175 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0447 | PASS | 4944.6791 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 26.0281 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6158 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 26.0281 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6158 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 21.111 | PASS | 2.9857 | PASS | 2885.6826 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 24.8222 | PASS | 6.0599 | PASS | 5959.9044 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 24.8222 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4655 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 40.901 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.8914 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 23.9768 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7524 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.6838 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 9.4881 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4436 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 9.4881 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9368 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 12.3285 | PASS | 11.727 | PASS | 11627.0236 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 12.3285 | PASS | 11.727 | PASS | 11627.0236 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 139.1084 | PASS | 13.8714 | PASS | 13771.3565 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 14.1133 | PASS | 9.8609 | PASS | 9760.8502 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 26.8511 | PASS | 11.0811 | PASS | 10981.1047 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 20.5344 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.3032 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.0065 | PASS | 23.2137 | PASS | 23113.712 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.0065 | PASS | 23.2137 | PASS | 23113.712 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.0065 | PASS | 46.884 | PASS | 46783.9796 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1504 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1504 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 13.5848 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5257 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 15.5266 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.6315 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 26.028 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6242 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 26.028 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6242 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 21.1111 | PASS | 2.9857 | PASS | 2885.7378 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9687 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4611 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 40.901 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.931 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 23.9768 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8076 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.7327 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 9.4876 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4436 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 9.4876 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9368 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 12.3279 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.9731 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 12.3279 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.9731 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 139.1185 | PASS | 13.8727 | PASS | 13772.7151 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 14.0903 | PASS | 9.8556 | PASS | 9755.5843 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 26.7849 | PASS | 11.067 | PASS | 10966.9828 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8825 | PASS | 11782.5152 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 6.0004 | PASS | 23.2082 | PASS | 23108.2223 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 6.0004 | PASS | 23.2082 | PASS | 23108.2223 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 6.0004 | PASS | 46.9525 | PASS | 46852.4916 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 11.0067 | PASS | 36.5459 | PASS | 36445.9232 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 11.0067 | PASS | 36.5459 | PASS | 36445.9232 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 13.5738 | PASS | 0.3029 | PASS | 202.8938 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 15.527 | PASS | 5.0452 | PASS | 4945.2104 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 26.0288 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7386 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 26.0288 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7386 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 21.1137 | PASS | 2.9874 | PASS | 2887.3569 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 24.8201 | PASS | 6.0591 | PASS | 5959.0513 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 24.8201 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5223 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 40.9024 | PASS | 14.7204 | PASS | 14620.434 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 23.9774 | PASS | 5.4624 | PASS | 5362.4259 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 23.5577 | PASS | 5.4533 | PASS | 5353.2761 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 9.4875 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4437 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 9.4875 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.937 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 12.3289 | PASS | 11.7278 | PASS | 11627.8028 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 12.3289 | PASS | 11.7278 | PASS | 11627.8028 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 139.0253 | PASS | 13.8618 | PASS | 13761.7952 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 14.1375 | PASS | 9.8555 | PASS | 9755.5052 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 27.0879 | PASS | 11.0823 | PASS | 10982.3118 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 20.5325 | PASS | 11.8813 | PASS | 11781.3381 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 6.0135 | PASS | 23.2118 | PASS | 23111.776 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 6.0135 | PASS | 23.2118 | PASS | 23111.776 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 6.0135 | PASS | 46.7962 | PASS | 46696.1771 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 11.0057 | PASS | 36.5444 | PASS | 36444.409 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 11.0057 | PASS | 36.5444 | PASS | 36444.409 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 13.5837 | PASS | 0.3034 | PASS | 203.4387 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 15.525 | PASS | 5.042 | PASS | 4942.0387 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 26.0278 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6023 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 26.0278 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6023 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 21.1113 | PASS | 2.9855 | PASS | 2885.4689 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 24.8222 | PASS | 6.0599 | PASS | 5959.8667 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 24.8222 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.468 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 40.9006 | PASS | 14.7198 | PASS | 14619.8091 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 23.9766 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6917 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 23.5568 | PASS | 5.4525 | PASS | 5352.4591 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 9.4839 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4391 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 9.4839 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9309 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 12.3208 | PASS | 11.7212 | PASS | 11621.1971 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 12.3208 | PASS | 11.7212 | PASS | 11621.1971 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 139.1167 | PASS | 13.8709 | PASS | 13770.898 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 14.1737 | PASS | 9.858 | PASS | 9757.9993 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 27.2609 | PASS | 11.0759 | PASS | 10975.8507 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 20.5346 | PASS | 11.8822 | PASS | 11782.2251 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 6.0199 | PASS | 23.2119 | PASS | 23111.8779 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 6.0199 | PASS | 23.2119 | PASS | 23111.8779 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 6.0199 | PASS | 46.7665 | PASS | 46666.5116 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 11.0061 | PASS | 36.5451 | PASS | 36445.1195 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 11.0061 | PASS | 36.5451 | PASS | 36445.1195 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 13.5925 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.6338 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 15.5266 | PASS | 5.0445 | PASS | 4944.5428 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 26.0281 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6204 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 26.0281 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6204 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 21.1111 | PASS | 2.9857 | PASS | 2885.7072 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9782 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4606 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 40.9011 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.9148 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 23.9768 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7841 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.7159 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 9.4879 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4433 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 9.4879 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9365 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 12.3281 | PASS | 11.7267 | PASS | 11626.7234 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 12.3281 | PASS | 11.7267 | PASS | 11626.7234 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 139.1205 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2546 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 14.1776 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8696 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 27.2803 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7274 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2835 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2122 | PASS | 23112.2476 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2122 | PASS | 23112.2476 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46672.0468 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.164 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.164 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.5516 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.6255 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 26.0284 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6362 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 26.0284 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6362 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 21.1112 | PASS | 2.9858 | PASS | 2885.769 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 24.8186 | PASS | 6.0587 | PASS | 5958.7265 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 24.8186 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5439 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 40.8944 | PASS | 14.7185 | PASS | 14618.458 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 23.9775 | PASS | 5.4627 | PASS | 5362.6699 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 23.511 | PASS | 5.4596 | PASS | 5359.6338 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9366 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9281 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9281 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 139.1208 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2826 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8851 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7479 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2816 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2687 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2687 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.9992 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1692 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1692 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5463 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.637 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 26.0271 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.5375 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 26.0271 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.5375 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 21.1112 | PASS | 2.9858 | PASS | 2885.7732 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9799 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4605 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 40.8994 | PASS | 14.7197 | PASS | 14619.7089 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 23.9758 | PASS | 546.1% | PASS | 5361.0641 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 23.5304 | PASS | 5.4547 | PASS | 5354.7253 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 26.04% | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9367 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9458 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9458 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 139.1205 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2555 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.872 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7317 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2826 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2537 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2537 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.9834 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1642 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1642 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5499 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.627 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 26.0282 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6267 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 26.0282 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6267 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 21.1112 | PASS | 2.9858 | PASS | 2885.7686 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.969 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4613 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 40.9005 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.914 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 23.9769 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8135 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 23.4939 | PASS | 5.4517 | PASS | 5351.7422 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9366 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9287 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9287 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 139.1205 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2534 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8701 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7307 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2825 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2525 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2525 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.9724 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1637 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1637 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.5502 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.6259 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 26.0282 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6262 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 26.0282 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6262 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 21.1112 | PASS | 2.9858 | PASS | 2885.768 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9818 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4603 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 40.9012 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.9402 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 23.9769 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8197 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 23.5573 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.7408 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9366 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9273 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9273 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 139.1206 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2588 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8732 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7336 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2828 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2557 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2557 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.988 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1647 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1647 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5495 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.6276 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 26.0278 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6258 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 26.0278 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6258 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 21.1112 | PASS | 2.9858 | PASS | 2885.769 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5960.0072 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4587 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 40.9006 | PASS | 14.72 | PASS | 14619.9907 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 23.9766 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8039 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 23.5447 | PASS | 5.4535 | PASS | 5353.5466 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9366 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9311 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9311 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 139.1206 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2566 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8729 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7329 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2828 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2553 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2553 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.9903 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1644 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1644 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5497 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.6274 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 26.0278 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6279 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 26.0278 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6279 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 21.1112 | PASS | 2.9858 | PASS | 2885.7688 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5960.0096 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4585 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 40.9004 | PASS | 14.72 | PASS | 14620.0007 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 23.9766 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8197 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 23.5382 | PASS | 5.4536 | PASS | 5353.5513 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9366 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9294 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9294 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 139.1207 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2754 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.883 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7453 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2819 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2669 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2669 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46672.0034 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1691 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1691 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5469 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.6349 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 26.0269 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.5808 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 26.0269 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.5808 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 21.1112 | PASS | 2.9858 | PASS | 2885.7754 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5960.0444 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4561 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 40.8988 | PASS | 14.72 | PASS | 14619.9746 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 23.9759 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.3597 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 23.4953 | PASS | 5.4562 | PASS | 5356.2236 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9367 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9409 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9409 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 139.1233 | PASS | 13.8715 | PASS | 13771.5337 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 14.1779 | PASS | 9.859 | PASS | 9759.0105 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 27.2809 | PASS | 11.0769 | PASS | 10976.9193 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.284 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2124 | PASS | 23112.4305 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2124 | PASS | 23112.4305 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.7725 | PASS | 46672.5182 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.2436 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.2436 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 13.5935 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5009 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0448 | PASS | 4944.7678 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 26.0174 | PASS | 1.686 | PASS | 1585.9949 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 26.0174 | PASS | 1.686 | PASS | 1585.9949 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 21.1114 | PASS | 2.9859 | PASS | 2885.9289 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.8128 | PASS | 6.0602 | PASS | 5960.2393 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.8128 | PASS | 1.7194 | PASS | 1619.4408 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 40.7493 | PASS | 14.719 | PASS | 14618.9806 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 23.9669 | PASS | 5.4565 | PASS | 5356.5042 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 13.9611 | PASS | 5.4035 | PASS | 5303.4742 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 9.4882 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4437 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 9.4882 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9369 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 12.3286 | PASS | 11.7271 | PASS | 11627.1079 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 12.3286 | PASS | 11.7271 | PASS | 11627.1079 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 139.1181 | PASS | 13.871 | PASS | 13771.0197 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 14.1773 | PASS | 9.8587 | PASS | 9758.7448 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 27.2796 | PASS | 11.0765 | PASS | 10976.5499 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 20.5346 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2546 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 6.0204 | PASS | 23.2121 | PASS | 23112.0701 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 6.0204 | PASS | 23.2121 | PASS | 23112.0701 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 6.0204 | PASS | 46.7717 | PASS | 46671.7019 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 11.0061 | PASS | 36.5451 | PASS | 36445.0788 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 11.0061 | PASS | 36.5451 | PASS | 36445.0788 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 13.5928 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.5973 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 15.5266 | PASS | 5.0445 | PASS | 4944.491 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 26.0218 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.5284 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 26.0218 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.5284 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 21.1109 | PASS | 2.9856 | PASS | 2885.5767 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.8102 | PASS | 6.0593 | PASS | 5959.2849 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.8102 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5042 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 40.7443 | PASS | 14.7189 | PASS | 14618.9338 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 23.9727 | PASS | 5.4604 | PASS | 5360.3713 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 11.5687 | PASS | 5.2981 | PASS | 5198.1342 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 9.4877 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4433 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 9.4877 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9364 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 12.3282 | PASS | 11.7268 | PASS | 11626.7777 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 12.3282 | PASS | 11.7268 | PASS | 11626.7777 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 139.1205 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.257 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8795 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7431 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.3194 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.275 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.275 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46672.002 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.168 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.168 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.5514 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.6342 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 26.0323 | PASS | 1.6873 | PASS | 1587.2881 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 26.0323 | PASS | 1.6873 | PASS | 1587.2881 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 21.1112 | PASS | 2.9858 | PASS | 2885.7844 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 24.8159 | PASS | 6.0591 | PASS | 5959.055 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 24.8159 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5214 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 40.8503 | PASS | 14.7184 | PASS | 14618.4055 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 23.9654 | PASS | 5.4706 | PASS | 5370.5605 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 17.5795 | PASS | 5.3889 | PASS | 5288.8791 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 9.4879 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 9.4879 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9367 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9288 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9288 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 139.1208 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2844 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8912 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0768 | PASS | 10976.7534 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2804 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2725 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2725 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46672.0241 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1674 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1674 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5464 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.6326 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 26.0225 | PASS | 1.6864 | PASS | 1586.4414 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 26.0225 | PASS | 1.6864 | PASS | 1586.4414 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 21.1112 | PASS | 2.9858 | PASS | 2885.7757 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 24.8215 | PASS | 6.0596 | PASS | 5959.6304 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 24.8215 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4838 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 40.8939 | PASS | 14.7188 | PASS | 14618.7656 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 23.9709 | PASS | 5.4607 | PASS | 5360.7492 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 23.4877 | PASS | 5.4488 | PASS | 5348.7895 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9367 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9459 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9459 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 139.1198 | PASS | 1387% | PASS | 13771.0677 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.87 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 1108% | PASS | 10976.7288 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 20.5346 | PASS | 11.8822 | PASS | 11782.2383 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2122 | PASS | 23112.249 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2122 | PASS | 23112.249 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.9596 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 11.0051 | PASS | 36.5414 | PASS | 36441.3527 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 11.0051 | PASS | 36.5414 | PASS | 36441.3527 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.552 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 15.5254 | PASS | 5.0403 | PASS | 4940.2783 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 26.028 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6076 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 26.028 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6076 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 21.104 | PASS | 2.9695 | PASS | 2869.525 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9721 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4609 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 40.9009 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.8666 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 23.9767 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.723 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 23.5571 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.6689 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4433 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9365 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 12.3283 | PASS | 11.7268 | PASS | 11626.8013 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 12.3283 | PASS | 11.7268 | PASS | 11626.8013 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 138.8089 | PASS | 13.8722 | PASS | 13772.2077 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 14.1841 | PASS | 9.8623 | PASS | 9762.3243 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 27.2886 | PASS | 11.0798 | PASS | 10979.8258 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 20.5222 | PASS | 11.8816 | PASS | 11781.634 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 6.0217 | PASS | 23.2153 | PASS | 23115.2866 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 6.0217 | PASS | 23.2153 | PASS | 23115.2866 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 6.0217 | PASS | 46.7793 | PASS | 46679.2881 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 10.9617 | PASS | 36.4905 | PASS | 36390.4504 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 10.9617 | PASS | 36.4905 | PASS | 36390.4504 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 13.5907 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.5994 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 14.8524 | PASS | 5.0271 | PASS | 4927.1442 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 26.0122 | PASS | 1.6848 | PASS | 1584.8424 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 26.0122 | PASS | 1.6848 | PASS | 1584.8424 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 15.8104 | PASS | 3.1049 | PASS | 3004.8851 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 24.8212 | PASS | 6.0594 | PASS | 5959.3745 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 24.8212 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.501 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 40.8771 | PASS | 14.7126 | PASS | 14612.628 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 23.9649 | PASS | 5.4524 | PASS | 5352.4479 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 23.5468 | PASS | 5.445 | PASS | 5344.9911 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 9.4693 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.45 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 9.4693 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9451 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 12.3073 | PASS | 11.7256 | PASS | 11625.6248 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 12.3073 | PASS | 11.7256 | PASS | 11625.6248 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 139.1112 | PASS | 13.87 | PASS | 13770.015 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 14.1311 | PASS | 9.8369 | PASS | 9736.913 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 27.2599 | PASS | 11.0704 | PASS | 10970.406 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 20.5316 | PASS | 11.8809 | PASS | 11780.9407 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 6.0192 | PASS | 23.2094 | PASS | 23109.4169 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 6.0192 | PASS | 23.2094 | PASS | 23109.4169 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 6.0192 | PASS | 46.7679 | PASS | 46667.9316 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 11.0063 | PASS | 36.5454 | PASS | 36445.3858 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 11.0063 | PASS | 36.5454 | PASS | 36445.3858 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 13.5929 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.6201 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 15.5267 | PASS | 5.0447 | PASS | 4944.6719 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 26.0284 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.6542 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 26.0284 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.6542 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 21.1119 | PASS | 2.9862 | PASS | 2886.1741 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 24.822 | PASS | 6.0598 | PASS | 5959.8029 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 24.822 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4723 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 40.9016 | PASS | 14.7201 | PASS | 14620.0629 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 23.9771 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9719 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 23.5574 | PASS | 5.4529 | PASS | 5352.8607 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 9.4878 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4431 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 9.4878 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9361 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 12.3279 | PASS | 11.7264 | PASS | 11626.4481 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 12.3279 | PASS | 11.7264 | PASS | 11626.4481 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 139.2713 | PASS | 13.8874 | PASS | 13787.3564 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 14.192 | PASS | 9.8656 | PASS | 9765.5544 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 27.3096 | PASS | 11.0851 | PASS | 10985.1147 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 20.5353 | PASS | 11.8828 | PASS | 11782.825 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 6.0247 | PASS | 23.22 | PASS | 23120.0453 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 6.0247 | PASS | 23.22 | PASS | 23120.0453 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 6.0247 | PASS | 46.7879 | PASS | 46687.8648 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 10.5058 | PASS | 37.3939 | PASS | 37293.9108 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 10.5058 | PASS | 37.3939 | PASS | 37293.9108 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 13.6082 | PASS | 0.3005 | PASS | 200.4553 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 15.5042 | PASS | 5.0517 | PASS | 4951.6655 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 26.0172 | PASS | 1.6854 | PASS | 1585.4499 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 26.0172 | PASS | 1.6854 | PASS | 1585.4499 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 20.9468 | PASS | 2.9745 | PASS | 2874.5081 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 24.8142 | PASS | 6.0564 | PASS | 5956.3559 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 24.8142 | PASS | 1.7197 | PASS | 1619.7022 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 40.8848 | PASS | 14.7151 | PASS | 14615.0746 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 23.9689 | PASS | 5.4558 | PASS | 5355.7605 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 23.549 | PASS | 5.4468 | PASS | 5346.7576 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 9.4946 | PASS | 0.2605 | PASS | 160.4514 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 9.4946 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9471 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 12.3437 | PASS | 11.7387 | PASS | 11638.7034 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 12.3437 | PASS | 11.7387 | PASS | 11638.7034 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 139.1198 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2689 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8703 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7271 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2889 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2122 | PASS | 23112.25 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2122 | PASS | 23112.25 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.9667 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 11 | PASS | 36.5308 | PASS | 36430.7738 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 11 | PASS | 36.5308 | PASS | 36430.7738 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.5524 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 15.526 | PASS | 5.0452 | PASS | 4945.1745 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 26.0282 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6302 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 26.0282 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6302 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 21.1079 | PASS | 2.9872 | PASS | 2887.1695 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 24.8225 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9922 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 24.8225 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4596 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 40.9012 | PASS | 14.72 | PASS | 14619.9554 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 23.9769 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.84 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 23.5573 | PASS | 5.4528 | PASS | 5352.7568 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 9.4879 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 9.4879 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9367 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 12.3283 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9346 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 12.3283 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9346 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 139.1237 | PASS | 13.8717 | PASS | 13771.6805 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 14.1782 | PASS | 9.8591 | PASS | 9759.1264 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 27.2813 | PASS | 11.077 | PASS | 10977.0006 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 20.5346 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2967 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 6.0207 | PASS | 23.2125 | PASS | 23112.5103 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 6.0207 | PASS | 23.2125 | PASS | 23112.5103 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 6.0207 | PASS | 46.7725 | PASS | 46672.5159 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 10.9578 | PASS | 36.54 | PASS | 36440.0317 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 10.9578 | PASS | 36.54 | PASS | 36440.0317 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 13.5935 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5133 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 15.5222 | PASS | 5.0432 | PASS | 4943.1879 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 26.0274 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.5657 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 26.0274 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.5657 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 21.0447 | PASS | 2.9854 | PASS | 2885.3632 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 24.8223 | PASS | 6.0599 | PASS | 5959.9123 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 24.8223 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.465 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 40.9002 | PASS | 14.7197 | PASS | 14619.6927 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 23.9764 | PASS | 5.4615 | PASS | 5361.5049 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 23.5568 | PASS | 5.4525 | PASS | 5352.462 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 9.4883 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4439 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 9.4883 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9372 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 12.3286 | PASS | 11.7272 | PASS | 11627.1555 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 12.3286 | PASS | 11.7272 | PASS | 11627.1555 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 139.1233 | PASS | 13.8716 | PASS | 13771.6149 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 14.1785 | PASS | 9.8593 | PASS | 9759.2541 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 27.2816 | PASS | 11.0771 | PASS | 10977.0784 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2911 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 23.2126 | PASS | 23112.5886 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 23.2126 | PASS | 23112.5886 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 46.7726 | PASS | 46672.6394 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 10.9393 | PASS | 36.5773 | PASS | 36477.3187 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 10.9393 | PASS | 36.5773 | PASS | 36477.3187 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5446 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 15.524 | PASS | 5.0427 | PASS | 4942.6957 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 26.027 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.505 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 26.027 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.505 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 21.1025 | PASS | 2.982 | PASS | 2882.0141 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 24.8225 | PASS | 6.06 | PASS | 5960.0113 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 24.8225 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4584 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 40.8995 | PASS | 14.7194 | PASS | 14619.4414 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 23.976 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.1828 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 23.5565 | PASS | 5.4522 | PASS | 5352.2119 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 9.4886 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4441 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 9.4886 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9374 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.985 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.985 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 139.1253 | PASS | 13.872 | PASS | 13771.9641 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 14.1784 | PASS | 9.8592 | PASS | 9759.2008 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 27.2816 | PASS | 11.0771 | PASS | 10977.0795 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.3387 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 23.2126 | PASS | 23112.5879 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 23.2126 | PASS | 23112.5879 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 46.7727 | PASS | 46672.6761 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9472 | PASS | 36.5684 | PASS | 36468.419 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9472 | PASS | 36.5684 | PASS | 36468.419 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5935 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5016 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 15.5224 | PASS | 5.0462 | PASS | 4946.2178 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 26.0274 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.5808 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 26.0274 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.5808 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0348 | PASS | 2.9963 | PASS | 2896.2928 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 6.0599 | PASS | 5959.9108 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4651 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 40.9003 | PASS | 14.7197 | PASS | 14619.75 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9764 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.5817 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 23.5568 | PASS | 5.4525 | PASS | 5352.5041 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4883 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4441 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4883 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9374 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3288 | PASS | 11.7273 | PASS | 11627.3312 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3288 | PASS | 11.7273 | PASS | 11627.3312 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 139.1193 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2679 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 14.1776 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8667 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7283 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2864 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2503 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2503 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.9756 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 10.9568 | PASS | 36.5853 | PASS | 36485.3291 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 10.9568 | PASS | 36.5853 | PASS | 36485.3291 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5497 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 15.5244 | PASS | 5.045 | PASS | 4944.9869 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 26.0282 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6299 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 26.0282 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6299 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 21.1014 | PASS | 2.9868 | PASS | 2886.8125 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9823 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4603 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 40.9012 | PASS | 14.72 | PASS | 14619.9555 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 23.9769 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8391 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 23.5573 | PASS | 5.4528 | PASS | 5352.7559 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 9.4879 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 9.4879 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9366 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 12.3283 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9399 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 12.3283 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9399 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 139.1194 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2663 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 14.1776 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8671 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7285 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2858 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2501 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2501 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 6.0206 | PASS | 4677% | PASS | 46671.9721 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 10.9617 | PASS | 36.5813 | PASS | 36481.2595 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 10.9617 | PASS | 3658% | PASS | 36481.2595 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5497 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 15.5246 | PASS | 5.045 | PASS | 4944.9547 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 26.0282 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6297 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 26.0282 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6297 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 21.1023 | PASS | 2.9867 | PASS | 2886.7155 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9823 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4603 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 40.9012 | PASS | 14.72 | PASS | 14619.9541 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 23.9769 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8372 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 23.5573 | PASS | 5.4528 | PASS | 5352.7546 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 9.4879 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 9.4879 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9366 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 12.3283 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.939 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 12.3283 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.939 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 139.0583 | PASS | 13.875 | PASS | 13775.0196 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 14.1835 | PASS | 9.8617 | PASS | 9761.7004 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 27.2889 | PASS | 11.0794 | PASS | 10979.3961 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5326 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2526 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0218 | PASS | 23.2148 | PASS | 23114.8159 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0218 | PASS | 23.2148 | PASS | 23114.8159 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0218 | PASS | 46.7773 | PASS | 46677.2886 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8619 | FAIL | 45.1671 | PASS | 45067.069 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8619 | FAIL | 45.1671 | PASS | 45067.069 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5935 | PASS | 0.3024 | PASS | 202.4111 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 15.3258 | PASS | 5.0135 | PASS | 4913.4627 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 26.0204 | PASS | 1.6858 | PASS | 1585.7565 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 26.0204 | PASS | 1.6858 | PASS | 1585.7565 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.7886 | PASS | 2.9269 | PASS | 2826.8558 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.822 | PASS | 6.0597 | PASS | 5959.7337 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.822 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4769 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 40.8894 | PASS | 14.7164 | PASS | 14616.3667 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 23.971 | PASS | 5.4573 | PASS | 5357.2562 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 23.552 | PASS | 5.4489 | PASS | 5348.89 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4862 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4481 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4862 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9428 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.324 | PASS | 11.7284 | PASS | 11628.4124 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.324 | PASS | 11.7284 | PASS | 11628.4124 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 139.124 | PASS | 13.8718 | PASS | 13771.8218 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 14.1784 | PASS | 9.8592 | PASS | 9759.1974 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 27.2816 | PASS | 11.0771 | PASS | 10977.0853 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.3009 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 23.2126 | PASS | 23112.5883 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 23.2126 | PASS | 23112.5883 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 46.7726 | PASS | 46672.6439 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 10.8646 | PASS | 36.3283 | PASS | 36228.3472 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 10.8646 | PASS | 36.3283 | PASS | 36228.3472 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 13.5936 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.4953 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 15.5231 | PASS | 5.0436 | PASS | 4943.5949 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 26.0274 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.5457 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 26.0274 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.5457 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 21.0998 | PASS | 2.9813 | PASS | 2881.3232 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 6.0599 | PASS | 5959.9104 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4651 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 40.9001 | PASS | 14.7196 | PASS | 14619.6117 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 23.9763 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.4017 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 23.5568 | PASS | 5.4524 | PASS | 5352.3773 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 9.4883 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4439 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 9.4883 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9373 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 12.3287 | PASS | 11.7273 | PASS | 11627.2556 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 12.3287 | PASS | 11.7273 | PASS | 11627.2556 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 139.1202 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2591 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8793 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7398 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2827 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2607 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2607 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.9879 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 10.9604 | PASS | 36.5706 | PASS | 36470.5585 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 10.9604 | PASS | 36.5706 | PASS | 36470.5585 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5495 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 15.5259 | PASS | 5.0445 | PASS | 4944.4519 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 26.0281 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6233 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 26.0281 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6233 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 21.1097 | PASS | 2.9855 | PASS | 2885.5043 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9803 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4604 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 40.9011 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.9284 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 23.9768 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8044 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.7278 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9367 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9277 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9277 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 139.1203 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.256 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8764 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 27.2804 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7359 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2825 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2575 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2575 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.9807 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 10.9761 | PASS | 36.5599 | PASS | 36459.8742 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 10.9761 | PASS | 36.5599 | PASS | 36459.8742 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5498 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 15.5261 | PASS | 5.0445 | PASS | 4944.4928 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 26.0281 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6243 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 26.0281 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6243 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 21.1102 | PASS | 2.9856 | PASS | 2885.5715 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9809 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4604 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 40.9011 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.9321 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 23.9768 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8092 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.7321 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9366 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9265 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 12.3284 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.9265 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 139.1194 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.3248 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 14.1778 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.9306 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 27.2806 | PASS | 11.0768 | PASS | 10976.7881 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2838 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.3088 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.3088 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 6.0206 | PASS | 46.7721 | PASS | 46672.0822 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 10.8316 | PASS | 36.495 | PASS | 36395.0225 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 10.8316 | PASS | 36.495 | PASS | 36395.0225 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.547 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 15.5236 | PASS | 5.0442 | PASS | 4944.1876 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 26.028 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6076 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 26.028 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6076 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 21.1055 | PASS | 2.9846 | PASS | 2884.6122 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.976 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4606 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 40.9009 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.8637 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 23.9767 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7223 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.659 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4436 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9368 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 12.3283 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.9503 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 12.3283 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.9503 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 139.1089 | PASS | 13.8702 | PASS | 13770.1614 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 14.1748 | PASS | 9.8577 | PASS | 9757.7377 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 27.2744 | PASS | 11.0754 | PASS | 10975.4036 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 20.5333 | PASS | 11.8819 | PASS | 11781.8587 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 6.0196 | PASS | 23.2109 | PASS | 23110.9126 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 6.0196 | PASS | 23.2109 | PASS | 23110.9126 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 6.0196 | PASS | 46.7705 | PASS | 46670.4841 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 11.0047 | PASS | 36.5434 | PASS | 36443.439 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 11.0047 | PASS | 36.5434 | PASS | 36443.439 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 13.5912 | PASS | 0.3028 | PASS | 202.7561 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 15.5257 | PASS | 5.0437 | PASS | 4943.6661 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 25.1575 | PASS | 1.6838 | PASS | 1583.8317 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 25.1575 | PASS | 1.6838 | PASS | 1583.8317 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 21.1014 | PASS | 2.9801 | PASS | 2880.1355 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 24.8174 | PASS | 6.0598 | PASS | 5959.8372 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 24.8174 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4693 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 40.3372 | PASS | 14.709 | PASS | 14608.9757 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 23.6272 | PASS | 5.4447 | PASS | 5344.7184 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 23.4382 | PASS | 5.443 | PASS | 5342.9747 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 9.4869 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4426 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 9.4869 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9355 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 12.3277 | PASS | 11.7265 | PASS | 11626.4659 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 12.3277 | PASS | 11.7265 | PASS | 11626.4659 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 139.2765 | PASS | 13.8872 | PASS | 13787.2081 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 14.1948 | PASS | 9.8669 | PASS | 9766.8534 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 27.3133 | PASS | 11.0861 | PASS | 10986.1371 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 20.5368 | PASS | 11.8833 | PASS | 11783.3085 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 6.0253 | PASS | 23.2212 | PASS | 23121.2042 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 6.0253 | PASS | 23.2212 | PASS | 23121.2042 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 6.0253 | PASS | 46.7915 | PASS | 46691.49 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 11.0072 | PASS | 36.5467 | PASS | 36446.7343 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 11.0072 | PASS | 36.5467 | PASS | 36446.7343 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 13.607 | PASS | 0.3006 | PASS | 200.6325 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 15.5308 | PASS | 5.051 | PASS | 4950.9639 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 26.0316 | PASS | 1.6853 | PASS | 1585.262 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 26.0316 | PASS | 1.6853 | PASS | 1585.262 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 21.1096 | PASS | 2.9856 | PASS | 2885.6051 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 24.8129 | PASS | 6.0557 | PASS | 5955.6993 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 24.8129 | PASS | 1.7197 | PASS | 1619.7456 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 40.8948 | PASS | 14.715 | PASS | 14614.974 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 23.975 | PASS | 5.4551 | PASS | 5355.1262 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 23.5524 | PASS | 5.4471 | PASS | 5347.1214 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 9.4984 | PASS | 0.2605 | PASS | 160.4541 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 9.4984 | PASS | 0.249 | PASS | 148.9506 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 12.342 | PASS | 11.7372 | PASS | 11637.2476 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 12.342 | PASS | 11.7372 | PASS | 11637.2476 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 139.1448 | PASS | 13.8737 | PASS | 13773.7396 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 14.1805 | PASS | 9.8602 | PASS | 9760.2024 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 27.2858 | PASS | 11.0783 | PASS | 10978.2969 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 20.5351 | PASS | 11.8825 | PASS | 11782.4595 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 6.0214 | PASS | 23.2137 | PASS | 23113.743 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 6.0214 | PASS | 23.2137 | PASS | 23113.743 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 6.0214 | PASS | 46.7752 | PASS | 46675.1878 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 11.0064 | PASS | 36.5455 | PASS | 36445.4886 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 11.0064 | PASS | 36.5455 | PASS | 36445.4886 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 13.5954 | PASS | 0.3022 | PASS | 202.2391 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 15.5273 | PASS | 5.0456 | PASS | 4945.6117 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 26.0274 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.5345 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 26.0274 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.5345 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 21.1114 | PASS | 2.986 | PASS | 2886.0068 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 24.8207 | PASS | 6.0592 | PASS | 5959.2225 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 24.8207 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5109 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 40.9002 | PASS | 14.7197 | PASS | 14619.6506 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 23.9759 | PASS | 5.461 | PASS | 5360.9983 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 23.5566 | PASS | 5.4516 | PASS | 5351.5516 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 9.4895 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4451 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 9.4895 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9388 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 12.3305 | PASS | 11.7285 | PASS | 11628.5164 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 12.3305 | PASS | 11.7285 | PASS | 11628.5164 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 139.1447 | PASS | 13.8737 | PASS | 13773.7304 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 14.1805 | PASS | 9.8602 | PASS | 9760.1962 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 27.2858 | PASS | 11.0783 | PASS | 10978.2886 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 20.5351 | PASS | 11.8825 | PASS | 11782.4569 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 6.0214 | PASS | 23.2137 | PASS | 23113.7329 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 6.0214 | PASS | 23.2137 | PASS | 23113.7329 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 6.0214 | PASS | 46.7752 | PASS | 46675.1883 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 11.0064 | PASS | 36.5455 | PASS | 36445.4877 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 11.0064 | PASS | 36.5455 | PASS | 36445.4877 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 13.5954 | PASS | 0.3022 | PASS | 202.2406 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 15.5273 | PASS | 5.0456 | PASS | 4945.6083 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 26.0268 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.4671 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 26.0268 | PASS | 168.7% | PASS | 1586.4671 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 21.1114 | PASS | 2.986 | PASS | 2886.0043 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 24.8205 | PASS | 605.9% | PASS | 5959.1392 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 24.8205 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5164 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 40.8989 | PASS | 14.7193 | PASS | 14619.2557 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 23.9752 | PASS | 5.4605 | PASS | 5360.4952 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 23.5526 | PASS | 5.4487 | PASS | 5348.7071 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 9.4895 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4451 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 9.4895 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9388 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 12.3305 | PASS | 11.7285 | PASS | 11628.5099 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 12.3305 | PASS | 11.7285 | PASS | 11628.5099 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 139.1499 | PASS | 13.8741 | PASS | 13774.1209 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 14.1878 | PASS | 9.8624 | PASS | 9762.3828 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 27.3031 | PASS | 11.0799 | PASS | 10979.882 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 20.5354 | PASS | 11.8826 | PASS | 11782.5937 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 6.0245 | PASS | 23.2151 | PASS | 23115.0938 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 6.0245 | PASS | 23.2151 | PASS | 23115.0938 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 6.0245 | PASS | 46.7613 | PASS | 46661.3378 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 11.0065 | PASS | 36.5457 | PASS | 36445.7357 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 11.0065 | PASS | 36.5457 | PASS | 36445.7357 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 13.5978 | PASS | 0.3021 | PASS | 202.1206 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 15.5271 | PASS | 5.0454 | PASS | 4945.3769 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 26.029 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7172 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 26.029 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7172 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 21.1128 | PASS | 2.9868 | PASS | 2886.8189 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 24.8217 | PASS | 6.0597 | PASS | 5959.662 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 24.8217 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4816 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 40.9025 | PASS | 14.7203 | PASS | 14620.3485 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 23.9775 | PASS | 5.4623 | PASS | 5362.3413 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 23.5579 | PASS | 5.4532 | PASS | 5353.2206 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 9.4887 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4443 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 9.4887 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9378 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 12.3306 | PASS | 11.7286 | PASS | 11628.5745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 12.3306 | PASS | 11.7286 | PASS | 11628.5745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 139.1499 | PASS | 13.8741 | PASS | 13774.1209 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 14.1878 | PASS | 9.8624 | PASS | 9762.3828 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 27.3031 | PASS | 11.0799 | PASS | 10979.882 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 20.5354 | PASS | 11.8826 | PASS | 11782.5937 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 6.0245 | PASS | 23.2151 | PASS | 23115.0938 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 6.0245 | PASS | 23.2151 | PASS | 23115.0938 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 6.0245 | PASS | 46.7613 | PASS | 46661.3378 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 11.0065 | PASS | 36.5457 | PASS | 36445.7357 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 11.0065 | PASS | 36.5457 | PASS | 36445.7357 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 13.5978 | PASS | 0.3021 | PASS | 202.1206 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 15.5271 | PASS | 5.0454 | PASS | 4945.3769 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 26.029 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7172 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 26.029 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7172 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 21.1128 | PASS | 2.9868 | PASS | 2886.8189 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 24.8217 | PASS | 6.0597 | PASS | 5959.662 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 24.8217 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4816 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 40.9025 | PASS | 14.7203 | PASS | 14620.3485 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 23.9775 | PASS | 5.4623 | PASS | 5362.3413 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 23.5579 | PASS | 5.4532 | PASS | 5353.2206 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 9.4887 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4443 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 9.4887 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9378 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 12.3306 | PASS | 11.7286 | PASS | 11628.5745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 12.3306 | PASS | 11.7286 | PASS | 11628.5745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 138.9204 | PASS | 13.868 | PASS | 13767.9731 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 14.1761 | PASS | 9.8584 | PASS | 9758.373 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 27.2774 | PASS | 11.0763 | PASS | 10976.2682 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 20.5333 | PASS | 11.882 | PASS | 11782.0145 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.0201 | PASS | 23.2118 | PASS | 23111.7541 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.0201 | PASS | 23.2118 | PASS | 23111.7541 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.0201 | PASS | 46.7724 | PASS | 46672.4042 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 10.9832 | PASS | 36.5561 | PASS | 36456.0985 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 10.9832 | PASS | 36.5561 | PASS | 36456.0985 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 13.5921 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.567 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 15.3669 | PASS | 5.0467 | PASS | 4946.6583 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 26.0287 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.6826 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 26.0287 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.6826 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 20.8256 | PASS | 2.9912 | PASS | 2891.1798 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9807 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4604 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 40.9019 | PASS | 14.7202 | PASS | 14620.1768 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 23.9772 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.1179 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 23.5576 | PASS | 5.453 | PASS | 5353.0142 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 9.4769 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4451 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 9.4769 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9384 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 12.3152 | PASS | 11.7249 | PASS | 11624.933 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 12.3152 | PASS | 11.7249 | PASS | 11624.933 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 139.0195 | PASS | 13.8735 | PASS | 13773.4579 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 14.1787 | PASS | 9.8595 | PASS | 9759.5389 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 27.2833 | PASS | 11.0779 | PASS | 10977.8605 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 20.5326 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.3196 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 23.2132 | PASS | 23113.2489 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 23.2132 | PASS | 23113.2489 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 46.7746 | PASS | 46674.6266 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 10.9891 | PASS | 36.5577 | PASS | 36457.7186 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 10.9891 | PASS | 36.5577 | PASS | 36457.7186 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 13.5958 | PASS | 0.3021 | PASS | 202.0817 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 15.3611 | PASS | 5.0389 | PASS | 4938.9415 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.6515 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.6515 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 20.8461 | PASS | 2.9906 | PASS | 2890.6165 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 24.821 | PASS | 6.0594 | PASS | 5959.3604 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 24.821 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5017 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 40.9015 | PASS | 14.7201 | PASS | 14620.0538 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 23.977 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9867 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.7279 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 9.4795 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4442 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 9.4795 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9375 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 12.3238 | PASS | 11.7291 | PASS | 11629.1174 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 12.3238 | PASS | 11.7291 | PASS | 11629.1174 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 139.1387 | PASS | 13.8731 | PASS | 13773.0567 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 14.1787 | PASS | 9.8593 | PASS | 9759.3388 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 27.2828 | PASS | 11.0774 | PASS | 10977.4238 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 20.5349 | PASS | 11.8824 | PASS | 11782.3761 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 23.2129 | PASS | 23112.8814 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 23.2129 | PASS | 23112.8814 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 46.7732 | PASS | 46673.2409 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 11.0085 | PASS | 36.5487 | PASS | 36448.6826 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 11.0085 | PASS | 36.5487 | PASS | 36448.6826 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 13.595 | PASS | 0.3023 | PASS | 202.3044 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 15.4908 | PASS | 5.0057 | PASS | 4905.6589 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6412 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6412 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 21.1186 | PASS | 2.9906 | PASS | 2890.5523 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 24.8217 | PASS | 6.0597 | PASS | 5959.6861 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 24.8217 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4801 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 40.9014 | PASS | 14.72 | PASS | 14620.0055 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 23.977 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.915 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.7367 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 9.4883 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4439 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 9.4883 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9372 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 12.3305 | PASS | 11.7285 | PASS | 11628.45 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 12.3305 | PASS | 11.7285 | PASS | 11628.45 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 139.1749 | PASS | 13.8765 | PASS | 13776.5318 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 14.1806 | PASS | 9.8603 | PASS | 9760.2501 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 27.2875 | PASS | 11.0788 | PASS | 10978.7806 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 20.5352 | PASS | 11.8825 | PASS | 11782.549 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 6.0215 | PASS | 23.2141 | PASS | 23114.1059 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 6.0215 | PASS | 23.2141 | PASS | 23114.1059 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 6.0215 | PASS | 46.7757 | PASS | 46675.7143 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 11.0134 | PASS | 36.5555 | PASS | 36455.4814 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 11.0134 | PASS | 36.5555 | PASS | 36455.4814 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 13.5985 | PASS | 0.3018 | PASS | 201.8214 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 15.4659 | PASS | 4.956 | PASS | 4856.0126 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 26.0285 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.6658 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 26.0285 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.6658 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 21.1383 | PASS | 3.0007 | PASS | 2900.7158 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 24.8202 | PASS | 6.059 | PASS | 5959.0372 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 24.8202 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5233 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 40.9017 | PASS | 14.7201 | PASS | 14620.1086 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 23.9772 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.0732 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.6872 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 9.4889 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4448 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 9.4889 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9383 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 12.3346 | PASS | 11.7314 | PASS | 11631.4055 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 12.3346 | PASS | 11.7314 | PASS | 11631.4055 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 139.135 | PASS | 13.8714 | PASS | 13771.3646 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 14.1784 | PASS | 9.8592 | PASS | 9759.1804 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 27.2816 | PASS | 11.0771 | PASS | 10977.0542 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5327 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.3227 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 23.2125 | PASS | 23112.5436 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 23.2125 | PASS | 23112.5436 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 6.0207 | PASS | 46.7731 | PASS | 46673.0592 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 11 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.7341 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 11 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.7341 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 13.5937 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.4986 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 6.7792 | PASS | 4.8423 | PASS | 4742.3291 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6442 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6442 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 21.1126 | PASS | 2.9808 | PASS | 2880.7976 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9627 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4616 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 40.9014 | PASS | 14.72 | PASS | 14620.0091 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 23.977 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9109 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 23.5573 | PASS | 5.4528 | PASS | 5352.7794 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 9.4888 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.443 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 9.4888 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9361 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 12.3291 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.8897 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 12.3291 | PASS | 11.7269 | PASS | 11626.8897 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 139.012 | PASS | 13.8677 | PASS | 13767.6984 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 14.1774 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.9195 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 27.28 | PASS | 11.0768 | PASS | 10976.8462 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 20.5213 | PASS | 11.8812 | PASS | 11781.2091 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 6.0204 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2661 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 6.0204 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2661 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 6.0204 | PASS | 46.7748 | PASS | 46674.7952 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 10.9802 | PASS | 36.556 | PASS | 36456.0122 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 10.9802 | PASS | 36.556 | PASS | 36456.0122 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 13.5931 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.4791 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 14.4105 | PASS | 5.0495 | PASS | 4949.5068 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 26.0286 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7046 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 26.0286 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7046 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 20.6455 | PASS | 2.9927 | PASS | 2892.6526 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9514 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4624 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 40.902 | PASS | 14.7203 | PASS | 14620.2625 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 23.9772 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.2247 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 23.5576 | PASS | 5.4531 | PASS | 5353.0502 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 9.4777 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4439 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 9.4777 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9371 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 12.3231 | PASS | 11.7249 | PASS | 11624.9237 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 12.3231 | PASS | 11.7249 | PASS | 11624.9237 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 139.1393 | PASS | 13.8718 | PASS | 13771.7809 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 14.18 | PASS | 9.8599 | PASS | 9759.9267 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 27.2862 | PASS | 11.0783 | PASS | 10978.3268 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 20.5334 | PASS | 11.8815 | PASS | 11781.4847 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 6.0213 | PASS | 23.2136 | PASS | 23113.6277 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 6.0213 | PASS | 23.2136 | PASS | 23113.6277 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 6.0213 | PASS | 46.7749 | PASS | 46674.8922 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 11.007 | PASS | 36.5466 | PASS | 36446.6392 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 11.007 | PASS | 36.5466 | PASS | 36446.6392 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 13.5975 | PASS | 0.302 | PASS | 201.9724 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 15.45 | PASS | 4.9424 | PASS | 4842.3715 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 26.0285 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.6622 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 26.0285 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.6622 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 21.087 | PASS | 2.967 | PASS | 2866.9881 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 24.8207 | PASS | 6.0593 | PASS | 5959.2536 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 24.8207 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5089 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 40.9017 | PASS | 14.7201 | PASS | 14620.0961 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 23.9772 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0398 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 545.3% | PASS | 5352.7186 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 9.4879 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4422 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 9.4879 | PASS | 24.89% | PASS | 148.935 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 12.3311 | PASS | 11.7282 | PASS | 11628.2457 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 12.3311 | PASS | 11.7282 | PASS | 11628.2457 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 139.1384 | PASS | 13.8731 | PASS | 13773.1346 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 14.1771 | PASS | 9.8587 | PASS | 9758.6558 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 27.2638 | PASS | 11.0721 | PASS | 10972.1187 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 20.5354 | PASS | 11.8826 | PASS | 11782.5841 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 6.0194 | PASS | 23.2102 | PASS | 23110.215 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 6.0194 | PASS | 23.2102 | PASS | 23110.215 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 6.0194 | PASS | 46.8245 | PASS | 46724.5125 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 11.0066 | PASS | 36.5459 | PASS | 36445.8508 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 11.0066 | PASS | 36.5459 | PASS | 36445.8508 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 13.5926 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.6419 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 15.5271 | PASS | 5.0453 | PASS | 4945.2585 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 26.0291 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7303 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 26.0291 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7303 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 21.1134 | PASS | 2.9872 | PASS | 2887.1639 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 24.8208 | PASS | 6.0593 | PASS | 5959.2837 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 24.8208 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5069 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 40.9027 | PASS | 14.7204 | PASS | 14620.4025 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 23.9776 | PASS | 5.4624 | PASS | 5362.391 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 23.558 | PASS | 5.4533 | PASS | 5353.2607 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 9.4883 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4439 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 9.4883 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9373 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 12.3298 | PASS | 11.728 | PASS | 11628.0325 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 12.3298 | PASS | 11.728 | PASS | 11628.0325 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 139.1371 | PASS | 13.873 | PASS | 13773.0241 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 14.1765 | PASS | 9.8588 | PASS | 9758.8145 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 27.2589 | PASS | 11.0727 | PASS | 10972.6542 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 20.5354 | PASS | 11.8826 | PASS | 11782.5697 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 6.0193 | PASS | 23.2104 | PASS | 23110.4238 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 6.0193 | PASS | 23.2104 | PASS | 23110.4238 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 6.0193 | PASS | 46.8238 | PASS | 46723.7972 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 11.0066 | PASS | 36.5458 | PASS | 36445.813 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 11.0066 | PASS | 36.5458 | PASS | 36445.813 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 13.5924 | PASS | 0.3026 | PASS | 202.6313 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 15.527 | PASS | 5.0452 | PASS | 4945.2152 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 26.029 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7253 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 26.029 | PASS | 1.6867 | PASS | 1586.7253 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 21.1133 | PASS | 2.9871 | PASS | 2887.0925 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 24.8209 | PASS | 6.0593 | PASS | 5959.3212 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 24.8209 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5044 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 40.9026 | PASS | 14.7204 | PASS | 14620.3802 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 23.9776 | PASS | 5.4624 | PASS | 5362.3635 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 23.5579 | PASS | 5.4532 | PASS | 5353.2361 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 9.4882 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4439 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 9.4882 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9372 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 12.3297 | PASS | 11.728 | PASS | 11627.9646 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 12.3297 | PASS | 11.728 | PASS | 11627.9646 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 138.8611 | PASS | 13.8647 | PASS | 13764.6921 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 13.2319 | PASS | 9.8776 | PASS | 9777.6112 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 21.7595 | PASS | 11.1364 | PASS | 11036.3882 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.5276 | PASS | 11.8815 | PASS | 11781.5222 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 5.8023 | FAIL | 23.2299 | PASS | 23129.8881 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 5.8023 | FAIL | 23.2299 | PASS | 23129.8881 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 5.8023 | FAIL | 48.7013 | PASS | 48601.275 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 11.0054 | PASS | 36.5442 | PASS | 36444.1551 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 11.0054 | PASS | 36.5442 | PASS | 36444.1551 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 13.4532 | PASS | 0.3035 | PASS | 203.5471 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 15.5245 | PASS | 5.0427 | PASS | 4942.712 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 26.0247 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.5041 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 26.0247 | PASS | 1.6865 | PASS | 1586.5041 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 21.1078 | PASS | 2.9844 | PASS | 2884.3674 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 24.8218 | PASS | 6.0598 | PASS | 5959.8048 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 24.8218 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4722 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 40.8973 | PASS | 14.7194 | PASS | 14619.3868 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 23.9746 | PASS | 5.4611 | PASS | 5361.0941 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 23.5551 | PASS | 5.4521 | PASS | 5352.1317 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 9.4791 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4425 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 9.4791 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9352 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 12.3149 | PASS | 11.7229 | PASS | 11622.8734 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 12.3149 | PASS | 11.7229 | PASS | 11622.8734 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 139.234 | PASS | 13.8826 | PASS | 13782.6422 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 14.1937 | PASS | 9.8659 | PASS | 9765.8514 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 27.3112 | PASS | 11.0843 | PASS | 10984.3176 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5363 | PASS | 11.8831 | PASS | 11783.0506 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0257 | PASS | 23.2204 | PASS | 23120.4184 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0257 | PASS | 23.2204 | PASS | 23120.4184 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 6.0257 | PASS | 46.8441 | PASS | 46744.1145 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0076 | PASS | 36.5472 | PASS | 36447.2444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0076 | PASS | 36.5472 | PASS | 36447.2444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 13.6558 | PASS | 0.3014 | PASS | 201.4451 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 15.5285 | PASS | 5.0474 | PASS | 4947.4339 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 26.0308 | PASS | 1.6869 | PASS | 1586.931 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 26.0308 | PASS | 1.6869 | PASS | 1586.931 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 21.117 | PASS | 2.9896 | PASS | 2889.5528 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8197 | PASS | 6.0588 | PASS | 5958.8438 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8197 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5362 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 40.9056 | PASS | 14.7213 | PASS | 14621.3015 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9791 | PASS | 5.4636 | PASS | 5363.5752 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 23.5594 | PASS | 5.4543 | PASS | 5354.3362 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4908 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4473 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4908 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9416 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3369 | PASS | 11.7334 | PASS | 11633.4404 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.3369 | PASS | 11.7334 | PASS | 11633.4404 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 139.2328 | PASS | 13.8829 | PASS | 13782.9358 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 14.1948 | PASS | 9.8668 | PASS | 9766.8034 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 27.312 | PASS | 11.0858 | PASS | 10985.7687 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 20.5363 | PASS | 11.8831 | PASS | 11783.0795 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 6.026 | PASS | 23.2225 | PASS | 23122.5225 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 6.026 | PASS | 23.2225 | PASS | 23122.5225 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 6.026 | PASS | 46.8544 | PASS | 46754.3625 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 11.0076 | PASS | 36.5473 | PASS | 36447.2598 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 11.0076 | PASS | 36.5473 | PASS | 36447.2598 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 13.6399 | PASS | 0.2973 | PASS | 197.3021 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 15.5285 | PASS | 5.0475 | PASS | 4947.4768 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 26.0308 | PASS | 1.6869 | PASS | 1586.9373 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 26.0308 | PASS | 1.6869 | PASS | 1586.9373 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 21.117 | PASS | 2.9896 | PASS | 2889.5798 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 24.8198 | PASS | 6.0589 | PASS | 5958.9035 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 24.8198 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5321 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 40.9057 | PASS | 14.7213 | PASS | 14621.3339 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 23.9791 | PASS | 5.4636 | PASS | 5363.6164 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 23.5595 | PASS | 5.4544 | PASS | 5354.3912 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 9.4907 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4474 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 9.4907 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9417 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 12.3369 | PASS | 11.7336 | PASS | 11633.5899 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 12.3369 | PASS | 11.7336 | PASS | 11633.5899 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 139.1851 | PASS | 13.878 | PASS | 13777.9973 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 14.1942 | PASS | 9.8666 | PASS | 9766.56 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 27.3025 | PASS | 11.0831 | PASS | 10983.147 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 20.5363 | PASS | 11.883 | PASS | 11783.0089 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 6.0234 | PASS | 23.2176 | PASS | 23117.5684 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 6.0234 | PASS | 23.2176 | PASS | 23117.5684 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 6.0234 | PASS | 46.7818 | PASS | 46681.7645 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 11.0071 | PASS | 36.5466 | PASS | 36446.5538 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 11.0071 | PASS | 36.5466 | PASS | 36446.5538 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 13.5998 | PASS | 0.3016 | PASS | 201.632 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 15.5278 | PASS | 5.0464 | PASS | 4946.4306 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 26.03 | PASS | 1.6868 | PASS | 1586.8388 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 26.03 | PASS | 1.6868 | PASS | 1586.8388 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 21.1151 | PASS | 2.9883 | PASS | 2888.2959 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 24.8204 | PASS | 6.0591 | PASS | 5959.1384 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 24.8204 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5165 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 40.9043 | PASS | 14.7209 | PASS | 14620.8902 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 23.9784 | PASS | 5.463 | PASS | 5363.0332 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 23.5587 | PASS | 5.4538 | PASS | 5353.8427 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 9.4896 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4456 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 9.4896 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9394 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 12.3334 | PASS | 11.7308 | PASS | 11630.8214 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 12.3334 | PASS | 11.7308 | PASS | 11630.8214 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 139.1851 | PASS | 13.878 | PASS | 13778.0002 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 14.1942 | PASS | 9.8666 | PASS | 9766.5717 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 27.3026 | PASS | 11.0832 | PASS | 10983.164 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 20.5363 | PASS | 11.883 | PASS | 11783.0089 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 6.0234 | PASS | 23.2176 | PASS | 23117.5927 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 6.0234 | PASS | 23.2176 | PASS | 23117.5927 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 6.0234 | PASS | 46.7818 | PASS | 46681.8008 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 11.0071 | PASS | 36.5466 | PASS | 36446.5538 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 11.0071 | PASS | 36.5466 | PASS | 36446.5538 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 13.5998 | PASS | 0.3016 | PASS | 201.6307 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 15.5278 | PASS | 5.0464 | PASS | 4946.4308 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 26.03 | PASS | 1.6868 | PASS | 1586.8388 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 26.03 | PASS | 1.6868 | PASS | 1586.8388 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 21.1151 | PASS | 2.9883 | PASS | 2888.2959 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 24.8204 | PASS | 6.0591 | PASS | 5959.1386 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 24.8204 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5165 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 40.9043 | PASS | 14.7209 | PASS | 14620.8911 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 23.9784 | PASS | 5.463 | PASS | 5363.0335 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 23.5587 | PASS | 5.4538 | PASS | 5353.843 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 9.4896 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4456 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 9.4896 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9394 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 12.3334 | PASS | 11.7308 | PASS | 11630.8231 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 12.3334 | PASS | 11.7308 | PASS | 11630.8231 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 138.4978 | PASS | 13.8624 | PASS | 13762.4029 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 14.1738 | PASS | 9.8578 | PASS | 9757.7984 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 27.2716 | PASS | 11.0754 | PASS | 10975.4397 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 20.5235 | PASS | 11.8817 | PASS | 11781.6677 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.0192 | PASS | 23.2111 | PASS | 23111.1353 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.0192 | PASS | 23.2111 | PASS | 23111.1353 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.0192 | PASS | 46.7724 | PASS | 46672.4498 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 10.4847 | PASS | 36.9092 | PASS | 36809.1596 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 10.4847 | PASS | 36.9092 | PASS | 36809.1596 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 13.5866 | PASS | 0.303 | PASS | 202.9961 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 14.4831 | PASS | 5.0222 | PASS | 4922.1669 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 26.0246 | PASS | 1.6863 | PASS | 1586.2629 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 26.0246 | PASS | 1.6863 | PASS | 1586.2629 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 19.3804 | PASS | 2.9589 | PASS | 2858.9035 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 24.8225 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9943 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 24.8225 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4596 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 40.896 | PASS | 14.7185 | PASS | 14618.4508 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 23.9742 | PASS | 5.4599 | PASS | 5359.9004 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 23.5551 | PASS | 5.4512 | PASS | 5351.2172 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 9.4519 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4463 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 9.4519 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.94 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 12.2861 | PASS | 11.7199 | PASS | 11619.8616 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 12.2861 | PASS | 11.7199 | PASS | 11619.8616 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 139.1567 | PASS | 13.8746 | PASS | 13774.5563 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 14.1793 | PASS | 9.8596 | PASS | 9759.6485 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 27.2847 | PASS | 11.078 | PASS | 10977.9542 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 20.535 | PASS | 11.8824 | PASS | 11782.4176 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 6.0212 | PASS | 23.2134 | PASS | 23113.3612 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 6.0212 | PASS | 23.2134 | PASS | 23113.3612 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 6.0212 | PASS | 46.7745 | PASS | 46674.5399 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 11.013 | PASS | 36.5659 | PASS | 36465.8737 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 11.013 | PASS | 36.5659 | PASS | 36465.8737 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 13.5966 | PASS | 0.3021 | PASS | 202.0853 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 15.5385 | PASS | 5.0538 | PASS | 4953.8477 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6395 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6395 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 21.1388 | PASS | 3.0008 | PASS | 2900.762 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 24.821 | PASS | 6.0594 | PASS | 5959.3731 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 24.821 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5008 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 40.9014 | PASS | 14.72 | PASS | 14620.0036 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 23.977 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9232 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.6728 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 9.4885 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4445 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 9.4885 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.938 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 12.3325 | PASS | 11.7298 | PASS | 11629.8019 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 12.3325 | PASS | 11.7298 | PASS | 11629.8019 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 139.1567 | PASS | 13.8746 | PASS | 13774.5563 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 14.1793 | PASS | 986% | PASS | 9759.6485 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 27.2847 | PASS | 11.078 | PASS | 10977.9542 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 20.535 | PASS | 1188% | PASS | 11782.4176 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 6.0212 | PASS | 23.2134 | PASS | 23113.3612 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 6.0212 | PASS | 23.2134 | PASS | 23113.3612 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 6.0212 | PASS | 46.7745 | PASS | 46674.5399 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 11.013 | PASS | 36.5659 | PASS | 36465.8737 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 11.013 | PASS | 36.5659 | PASS | 36465.8737 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 13.5966 | PASS | 0.3021 | PASS | 202.0853 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 15.5385 | PASS | 5.0538 | PASS | 4953.8477 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6395 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6395 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 21.1388 | PASS | 3.0008 | PASS | 2900.762 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 24.821 | PASS | 6.0594 | PASS | 5959.3731 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 24.821 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5008 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 40.9014 | PASS | 14.72 | PASS | 14620.0036 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 23.977 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9232 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 23.5572 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.6728 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 9.4885 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4445 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 9.4885 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.938 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 12.3325 | PASS | 11.7298 | PASS | 11629.8019 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 12.3325 | PASS | 11.7298 | PASS | 11629.8019 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 139.1895 | PASS | 13.8773 | PASS | 13777.3012 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 14.1809 | PASS | 9.8604 | PASS | 9760.3627 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 27.2888 | PASS | 11.0791 | PASS | 10979.1222 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 20.5352 | PASS | 11.8825 | PASS | 11782.4999 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 6.0217 | PASS | 23.2144 | PASS | 23114.4027 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 6.0217 | PASS | 23.2144 | PASS | 23114.4027 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 6.0217 | PASS | 46.777 | PASS | 46677.0169 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 11.0191 | PASS | 36.5861 | PASS | 36486.1282 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 11.0191 | PASS | 36.5861 | PASS | 36486.1282 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 13.5999 | PASS | 0.3016 | PASS | 201.6237 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 15.5499 | PASS | 5.0582 | PASS | 4958.2005 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6461 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 26.0283 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6461 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 21.166 | PASS | 3.0126 | PASS | 2912.5896 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 24.8194 | PASS | 6.0587 | PASS | 5958.6642 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 24.8194 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5482 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 40.9015 | PASS | 14.72 | PASS | 14620.0322 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 23.9771 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9879 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 23.557 | PASS | 5.4525 | PASS | 5352.5495 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 9.4888 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4453 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 9.4888 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9389 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 12.3363 | PASS | 11.7323 | PASS | 11632.3129 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 12.3363 | PASS | 11.7323 | PASS | 11632.3129 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 139.1389 | PASS | 13.8731 | PASS | 13773.0748 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 14.1788 | PASS | 9.8594 | PASS | 9759.4145 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 27.283 | PASS | 11.0775 | PASS | 10977.4765 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 20.5349 | PASS | 11.8824 | PASS | 11782.3849 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 23.2129 | PASS | 23112.9382 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 23.2129 | PASS | 23112.9382 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 6.0209 | PASS | 46.7734 | PASS | 46673.3597 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 11.008 | PASS | 36.5478 | PASS | 36447.8123 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 11.008 | PASS | 36.5478 | PASS | 36447.8123 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 13.5949 | PASS | 0.3023 | PASS | 202.3189 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 15.5289 | PASS | 5.0474 | PASS | 4947.4165 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 26.028 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6099 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 26.028 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6099 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 21.1175 | PASS | 2.9882 | PASS | 2888.2066 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 24.8218 | PASS | 6.0597 | PASS | 5959.6979 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 24.8218 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4793 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 40.901 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.8771 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 23.9768 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7495 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 23.5571 | PASS | 5.4526 | PASS | 5352.6003 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 9.4885 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4441 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 9.4885 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9375 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 12.3304 | PASS | 11.7284 | PASS | 11628.3727 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 12.3304 | PASS | 11.7284 | PASS | 11628.3727 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 139.2559 | PASS | 13.8852 | PASS | 13785.2213 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 14.1902 | PASS | 9.8647 | PASS | 9764.6846 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 27.3057 | PASS | 11.084 | PASS | 10983.9942 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 20.536 | PASS | 11.8829 | PASS | 11782.9357 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 6.0247 | PASS | 23.2201 | PASS | 23120.0638 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 6.0247 | PASS | 23.2201 | PASS | 23120.0638 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 6.0247 | PASS | 46.8275 | PASS | 46727.513 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 11.008 | PASS | 36.548 | PASS | 36448.0049 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 11.008 | PASS | 36.548 | PASS | 36448.0049 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 13.6158 | PASS | 0.2996 | PASS | 199.6292 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 15.529 | PASS | 5.0482 | PASS | 4948.1547 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 26.0312 | PASS | 1.687 | PASS | 1586.977 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 26.0312 | PASS | 1.687 | PASS | 1586.977 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 21.1188 | PASS | 2.9907 | PASS | 2890.7219 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 24.8197 | PASS | 6.0588 | PASS | 5958.8216 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 24.8197 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5377 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 40.9062 | PASS | 14.7215 | PASS | 14621.4936 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 23.9794 | PASS | 5.4639 | PASS | 5363.8558 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 23.5596 | PASS | 5.4545 | PASS | 5354.4797 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 9.4908 | PASS | 0.2605 | PASS | 160.4503 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 9.4908 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9454 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 12.339 | PASS | 11.7352 | PASS | 11635.1634 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 12.339 | PASS | 11.7352 | PASS | 11635.1634 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 139.1112 | PASS | 13.8721 | PASS | 13772.0958 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 14.1677 | PASS | 9.8583 | PASS | 9758.323 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 27.2371 | PASS | 11.0752 | PASS | 10975.2044 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 20.5345 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.336 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 6.0119 | PASS | 23.2092 | PASS | 23109.2069 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 6.0119 | PASS | 23.2092 | PASS | 23109.2069 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 6.0119 | PASS | 46.8023 | PASS | 46702.2815 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 11.0062 | PASS | 36.5453 | PASS | 36445.2997 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 11.0062 | PASS | 36.5453 | PASS | 36445.2997 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 13.5458 | PASS | 0.304 | PASS | 203.9785 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 15.5268 | PASS | 5.0449 | PASS | 4944.9351 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 26.028 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6245 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 26.028 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.6245 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 21.1112 | PASS | 2.9859 | PASS | 2885.8655 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 24.822 | PASS | 6.0598 | PASS | 5959.8259 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 24.822 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4708 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 40.9009 | PASS | 14.7199 | PASS | 14619.9259 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 23.9767 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8013 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 23.5571 | PASS | 5.4527 | PASS | 5352.6994 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 9.4878 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.444 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 9.4878 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9373 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 12.3283 | PASS | 11.7275 | PASS | 11627.484 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 12.3283 | PASS | 11.7275 | PASS | 11627.484 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 139.121 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.2976 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 14.1776 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8689 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 27.2803 | PASS | 11.0767 | PASS | 10976.7367 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2689 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2719 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2719 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46671.988 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 11.0061 | PASS | 36.5451 | PASS | 36445.0888 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 11.0061 | PASS | 36.5451 | PASS | 36445.0888 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 13.5932 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5444 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 15.5267 | PASS | 5.0446 | PASS | 4944.6281 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 26.0142 | PASS | 1.6853 | PASS | 1585.3429 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 26.0142 | PASS | 1.6853 | PASS | 1585.3429 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 21.1108 | PASS | 2.9855 | PASS | 2885.5149 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 24.8259 | PASS | 6.0621 | PASS | 5962.1126 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 24.8259 | PASS | 1.7193 | PASS | 1619.3179 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 40.9029 | PASS | 14.7201 | PASS | 14620.126 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 23.9753 | PASS | 5.4596 | PASS | 5359.6388 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 23.4871 | PASS | 5.4751 | PASS | 5375.1318 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9367 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 12.3284 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.9696 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 12.3284 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.9696 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 134.4836 | PASS | 13.8766 | PASS | 13776.6261 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 14.1477 | PASS | 9.8532 | PASS | 9753.2167 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.2036 | PASS | 11.0703 | PASS | 10970.2858 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.4668 | PASS | 11.8837 | PASS | 11783.6868 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.0085 | PASS | 23.2077 | PASS | 23107.7461 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.0085 | PASS | 23.2077 | PASS | 23107.7461 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.0085 | PASS | 46.8333 | PASS | 46733.2625 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.9678 | PASS | 36.5698 | PASS | 36469.8364 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.9678 | PASS | 36.5698 | PASS | 36469.8364 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 13.533 | PASS | 0.3048 | PASS | 204.8339 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 15.254 | PASS | 5.0434 | PASS | 4943.3706 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 26.0199 | PASS | 1.6859 | PASS | 1585.9461 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 26.0199 | PASS | 1.6859 | PASS | 1585.9461 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.6759 | PASS | 3.0009 | PASS | 2900.8636 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.8222 | PASS | 6.0599 | PASS | 5959.8853 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.8222 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4668 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 40.8901 | PASS | 14.7171 | PASS | 14617.0967 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9711 | PASS | 5.4582 | PASS | 5358.1547 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.5523 | PASS | 5.4497 | PASS | 5349.7221 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.0935 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.734 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.0935 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.298 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.1261 | PASS | 11.7247 | PASS | 11624.6641 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.1261 | PASS | 11.7247 | PASS | 11624.6641 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 114.914 | PASS | 13.8071 | PASS | 13707.1243 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 14.164 | PASS | 9.8517 | PASS | 9751.6547 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 27.2646 | PASS | 11.0707 | PASS | 10970.6568 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 20.5198 | PASS | 11.8782 | PASS | 11778.2464 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 6.0176 | PASS | 23.2051 | PASS | 23105.0947 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 6.0176 | PASS | 23.2051 | PASS | 23105.0947 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 6.0176 | PASS | 46.7768 | PASS | 46676.7758 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 11.0046 | PASS | 36.544 | PASS | 36443.9845 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 11.0046 | PASS | 36.544 | PASS | 36443.9845 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 13.5941 | PASS | 0.303 | PASS | 203.0265 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 15.5177 | PASS | 5.0411 | PASS | 4941.0842 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 26.0278 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.5952 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 26.0278 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.5952 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 21.0977 | PASS | 2.9827 | PASS | 2882.7435 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 24.8223 | PASS | 6.0599 | PASS | 5959.9146 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 24.8223 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4649 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 40.9008 | PASS | 14.7198 | PASS | 14619.835 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 23.9766 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6602 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 23.5573 | PASS | 5.4528 | PASS | 5352.7519 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 9.4532 | PASS | 0.2605 | PASS | 160.4716 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 9.4532 | PASS | 0.249 | PASS | 148.9709 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 11.699 | PASS | 11.6078 | PASS | 11507.7587 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 11.699 | PASS | 11.6078 | PASS | 11507.7587 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 139.121 | PASS | 13.8713 | PASS | 13771.3122 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 14.1777 | PASS | 9.8589 | PASS | 9758.8967 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 27.2804 | PASS | 11.0768 | PASS | 10976.7655 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 20.5347 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2766 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2836 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 6.0206 | PASS | 23.2123 | PASS | 23112.2836 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 6.0206 | PASS | 46.772 | PASS | 46672.0065 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1808 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 11.0062 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.1808 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 13.5933 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5404 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 15.5267 | PASS | 5.0447 | PASS | 4944.6569 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 26.0254 | PASS | 1.6861 | PASS | 1586.1258 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 26.0254 | PASS | 1.6861 | PASS | 1586.1258 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 21.1113 | PASS | 2.9858 | PASS | 2885.798 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 24.8218 | PASS | 6.0604 | PASS | 5960.3567 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 24.8218 | PASS | 1.7194 | PASS | 1619.4349 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 40.8836 | PASS | 14.7197 | PASS | 14619.7459 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 23.9732 | PASS | 5.4587 | PASS | 5358.6738 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 23.5493 | PASS | 5.4509 | PASS | 5350.915 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4435 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9367 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 12.3284 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.9662 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 12.3284 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.9662 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 139.0141 | PASS | 13.8685 | PASS | 13768.5052 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 14.1725 | PASS | 9.858 | PASS | 9757.9759 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.2645 | PASS | 11.0756 | PASS | 10975.5629 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.4434 | PASS | 11.8801 | PASS | 11780.0851 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.018 | PASS | 23.211 | PASS | 23110.9687 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.018 | PASS | 23.211 | PASS | 23110.9687 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.018 | PASS | 46.7835 | PASS | 46683.522 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 11.0047 | PASS | 3654% | PASS | 36443.2258 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 11.0047 | PASS | 36.5432 | PASS | 36443.2258 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 13.5855 | PASS | 30.28% | PASS | 202.8428 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 15.5215 | PASS | 5.0419 | PASS | 4941.9239 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.67 | PASS | 1.6893 | PASS | 1589.2844 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.67 | PASS | 1.6893 | PASS | 1589.2844 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0976 | PASS | 2.9804 | PASS | 2880.3592 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.8231 | PASS | 6.0603 | PASS | 5960.2533 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.8231 | PASS | 1.7194 | PASS | 1619.4422 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 40.7262 | PASS | 14.7288 | PASS | 14628.8196 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.8922 | PASS | 5.4717 | PASS | 5371.6659 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.5495 | PASS | 5.4551 | PASS | 5355.0949 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.4517 | PASS | 0.2605 | PASS | 160.4531 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.4517 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9483 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.3221 | PASS | 11.7252 | PASS | 11625.174 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.3221 | PASS | 11.7252 | PASS | 11625.174 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 139.125 | PASS | 13.8717 | PASS | 13771.6958 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 14.1784 | PASS | 9.8592 | PASS | 9759.1875 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 27.2818 | PASS | 11.0771 | PASS | 10977.1108 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 20.5347 | PASS | 11.8822 | PASS | 11782.2346 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.0208 | PASS | 23.2126 | PASS | 23112.5814 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.0208 | PASS | 23.2126 | PASS | 23112.5814 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.0208 | PASS | 46.7729 | PASS | 46672.9111 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 11.0063 | PASS | 36.5454 | PASS | 36445.3813 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 11.0063 | PASS | 36.5454 | PASS | 36445.3813 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 13.5938 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.4748 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 15.5268 | PASS | 5.0448 | PASS | 4944.7965 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 22.1875 | PASS | 1.6885 | PASS | 1588.4641 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 22.1875 | PASS | 1.6885 | PASS | 1588.4641 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.1122 | PASS | 2.9864 | PASS | 2886.3574 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 24.8199 | PASS | 6.059 | PASS | 5959.0394 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 24.8199 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.5231 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 38.857 | PASS | 14.7229 | PASS | 14622.9213 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.0927 | PASS | 5.4482 | PASS | 5348.151 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.5379 | PASS | 5.4432 | PASS | 5343.2237 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 9.4883 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4437 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 9.4883 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.937 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 12.3287 | PASS | 11.7272 | PASS | 11627.1789 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 12.3287 | PASS | 11.7272 | PASS | 11627.1789 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 139.1181 | PASS | 13.8714 | PASS | 13771.3956 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 14.178 | PASS | 9.859 | PASS | 9759.0276 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 27.2809 | PASS | 11.0769 | PASS | 10976.882 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 20.5346 | PASS | 11.8823 | PASS | 11782.2777 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 6.0206 | PASS | 23.2124 | PASS | 23112.3975 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 6.0206 | PASS | 23.2124 | PASS | 23112.3975 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 6.0206 | PASS | 46.7723 | PASS | 46672.2719 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.5325 | PASS | 36.7726 | PASS | 36672.6182 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.5325 | PASS | 36.7726 | PASS | 36672.6182 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 13.5933 | PASS | 0.3025 | PASS | 202.5405 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 15.5177 | PASS | 5.0425 | PASS | 4942.5155 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 26.0277 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.5752 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 26.0277 | PASS | 1.6866 | PASS | 1586.5752 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 21.0924 | PASS | 2.9817 | PASS | 2881.685 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 24.8224 | PASS | 6.06 | PASS | 5959.9598 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 24.8224 | PASS | 1.7195 | PASS | 1619.4619 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 40.9005 | PASS | 14.7197 | PASS | 14619.7312 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 23.9765 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.5531 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 23.557 | PASS | 5.4525 | PASS | 5352.5166 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 9.488 | PASS | 0.2604 | PASS | 160.4437 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 9.488 | PASS | 0.2489 | PASS | 148.9369 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 12.3282 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.9579 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25SP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 12.3282 | PASS | 11.727 | PASS | 11626.9579 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | base | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0964 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | base | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.21 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | base | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0023 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | base | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.772 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | base | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6671 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | base | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6671 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | base | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7945 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | base | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | base | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | base | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3303 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | base | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3594 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | base | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | base | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | base | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6861 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | base | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2624 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | base | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | base | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0544 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | base | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0898 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | base | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.831 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | base | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | base | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | base | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | base | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 134.6199 | PASS | 13.8988 | PASS | 13798.784 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 13.9587 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.0521 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 26.6396 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.7633 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 19.8942 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7444 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4114 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4114 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5939 | PASS | 46493.9417 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.561 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.561 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 13.4428 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4051 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2218 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.0481 | PASS | 1.7041 | PASS | 1604.0566 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.0481 | PASS | 1.7041 | PASS | 1604.0566 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6842 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.8114 | PASS | 6.1653 | PASS | 6065.3302 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.8114 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3941 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 39.2298 | PASS | 14.7984 | PASS | 14698.3827 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 22.5493 | PASS | 5.4804 | PASS | 5380.4438 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 21.3445 | PASS | 5.5396 | PASS | 5439.5561 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2852 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1676 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1676 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 133.8414 | PASS | 13.8516 | PASS | 13751.6221 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 13.6884 | PASS | 9.8128 | PASS | 9712.767 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 25.6941 | PASS | 11.0215 | PASS | 10921.4741 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 19.8797 | PASS | 11.8471 | PASS | 11747.068 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 5.7878 | FAIL | 23.1529 | PASS | 23052.9427 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 5.7878 | FAIL | 23.1529 | PASS | 23052.9427 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 5.7878 | FAIL | 47.2493 | PASS | 47149.3215 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 10.536 | PASS | 36.5336 | PASS | 36433.5676 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 10.536 | PASS | 36.5336 | PASS | 36433.5676 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 12.489 | PASS | 0.3113 | PASS | 211.2812 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 15.2438 | PASS | 5.1653 | PASS | 5065.3026 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 24.165 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4947 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 24.165 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4947 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 20.6925 | PASS | 3.1018 | PASS | 3001.8353 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 24.8209 | PASS | 6.1643 | PASS | 6064.2953 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 24.8209 | PASS | 1.7125 | PASS | 1612.4651 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 39.4716 | PASS | 14.8041 | PASS | 14704.1395 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 22.6164 | PASS | 5.4824 | PASS | 5382.3945 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 22.0156 | PASS | 5.569 | PASS | 5468.9719 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 9.0812 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7102 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 9.0812 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2664 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 12.0229 | PASS | 11.7253 | PASS | 11625.3473 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 12.0229 | PASS | 11.7253 | PASS | 11625.3473 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 133.9688 | PASS | 13.8755 | PASS | 13775.5406 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 13.6646 | PASS | 9.823 | PASS | 9722.9682 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 25.523 | PASS | 11.024 | PASS | 10924.0403 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 19.8808 | PASS | 11.8477 | PASS | 11747.7102 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 5.7345 | FAIL | 23.157 | PASS | 23056.9826 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 5.7345 | FAIL | 23.157 | PASS | 23056.9826 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 5.7345 | FAIL | 47.0092 | PASS | 46909.1746 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 10.5394 | PASS | 36.5387 | PASS | 36438.6579 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 10.5394 | PASS | 36.5387 | PASS | 36438.6579 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 12.1638 | PASS | 0.3112 | PASS | 211.187 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 15.2488 | PASS | 5.1718 | PASS | 5071.8005 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 24.1665 | PASS | 1.7036 | PASS | 1603.5642 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 24.1665 | PASS | 1.7036 | PASS | 1603.5642 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 20.6821 | PASS | 3.0954 | PASS | 2995.4416 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 24.7915 | PASS | 6.1558 | PASS | 6055.8129 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 24.7915 | PASS | 1.713 | PASS | 1613.0222 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 39.4647 | PASS | 14.7992 | PASS | 14699.1962 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 22.6168 | PASS | 5.4785 | PASS | 5378.4584 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 22.017 | PASS | 5.5652 | PASS | 5465.1826 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 9.092 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7257 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 9.092 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2866 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 12.0374 | PASS | 11.7403 | PASS | 11640.2596 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 300949 [7JASPER 345.00] CKT 1 | 12.0374 | PASS | 11.7403 | PASS | 11640.2596 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 134.0802 | PASS | 13.8796 | PASS | 13779.571 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 12.7762 | PASS | 9.7959 | PASS | 9695.8539 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 22.0104 | PASS | 11.0053 | PASS | 10905.2647 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 19.8744 | PASS | 11.8466 | PASS | 11746.5528 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 4.9781 | FAIL | 23.1582 | PASS | 23058.178 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 4.9781 | FAIL | 23.1582 | PASS | 23058.178 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 4.9781 | FAIL | 51.4987 | PASS | 51398.6717 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 10.539 | PASS | 36.538 | PASS | 36438.0354 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 10.539 | PASS | 36.538 | PASS | 36438.0354 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 12.1837 | PASS | 0.32 | PASS | 220.0263 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 15.2485 | PASS | 5.1714 | PASS | 5071.4225 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 24.1659 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2602 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 24.1659 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2602 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 20.6922 | PASS | 3.1017 | PASS | 3001.6857 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 24.8196 | PASS | 6.1629 | PASS | 6062.9071 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 24.8196 | PASS | 1.7126 | PASS | 1612.5566 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 39.4711 | PASS | 14.8029 | PASS | 14702.8605 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 22.6167 | PASS | 5.4814 | PASS | 5381.3773 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 22.0183 | PASS | 5.5682 | PASS | 5468.2079 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 9.0909 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7226 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 9.0909 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2827 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 12.0438 | PASS | 11.7424 | PASS | 11642.3844 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 12.0438 | PASS | 11.7424 | PASS | 11642.3844 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 134.6225 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0948 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1608 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 26.6395 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9516 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7803 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6264 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6264 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5954 | PASS | 46495.3746 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6883 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6883 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3394 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.4064 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.1533 | PASS | 1.705 | PASS | 1604.9904 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.1533 | PASS | 1.705 | PASS | 1604.9904 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5628 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.8252 | PASS | 6.1672 | PASS | 6067.1527 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.8252 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2761 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 39.2322 | PASS | 14.8114 | PASS | 14711.4108 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 22.6204 | PASS | 5.4839 | PASS | 5383.896 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 20.5483 | PASS | 5.5846 | PASS | 5484.5917 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3846 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3846 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 134.61 | PASS | 13.8978 | PASS | 13797.8206 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 13.9571 | PASS | 9.8543 | PASS | 9754.2803 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 26.6355 | PASS | 11.0596 | PASS | 10959.5839 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7505 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.1722 | PASS | 23072.1605 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.1722 | PASS | 23072.1605 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 46.5927 | PASS | 46492.6745 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.2831 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.2831 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 13.4401 | PASS | 0.3108 | PASS | 210.8093 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 15.2527 | PASS | 5.1729 | PASS | 5072.8603 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 24.17 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8099 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 24.17 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8099 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 20.7006 | PASS | 310.4% | PASS | 3003.777 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 24.4629 | PASS | 6.1696 | PASS | 6069.5501 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 24.4629 | PASS | 171.2% | PASS | 1611.9406 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 39.4789 | PASS | 14.8059 | PASS | 14705.8661 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 22.6193 | PASS | 5.4835 | PASS | 5383.5068 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 22.0191 | PASS | 5.5708 | PASS | 5470.818 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7238 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2845 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 12.0727 | PASS | 11.7525 | PASS | 11652.5434 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 12.0727 | PASS | 11.7525 | PASS | 11652.5434 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 134.619 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.7075 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 13.9585 | PASS | 9.855 | PASS | 9754.9644 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 26.6393 | PASS | 11.0607 | PASS | 10960.6752 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7653 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.3498 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.3498 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.5943 | PASS | 46494.315 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5661 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5661 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 13.4429 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4189 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2396 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 24.1673 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7801 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 24.1673 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7801 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 20.7002 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5826 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 24.2518 | PASS | 6.1779 | PASS | 6077.9362 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 24.2518 | PASS | 1.7113 | PASS | 1611.315 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 39.4748 | PASS | 14.8057 | PASS | 14705.7007 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 22.6178 | PASS | 5.4834 | PASS | 5383.4137 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 22.015 | PASS | 5.5706 | PASS | 5470.597 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2852 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 12.0735 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1273 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT 1 | 12.0735 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1273 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 134.6136 | PASS | 13.8982 | PASS | 13798.1589 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 13.9577 | PASS | 9.8546 | PASS | 9754.5612 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 26.637 | PASS | 11.06 | PASS | 10959.9814 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7668 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 5.9728 | FAIL | 23.1726 | PASS | 23072.5599 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 5.9728 | FAIL | 23.1726 | PASS | 23072.5599 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 5.9728 | FAIL | 46.5933 | PASS | 46493.3409 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.3517 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.3517 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 13.4409 | PASS | 0.3107 | PASS | 210.6943 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 15.2528 | PASS | 5.173 | PASS | 5072.9636 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 24.1713 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.8614 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 24.1713 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.8614 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 20.7007 | PASS | 3.1039 | PASS | 3003.8679 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 20.9122 | PASS | 6.0702 | PASS | 5970.192 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 20.9122 | PASS | 1.7172 | PASS | 1617.1784 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 39.4808 | PASS | 14.8057 | PASS | 14705.6839 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 22.6199 | PASS | 5.4836 | PASS | 5383.6355 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 22.0215 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.1695 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 9.1071 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.724 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 9.1071 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2847 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 12.073 | PASS | 11.7528 | PASS | 11652.755 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] CKT Z | 12.073 | PASS | 11.7528 | PASS | 11652.755 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.097 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2075 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9986 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7708 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6606 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6606 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7785 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6448 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6448 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3319 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3594 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6758 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6758 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6853 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 24.825 | PASS | 6.1638 | PASS | 6063.8176 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 24.825 | PASS | 1.7125 | PASS | 1612.4974 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9869 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0548 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.7382 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.375 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.375 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0973 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2079 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9994 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7709 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6614 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6614 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7803 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6449 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6449 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3317 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3596 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.677 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.677 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6854 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 24.8254 | PASS | 6.1641 | PASS | 6064.1106 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 24.8254 | PASS | 1.7125 | PASS | 1612.4782 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9945 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0593 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 22.0217 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.7493 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.375 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 346117 [2OVERTON 69.000] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.375 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 134.6055 | PASS | 13.8994 | PASS | 13799.3685 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2252 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0148 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 19.8942 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8032 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6809 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6809 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.0903 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5385 | PASS | 36438.481 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5385 | PASS | 36438.481 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3322 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 14.7052 | PASS | 5.1999 | PASS | 5099.8829 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6793 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6793 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 19.8447 | PASS | 3.0694 | PASS | 2969.3708 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2641 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3357 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0325 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0678 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8234 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 9.1065 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 9.1065 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 12.0729 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5159 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 12.0729 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5159 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 134.5631 | PASS | 13.8982 | PASS | 13798.218 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1518 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 26.6401 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9547 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 19.8927 | PASS | 11.8505 | PASS | 11750.541 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6099 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6099 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5964 | PASS | 46496.4117 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 10.54 | PASS | 36.5381 | PASS | 36438.1085 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 10.54 | PASS | 36.5381 | PASS | 36438.1085 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 13.4433 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3279 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 14.1742 | PASS | 5.1304 | PASS | 5030.3521 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6826 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6826 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 19.5928 | PASS | 3.1239 | PASS | 3023.913 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2524 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3365 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0447 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0755 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8268 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 9.1041 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 9.1041 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2857 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 12.0704 | PASS | 11.7529 | PASS | 11652.8729 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 12.0704 | PASS | 11.7529 | PASS | 11652.8729 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 134.1458 | PASS | 13.8976 | PASS | 13797.5819 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9604 | PASS | 9.8567 | PASS | 9756.6623 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6398 | PASS | 11.0622 | PASS | 10962.1625 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8709 | PASS | 11.8493 | PASS | 11749.2713 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1746 | PASS | 23074.634 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1746 | PASS | 23074.634 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.598 | PASS | 46498.0344 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5299 | PASS | 36.5414 | PASS | 36441.4369 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5299 | PASS | 36.5414 | PASS | 36441.4369 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4388 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5215 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 14.5323 | PASS | 5.1331 | PASS | 5033.1352 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1718 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4043 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1718 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4043 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 15.4379 | PASS | 3.1051 | PASS | 3005.1223 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8303 | PASS | 6.1669 | PASS | 6066.9095 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8303 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2934 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4789 | PASS | 14.8041 | PASS | 14704.1173 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6206 | PASS | 5.4822 | PASS | 5382.2107 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5696 | PASS | 5469.6423 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0747 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7286 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0747 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2906 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0435 | PASS | 11.7516 | PASS | 11651.6461 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0435 | PASS | 11.7516 | PASS | 11651.6461 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 134.6314 | PASS | 13.8999 | PASS | 13799.8677 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 13.9595 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.4131 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 26.6415 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.2717 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 19.895 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8531 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9197 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9197 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3047 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 10.5415 | PASS | 36.5408 | PASS | 36440.7735 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 10.5415 | PASS | 36.5408 | PASS | 36440.7735 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 13.4441 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.252 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 15.2554 | PASS | 5.1762 | PASS | 5076.1671 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6944 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6944 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 20.7161 | PASS | 3.1117 | PASS | 3011.6626 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3313 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3314 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1034 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1278 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8713 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 9.1079 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 9.1079 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2859 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 12.0746 | PASS | 11.7539 | PASS | 11653.9265 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] CKT 1 | 12.0746 | PASS | 11.7539 | PASS | 11653.9265 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 134.5936 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.3497 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2369 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 26.6399 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0274 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 19.8719 | PASS | 11.851 | PASS | 11751.0015 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.693 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.693 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3072 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 10.5397 | PASS | 36.5408 | PASS | 36440.7661 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 10.5397 | PASS | 36.5408 | PASS | 36440.7661 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 13.4431 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3277 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 15.0903 | PASS | 5.1798 | PASS | 5079.8287 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 24.1725 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6902 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 24.1725 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6902 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 16.2511 | PASS | 3.1583 | PASS | 3058.3345 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2665 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 39.4807 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0693 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 22.621 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1083 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 22.0214 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8335 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 9.0973 | PASS | 26.07% | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 9.0973 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2858 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 12.073 | PASS | 1175% | PASS | 11653.4796 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 12.073 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4796 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 134.6222 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.6509 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1739 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9697 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6796 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6297 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6297 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.758 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 10.5392 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.7302 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 10.5392 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.7302 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3325 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 15.174 | PASS | 5.1677 | PASS | 5067.7225 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6832 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6832 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 20.6705 | PASS | 3.0986 | PASS | 2998.6149 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2573 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3362 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0456 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0796 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.827 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7241 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.285 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1143 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1143 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 134.6229 | PASS | 13.8997 | PASS | 13799.6702 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 13.9592 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.2653 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.0574 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8639 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7215 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7215 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.925 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 10.4804 | PASS | 36.6783 | PASS | 36578.2853 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 10.4804 | PASS | 36.6783 | PASS | 36578.2853 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3219 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 15.2491 | PASS | 5.1803 | PASS | 5080.3093 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6924 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6924 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 20.6917 | PASS | 3.1105 | PASS | 3010.5383 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2672 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0776 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1138 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8381 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2859 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7538 | PASS | 11653.7529 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531452 [MINGTER1 13.800] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7538 | PASS | 11653.7529 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 134.6249 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.3342 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 13.9592 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2435 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0394 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7917 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7016 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7016 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.8831 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 10.4844 | PASS | 36.4762 | PASS | 36376.2222 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 10.4844 | PASS | 36.4762 | PASS | 36376.2222 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3213 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 15.251 | PASS | 5.1741 | PASS | 5074.1061 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6888 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6888 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 20.6955 | PASS | 3.1049 | PASS | 3004.9391 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2635 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0657 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1003 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8346 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5403 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531453 [MINGTER 13.800] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5403 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 134.5005 | PASS | 13.8961 | PASS | 13796.1247 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 13.9566 | PASS | 9.8542 | PASS | 9754.183 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 26.6365 | PASS | 11.06 | PASS | 10960.0417 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 19.8934 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6894 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 23.1728 | PASS | 23072.7982 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 23.1728 | PASS | 23072.7982 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 46.5933 | PASS | 46493.3066 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 7.2822 | PASS | 42.0843 | PASS | 41984.2703 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 7.2822 | PASS | 42.0843 | PASS | 41984.2703 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 13.4426 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3861 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 15.1479 | PASS | 5.1618 | PASS | 5061.7948 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7318 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7318 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 20.6213 | PASS | 3.103 | PASS | 3002.9542 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 24.8281 | PASS | 6.166 | PASS | 6066.0233 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 24.8281 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3517 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 39.4821 | PASS | 14.8052 | PASS | 14705.1946 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.2134 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.839 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 9.1006 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.723 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 9.1006 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2833 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 12.0657 | PASS | 11.7517 | PASS | 11651.6932 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 12.0657 | PASS | 11.7517 | PASS | 11651.6932 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 134.6452 | PASS | 13.9007 | PASS | 13800.7346 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 13.9605 | PASS | 9.8559 | PASS | 9755.8624 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 26.6438 | PASS | 11.0619 | PASS | 10961.9109 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 19.8952 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8466 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 5.9739 | FAIL | 23.1745 | PASS | 23074.5133 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 5.9739 | FAIL | 23.1745 | PASS | 23074.5133 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 5.9739 | FAIL | 46.5967 | PASS | 46496.6737 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 10.548 | PASS | 37.6284 | PASS | 37528.3675 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 10.548 | PASS | 37.6284 | PASS | 37528.3675 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 13.4455 | PASS | 0.3101 | PASS | 210.0526 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 15.2564 | PASS | 5.1703 | PASS | 5070.2768 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7001 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7001 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 20.7068 | PASS | 3.1028 | PASS | 3002.8013 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 24.8294 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.5265 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 24.8294 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3186 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 39.4821 | PASS | 14.8052 | PASS | 14705.1779 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.1697 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 22.0219 | PASS | 5.57 | PASS | 5469.9661 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 9.1084 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7251 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 9.1084 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2862 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 12.0758 | PASS | 11.7546 | PASS | 11654.6185 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] CKT 1 | 12.0758 | PASS | 11.7546 | PASS | 11654.6185 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 134.6195 | PASS | 13.8974 | PASS | 13797.3874 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 13.9584 | PASS | 9.8548 | PASS | 9754.8456 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 26.6396 | PASS | 11.0606 | PASS | 10960.6464 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 19.8914 | PASS | 11.8503 | PASS | 11750.3238 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.3369 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.3369 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5942 | PASS | 46494.1938 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 10.5372 | PASS | 36.5383 | PASS | 36438.2667 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 10.5372 | PASS | 36.5383 | PASS | 36438.2667 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3755 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 8.9016 | PASS | 5.288 | PASS | 5188.0335 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.667 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.667 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 20.7068 | PASS | 3.0919 | PASS | 2991.858 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2315 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.338 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9841 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0191 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8095 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7232 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2838 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 12.0734 | PASS | 11.7524 | PASS | 11652.3608 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 12.0734 | PASS | 11.7524 | PASS | 11652.3608 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 134.5105 | PASS | 13.8985 | PASS | 13798.4864 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 13.9587 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1545 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 26.6395 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9516 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.764 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6122 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6122 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.2879 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 10.5057 | PASS | 36.5692 | PASS | 36469.1908 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 10.5057 | PASS | 36.5692 | PASS | 36469.1908 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 13.4428 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3329 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 15.0143 | PASS | 5.1875 | PASS | 5087.5499 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6882 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6882 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 20.2858 | PASS | 3.1246 | PASS | 3024.5559 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2562 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3363 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0626 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0976 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8325 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 9.1026 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7269 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 9.1026 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2883 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 12.0664 | PASS | 11.753 | PASS | 11652.9923 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 12.0664 | PASS | 11.753 | PASS | 11652.9923 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 134.5346 | PASS | 13.8985 | PASS | 13798.47 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9585 | PASS | 9.855 | PASS | 9755.0376 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6394 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.8674 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6541 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5358 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5358 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3064 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5003 | PASS | 36.5621 | PASS | 36462.1392 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5003 | PASS | 36.5621 | PASS | 36462.1392 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4432 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3099 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 14.9859 | PASS | 5.1795 | PASS | 5079.5424 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6927 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6927 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 20.237 | PASS | 3.1162 | PASS | 3016.2418 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2204 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3387 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0772 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1057 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8356 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1036 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7272 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1036 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2887 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0681 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1511 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0681 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1511 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 134.5995 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.0124 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2172 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0181 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8942 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7578 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6794 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6794 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5952 | PASS | 46495.239 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5045 | PASS | 36.5524 | PASS | 36452.3889 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5045 | PASS | 36.5524 | PASS | 36452.3889 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.321 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2075 | PASS | 5.1682 | PASS | 5068.2214 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6866 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6866 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6278 | PASS | 3.1032 | PASS | 3003.2391 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2632 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0586 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0927 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8326 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1061 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7254 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1061 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2865 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0724 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3419 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0724 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3419 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 134.5955 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.0429 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2213 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 26.6404 | PASS | 1106% | PASS | 10961.0234 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 19.8941 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7602 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 2317% | PASS | 23073.6829 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6829 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3033 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 10.499 | PASS | 36.5542 | PASS | 36454.2137 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 10.499 | PASS | 36.5542 | PASS | 36454.2137 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3192 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 15.2001 | PASS | 5.1682 | PASS | 5068.2211 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6869 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6869 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 20.616 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6818 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2634 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 39.4816 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0605 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0936 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8337 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 9.1058 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7256 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 9.1058 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2867 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 12.0722 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3653 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] CKT 2 | 12.0722 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3653 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 134.6244 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.882 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1312 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9229 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7564 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5927 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5927 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5946 | PASS | 46494.6436 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 10.5394 | PASS | 36.5371 | PASS | 36437.0877 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 10.5394 | PASS | 36.5371 | PASS | 36437.0877 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3426 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 15.2528 | PASS | 5.1702 | PASS | 5070.2438 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6859 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6859 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 20.6726 | PASS | 3.0996 | PASS | 2999.6421 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2493 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3367 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0541 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0886 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8278 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3334 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3334 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 134.6185 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.8823 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 13.9407 | PASS | 9.8538 | PASS | 9753.8425 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 26.5943 | PASS | 11.0598 | PASS | 10959.7739 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7155 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 5.9708 | FAIL | 23.1731 | PASS | 23073.1348 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 5.9708 | FAIL | 23.1731 | PASS | 23073.1348 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 5.9708 | FAIL | 46.5716 | PASS | 46471.5769 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6283 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6283 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 13.4419 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4042 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3296 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.682 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.682 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6513 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2433 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3372 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0372 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.074 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8181 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2575 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532710 [NSES 2X1 13.200] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2575 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 134.622 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0541 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 13.9526 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2387 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 26.6262 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.1022 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7603 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7051 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7051 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 46.5884 | PASS | 46488.4137 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.64 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.64 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 13.4431 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.341 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3532 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6849 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6849 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6759 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2583 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3362 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0501 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0862 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8276 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3503 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532711 [NEC U3 12.000] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3503 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 133.6853 | PASS | 13.9039 | PASS | 13803.9245 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1587 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9666 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7212 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6173 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6173 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.595 | PASS | 46494.9995 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6323 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6323 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3304 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3148 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 20.7002 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6478 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2618 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0535 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0882 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8301 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 12.0511 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.2039 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532733 [GEC U3 14.400] TO BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT 1 | 12.0511 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.2039 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 134.5242 | PASS | 13.9031 | PASS | 13803.109 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.9604 | PASS | 9.8567 | PASS | 9756.6543 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 26.6418 | PASS | 11.0628 | PASS | 10962.769 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 19.6836 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8949 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1753 | PASS | 23075.3102 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1753 | PASS | 23075.3102 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.6021 | PASS | 46502.0641 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.7063 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.7063 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.444 | PASS | 0.3099 | PASS | 209.8949 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 15.2494 | PASS | 5.1747 | PASS | 5074.7168 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.1654 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7511 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.1654 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7511 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6948 | PASS | 3.1051 | PASS | 3005.1042 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.8292 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.5947 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.8292 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.314 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 39.4755 | PASS | 14.8054 | PASS | 14705.3798 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 22.6171 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.3283 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 22.0185 | PASS | 5.57 | PASS | 5470.0299 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 9.0075 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.803 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 9.0075 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.3828 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.0698 | PASS | 11.756 | PASS | 11656.0049 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532740 [EMPEC121 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.0698 | PASS | 11.756 | PASS | 11656.0049 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 134.5238 | PASS | 13.9031 | PASS | 13803.109 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.9604 | PASS | 9.8567 | PASS | 9756.654 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 26.6418 | PASS | 11.0628 | PASS | 10962.7693 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 19.6831 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8946 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1753 | PASS | 23075.311 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1753 | PASS | 23075.311 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.6021 | PASS | 46502.0728 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.7078 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.7078 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.444 | PASS | 0.3099 | PASS | 209.8948 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 15.2493 | PASS | 5.1747 | PASS | 5074.7162 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.1654 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7511 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.1654 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7511 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6948 | PASS | 3.1051 | PASS | 3005.1044 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.8292 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.595 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.8292 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3141 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 39.4755 | PASS | 14.8054 | PASS | 14705.3797 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 22.6171 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.3283 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 22.0185 | PASS | 5.57 | PASS | 5470.03 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 9.0073 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.8032 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 9.0073 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.383 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.0698 | PASS | 11.756 | PASS | 11656.0048 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532741 [EMPEC341 13.800] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.0698 | PASS | 11.756 | PASS | 11656.0048 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 134.3888 | PASS | 13.9067 | PASS | 13806.6603 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.961 | PASS | 9.8579 | PASS | 9757.9373 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 26.6412 | PASS | 11.0643 | PASS | 10964.3414 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 19.4289 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9431 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1768 | PASS | 23076.7726 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1768 | PASS | 23076.7726 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.6101 | PASS | 46510.0689 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5417 | PASS | 36441.7157 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5417 | PASS | 36441.7157 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3095 | PASS | 209.5077 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 15.2445 | PASS | 5.1759 | PASS | 5075.9049 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.1551 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8061 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.1551 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8061 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6874 | PASS | 3.1064 | PASS | 3006.4103 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.8296 | PASS | 6.1669 | PASS | 6066.871 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.8296 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2958 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 39.4677 | PASS | 14.8057 | PASS | 14705.6564 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 22.6115 | PASS | 5.4835 | PASS | 5383.5228 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 22.0146 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.1928 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.8858 | PASS | 0.2609 | PASS | 160.8951 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.8858 | PASS | 0.2495 | PASS | 149.497 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.0637 | PASS | 11.7583 | PASS | 11658.3366 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532742 [EMPEC5 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.0637 | PASS | 11.7583 | PASS | 11658.3366 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 134.6232 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0891 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2062 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9989 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7717 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6621 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6621 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.787 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.644 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.644 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3312 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3568 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6836 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2617 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0535 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0889 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8301 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.369 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532743 [EMPEC6 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.369 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 134.3881 | PASS | 13.9066 | PASS | 13806.6341 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.961 | PASS | 9.8579 | PASS | 9757.9282 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 26.6411 | PASS | 11.0643 | PASS | 10964.3295 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 19.4283 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9445 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1768 | PASS | 23076.7621 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1768 | PASS | 23076.7621 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.6101 | PASS | 46510.0524 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5417 | PASS | 36441.7114 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 3654% | PASS | 36441.7114 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3095 | PASS | 209.5105 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 15.2445 | PASS | 517.6% | PASS | 5075.8978 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.1551 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8057 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.1551 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8057 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 20.6874 | PASS | 3.1064 | PASS | 3006.4023 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.8296 | PASS | 6.1669 | PASS | 6066.8693 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.8296 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2959 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 39.4676 | PASS | 14.8057 | PASS | 14705.6543 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 22.6115 | PASS | 5.4835 | PASS | 5383.5211 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 22.0145 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.1914 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.8855 | PASS | 0.2609 | PASS | 160.8953 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.8855 | PASS | 0.2495 | PASS | 149.4972 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.0636 | PASS | 11.7583 | PASS | 11658.3188 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532744 [EMPEC7 1 18.000] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 12.0636 | PASS | 11.7583 | PASS | 11658.3188 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 133.3086 | PASS | 13.9939 | PASS | 13893.9161 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 13.9366 | PASS | 9.8965 | PASS | 9796.5202 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 26.4036 | PASS | 11.1136 | PASS | 11013.5596 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 19.8605 | PASS | 11.8559 | PASS | 11755.8953 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 5.9255 | FAIL | 23.2303 | PASS | 23130.2804 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 5.9255 | FAIL | 23.2303 | PASS | 23130.2804 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 5.9255 | FAIL | 47.1432 | PASS | 47043.233 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 10.5463 | PASS | 36.5518 | PASS | 36451.8067 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 10.5463 | PASS | 36.5518 | PASS | 36451.8067 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 12.1621 | PASS | 0.286 | PASS | 186.0259 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 15.2454 | PASS | 5.1896 | PASS | 5089.5766 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 24.1505 | PASS | 1.7056 | PASS | 1605.6423 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 24.1505 | PASS | 1.7056 | PASS | 1605.6423 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 20.7044 | PASS | 3.1247 | PASS | 3024.6877 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 24.8266 | PASS | 6.1667 | PASS | 6066.7176 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 24.8266 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3054 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 39.4692 | PASS | 14.81 | PASS | 14709.9933 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 22.6078 | PASS | 5.4867 | PASS | 5386.688 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 22.0081 | PASS | 5.5731 | PASS | 5473.1277 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 9.0414 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.775 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 9.0414 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.3502 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 12.0406 | PASS | 11.8091 | PASS | 11709.14 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532751 [WCGS U1 25.000] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 12.0406 | PASS | 11.8091 | PASS | 11709.14 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 134.5863 | PASS | 13.898 | PASS | 13797.9923 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 13.9515 | PASS | 9.8556 | PASS | 9755.6329 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 26.6354 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.2631 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 7.2998 | PASS | 11.7095 | PASS | 11609.5285 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6159 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6159 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5974 | PASS | 46497.4124 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6151 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6151 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 13.4432 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3456 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 15.2519 | PASS | 5.1725 | PASS | 5072.4974 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5926 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5926 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 20.699 | PASS | 3.1033 | PASS | 3003.264 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2067 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3396 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 39.4812 | PASS | 14.8047 | PASS | 14704.7358 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4827 | PASS | 5382.7357 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.7183 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 9.063 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.8017 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 9.063 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.3807 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 12.0724 | PASS | 11.7527 | PASS | 11652.7334 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532769 [LANG 7 345.00] CKT 1 | 12.0724 | PASS | 11.7527 | PASS | 11652.7334 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 134.6169 | PASS | 13.8972 | PASS | 13797.1775 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.855 | PASS | 9754.9723 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.7567 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 19.6543 | PASS | 11.8538 | PASS | 11753.8026 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4296 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4296 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5929 | PASS | 46492.8902 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5409 | PASS | 36440.9092 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5409 | PASS | 36440.9092 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4064 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 15.2437 | PASS | 5.1747 | PASS | 5074.6907 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 24.1615 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8236 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 24.1615 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8236 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 20.6803 | PASS | 3.1053 | PASS | 3005.3379 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 6.1664 | PASS | 6066.3534 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3299 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 39.4743 | PASS | 14.8055 | PASS | 14705.5271 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 22.6167 | PASS | 5.4836 | PASS | 5383.62 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 22.0199 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.9321 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 8.8816 | PASS | 0.2611 | PASS | 161.0614 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 8.8816 | PASS | 0.2497 | PASS | 149.7016 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 12.0729 | PASS | 11.7522 | PASS | 11652.1952 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] CKT 1 | 12.0729 | PASS | 11.7522 | PASS | 11652.1952 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 134.115 | PASS | 13.8955 | PASS | 13795.453 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 13.9602 | PASS | 9.8557 | PASS | 9755.6521 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 26.642 | PASS | 11.0616 | PASS | 10961.6331 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 18.876 | PASS | 11.8517 | PASS | 11751.6844 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.1744 | PASS | 23074.3822 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.1744 | PASS | 23074.3822 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 46.6006 | PASS | 46500.5507 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 10.5393 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.2518 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 10.5393 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.2518 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 13.4441 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2668 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 15.2419 | PASS | 5.172 | PASS | 5072.0253 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 24.1187 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4365 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 24.1187 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4365 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 20.682 | PASS | 3.1015 | PASS | 3001.5405 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 24.826 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2932 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 24.826 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3337 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 39.4318 | PASS | 14.8042 | PASS | 14704.1914 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 22.5873 | PASS | 5.4818 | PASS | 5381.8378 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 21.9927 | PASS | 5.5693 | PASS | 5469.3037 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 8.5371 | PASS | 0.2613 | PASS | 161.3454 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 8.5371 | PASS | 0.2501 | PASS | 150.0532 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 12.0439 | PASS | 11.7509 | PASS | 11650.9208 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] CKT 1 | 12.0439 | PASS | 11.7509 | PASS | 11650.9208 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 134.661 | PASS | 13.9025 | PASS | 13802.518 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 13.9618 | PASS | 9.8564 | PASS | 9756.4407 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 26.6458 | PASS | 11.0625 | PASS | 10962.5079 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 19.897 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8387 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 23.1751 | PASS | 23075.0663 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 23.1751 | PASS | 23075.0663 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 46.5995 | PASS | 46499.4593 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 10.5412 | PASS | 36.5405 | PASS | 36440.4813 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 10.5412 | PASS | 36.5405 | PASS | 36440.4813 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 13.4461 | PASS | 0.31 | PASS | 209.9587 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 15.2539 | PASS | 5.1745 | PASS | 5074.518 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 24.1743 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7418 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 24.1743 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7418 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 20.702 | PASS | 3.1048 | PASS | 3004.8407 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 24.8294 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.5476 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 24.8294 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3171 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 39.4826 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.3334 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 22.6219 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.3011 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 22.022 | PASS | 5.57 | PASS | 5470.0065 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 9.1115 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7622 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 9.1115 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3322 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 12.077 | PASS | 11.7556 | PASS | 11655.6165 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532776 [READWF 7 345.00] CKT 1 | 12.077 | PASS | 11.7556 | PASS | 11655.6165 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 134.5818 | PASS | 13.8982 | PASS | 13798.2466 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 13.951 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2132 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 26.6349 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.0973 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 7.2293 | PASS | 11.8048 | PASS | 11704.8425 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5645 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5645 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 46.5972 | PASS | 46497.2088 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6818 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6818 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3505 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 15.2519 | PASS | 5.173 | PASS | 5073.0009 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6405 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6405 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 20.6989 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5729 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2246 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3384 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 39.4813 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8964 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.919 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7709 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 9.0618 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.8023 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 9.0618 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.3815 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 12.0722 | PASS | 11.7529 | PASS | 11652.87 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532769 [LANG 7 345.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 532808 [LANG 1 14.400] CKT 1 | 12.0722 | PASS | 11.7529 | PASS | 11652.87 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 131.8594 | PASS | 13.874 | PASS | 13774.024 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 13.9461 | PASS | 9.8517 | PASS | 9751.721 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 26.6109 | PASS | 11.0578 | PASS | 10957.8255 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 19.8509 | PASS | 11.8497 | PASS | 11749.713 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.9682 | FAIL | 23.1705 | PASS | 23070.4596 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.9682 | FAIL | 23.1705 | PASS | 23070.4596 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.9682 | FAIL | 46.5988 | PASS | 46498.7543 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 10.5349 | PASS | 36.5368 | PASS | 36436.8222 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 10.5349 | PASS | 36.5368 | PASS | 36436.8222 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 13.4269 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3268 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 15.1567 | PASS | 5.1818 | PASS | 5081.8321 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.1646 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6783 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.1646 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6783 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.5924 | PASS | 3.1077 | PASS | 3007.7457 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.8273 | PASS | 6.1657 | PASS | 6065.6932 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.8273 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3734 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 39.4747 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8939 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 22.6173 | PASS | 5.483 | PASS | 5382.9733 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 22.0197 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.7349 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9966 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.8338 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9966 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.4186 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.9037 | PASS | 11.7403 | PASS | 11640.3441 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.9037 | PASS | 11.7403 | PASS | 11640.3441 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 131.5648 | PASS | 13.913 | PASS | 13813.0138 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 13.579 | PASS | 9.837 | PASS | 9736.9585 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 24.8876 | PASS | 11.0397 | PASS | 10939.7421 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 19.8802 | PASS | 11.8502 | PASS | 11750.1941 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 5.5953 | FAIL | 23.1554 | PASS | 23055.3761 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 5.5953 | FAIL | 23.1554 | PASS | 23055.3761 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 5.5953 | FAIL | 48.7739 | PASS | 48673.8635 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 10.5392 | PASS | 36.5408 | PASS | 36440.8473 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 10.5392 | PASS | 36.5408 | PASS | 36440.8473 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 13.363 | PASS | 0.3116 | PASS | 211.5932 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 15.2355 | PASS | 5.1743 | PASS | 5074.3303 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 24.1732 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6832 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 24.1732 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6832 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 20.679 | PASS | 3.1068 | PASS | 3006.7857 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2529 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3364 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 39.4809 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0595 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 22.6211 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0992 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 22.0208 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7572 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 9.0353 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7433 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 9.0353 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3087 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 11.9394 | PASS | 11.7612 | PASS | 11661.1787 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 11.9394 | PASS | 11.7612 | PASS | 11661.1787 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 134.3657 | PASS | 13.9032 | PASS | 13803.2134 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 13.9583 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.4344 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 26.6376 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.225 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 19.8897 | PASS | 11.851 | PASS | 11750.9967 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9446 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9446 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 46.6037 | PASS | 46503.6521 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 10.5377 | PASS | 36.5402 | PASS | 36440.2416 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 10.5377 | PASS | 36.5402 | PASS | 36440.2416 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 13.4408 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3114 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 15.2372 | PASS | 5.1743 | PASS | 5074.3363 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6899 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6899 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.6737 | PASS | 3.1043 | PASS | 3004.2508 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 616.6% | PASS | 6066.2697 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3355 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 1481% | PASS | 14705.0692 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1049 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8357 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 9.0843 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7634 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 9.0843 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3337 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 12.0634 | PASS | 11.7558 | PASS | 11655.7806 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 12.0634 | PASS | 11.7558 | PASS | 11655.7806 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 134.3657 | PASS | 13.9032 | PASS | 13803.2134 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 13.9583 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.4344 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 26.6376 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.225 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 19.8897 | PASS | 11.851 | PASS | 11750.9967 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 5.9729 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9446 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 5.9729 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9446 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 5.9729 | FAIL | 46.6037 | PASS | 46503.6521 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 10.5377 | PASS | 36.5402 | PASS | 36440.2416 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 10.5377 | PASS | 36.5402 | PASS | 36440.2416 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 13.4408 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3114 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 15.2372 | PASS | 5.1743 | PASS | 5074.3363 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6899 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6899 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 20.6737 | PASS | 3.1043 | PASS | 3004.2508 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2697 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3355 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 39.4814 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0692 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1049 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 22.0216 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8357 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 9.0843 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7634 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 9.0843 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3337 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 12.0634 | PASS | 11.7558 | PASS | 11655.7806 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 12.0634 | PASS | 11.7558 | PASS | 11655.7806 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 134.2295 | PASS | 13.8872 | PASS | 13787.2384 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 13.935 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.269 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 26.509 | PASS | 11.0605 | PASS | 10960.5202 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 19.8571 | PASS | 11.8504 | PASS | 11750.4048 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 5.945 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2867 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 5.945 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2867 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 5.945 | FAIL | 46.6867 | PASS | 46586.7421 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 10.535 | PASS | 36.539 | PASS | 36439.0083 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 10.535 | PASS | 36.539 | PASS | 36439.0083 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 13.4261 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5392 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 15.2118 | PASS | 5.1711 | PASS | 5071.1438 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 24.1731 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.653 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 24.1731 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.653 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 20.6387 | PASS | 3.1015 | PASS | 3001.5145 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 24.8281 | PASS | 6.166 | PASS | 6066.0194 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 24.8281 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.352 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 39.4809 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.897 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 22.6212 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.9374 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7647 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 8.9254 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.8496 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 8.9254 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.4399 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 12.0265 | PASS | 11.745 | PASS | 11645.045 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 12.0265 | PASS | 11.745 | PASS | 11645.045 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 134.3452 | PASS | 13.8789 | PASS | 13778.9263 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 13.913 | PASS | 9.8531 | PASS | 9753.0539 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 26.4825 | PASS | 11.0592 | PASS | 10959.1567 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 19.8179 | PASS | 11.8497 | PASS | 11749.6603 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.9431 | FAIL | 23.1712 | PASS | 23071.1684 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.9431 | FAIL | 23.1712 | PASS | 23071.1684 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.9431 | FAIL | 46.7639 | PASS | 46663.8512 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 10.5269 | PASS | 36.5412 | PASS | 36441.1765 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 10.5269 | PASS | 36.5412 | PASS | 36441.1765 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 13.2964 | PASS | 0.3102 | PASS | 210.1826 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 15.1413 | PASS | 5.1756 | PASS | 5075.5816 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.173 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6915 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.173 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6915 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 20.5353 | PASS | 3.1047 | PASS | 3004.6614 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1596 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3427 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 39.4813 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0581 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 22.6213 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0863 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8543 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.635 | PASS | 0.2611 | PASS | 161.1292 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.635 | PASS | 0.2498 | PASS | 149.7872 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 12.0067 | PASS | 11.7464 | PASS | 11646.3953 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 12.0067 | PASS | 11.7464 | PASS | 11646.3953 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 131.3838 | PASS | 13.8556 | PASS | 13755.5914 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9257 | PASS | 9.8391 | PASS | 9739.1286 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 26.5808 | PASS | 11.0427 | PASS | 10942.7452 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8649 | PASS | 11.8469 | PASS | 11746.8863 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9619 | FAIL | 23.1513 | PASS | 23051.3267 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9619 | FAIL | 23.1513 | PASS | 23051.3267 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9619 | FAIL | 46.5405 | PASS | 46440.4924 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5381 | PASS | 36.5406 | PASS | 36440.6258 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5381 | PASS | 36.5406 | PASS | 36440.6258 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 13.1439 | PASS | 0.3209 | PASS | 220.9175 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2249 | PASS | 5.1675 | PASS | 5067.4847 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1729 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4457 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1729 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4457 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6708 | PASS | 3.1068 | PASS | 3006.7741 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8264 | PASS | 6.1654 | PASS | 6065.3886 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8264 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3935 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4791 | PASS | 14.804 | PASS | 14704.0151 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 22.621 | PASS | 5.4822 | PASS | 5382.1961 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0209 | PASS | 5.569 | PASS | 5468.9532 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9841 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7537 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9841 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3198 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 11.9135 | PASS | 11.7349 | PASS | 11634.8742 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 11.9135 | PASS | 11.7349 | PASS | 11634.8742 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 134.3056 | PASS | 13.8885 | PASS | 13788.5057 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 13.3284 | PASS | 9.8605 | PASS | 9760.5255 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 23.8496 | PASS | 11.0596 | PASS | 10959.6266 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 19.895 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.799 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 5.3747 | FAIL | 23.1756 | PASS | 23075.5844 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 5.3747 | FAIL | 23.1756 | PASS | 23075.5844 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 5.3747 | FAIL | 49.7719 | PASS | 49671.9449 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 10.539 | PASS | 36.5372 | PASS | 36437.2368 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 10.539 | PASS | 36.5372 | PASS | 36437.2368 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 13.2009 | PASS | 0.3138 | PASS | 213.789 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 15.2497 | PASS | 5.1695 | PASS | 5069.5068 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 24.1435 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2614 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 24.1435 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2614 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.7994 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 24.8215 | PASS | 6.1635 | PASS | 6063.5048 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 24.8215 | PASS | 1.7125 | PASS | 1612.5173 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 39.4505 | PASS | 14.8029 | PASS | 14702.9418 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 22.6029 | PASS | 5.4814 | PASS | 5381.3544 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 22.0048 | PASS | 5.5681 | PASS | 5468.0664 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 9.099 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7158 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 9.099 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2739 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.0559 | PASS | 11.7468 | PASS | 11646.7594 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.0559 | PASS | 11.7468 | PASS | 11646.7594 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 134.6865 | PASS | 13.9045 | PASS | 13804.5055 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 13.9729 | PASS | 9.8581 | PASS | 9758.1076 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 26.6756 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.1975 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 19.8963 | PASS | 11.8513 | PASS | 11751.3472 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 5.9784 | FAIL | 23.1693 | PASS | 23069.2673 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 5.9784 | FAIL | 23.1693 | PASS | 23069.2673 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 5.9784 | FAIL | 46.5357 | PASS | 46435.7443 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 10.5413 | PASS | 36.5406 | PASS | 36440.576 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 10.5413 | PASS | 36.5406 | PASS | 36440.576 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 13.4522 | PASS | 0.3098 | PASS | 209.7644 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 15.2539 | PASS | 5.1746 | PASS | 5074.5513 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 24.1745 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7751 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 24.1745 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7751 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 20.7031 | PASS | 3.1054 | PASS | 3005.4109 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 24.8298 | PASS | 6.1667 | PASS | 6066.6775 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 24.8298 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3087 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 39.4833 | PASS | 14.8055 | PASS | 14705.5464 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 22.622 | PASS | 5.4834 | PASS | 5383.4071 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 22.0223 | PASS | 5.5703 | PASS | 5470.2524 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 9.1092 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7261 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 9.1092 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2875 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 12.0787 | PASS | 11.7568 | PASS | 11656.7575 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] CKT 1 | 12.0787 | PASS | 11.7568 | PASS | 11656.7575 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 134.7588 | PASS | 13.912 | PASS | 13812.0489 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 13.9872 | PASS | 9.8684 | PASS | 9768.3675 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 26.6787 | PASS | 11.0723 | PASS | 10972.2824 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 19.8978 | PASS | 11.8522 | PASS | 11752.1579 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 5.9772 | FAIL | 23.1808 | PASS | 23080.8414 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 5.9772 | FAIL | 23.1808 | PASS | 23080.8414 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 5.9772 | FAIL | 46.6068 | PASS | 46506.7557 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 10.542 | PASS | 36.5417 | PASS | 36441.6738 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 10.542 | PASS | 36.5417 | PASS | 36441.6738 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 13.4576 | PASS | 0.3083 | PASS | 208.2768 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 15.2548 | PASS | 5.176 | PASS | 5076.0367 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 24.175 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.887 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 24.175 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.887 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 20.7061 | PASS | 3.1075 | PASS | 3007.4527 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 24.8307 | PASS | 6.1671 | PASS | 6067.074 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 24.8307 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2825 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 39.4848 | PASS | 14.8061 | PASS | 14706.1466 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 22.6222 | PASS | 5.4838 | PASS | 5383.8149 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 22.0227 | PASS | 5.5707 | PASS | 5470.7454 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 9.1107 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7283 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 9.1107 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2904 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 12.0844 | PASS | 11.7613 | PASS | 11661.2843 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] CKT 1 | 12.0844 | PASS | 11.7613 | PASS | 11661.2843 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 134.5834 | PASS | 13.8984 | PASS | 13798.4163 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 12.6389 | PASS | 9.846 | PASS | 9745.9746 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 24.4484 | PASS | 11.0472 | PASS | 10947.1662 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 19.896 | PASS | 11.8513 | PASS | 11751.2831 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 5.8884 | FAIL | 23.1934 | PASS | 23093.4088 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 5.8884 | FAIL | 23.1934 | PASS | 23093.4088 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 5.8884 | FAIL | 46.5326 | PASS | 46432.6245 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.3376 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.3376 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 13.3957 | PASS | 0.3098 | PASS | 209.8458 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 15.2526 | PASS | 5.173 | PASS | 5073.0137 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 24.173 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6806 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 24.173 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6806 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 20.6997 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.4852 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1978 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3402 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 39.4809 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.022 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 22.6211 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0747 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 22.0213 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.799 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 9.1062 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 9.1062 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 12.0715 | PASS | 11.7527 | PASS | 11652.7489 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 12.0715 | PASS | 11.7527 | PASS | 11652.7489 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 131.6381 | PASS | 13.8477 | PASS | 13747.6803 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 13.92 | PASS | 9.8374 | PASS | 9737.3722 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 26.5692 | PASS | 11.0399 | PASS | 10939.8508 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 19.876 | PASS | 11.8466 | PASS | 11746.6363 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 5.9596 | FAIL | 23.1474 | PASS | 23047.3504 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 5.9596 | FAIL | 23.1474 | PASS | 23047.3504 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 5.9596 | FAIL | 46.5407 | PASS | 46440.7031 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 10.5383 | PASS | 36.5384 | PASS | 36438.3713 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 10.5383 | PASS | 36.5384 | PASS | 36438.3713 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 13.1632 | PASS | 0.3223 | PASS | 222.3096 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 15.236 | PASS | 5.1655 | PASS | 5065.4971 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 24.1723 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4061 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 24.1723 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4061 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 20.6857 | PASS | 3.1045 | PASS | 3004.4754 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 24.8257 | PASS | 6.1651 | PASS | 6065.0939 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 24.8257 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.4128 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 39.4783 | PASS | 14.8038 | PASS | 14703.8195 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 22.6206 | PASS | 5.482 | PASS | 5382.0236 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 22.0206 | PASS | 5.5688 | PASS | 5468.8209 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 9.0373 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7197 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 9.0373 | PASS | 24.93% | PASS | 149.2777 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 11.9342 | PASS | 11.7293 | PASS | 11629.2604 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 11.9342 | PASS | 1173% | PASS | 11629.2604 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 132.3787 | PASS | 13.8795 | PASS | 13779.4993 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 13.94 | PASS | 9.8472 | PASS | 9747.1692 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 26.6047 | PASS | 11.0527 | PASS | 10952.6752 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 19.8486 | PASS | 11.8487 | PASS | 11748.7321 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 5.9679 | FAIL | 23.1659 | PASS | 23065.9281 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 5.9679 | FAIL | 23.1659 | PASS | 23065.9281 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 5.9679 | FAIL | 46.5837 | PASS | 46483.6635 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 10.5349 | PASS | 36.5354 | PASS | 36435.4148 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 10.5349 | PASS | 36.5354 | PASS | 36435.4148 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 13.4244 | PASS | 0.3121 | PASS | 212.1346 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 15.2254 | PASS | 5.1665 | PASS | 5066.4994 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 24.1694 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5568 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 24.1694 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5568 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 20.6589 | PASS | 3.0991 | PASS | 2999.0618 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 24.8266 | PASS | 6.1655 | PASS | 6065.4793 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 24.8266 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3874 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 39.477 | PASS | 14.8045 | PASS | 14704.4539 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 22.6191 | PASS | 5.4826 | PASS | 5382.5611 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 22.02 | PASS | 5.5695 | PASS | 5469.4721 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9034 | PASS | 0.2609 | PASS | 160.9207 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9034 | PASS | 0.2495 | PASS | 149.5268 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 11.2929 | PASS | 11.7723 | PASS | 11672.286 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 11.2929 | PASS | 11.7723 | PASS | 11672.286 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 131.0822 | PASS | 13.8879 | PASS | 13787.9037 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 13.9581 | PASS | 9.8549 | PASS | 9754.8861 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 26.6397 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.8093 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 19.8937 | PASS | 11.8504 | PASS | 11750.3757 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3728 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3728 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5966 | PASS | 46496.5598 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4615 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4615 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 13.4438 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3241 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 15.2507 | PASS | 5.173 | PASS | 5073.0476 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6832 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6832 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 20.6963 | PASS | 3.1034 | PASS | 3003.3763 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2417 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3373 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0419 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0775 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8255 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 9.0913 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7643 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 9.0913 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3348 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 12.006 | PASS | 11.7492 | PASS | 11649.1851 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 12.006 | PASS | 11.7492 | PASS | 11649.1851 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 130.2815 | PASS | 13.885 | PASS | 13785.0285 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 13.9578 | PASS | 9.8548 | PASS | 9754.8126 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 26.6396 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.7687 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 19.8934 | PASS | 11.8503 | PASS | 11750.2759 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.3083 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.3083 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.597 | PASS | 46496.9944 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 10.5401 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.4319 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 10.5401 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.4319 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 13.4439 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3208 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 15.2501 | PASS | 5.173 | PASS | 5073.0012 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6829 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6829 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 20.6954 | PASS | 3.1033 | PASS | 3003.329 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2378 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3375 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0404 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0755 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8256 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 9.0873 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7731 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 9.0873 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3458 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 11.9904 | PASS | 11.7481 | PASS | 11648.1233 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 11.9904 | PASS | 11.7481 | PASS | 11648.1233 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 133.9471 | PASS | 13.9045 | PASS | 13804.4523 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 13.9554 | PASS | 9.854 | PASS | 9753.9762 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 26.637 | PASS | 11.0602 | PASS | 10960.2152 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 19.894 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9381 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5138 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5138 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.5937 | PASS | 46493.7355 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 10.54 | PASS | 36.5391 | PASS | 36439.0799 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 10.54 | PASS | 36.5391 | PASS | 36439.0799 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 12.8498 | PASS | 0.3087 | PASS | 208.7492 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 15.2492 | PASS | 5.1726 | PASS | 5072.5741 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 24.1198 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7504 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 24.1198 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7504 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 20.6986 | PASS | 3.1052 | PASS | 3005.1827 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 24.8244 | PASS | 6.1657 | PASS | 6065.7075 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 24.8244 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3722 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 39.4315 | PASS | 14.8052 | PASS | 14705.2104 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 22.5882 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.32 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 21.9893 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.7361 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 9.0979 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7271 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 9.0979 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2884 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 12.0436 | PASS | 11.756 | PASS | 11656.0389 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] CKT 1 | 12.0436 | PASS | 11.756 | PASS | 11656.0389 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 131.5378 | PASS | 13.8944 | PASS | 13794.3781 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9347 | PASS | 9.8438 | PASS | 9743.8082 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 26.5951 | PASS | 11.0477 | PASS | 10947.6571 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8667 | PASS | 11.8492 | PASS | 11749.1924 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9647 | FAIL | 23.1574 | PASS | 23057.409 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9647 | FAIL | 23.1574 | PASS | 23057.409 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9647 | FAIL | 46.5627 | PASS | 46462.7429 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5384 | PASS | 36.5411 | PASS | 36441.098 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5384 | PASS | 36.5411 | PASS | 36441.098 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 13.1564 | PASS | 0.3197 | PASS | 219.7154 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2257 | PASS | 5.1723 | PASS | 5072.3442 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 24.173 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.5003 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 24.173 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.5003 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 20.67 | PASS | 3.1086 | PASS | 3008.6114 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8268 | PASS | 6.1655 | PASS | 6065.5415 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8268 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3834 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4795 | PASS | 14.8042 | PASS | 14704.2331 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6211 | PASS | 5.4824 | PASS | 5382.4008 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0209 | PASS | 5.5691 | PASS | 5469.0929 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9879 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7525 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9879 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3194 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 11.9262 | PASS | 11.754 | PASS | 11653.9784 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] CKT 1 | 11.9262 | PASS | 11.754 | PASS | 11653.9784 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 134.5687 | PASS | 13.8958 | PASS | 13795.7668 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 13.9153 | PASS | 9.8477 | PASS | 9747.7264 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 26.6144 | PASS | 11.0604 | PASS | 10960.36 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6734 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 5.9723 | FAIL | 23.1716 | PASS | 23071.5512 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 5.9723 | FAIL | 23.1716 | PASS | 23071.5512 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 5.9723 | FAIL | 46.5989 | PASS | 46498.8929 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.3749 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.3749 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 13.4162 | PASS | 0.3114 | PASS | 211.4296 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 15.2526 | PASS | 5.1729 | PASS | 5072.8575 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6468 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6468 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 20.6996 | PASS | 3.1033 | PASS | 3003.3089 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 24.8283 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1121 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 24.8283 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3458 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 39.4811 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8837 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.9209 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.7059 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 9.1062 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.724 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 9.1062 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2848 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 12.0704 | PASS | 11.7515 | PASS | 11651.532 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 532962 [WOLFCRK1 17.000] CKT 1 | 12.0704 | PASS | 11.7515 | PASS | 11651.532 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 131.2742 | PASS | 13.8981 | PASS | 13798.1155 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 13.9587 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1763 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 26.6399 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9653 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 19.895 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7687 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6374 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6374 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5979 | PASS | 46497.9497 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.655 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.655 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 13.4432 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.34 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3303 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.683 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2602 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.336 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0527 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0886 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8294 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2858 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 11.4478 | PASS | 11.7547 | PASS | 11654.6727 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 11.4478 | PASS | 11.7547 | PASS | 11654.6727 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 131.1753 | PASS | 13.9299 | PASS | 13829.9331 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 13.9595 | PASS | 9.8557 | PASS | 9755.7054 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 26.6405 | PASS | 11.0614 | PASS | 10961.4451 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 19.8952 | PASS | 11.8512 | PASS | 11751.2049 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1742 | PASS | 23074.2074 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1742 | PASS | 23074.2074 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.6 | PASS | 46499.9905 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9614 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9614 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 13.4428 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2918 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 15.2528 | PASS | 5.1747 | PASS | 5074.6809 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6903 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6903 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 20.6998 | PASS | 3.1045 | PASS | 3004.4515 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 24.8288 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2707 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 24.8288 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3353 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.071 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1071 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8372 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 9.107 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7276 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 9.107 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2895 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 11.4396 | PASS | 11.7919 | PASS | 11691.9099 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 11.4396 | PASS | 11.7919 | PASS | 11691.9099 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 134.5941 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.3101 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 13.7912 | PASS | 9.8592 | PASS | 9759.2171 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 25.6626 | PASS | 11.0698 | PASS | 10969.8456 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 19.8952 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8734 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 5.9411 | FAIL | 23.1764 | PASS | 23076.3813 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 5.9411 | FAIL | 23.1764 | PASS | 23076.3813 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 5.9411 | FAIL | 46.6542 | PASS | 46554.1541 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6198 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6198 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 13.4249 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2583 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 15.2529 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.324 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 24.1678 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6937 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 24.1678 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6937 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 20.7003 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.7534 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 24.8283 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2553 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 24.8283 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3363 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 39.4762 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0842 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 22.6176 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1197 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 22.018 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8457 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7249 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2859 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 12.0726 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4673 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] CKT Z1 | 12.0726 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4673 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 134.6214 | PASS | 13.8988 | PASS | 13798.8337 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 13.9468 | PASS | 9.8484 | PASS | 9748.4038 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 26.5695 | PASS | 11.0581 | PASS | 10958.1207 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 1185% | PASS | 11750.7294 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 5.9713 | FAIL | 23.1728 | PASS | 23072.7791 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 5.9713 | FAIL | 2317% | PASS | 23072.7791 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 5.9713 | FAIL | 46.5799 | PASS | 46479.8996 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5846 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5846 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 13.4442 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2508 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2389 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 24.1722 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.705 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 24.1722 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.705 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 20.7006 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.8121 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2434 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3372 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 39.4803 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.129 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 22.6206 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.1785 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 22.0207 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8787 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7242 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.285 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2437 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 532955 [MARMATN1 13.200] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2437 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 134.3971 | PASS | 13.8946 | PASS | 13794.6254 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 13.9586 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1237 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 26.6398 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9489 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 19.894 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6667 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5652 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5652 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5962 | PASS | 46496.1765 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4986 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4986 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3205 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 15.2503 | PASS | 5.1729 | PASS | 5072.9236 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6841 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6841 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 20.6962 | PASS | 3.1033 | PASS | 3003.3109 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2526 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3365 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0474 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0825 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8287 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 9.1026 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7273 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 9.1026 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2888 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 11.8919 | PASS | 11.7482 | PASS | 11648.1589 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 11.8919 | PASS | 11.7482 | PASS | 11648.1589 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 134.5374 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.8896 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 13.3102 | PASS | 9.8518 | PASS | 9751.8436 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 26.313 | PASS | 11.0601 | PASS | 10960.072 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 19.886 | PASS | 11.8505 | PASS | 11750.5248 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 5.9562 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3896 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 5.9562 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3896 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 5.9562 | FAIL | 46.675 | PASS | 46574.9679 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6748 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6748 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 13.4357 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3498 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 15.2525 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3567 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6837 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6837 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 20.6996 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6849 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.261 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.336 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0471 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0799 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8257 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 9.1048 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7256 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 9.1048 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2868 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 12.0701 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2885 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 12.0701 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2885 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 133.849 | PASS | 13.899 | PASS | 13798.9504 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 13.3141 | PASS | 9.8548 | PASS | 9754.7909 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 26.2812 | PASS | 11.0614 | PASS | 10961.3501 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 19.7634 | PASS | 11.8514 | PASS | 11751.3719 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 5.9611 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6944 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 5.9611 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6944 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 5.9611 | FAIL | 46.5492 | PASS | 46449.1572 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.7567 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.7567 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 13.4421 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3775 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 15.2483 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.315 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6834 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6834 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 20.6933 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7283 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2497 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3368 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0435 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.079 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8249 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 9.0818 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7404 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 9.0818 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3051 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 12.0412 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2926 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] CKT 1 | 12.0412 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2926 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 134.4635 | PASS | 13.8922 | PASS | 13792.1877 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 13.4323 | PASS | 9.8898 | PASS | 9789.8358 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 26.4413 | PASS | 11.0393 | PASS | 10939.3396 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 19.8852 | PASS | 11.8513 | PASS | 11751.3023 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 5.961 | FAIL | 23.1635 | PASS | 23063.5489 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 5.961 | FAIL | 23.1635 | PASS | 23063.5489 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 5.961 | FAIL | 46.536 | PASS | 46436.0179 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.538 | PASS | 36437.9862 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.538 | PASS | 36437.9862 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 13.4264 | PASS | 0.3118 | PASS | 211.8127 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 15.2511 | PASS | 5.1712 | PASS | 5071.2264 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 24.1729 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6417 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 24.1729 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6417 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 20.6979 | PASS | 3.1025 | PASS | 3002.4898 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 24.8277 | PASS | 6.1659 | PASS | 6065.8706 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 24.8277 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3617 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 39.4804 | PASS | 14.8048 | PASS | 14704.8341 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 22.621 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.9203 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 22.0212 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.6621 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 9.1019 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7234 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 9.1019 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2839 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 12.0637 | PASS | 11.7486 | PASS | 11648.5524 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] CKT 1 | 12.0637 | PASS | 11.7486 | PASS | 11648.5524 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 134.6041 | PASS | 13.897 | PASS | 13797.0199 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 13.9123 | PASS | 9.833 | PASS | 9732.9636 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 26.6138 | PASS | 11.0528 | PASS | 10952.7896 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 19.8912 | PASS | 11.8492 | PASS | 11749.1714 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 5.9716 | FAIL | 23.1701 | PASS | 23070.1084 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 5.9716 | FAIL | 23.1701 | PASS | 23070.1084 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 5.9716 | FAIL | 46.589 | PASS | 46488.9688 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.622 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.622 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 13.4424 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5232 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.1782 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6826 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6826 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6573 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2522 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3365 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.047 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0741 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8301 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7239 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2847 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 12.0727 | PASS | 11.7524 | PASS | 11652.4227 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] CKT 1 | 12.0727 | PASS | 11.7524 | PASS | 11652.4227 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 134.6198 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0889 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8597 | PASS | 9759.7276 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 26.6363 | PASS | 11.0616 | PASS | 10961.551 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 19.8951 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9225 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8941 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8941 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5788 | PASS | 46478.8262 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5924 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5924 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 13.4428 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3764 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.32 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6786 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6786 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5527 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2261 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3383 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0152 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0643 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7969 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3149 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533086 [ALTOO1 1 13.200] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3149 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 134.6147 | PASS | 13.8984 | PASS | 13798.3818 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 13.9617 | PASS | 9.8543 | PASS | 9754.3311 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 26.6382 | PASS | 11.059 | PASS | 10959.0065 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 19.8941 | PASS | 11.8505 | PASS | 11750.4505 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1728 | PASS | 23072.7849 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1728 | PASS | 23072.7849 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5675 | PASS | 46467.4853 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.557 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.557 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 13.4427 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.4632 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2393 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6742 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6742 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 20.7 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.4776 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2055 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3397 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9941 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0473 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7803 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 12.0732 | PASS | 11.753 | PASS | 11652.964 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533087 [ALTOO3 1 13.200] CKT 1 | 12.0732 | PASS | 11.753 | PASS | 11652.964 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 134.4875 | PASS | 13.8874 | PASS | 13787.3674 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 13.7889 | PASS | 9.8364 | PASS | 9736.4281 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 25.7158 | PASS | 11.0792 | PASS | 10979.1623 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 19.8897 | PASS | 11.8485 | PASS | 11748.4749 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 5.9291 | FAIL | 23.1808 | PASS | 23080.8457 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 5.9291 | FAIL | 23.1808 | PASS | 23080.8457 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 5.9291 | FAIL | 46.765 | PASS | 46665.0411 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 10.5396 | PASS | 36.5379 | PASS | 36437.8853 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 10.5396 | PASS | 36.5379 | PASS | 36437.8853 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 13.4123 | PASS | 0.3108 | PASS | 210.7834 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 15.2513 | PASS | 5.1707 | PASS | 5070.7045 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 24.1726 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6713 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 24.1726 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6713 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 20.6994 | PASS | 3.1028 | PASS | 3002.8243 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.0568 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3494 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 39.4804 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9795 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 22.6209 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0567 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 22.021 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.754 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 9.1034 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7205 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 9.1034 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2801 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 12.064 | PASS | 11.7464 | PASS | 11646.3959 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 12.064 | PASS | 11.7464 | PASS | 11646.3959 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 134.6067 | PASS | 13.8984 | PASS | 13798.4123 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 13.185 | PASS | 9.8737 | PASS | 9773.7313 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 25.9894 | PASS | 11.0501 | PASS | 10950.0826 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 19.8939 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.5657 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 5.9686 | FAIL | 23.175 | PASS | 23074.983 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 5.9686 | FAIL | 23.175 | PASS | 23074.983 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 5.9686 | FAIL | 46.6423 | PASS | 46542.3378 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5342 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5342 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 13.4399 | PASS | 31.04% | PASS | 210.3512 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 15.2529 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2022 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 24.1737 | PASS | 170.5% | PASS | 1604.6823 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6823 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 20.7002 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.592 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2345 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3378 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.038 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0766 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8187 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 9.1071 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 9.1071 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 12.0729 | PASS | 11.753 | PASS | 11652.9518 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT Z1 | 12.0729 | PASS | 11.753 | PASS | 11652.9518 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 134.6169 | PASS | 13.8995 | PASS | 13799.4968 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 6.821 | PASS | 9.9437 | PASS | 9843.6602 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 26.0994 | PASS | 11.0544 | PASS | 10954.4346 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 19.8934 | PASS | 11.8517 | PASS | 11751.7148 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 5.9468 | FAIL | 23.1709 | PASS | 23070.9412 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 5.9468 | FAIL | 23.1709 | PASS | 23070.9412 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 5.9468 | FAIL | 46.3643 | PASS | 46264.3299 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6342 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6342 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 13.431 | PASS | 0.3106 | PASS | 210.5907 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 15.253 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3672 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6807 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6807 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.716 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 24.8285 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.232 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 24.8285 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.338 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.031 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0681 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 22.0216 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.808 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7249 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.286 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 12.0736 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5367 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] TO BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] CKT Z1 | 12.0736 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5367 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 113.0891 | PASS | 13.8672 | PASS | 13767.2134 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 13.9572 | PASS | 9.8556 | PASS | 9755.6394 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 26.6333 | PASS | 11.0614 | PASS | 10961.413 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8769 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 5.9722 | FAIL | 23.1742 | PASS | 23074.1757 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 5.9722 | FAIL | 23.1742 | PASS | 23074.1757 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 5.9722 | FAIL | 46.6034 | PASS | 46503.3615 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6529 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6529 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 13.4395 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.294 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 15.251 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.1581 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6861 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6861 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 20.6975 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5825 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.266 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3357 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0568 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0909 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8331 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 9.1029 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7255 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 9.1029 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2866 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 11.4887 | PASS | 11.7431 | PASS | 11643.1411 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT 1 | 11.4887 | PASS | 11.7431 | PASS | 11643.1411 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 123.4212 | PASS | 13.8689 | PASS | 13768.8555 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 13.9578 | PASS | 9.855 | PASS | 9754.97 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 26.6382 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.8214 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 19.8943 | PASS | 11.8505 | PASS | 11750.4868 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4032 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4032 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 46.6017 | PASS | 46501.7464 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 13.4426 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3265 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2465 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6849 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6849 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 20.7002 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6026 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.266 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0529 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0867 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8311 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 9.1082 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7225 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 9.1082 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2829 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 12.0748 | PASS | 11.7511 | PASS | 11651.1202 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 12.0748 | PASS | 11.7511 | PASS | 11651.1202 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 123.3395 | PASS | 13.886 | PASS | 13785.9724 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 13.9581 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1232 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 26.6386 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9576 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.6059 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5577 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5577 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 46.6027 | PASS | 46502.6906 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6028 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6028 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 13.4426 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3102 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.1431 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.5213 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2675 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3355 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0554 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0885 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8335 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 9.1084 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7224 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 9.1084 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2828 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 12.076 | PASS | 11.7498 | PASS | 11649.8304 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 12.076 | PASS | 11.7498 | PASS | 11649.8304 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 122.574 | PASS | 13.9031 | PASS | 13803.1037 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1902 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9897 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 19.8938 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7256 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6498 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6498 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5946 | PASS | 46494.6372 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6547 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6547 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3304 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 15.2528 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2833 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6642 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2629 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0532 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0888 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.83 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 9.1051 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7252 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 9.1051 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2863 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 11.7699 | PASS | 11.7559 | PASS | 11655.9206 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533051 [INTERST4 138.00] CKT 1 | 11.7699 | PASS | 11.7559 | PASS | 11655.9206 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 134.6226 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.0403 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2093 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0016 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7705 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6653 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6653 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.837 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6442 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6442 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.33 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.358 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6848 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2624 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0544 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0898 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8303 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 12.0685 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4226 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT Z1 | 12.0685 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4226 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 133.6734 | PASS | 13.8935 | PASS | 13793.4516 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1938 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9949 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7423 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6451 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6451 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.135 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6219 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6219 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3264 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2752 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6252 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2632 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.054 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0893 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8306 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2852 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 12.0484 | PASS | 11.7513 | PASS | 11651.268 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533107 [GILL S 2 13.200] CKT 1 | 12.0484 | PASS | 11.7513 | PASS | 11651.268 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 133.4409 | PASS | 13.9039 | PASS | 13803.8584 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.0997 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 26.6405 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9188 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6666 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5587 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5587 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.9031 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6164 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6164 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3331 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.236 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.685 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.685 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 20.7002 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6028 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2612 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0517 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0868 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8303 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7242 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.285 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 12.0442 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.1547 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533106 [GILL S 1 13.200] CKT 1 | 12.0442 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.1547 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 123.2228 | PASS | 13.911 | PASS | 13810.9705 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2009 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 26.6404 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9903 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 19.8933 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7183 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6601 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6601 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.1099 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6145 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6145 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.334 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 15.2523 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2549 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6846 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6846 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 20.6993 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6248 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2572 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 171.2% | PASS | 1612.3362 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 39.4816 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0502 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 22.6216 | PASS | 548.3% | PASS | 5383.0854 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8289 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 9.1027 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7267 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 9.1027 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2881 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 11.7925 | PASS | 11.7589 | PASS | 11658.8633 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533072 [WACO 4 138.00] CKT Z1 | 11.7925 | PASS | 11.7589 | PASS | 11658.8633 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 134.3283 | PASS | 13.8997 | PASS | 13799.6555 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2126 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 26.6402 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.002 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7769 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6701 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6701 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5954 | PASS | 46495.3585 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 10.5401 | PASS | 36.54 | PASS | 36440.0133 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 10.5401 | PASS | 36.54 | PASS | 36440.0133 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 13.4433 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3335 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 15.2483 | PASS | 5.173 | PASS | 5073.0089 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6853 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6853 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 20.6941 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.7785 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2636 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0535 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0884 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8303 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2857 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 12.0266 | PASS | 11.7541 | PASS | 11654.1478 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 12.0266 | PASS | 11.7541 | PASS | 11654.1478 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 133.9193 | PASS | 13.9006 | PASS | 13800.6418 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2263 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 26.6397 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.013 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.787 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6843 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6843 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3119 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 10.539 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.7553 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 10.539 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.7553 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3343 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 15.2409 | PASS | 5.1728 | PASS | 5072.7995 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6853 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6853 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 20.6841 | PASS | 3.1034 | PASS | 3003.4175 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.264 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0527 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0886 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.83 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7254 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2866 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 11.9627 | PASS | 11.7558 | PASS | 11655.8254 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 11.9627 | PASS | 11.7558 | PASS | 11655.8254 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 134.5809 | PASS | 13.8984 | PASS | 13798.3688 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 13.9581 | PASS | 9.855 | PASS | 9755.0295 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 26.6396 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.8995 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 18.0669 | PASS | 11.8608 | PASS | 11760.8322 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6538 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6538 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5943 | PASS | 46494.2927 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.609 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.609 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 13.4433 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3384 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 15.2525 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.0992 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 24.1721 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6406 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 24.1721 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6406 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 20.6992 | PASS | 3.1032 | PASS | 3003.2485 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2792 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3348 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 39.4803 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.9112 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 22.6207 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.9168 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 22.0214 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7757 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 9.0873 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7447 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 9.0873 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3103 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 12.0715 | PASS | 11.753 | PASS | 11652.9513 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533306 [READING3 115.00] CKT 1 | 12.0715 | PASS | 11.753 | PASS | 11652.9513 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 134.604 | PASS | 13.8986 | PASS | 13798.587 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 13.957 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2098 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 26.6394 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.1179 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 19.2337 | PASS | 11.8536 | PASS | 11753.5995 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6062 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6062 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.595 | PASS | 46495.02 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6434 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6434 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3362 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 15.2526 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.1375 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6682 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6682 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 20.7 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6743 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2351 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3377 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.991 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0233 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8071 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 9.1049 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7303 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 9.1049 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2925 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 12.073 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.0923 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533304 [LANG 3 115.00] CKT 1 | 12.073 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.0923 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 134.5999 | PASS | 13.8985 | PASS | 13798.4603 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 13.9564 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1208 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 26.639 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.077 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 19.1655 | PASS | 11.856 | PASS | 11756.0261 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5894 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5894 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5952 | PASS | 46495.1889 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6392 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6392 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3371 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 15.2525 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.0896 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6684 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6684 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 20.6999 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6465 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2362 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3376 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9916 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0237 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8072 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 9.1045 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7297 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 9.1045 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2917 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 12.0728 | PASS | 11.753 | PASS | 11653.0348 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] CKT 1 | 12.0728 | PASS | 11.753 | PASS | 11653.0348 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 134.6223 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0598 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 13.9532 | PASS | 9.855 | PASS | 9755.012 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 26.6288 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.8285 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7614 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 5.9728 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5919 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 5.9728 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5919 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 5.9728 | FAIL | 46.5936 | PASS | 46493.5744 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6436 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6436 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 13.4432 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3429 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3547 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.685 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.685 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.68 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.259 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3361 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.051 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0869 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8285 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3538 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] CKT Z1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3538 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 134.2197 | PASS | 13.8996 | PASS | 13799.5762 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.197 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 26.6404 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9893 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7663 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6545 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6545 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.8734 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6436 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6436 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3332 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3556 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6844 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2621 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.054 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0895 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8306 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 12.0641 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.5785 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533796 [GILL W 2 69.000] CKT Z1 | 12.0641 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.5785 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 134.6224 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.6723 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1762 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.972 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6847 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6331 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6331 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7668 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.5405 | PASS | 36440.4723 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.5405 | PASS | 36440.4723 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3321 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 15.1742 | PASS | 5.1678 | PASS | 5067.7584 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6835 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6835 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 20.6704 | PASS | 3.0987 | PASS | 2998.6541 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2571 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3362 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0464 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0807 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8275 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7241 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.285 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1278 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1278 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 134.51 | PASS | 13.9005 | PASS | 13800.4837 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.399 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 26.6393 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.203 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 19.8754 | PASS | 11.8514 | PASS | 11751.4024 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8623 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8623 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.5988 | PASS | 46498.7532 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 10.51 | PASS | 36.5475 | PASS | 36447.539 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 10.51 | PASS | 36.5475 | PASS | 36447.539 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 13.4426 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2885 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 14.0841 | PASS | 5.0828 | PASS | 4982.7825 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 24.1723 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7041 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 24.1723 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7041 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 20.2115 | PASS | 3.0919 | PASS | 2991.9451 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2752 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3351 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 39.4806 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1213 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 22.6208 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.1548 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 22.0212 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.851 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 9.0935 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7307 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 9.0935 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2932 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 12.0692 | PASS | 1175% | PASS | 11653.9813 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 12.0692 | PASS | 11.754 | PASS | 11653.9813 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 134.6026 | PASS | 1390% | PASS | 13795.6046 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 13.9574 | PASS | 9.8544 | PASS | 9754.4105 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 26.6381 | PASS | 11.0602 | PASS | 10960.2103 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 19.8875 | PASS | 11.8497 | PASS | 11749.6942 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1729 | PASS | 23072.9313 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1729 | PASS | 23072.9313 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5942 | PASS | 46494.2351 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5352 | PASS | 36.5358 | PASS | 36435.7949 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5352 | PASS | 36.5358 | PASS | 36435.7949 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4377 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.7491 | PASS | 5.2141 | PASS | 5114.0926 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 24.1731 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6432 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 24.1731 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6432 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 20.6974 | PASS | 3.0936 | PASS | 2993.6113 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1764 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3417 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 39.4809 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8936 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 22.6212 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.9255 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7753 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.1053 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7217 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.1053 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2818 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 12.0726 | PASS | 11.7515 | PASS | 11651.5303 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 12.0726 | PASS | 11.7515 | PASS | 11651.5303 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 134.6233 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.0424 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1671 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 26.6406 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9387 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 19.8948 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.6071 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5819 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5819 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 46.5942 | PASS | 46494.2478 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6111 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6111 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3391 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2828 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 24.2411 | PASS | 1.6922 | PASS | 1592.1701 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 24.2411 | PASS | 1.6922 | PASS | 1592.1701 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5934 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 24.8272 | PASS | 6.1655 | PASS | 6065.5481 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 24.8272 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.383 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 39.4582 | PASS | 14.7658 | PASS | 14665.7623 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 22.6222 | PASS | 5.4405 | PASS | 5340.5491 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 22.0247 | PASS | 5.5643 | PASS | 5464.2653 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3442 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541144 [NASHUA_CAP5 161.00] TO BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] CKT R | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3442 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 134.624 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.155 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2146 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0116 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8018 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.679 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.679 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8292 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6671 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6671 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3258 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.401 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 22.7671 | PASS | 1.7023 | PASS | 1602.2609 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 22.7671 | PASS | 1.7023 | PASS | 1602.2609 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7293 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1851 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3409 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 38.6624 | PASS | 14.7974 | PASS | 14697.4481 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 22.2232 | PASS | 5.4711 | PASS | 5371.0605 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 22.0076 | PASS | 5.5691 | PASS | 5469.1317 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4146 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4146 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 134.6239 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.2052 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.2613 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 26.6397 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.0583 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7686 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.707 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.707 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5958 | PASS | 46495.7942 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6662 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6662 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 13.4431 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3227 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3873 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 24.1645 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6109 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 24.1645 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6109 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7367 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 15.4872 | PASS | 6.154 | PASS | 6053.9879 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 15.4872 | PASS | 1.7074 | PASS | 1607.3765 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 39.462 | PASS | 14.8042 | PASS | 14704.2388 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 22.6161 | PASS | 5.4828 | PASS | 5382.7866 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 21.9976 | PASS | 5.5683 | PASS | 5468.3159 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4431 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4431 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 134.621 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.876 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1529 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 26.6402 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9133 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7377 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5748 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5748 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5946 | PASS | 46494.59 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5698 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5698 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 13.4433 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3623 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2377 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 21.9939 | PASS | 1.7017 | PASS | 1601.7121 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 21.9939 | PASS | 1.7017 | PASS | 1601.7121 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6251 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 24.8177 | PASS | 6.1667 | PASS | 6066.7227 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 24.8177 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3024 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 27.9332 | PASS | 14.791 | PASS | 14690.9825 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 22.0298 | PASS | 5.4662 | PASS | 5366.2151 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 21.7157 | PASS | 5.5751 | PASS | 5475.0688 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2852 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2229 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2229 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 134.6285 | PASS | 13.8995 | PASS | 13799.5373 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 13.9598 | PASS | 9.8556 | PASS | 9755.552 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 26.6421 | PASS | 11.0614 | PASS | 10961.4328 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6763 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.174 | PASS | 23074.0372 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.174 | PASS | 23074.0372 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 46.5963 | PASS | 46496.255 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6452 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6452 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 13.4443 | PASS | 0.3102 | PASS | 210.2296 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3752 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 20.9707 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.874 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 20.9707 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.874 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 20.701 | PASS | 3.1041 | PASS | 3004.0612 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 24.8274 | PASS | 6.1658 | PASS | 6065.8393 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 24.8274 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3637 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 37.6726 | PASS | 14.8032 | PASS | 14703.1725 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 21.9012 | PASS | 5.468 | PASS | 5367.9992 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 22.0174 | PASS | 5.5664 | PASS | 5466.3573 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 12.0742 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.6331 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] CKT 1 | 12.0742 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.6331 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 134.5982 | PASS | 13.8967 | PASS | 13796.7433 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 13.9566 | PASS | 9.8541 | PASS | 9754.0522 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 26.6358 | PASS | 11.0597 | PASS | 10959.6777 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6822 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 23.1725 | PASS | 23072.4926 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 23.1725 | PASS | 23072.4926 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 46.592 | PASS | 46492.0226 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 10.5403 | PASS | 36.539 | PASS | 36439.0421 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 10.5403 | PASS | 36.539 | PASS | 36439.0421 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 13.4418 | PASS | 0.3106 | PASS | 210.5786 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 15.2526 | PASS | 5.1726 | PASS | 5072.551 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 24.1725 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7721 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 24.1725 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7721 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 20.7002 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.4952 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 24.8071 | PASS | 6.1738 | PASS | 6073.8089 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 24.8071 | PASS | 1.7117 | PASS | 1611.7449 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.8058 | PASS | 14705.8059 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 22.6208 | PASS | 5.4834 | PASS | 5383.439 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 22.0207 | PASS | 5.5708 | PASS | 5470.8071 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 9.1065 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7234 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 9.1065 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2839 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 12.0718 | PASS | 11.7519 | PASS | 11651.857 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 541395 [NUCOR5 161.00] CKT 1 | 12.0718 | PASS | 11.7519 | PASS | 11651.857 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 134.6223 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1032 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2107 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 26.6401 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0033 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 19.8944 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7614 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6638 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6638 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.2737 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6452 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6452 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3289 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3572 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.0925 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4339 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.0925 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4339 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6864 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.8208 | PASS | 6.1656 | PASS | 6065.6388 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.8208 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.375 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 38.6447 | PASS | 14.8025 | PASS | 14702.5085 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 22.617 | PASS | 5.4822 | PASS | 5382.1993 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 17.6502 | PASS | 5.5428 | PASS | 5442.8065 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3781 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3781 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 134.6232 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.043 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 13.959 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1448 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 26.6405 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9035 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 19.8948 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.6119 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5397 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5397 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 46.5941 | PASS | 46494.1233 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6197 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6197 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3434 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2924 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 24.1911 | PASS | 1.6986 | PASS | 1598.5988 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 24.1911 | PASS | 1.6986 | PASS | 1598.5988 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6082 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 24.8268 | PASS | 6.1654 | PASS | 6065.3689 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 24.8268 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3948 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 39.4631 | PASS | 14.7853 | PASS | 14685.3162 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 22.6427 | PASS | 5.4543 | PASS | 5354.2542 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 22.0209 | PASS | 5.5594 | PASS | 5459.3963 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3455 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542946 [GLADSTN_CAP5161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT R | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3455 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 134.6114 | PASS | 13.898 | PASS | 13798.0193 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2217 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 26.6383 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.8186 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 19.8937 | PASS | 11.8511 | PASS | 11751.0649 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 2317% | PASS | 23073.2615 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2615 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 4660% | PASS | 46498.3092 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.539 | PASS | 36439.0437 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.539 | PASS | 36439.0437 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 13.4422 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4301 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 15.2522 | PASS | 5.1726 | PASS | 5072.6032 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 23.6287 | PASS | 1.713 | PASS | 1612.9673 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 23.6287 | PASS | 1.713 | PASS | 1612.9673 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 20.7009 | PASS | 3.1045 | PASS | 3004.4844 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 24.7822 | PASS | 6.1572 | PASS | 6057.2035 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 24.7822 | PASS | 1.7129 | PASS | 1612.9263 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 39.3786 | PASS | 14.8126 | PASS | 14712.6231 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 22.5894 | PASS | 5.4677 | PASS | 5367.7424 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 21.5893 | PASS | 5.4917 | PASS | 5391.6927 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 9.1062 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7238 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 9.1062 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2845 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 12.0726 | PASS | 11.7525 | PASS | 11652.5127 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] CKT 1 | 12.0726 | PASS | 11.7525 | PASS | 11652.5127 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 134.5987 | PASS | 13.8972 | PASS | 13797.2451 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 13.9584 | PASS | 9.8549 | PASS | 9754.8601 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 26.6388 | PASS | 11.0605 | PASS | 10960.4824 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 19.8884 | PASS | 11.8504 | PASS | 11750.3602 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1731 | PASS | 23073.0702 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1731 | PASS | 23073.0702 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5947 | PASS | 46494.6555 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 10.5403 | PASS | 36.5391 | PASS | 36439.0752 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 10.5403 | PASS | 36.5391 | PASS | 36439.0752 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 13.4423 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5234 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 15.2519 | PASS | 5.1724 | PASS | 5072.3582 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 22.9667 | PASS | 1.7011 | PASS | 1601.1355 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 22.9667 | PASS | 1.7011 | PASS | 1601.1355 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 20.6969 | PASS | 3.1019 | PASS | 3001.9084 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 24.8163 | PASS | 6.166 | PASS | 6065.9649 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 24.8163 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3536 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 38.6038 | PASS | 14.7939 | PASS | 14693.9477 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 22.0923 | PASS | 5.4682 | PASS | 5368.2215 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 21.7818 | PASS | 5.5656 | PASS | 5465.6002 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 9.1042 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 9.1042 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 12.0718 | PASS | 11.7521 | PASS | 11652.1187 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 542982 [IATAN 7 345.00] CKT 1 | 12.0718 | PASS | 11.7521 | PASS | 11652.1187 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 134.6239 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.3168 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8555 | PASS | 9755.4698 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6393 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.3013 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8937 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.6416 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9128 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9128 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.6016 | PASS | 46501.5656 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6454 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6454 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2665 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2362 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2656 | PASS | 1.6991 | PASS | 1599.1163 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 23.2656 | PASS | 1.6991 | PASS | 1599.1163 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 20.702 | PASS | 3.1047 | PASS | 3004.7358 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8183 | PASS | 6.1648 | PASS | 6064.8173 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8183 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.4294 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 38.8226 | PASS | 14.7865 | PASS | 14686.5422 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 22.2132 | PASS | 5.458 | PASS | 5357.993 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8604 | PASS | 5.559 | PASS | 5458.9618 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4673 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4673 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 134.6238 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1261 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 13.9593 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.305 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 26.6409 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.117 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7592 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7572 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7572 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.595 | PASS | 46494.9858 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6089 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6089 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 13.4437 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3102 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3114 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 21.5406 | PASS | 1.7062 | PASS | 1606.2046 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 21.5406 | PASS | 1.7062 | PASS | 1606.2046 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 20.7005 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.7829 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 24.8282 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1054 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 24.8282 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3462 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 38.0984 | PASS | 14.8082 | PASS | 14708.2215 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 13.7582 | PASS | 5.4301 | PASS | 5330.0957 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 22.0044 | PASS | 5.5682 | PASS | 5468.2267 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3777 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3777 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 134.1823 | PASS | 13.881 | PASS | 13781.0184 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.9357 | PASS | 9.8293 | PASS | 9729.349 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 21.1811 | PASS | 11.0689 | PASS | 10968.8629 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 19.8793 | PASS | 11.8476 | PASS | 11747.555 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 5.7451 | FAIL | 23.1645 | PASS | 23064.4759 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 5.7451 | FAIL | 23.1645 | PASS | 23064.4759 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 5.7451 | FAIL | 47.5681 | PASS | 47468.1232 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 10.5391 | PASS | 36.538 | PASS | 36437.9674 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 10.5391 | PASS | 36.538 | PASS | 36437.9674 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 13.2702 | PASS | 0.3165 | PASS | 216.4652 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 15.2489 | PASS | 5.1714 | PASS | 5071.4039 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 24.1673 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4333 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 24.1673 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4333 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.6941 | PASS | 3.1024 | PASS | 3002.3851 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 24.8213 | PASS | 6.1634 | PASS | 6063.4145 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 24.8213 | PASS | 1.7125 | PASS | 1612.5234 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 39.4735 | PASS | 14.8038 | PASS | 14703.7663 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 22.6176 | PASS | 5.4821 | PASS | 5382.0747 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 22.018 | PASS | 5.5688 | PASS | 5468.8337 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 9.0934 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7209 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 9.0934 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2806 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.0482 | PASS | 11.743 | PASS | 11642.9602 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.0482 | PASS | 11.743 | PASS | 11642.9602 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 134.6238 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1307 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2276 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0266 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7695 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.688 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.688 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8195 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.652 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.652 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3243 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3692 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.627 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.627 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6961 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1565 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3429 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 39.4803 | PASS | 14.8047 | PASS | 14704.7231 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 22.6219 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.8745 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 21.8133 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.1662 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3966 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3966 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 134.6238 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1319 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2292 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0273 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7706 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6881 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6881 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8171 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6523 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6523 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3241 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3696 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 24.1741 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6247 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 24.1741 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6247 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6965 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1524 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3432 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 39.4802 | PASS | 14.8047 | PASS | 14704.71 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 22.6219 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.8659 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 21.8054 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.2249 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3973 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3973 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 134.6251 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.2695 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 13.9593 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.295 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 26.641 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.1212 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7583 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7756 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7756 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.595 | PASS | 46495.0403 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6848 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6848 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 13.4438 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2959 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.4145 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 24.1691 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2783 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 24.1691 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2783 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7465 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 6.1659 | PASS | 6065.8716 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 24.8224 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3606 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 39.4274 | PASS | 14.8025 | PASS | 14702.5167 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 22.6003 | PASS | 5.4812 | PASS | 5381.1593 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 16.3244 | PASS | 5.5003 | PASS | 5400.254 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4875 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 548814 [SUB M-161 161.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4875 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 134.6817 | PASS | 13.9046 | PASS | 13804.618 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 13.9652 | PASS | 9.8581 | PASS | 9758.0571 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 26.6526 | PASS | 11.0645 | PASS | 10964.4707 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 19.8953 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9435 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 5.9752 | FAIL | 23.1769 | PASS | 23076.8661 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 5.9752 | FAIL | 23.1769 | PASS | 23076.8661 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 5.9752 | FAIL | 46.6022 | PASS | 46502.1523 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 10.5416 | PASS | 36.541 | PASS | 36441.037 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 10.5416 | PASS | 36.541 | PASS | 36441.037 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 13.4489 | PASS | 0.3096 | PASS | 209.565 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 15.2543 | PASS | 5.1752 | PASS | 5075.2455 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 24.1783 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.3138 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 24.1783 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.3138 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 20.7011 | PASS | 3.1043 | PASS | 3004.3173 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 24.8297 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.5153 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 24.8297 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3192 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 39.4828 | PASS | 14.8026 | PASS | 14702.5805 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 22.6246 | PASS | 5.4813 | PASS | 5381.2511 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 22.04 | PASS | 5.5376 | PASS | 5437.5946 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 9.1104 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7273 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 9.1104 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2892 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 12.0787 | PASS | 11.7569 | PASS | 11656.9338 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] CKT 1 | 12.0787 | PASS | 11.7569 | PASS | 11656.9338 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 134.551 | PASS | 13.899 | PASS | 13798.9529 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.3379 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.1168 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 19.8927 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7037 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7636 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7636 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.1332 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 6.4388 | PASS | 46.2278 | PASS | 46127.8159 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 6.4388 | PASS | 46.2278 | PASS | 46127.8159 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 13.4431 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3328 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 15.1411 | PASS | 516.9% | PASS | 5069.2162 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6715 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 170.5% | PASS | 1604.6715 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 20.5575 | PASS | 3.1001 | PASS | 3000.0668 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3096 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3328 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0092 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.047 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8241 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 9.1029 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 9.1029 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2857 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 12.0692 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2097 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 12.0692 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2097 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 134.6136 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.2618 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 13.9597 | PASS | 9.8555 | PASS | 9755.4882 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 26.6414 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.2708 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 19.8944 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7038 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9007 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9007 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.2718 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 9.8274 | PASS | 36.0887 | PASS | 35988.7265 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 9.8274 | PASS | 36.0887 | PASS | 35988.7265 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3159 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 15.2373 | PASS | 5.17 | PASS | 5069.995 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6599 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6599 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 20.6756 | PASS | 3.0972 | PASS | 2997.249 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 24.829 | PASS | 6.1664 | PASS | 6066.3558 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 24.829 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3298 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.975 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0136 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.823 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2859 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 12.0731 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.38 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 12.0731 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.38 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 134.739 | PASS | 13.91 | PASS | 13809.9894 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 13.9655 | PASS | 9.8582 | PASS | 9758.2109 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 26.6549 | PASS | 11.0652 | PASS | 10965.172 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 19.8967 | PASS | 11.8517 | PASS | 11751.6701 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9755 | FAIL | 23.1776 | PASS | 23077.5586 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9755 | FAIL | 23.1776 | PASS | 23077.5586 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9755 | FAIL | 46.6026 | PASS | 46502.6469 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5477 | PASS | 36.5499 | PASS | 36449.8538 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5477 | PASS | 36.5499 | PASS | 36449.8538 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 13.4526 | PASS | 0.309 | PASS | 209.0102 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 15.1523 | PASS | 5.0367 | PASS | 4936.6961 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 24.1747 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8177 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 24.1747 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8177 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 20.7279 | PASS | 3.1196 | PASS | 3019.5582 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8311 | PASS | 6.1672 | PASS | 6067.2129 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8311 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2733 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 39.484 | PASS | 14.8058 | PASS | 14705.8185 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 22.6222 | PASS | 5.4837 | PASS | 5383.6599 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 22.0224 | PASS | 5.5704 | PASS | 5470.4497 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.1104 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7279 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.1104 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2899 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 12.0852 | PASS | 11.7616 | PASS | 11661.609 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 12.0852 | PASS | 11.7616 | PASS | 11661.609 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 134.6585 | PASS | 13.9025 | PASS | 13802.503 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 13.9503 | PASS | 9.8517 | PASS | 9751.726 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 26.5851 | PASS | 11.0473 | PASS | 10947.3111 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 19.8961 | PASS | 11.8513 | PASS | 11751.3353 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9701 | FAIL | 23.1682 | PASS | 23068.1881 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9701 | FAIL | 23.1682 | PASS | 23068.1881 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9701 | FAIL | 46.7134 | PASS | 46613.4045 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 10.5411 | PASS | 36.5403 | PASS | 36440.2745 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 10.5411 | PASS | 36.5403 | PASS | 36440.2745 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 13.4421 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5013 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 15.2535 | PASS | 5.1741 | PASS | 5074.0794 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 24.1743 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7667 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 24.1743 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7667 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7033 | PASS | 3.1056 | PASS | 3005.5556 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3226 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.332 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 39.4831 | PASS | 14.8055 | PASS | 14705.5275 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 22.6218 | PASS | 5.4834 | PASS | 5383.3511 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 22.0222 | PASS | 5.5703 | PASS | 5470.2639 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 9.1083 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7254 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 9.1083 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2866 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.0767 | PASS | 11.7555 | PASS | 11655.5365 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 12.0767 | PASS | 11.7555 | PASS | 11655.5365 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 134.7498 | PASS | 13.9108 | PASS | 13810.8007 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 13.9758 | PASS | 9.8626 | PASS | 9762.6043 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 26.6738 | PASS | 11.0696 | PASS | 10969.6219 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 19.8966 | PASS | 11.8516 | PASS | 11751.5818 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 5.9788 | FAIL | 23.1826 | PASS | 23082.5759 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 5.9788 | FAIL | 23.1826 | PASS | 23082.5759 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 5.9788 | FAIL | 46.6701 | PASS | 46570.11 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 10.5417 | PASS | 36.5412 | PASS | 36441.2252 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 10.5417 | PASS | 36.5412 | PASS | 36441.2252 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 13.4989 | PASS | 0.3087 | PASS | 208.7337 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 15.2545 | PASS | 5.1756 | PASS | 5075.5719 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 24.1749 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.8506 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 24.1749 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.8506 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 20.7048 | PASS | 3.1066 | PASS | 3006.6033 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 24.8304 | PASS | 6.167 | PASS | 6066.9584 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 24.8304 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.29 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 39.4842 | PASS | 14.8059 | PASS | 14705.9171 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 22.6222 | PASS | 5.4837 | PASS | 5383.7043 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 22.0225 | PASS | 5.5705 | PASS | 5470.5482 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 9.1106 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7284 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 9.1106 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2905 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 12.0833 | PASS | 11.7603 | PASS | 11660.3289 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] CKT 1 | 12.0833 | PASS | 11.7603 | PASS | 11660.3289 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 134.6206 | PASS | 13.8988 | PASS | 13798.8414 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.0788 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 26.6397 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.8049 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 19.8942 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7445 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.4559 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.4559 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.594 | PASS | 46494.0133 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5793 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5793 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 13.4429 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.391 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2459 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 24.0486 | PASS | 1.7041 | PASS | 1604.0632 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 24.0486 | PASS | 1.7041 | PASS | 1604.0632 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6823 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 24.8111 | PASS | 6.1653 | PASS | 6065.3034 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 24.8111 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3958 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 39.2306 | PASS | 14.7984 | PASS | 14698.4329 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 22.5496 | PASS | 5.4805 | PASS | 5380.4679 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 21.3454 | PASS | 5.5397 | PASS | 5439.7063 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2853 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2059 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300320 [5LEVASY 161.00] TO BUS 300110 [5PITTSV 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2059 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 133.6663 | PASS | 13.8343 | PASS | 13734.3241 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 13.8213 | PASS | 9.8389 | PASS | 9738.8522 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 26.0196 | PASS | 11.0279 | PASS | 10927.8635 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8875 | PASS | 11.8483 | PASS | 11748.2727 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 5.8435 | FAIL | 23.1304 | PASS | 23030.3921 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 5.8435 | FAIL | 23.1304 | PASS | 23030.3921 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 5.8435 | FAIL | 47.2617 | PASS | 47161.7379 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5369 | PASS | 36.5349 | PASS | 36434.9256 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5369 | PASS | 36.5349 | PASS | 36434.9256 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8827 | PASS | 0.3167 | PASS | 216.6886 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2444 | PASS | 5.1653 | PASS | 5065.3155 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1683 | PASS | 1.7038 | PASS | 1603.831 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1683 | PASS | 1.7038 | PASS | 1603.831 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6841 | PASS | 3.0962 | PASS | 2996.154 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8145 | PASS | 6.1609 | PASS | 6060.9035 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8145 | PASS | 1.7127 | PASS | 1612.6884 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4698 | PASS | 14.8009 | PASS | 14700.9384 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6179 | PASS | 5.4795 | PASS | 5379.5363 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0189 | PASS | 5.5668 | PASS | 5466.7847 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 9.082 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7088 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 9.082 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2646 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0126 | PASS | 11.7176 | PASS | 11617.5937 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0126 | PASS | 11.7176 | PASS | 11617.5937 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 134.6205 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.3255 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 13.9569 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2185 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 26.6307 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.8843 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7844 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 5.9715 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2695 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 5.9715 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2695 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 5.9715 | FAIL | 46.6028 | PASS | 46502.7777 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7029 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7029 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 13.4331 | PASS | 0.3106 | PASS | 210.5584 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.4294 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7154 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2448 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3371 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0527 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0872 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8291 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5246 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5246 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 134.6205 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.3254 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 13.9569 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2179 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 26.6307 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.8842 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7844 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 5.9715 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2698 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 5.9715 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2698 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 5.9715 | FAIL | 46.6028 | PASS | 46502.7814 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7029 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7029 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 13.4331 | PASS | 0.3106 | PASS | 210.5584 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.4294 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7154 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2448 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3371 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 39.4816 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0527 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0872 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8291 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 12.0738 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5245 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 2 | 12.0738 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5245 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 134.3607 | PASS | 13.8787 | PASS | 13778.715 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 13.9057 | PASS | 9.8429 | PASS | 9742.9168 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 26.4824 | PASS | 11.0533 | PASS | 10953.3231 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 19.8906 | PASS | 11.8493 | PASS | 11749.2779 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 5.9448 | FAIL | 23.1768 | PASS | 23076.8207 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 5.9448 | FAIL | 23.1768 | PASS | 23076.8207 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 5.9448 | FAIL | 46.6457 | PASS | 46545.6733 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 10.5386 | PASS | 36.537 | PASS | 36437.0476 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 10.5386 | PASS | 36.537 | PASS | 36437.0476 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 13.298 | PASS | 0.3058 | PASS | 205.7885 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 15.2494 | PASS | 5.1702 | PASS | 5070.1838 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 24.1722 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6214 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 24.1722 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6214 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 20.6978 | PASS | 3.1032 | PASS | 3003.2379 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 24.8268 | PASS | 6.1656 | PASS | 6065.6452 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 24.8268 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3764 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 39.4796 | PASS | 1480% | PASS | 14704.7377 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 22.6207 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.8794 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 22.0206 | PASS | 556.9% | PASS | 5469.5288 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 9.099 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7177 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 9.099 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2765 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 12.0551 | PASS | 11.7412 | PASS | 11641.2037 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] CKT 1 | 12.0551 | PASS | 11.7412 | PASS | 11641.2037 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 134.5894 | PASS | 13.8988 | PASS | 13798.83 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 13.9387 | PASS | 9.8536 | PASS | 9753.6441 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 26.5574 | PASS | 11.0591 | PASS | 10959.0584 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 19.8945 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.6301 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 5.9517 | FAIL | 23.1718 | PASS | 23071.8295 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 5.9517 | FAIL | 23.1718 | PASS | 23071.8295 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 5.9517 | FAIL | 46.5579 | PASS | 46457.8511 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5399 | PASS | 36439.8719 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5399 | PASS | 36439.8719 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 13.3049 | PASS | 0.3111 | PASS | 211.1102 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1737 | PASS | 5073.6527 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 24.17 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5917 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 24.17 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5917 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 20.6995 | PASS | 3.1033 | PASS | 3003.35 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 24.8213 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1076 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 24.8213 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.345 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 39.476 | PASS | 14.8046 | PASS | 14704.6303 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 22.6191 | PASS | 5.4826 | PASS | 5382.6402 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 22.0164 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.6677 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7253 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2865 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 12.0724 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3413 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 300950 [5JASPER 161.00] CKT 1 | 12.0724 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3413 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 134.1174 | PASS | 13.8795 | PASS | 13779.4996 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 13.741 | PASS | 9.832 | PASS | 9732.0017 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 25.8078 | PASS | 11.0352 | PASS | 10935.2152 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 19.8834 | PASS | 11.8486 | PASS | 11748.5765 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 5.8007 | FAIL | 23.1639 | PASS | 23063.863 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 5.8007 | FAIL | 23.1639 | PASS | 23063.863 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 5.8007 | FAIL | 47.0467 | PASS | 46946.6699 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 10.5394 | PASS | 36.5385 | PASS | 36438.4644 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 10.5394 | PASS | 36.5385 | PASS | 36438.4644 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 12.5188 | PASS | 0.3101 | PASS | 210.0773 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 15.2493 | PASS | 5.1715 | PASS | 5071.5355 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 24.1666 | PASS | 1.704 | PASS | 1604.0017 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 24.1666 | PASS | 1.704 | PASS | 1604.0017 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 20.6865 | PASS | 3.0975 | PASS | 2997.5065 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 24.8031 | PASS | 6.1572 | PASS | 6057.2312 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 24.8031 | PASS | 1.7129 | PASS | 1612.9301 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 39.4686 | PASS | 14.8013 | PASS | 14701.3216 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 22.6172 | PASS | 5.4804 | PASS | 5380.4048 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 22.0176 | PASS | 5.5666 | PASS | 5466.6187 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 9.0938 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.724 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 9.0938 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2845 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 12.0449 | PASS | 11.7422 | PASS | 11642.1843 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300949 [7JASPER 345.00] TO BUS 709500 [GI-95_POI 345.00] CKT 1 | 12.0449 | PASS | 11.7422 | PASS | 11642.1843 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 134.6225 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1366 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.2822 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 26.6396 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.0915 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 19.8942 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7673 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7493 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7493 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5971 | PASS | 46497.1086 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.601 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.601 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 13.4431 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3148 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3217 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 24.1105 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7214 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 24.1105 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7214 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 20.7007 | PASS | 3.1039 | PASS | 3003.8762 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 24.8213 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.5738 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 24.8213 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3138 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 39.3524 | PASS | 14.8065 | PASS | 14706.4885 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 22.5694 | PASS | 5.4827 | PASS | 5382.7379 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 21.6197 | PASS | 5.5739 | PASS | 5473.9425 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3865 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300091 [5LATHRP 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3865 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0932 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9884 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7403 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6429 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6429 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7697 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6284 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6284 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.332 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 15.2531 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3404 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 24.1688 | PASS | 1.7039 | PASS | 1603.9474 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 24.1688 | PASS | 1.7039 | PASS | 1603.9474 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 20.7005 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7359 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2273 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3383 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 39.3941 | PASS | 14.7998 | PASS | 14699.8007 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 22.6057 | PASS | 5.4801 | PASS | 5380.0823 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 21.4656 | PASS | 5.5494 | PASS | 5449.3673 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3712 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300098 [5MOCITYB2 161.00] CKT Z1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3712 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 134.6233 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0868 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1959 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.986 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7625 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6508 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6508 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5947 | PASS | 46494.7396 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6495 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6495 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3333 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3606 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 24.1713 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.3608 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 24.1713 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.3608 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6503 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.4591 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3229 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 39.4803 | PASS | 14.8047 | PASS | 14704.7434 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 22.6204 | PASS | 5.4821 | PASS | 5382.0573 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 21.9997 | PASS | 5.573 | PASS | 5473.0256 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3709 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3709 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 134.6233 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0868 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.196 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9861 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7626 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6509 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6509 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5947 | PASS | 46494.7399 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6495 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6495 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3333 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3606 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 24.1713 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.3631 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 24.1713 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.3631 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6506 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 24.8288 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.4574 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 24.8288 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3229 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 39.4803 | PASS | 14.8047 | PASS | 14704.7452 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 22.6204 | PASS | 5.4821 | PASS | 5382.0652 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 21.9998 | PASS | 5.573 | PASS | 5473.0023 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3709 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3709 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 134.6123 | PASS | 13.898 | PASS | 13798.04 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 13.9574 | PASS | 9.8545 | PASS | 9754.4618 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 26.6365 | PASS | 11.0599 | PASS | 10959.8703 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7532 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 5.9728 | FAIL | 23.1725 | PASS | 23072.4728 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 5.9728 | FAIL | 23.1725 | PASS | 23072.4728 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 5.9728 | FAIL | 46.5931 | PASS | 46493.1251 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 10.5405 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.3472 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 10.5405 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.3472 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 13.4408 | PASS | 0.3107 | PASS | 210.7067 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 15.2528 | PASS | 5.1729 | PASS | 5072.9483 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 24.1705 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7801 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 24.1705 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7801 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 20.7006 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.7565 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 24.5163 | PASS | 6.167 | PASS | 6066.9542 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 24.5163 | PASS | 1.7121 | PASS | 1612.1378 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 39.4791 | PASS | 14.8057 | PASS | 14705.6772 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 22.6196 | PASS | 5.4834 | PASS | 5383.4064 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 22.0194 | PASS | 5.5706 | PASS | 5470.5945 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 9.1071 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7239 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 9.1071 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2847 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 12.0729 | PASS | 11.7527 | PASS | 11652.6864 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 344234 [5CALIF UE 2 161.00] CKT Z | 12.0729 | PASS | 11.7527 | PASS | 11652.6864 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0962 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2094 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0013 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7716 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6654 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6654 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7875 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6445 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6445 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3307 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3593 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.685 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.685 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.686 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.0988 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3467 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0495 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0876 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8238 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3744 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 344233 [5CALIF UE 1 161.00] TO BUS 346027 [1CALIF 34.500] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3744 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 134.6233 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.108 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2245 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0313 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7753 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.703 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.703 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5952 | PASS | 46495.2096 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6549 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6549 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3179 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3698 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 24.1727 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.725 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 24.1727 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.725 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6625 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 24.6495 | PASS | 6.176 | PASS | 6075.9517 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 24.6495 | PASS | 1.7116 | PASS | 1611.6154 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 39.4807 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.3197 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 22.6209 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.2257 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 22.0207 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.1513 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3832 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 301489 [5MCBAINB2 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 1175% | PASS | 11653.3832 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 134.6196 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.745 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 13.9586 | PASS | 985.5% | PASS | 9754.9895 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 26.6395 | PASS | 11.0607 | PASS | 10960.6974 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7617 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3644 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3644 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5942 | PASS | 46494.1921 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5602 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5602 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4162 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2381 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 24.1704 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7063 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 24.1704 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7063 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6405 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 24.6415 | PASS | 6.1652 | PASS | 6065.1706 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 24.6415 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3341 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 39.4778 | PASS | 14.8052 | PASS | 14705.2045 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 22.6196 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.1594 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 22.0181 | PASS | 5.57 | PASS | 5469.9925 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2852 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 12.0735 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1488 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345071 [5MCBAIN T 161.00] TO BUS 344041 [5LOYMART 2 161.00] CKT 1 | 12.0735 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1488 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 134.6224 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.0213 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.148 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 26.6401 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9181 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7714 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.584 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.584 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7702 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6435 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6435 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 13.4433 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3537 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3483 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 24.1713 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7291 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 24.1713 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7291 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 20.7002 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.611 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 24.6565 | PASS | 6.1701 | PASS | 6070.0984 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 24.6565 | PASS | 1.712 | PASS | 1612.0055 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 39.4792 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.3379 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 22.6201 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.2428 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 22.0193 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.116 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3301 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 300500 [5HUNTSDL 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3301 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 134.6228 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0564 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.19 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 26.6402 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9689 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7703 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6298 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6298 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.1227 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6256 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6256 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 13.4433 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3427 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3346 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 24.1724 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.662 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 24.1724 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.662 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7307 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 24.5207 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.6222 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 24.5207 | PASS | 1.7122 | PASS | 1612.1802 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 39.4798 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8929 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 22.6208 | PASS | 5.483 | PASS | 5382.999 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 22.021 | PASS | 5.5696 | PASS | 5469.5699 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3451 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345221 [5MOBERLY 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3451 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 134.6104 | PASS | 13.8979 | PASS | 13797.905 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 13.9572 | PASS | 9.8543 | PASS | 9754.3406 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 26.6361 | PASS | 11.0597 | PASS | 10959.6584 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7784 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 5.9727 | FAIL | 23.1722 | PASS | 23072.2213 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 5.9727 | FAIL | 23.1722 | PASS | 23072.2213 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 5.9727 | FAIL | 46.5917 | PASS | 46491.6653 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.3316 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.3316 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 13.4404 | PASS | 0.3108 | PASS | 210.8031 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 15.2527 | PASS | 5.1729 | PASS | 5072.9176 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 24.1623 | PASS | 1.7051 | PASS | 1605.1449 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 24.1623 | PASS | 1.7051 | PASS | 1605.1449 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6658 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 22.2394 | PASS | 6.0415 | PASS | 5941.4774 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 22.2394 | PASS | 1.7198 | PASS | 1619.8074 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 39.4745 | PASS | 14.8072 | PASS | 14707.2393 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 22.6145 | PASS | 5.4846 | PASS | 5384.5917 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 22.0172 | PASS | 5.5716 | PASS | 5471.5615 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 9.1068 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7239 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 9.1068 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2846 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 12.0728 | PASS | 11.7526 | PASS | 11652.6024 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345409 [5OVERTON 161.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 12.0728 | PASS | 11.7526 | PASS | 11652.6024 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 134.624 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.1574 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2436 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 26.6401 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.043 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7721 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7015 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7015 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5964 | PASS | 46496.3538 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6574 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6574 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 13.4433 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3217 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3753 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 24.1683 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6709 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 24.1683 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6709 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7134 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 10.1404 | PASS | 6.0085 | PASS | 5908.5252 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 10.1404 | PASS | 1.7101 | PASS | 1610.0777 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 39.4684 | PASS | 14.8048 | PASS | 14704.8203 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 22.6185 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0171 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 22.0034 | PASS | 5.5693 | PASS | 5469.3142 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4128 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 345411 [5OVERTON 2 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4128 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 134.6676 | PASS | 13.9024 | PASS | 13802.3518 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 13.9617 | PASS | 9.8564 | PASS | 9756.4218 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 26.6464 | PASS | 11.0626 | PASS | 10962.6466 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 19.8955 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8257 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 23.1752 | PASS | 23075.1892 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 23.1752 | PASS | 23075.1892 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 46.5987 | PASS | 46498.6603 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 10.5417 | PASS | 36.5536 | PASS | 36453.6064 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 10.5417 | PASS | 36.5536 | PASS | 36453.6064 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 13.4471 | PASS | 0.3098 | PASS | 209.8345 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 15.2491 | PASS | 5.1479 | PASS | 5047.865 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7173 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7173 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 20.6904 | PASS | 3.0978 | PASS | 2997.751 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 24.8297 | PASS | 6.1667 | PASS | 6066.6695 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 24.8297 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3092 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 39.4825 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.2858 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 22.6218 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.2436 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 22.022 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.0534 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 9.1093 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7263 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 9.1093 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2878 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 12.0779 | PASS | 11.7559 | PASS | 11655.8716 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 12.0779 | PASS | 11.7559 | PASS | 11655.8716 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 134.6156 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.9315 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2132 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0059 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7191 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6687 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6687 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7899 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 10.5399 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.2095 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 10.5399 | PASS | 36.5452 | PASS | 36445.2095 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.332 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 15.2219 | PASS | 5.1707 | PASS | 5070.7028 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6833 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6833 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 20.6913 | PASS | 3.096 | PASS | 2995.959 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2681 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0465 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0823 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8293 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 12.0733 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2615 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 12.0733 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2615 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 134.5013 | PASS | 13.9033 | PASS | 13803.3067 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9631 | PASS | 9.8573 | PASS | 9757.2689 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6463 | PASS | 11.063 | PASS | 10963.0178 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8955 | PASS | 11.8516 | PASS | 11751.6411 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 23.1755 | PASS | 23075.4784 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 23.1755 | PASS | 23075.4784 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 46.5985 | PASS | 46498.5059 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5259 | PASS | 36.5372 | PASS | 36437.2262 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5259 | PASS | 36.5372 | PASS | 36437.2262 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4438 | PASS | 0.3101 | PASS | 210.1474 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 15.0986 | PASS | 5.1429 | PASS | 5042.929 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1731 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.682 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1731 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.682 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.1682 | PASS | 3.3339 | PASS | 3233.904 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8299 | PASS | 6.1667 | PASS | 6066.7415 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8299 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3045 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4813 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1034 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.1507 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.9269 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1061 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7291 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1061 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2914 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0648 | PASS | 11.7554 | PASS | 11655.3802 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0648 | PASS | 11.7554 | PASS | 11655.3802 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0943 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2108 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0034 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7709 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.667 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.667 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8045 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6197 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6197 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3301 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 15.2526 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2694 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 20.6937 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.5268 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2624 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0546 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0899 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.831 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3734 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530558 [KNOLL N 6 230.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3734 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 134.6567 | PASS | 13.9029 | PASS | 13802.8829 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 13.9614 | PASS | 9.8563 | PASS | 9756.2871 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 26.6454 | PASS | 11.0624 | PASS | 10962.4332 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 19.8952 | PASS | 11.8511 | PASS | 11751.1482 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 5.9741 | FAIL | 23.175 | PASS | 23075.0059 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 5.9741 | FAIL | 2318% | PASS | 23075.0059 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 5.9741 | FAIL | 46.5983 | PASS | 46498.3433 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 10.5422 | PASS | 3656% | PASS | 36462.5395 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 10.5422 | PASS | 36.5625 | PASS | 36462.5395 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 13.4464 | PASS | 0.3099 | PASS | 209.9126 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 15.2481 | PASS | 5.1806 | PASS | 5080.6384 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7284 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7284 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 20.6572 | PASS | 3.1682 | PASS | 3068.1965 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 24.8296 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.6134 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 24.8296 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3128 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 39.4824 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.3022 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 22.6218 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.278 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 22.022 | PASS | 5.57 | PASS | 5470.0357 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 9.1083 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7271 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 9.1083 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2888 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 12.0772 | PASS | 11.7561 | PASS | 11656.0976 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530702 [BUCKEYE_230 230.00] CKT 1 | 12.0772 | PASS | 11.7561 | PASS | 11656.0976 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0939 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2107 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0033 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7704 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6664 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6664 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8001 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6203 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6203 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3301 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 15.2527 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2661 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 20.6944 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.4981 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2624 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0546 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0899 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8306 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3731 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530720 [KNOLL S 6 230.00] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3731 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 134.6221 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.659 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1736 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.969 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6828 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6291 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6291 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5947 | PASS | 46494.7484 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 10.5392 | PASS | 36.5408 | PASS | 36440.7595 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 10.5392 | PASS | 36.5408 | PASS | 36440.7595 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3328 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 15.1739 | PASS | 5.168 | PASS | 5068.0233 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6832 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6832 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 20.6704 | PASS | 3.0987 | PASS | 2998.6959 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.257 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3362 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0457 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0799 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8273 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7241 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.285 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1187 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1187 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 134.6285 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.3173 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 13.9593 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.2982 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 26.641 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.1184 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7721 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7719 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7719 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.0728 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 10.3652 | PASS | 36.3453 | PASS | 36245.2826 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 10.3652 | PASS | 36.3453 | PASS | 36245.2826 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 13.4439 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2937 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 15.2504 | PASS | 5.1692 | PASS | 5069.1699 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6915 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6915 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 20.6855 | PASS | 3.1012 | PASS | 3001.225 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2746 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3352 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0817 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1105 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8444 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 12.0743 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5411 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530555 [COLBY 3 115.00] CKT 1 | 12.0743 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5411 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.1888 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 13.9592 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2412 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0481 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7754 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7082 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7082 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.595 | PASS | 46494.9541 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 10.4415 | PASS | 36.4516 | PASS | 36351.5763 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 10.4415 | PASS | 36.4516 | PASS | 36351.5763 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 13.4437 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3131 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 15.2407 | PASS | 5.1701 | PASS | 5070.1077 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.689 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.689 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 20.6847 | PASS | 3.1031 | PASS | 3003.1235 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2645 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3357 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0695 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1006 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8366 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4522 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 530559 [PH RUN 3 115.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4522 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 134.6248 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.173 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2133 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0214 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7815 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.686 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.686 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8476 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 10.4914 | PASS | 36.4541 | PASS | 36354.1331 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 10.4914 | PASS | 36.4541 | PASS | 36354.1331 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 13.4437 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3162 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1737 | PASS | 5073.6925 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6897 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6897 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1041 | PASS | 3004.1352 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2645 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3357 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0712 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1029 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8384 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4457 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531351 [BREWSTR3 115.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4457 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 134.6409 | PASS | 13.901 | PASS | 13800.9958 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 13.9603 | PASS | 9.8558 | PASS | 9755.7561 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 26.6431 | PASS | 11.0617 | PASS | 10961.733 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 19.8951 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9343 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 5.9738 | FAIL | 23.1744 | PASS | 23074.3518 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 5.9738 | FAIL | 23.1744 | PASS | 23074.3518 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 5.9738 | FAIL | 46.5962 | PASS | 46496.1776 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 10.5466 | PASS | 36.6156 | PASS | 36515.6455 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 10.5466 | PASS | 36.6156 | PASS | 36515.6455 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 13.445 | PASS | 0.3101 | PASS | 210.118 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 15.2552 | PASS | 5.1796 | PASS | 5079.6307 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7038 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7038 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 20.7044 | PASS | 3.1094 | PASS | 3009.4187 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 24.8292 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.4628 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 24.8292 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3227 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 39.482 | PASS | 14.8052 | PASS | 14705.1708 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.1762 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 22.0219 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.939 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 9.1081 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7253 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 9.1081 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2864 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 12.0756 | PASS | 11.7547 | PASS | 11654.7477 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531623 [EASTFORK3 115.00] CKT 1 | 12.0756 | PASS | 11.7547 | PASS | 11654.7477 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 134.4596 | PASS | 13.8976 | PASS | 13797.5787 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9559 | PASS | 9.854 | PASS | 9753.9628 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6354 | PASS | 11.0599 | PASS | 10959.9076 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8909 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.913 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9727 | FAIL | 23.1727 | PASS | 23072.701 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9727 | FAIL | 23.1727 | PASS | 23072.701 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9727 | FAIL | 46.5932 | PASS | 46493.201 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.8612 | FAIL | 47.2676 | PASS | 47167.6278 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.8612 | FAIL | 47.2676 | PASS | 47167.6278 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4427 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3098 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 15.0505 | PASS | 5.1726 | PASS | 5072.6426 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1744 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.776 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1744 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.776 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.4709 | PASS | 3.1132 | PASS | 3013.1854 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8277 | PASS | 6.1659 | PASS | 6065.8735 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8277 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3615 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4825 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.3458 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6218 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.3436 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8585 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0957 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7231 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0957 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2835 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0641 | PASS | 11.753 | PASS | 11652.952 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0641 | PASS | 11.753 | PASS | 11652.952 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 134.5067 | PASS | 13.8974 | PASS | 13797.4342 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 13.9577 | PASS | 9.8547 | PASS | 9754.6984 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 26.638 | PASS | 11.0605 | PASS | 10960.5145 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 19.8935 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7219 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1732 | PASS | 23073.2235 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1732 | PASS | 23073.2235 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 46.5941 | PASS | 46494.0663 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1956 | PASS | 40.5108 | PASS | 40410.8497 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1956 | PASS | 40.5108 | PASS | 40410.8497 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 13.4426 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3693 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 15.166 | PASS | 5.1681 | PASS | 5068.1311 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7052 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7052 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 20.5993 | PASS | 3.101 | PASS | 3000.9607 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1509 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3433 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1116 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1413 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8311 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 9.1013 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.724 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 9.1013 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2848 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 12.0661 | PASS | 11.7524 | PASS | 11652.3851 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 12.0661 | PASS | 11.7524 | PASS | 11652.3851 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 134.624 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1377 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2131 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0152 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7771 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6783 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6783 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.822 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 10.45 | PASS | 36.5392 | PASS | 36439.1887 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 10.45 | PASS | 36.5392 | PASS | 36439.1887 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.321 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 15.2533 | PASS | 5.1713 | PASS | 5071.3091 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 170.5% | PASS | 1604.6889 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6889 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 20.6999 | PASS | 310.4% | PASS | 3003.7129 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2605 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.336 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0668 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8352 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4174 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4174 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 134.4931 | PASS | 13.8982 | PASS | 13798.2212 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9596 | PASS | 9.8555 | PASS | 9755.5292 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6409 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.3062 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8951 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8949 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9202 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9202 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5954 | PASS | 46495.3534 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 36.534 | PASS | 36434.0081 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 36.534 | PASS | 36434.0081 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4431 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3172 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 15.142 | PASS | 5.1504 | PASS | 5050.3849 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1733 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6841 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1733 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6841 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 12.2573 | PASS | 3.5909 | PASS | 3490.8786 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 6.1664 | PASS | 6066.3621 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3294 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4813 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0606 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0995 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8486 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1052 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7255 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1052 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2867 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 12.064 | PASS | 11.7525 | PASS | 11652.5296 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 768480 [G22-075-TAP 345.00] CKT 1 | 12.064 | PASS | 11.7525 | PASS | 11652.5296 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 134.6232 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1263 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2082 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7777 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6641 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6641 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7977 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 10.538 | PASS | 36.5842 | PASS | 36484.2124 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 10.538 | PASS | 36.5842 | PASS | 36484.2124 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3317 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 15.2528 | PASS | 5.1739 | PASS | 5073.9121 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.686 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.686 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 20.6999 | PASS | 3.1043 | PASS | 3004.251 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2613 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.055 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.091 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8303 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3931 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3931 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 134.6212 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.7155 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1679 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9591 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7177 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6243 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6243 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5947 | PASS | 46494.7301 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 10.515 | PASS | 36.5008 | PASS | 36400.7932 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 10.515 | PASS | 36.5008 | PASS | 36400.7932 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3374 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 15.2515 | PASS | 5.1689 | PASS | 5068.9302 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6819 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6819 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 20.6973 | PASS | 3.0997 | PASS | 2999.7198 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2562 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3363 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0412 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0756 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8246 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2852 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1204 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531631 [G15-065XFMR134.500] TO BUS 531633 [SOLO_WND-T3 13.800] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1204 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 134.6288 | PASS | 13.8994 | PASS | 13799.4093 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 13.9595 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.3707 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 26.6414 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.231 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7729 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8777 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8777 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.2606 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.7314 | PASS | 36631.4265 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.7314 | PASS | 36631.4265 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 13.4441 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2583 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 15.2537 | PASS | 5.171 | PASS | 5070.9999 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6884 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6884 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 20.7017 | PASS | 3.1019 | PASS | 3001.9221 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3324 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3313 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0833 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1063 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8653 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 9.1079 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 9.1079 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 12.0743 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.6242 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 531632 [GEN-2015-065345.00] TO BUS 531627 [G16-067XFMR134.500] TO BUS 531628 [SOLO_WIND-T213.800] CKT 1 | 12.0743 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.6242 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 130.4575 | PASS | 13.8885 | PASS | 13788.5134 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 13.9509 | PASS | 9.8538 | PASS | 9753.7606 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 26.6195 | PASS | 11.0596 | PASS | 10959.6031 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 19.223 | PASS | 11.8517 | PASS | 11751.6744 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 5.9693 | FAIL | 23.1722 | PASS | 23072.2218 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 5.9693 | FAIL | 23.1722 | PASS | 23072.2218 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 5.9693 | FAIL | 46.599 | PASS | 46498.9772 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 10.5358 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6267 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 10.5358 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6267 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 13.4243 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4261 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 15.2139 | PASS | 5.1705 | PASS | 5070.505 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 24.1543 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6375 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 24.1543 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6375 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 20.6516 | PASS | 3.1031 | PASS | 3003.1071 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 24.8278 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.0851 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 24.8278 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3476 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 39.4657 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8502 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 22.6107 | PASS | 5.4828 | PASS | 5382.8338 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 22.0144 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.698 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 4.9837 | FAIL | 0.268 | PASS | 167.9827 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 4.9837 | FAIL | 0.2584 | PASS | 158.3599 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 11.8322 | PASS | 11.7478 | PASS | 11647.8475 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 11.8322 | PASS | 11.7478 | PASS | 11647.8475 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 134.5779 | PASS | 13.8971 | PASS | 13797.0661 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 13.9583 | PASS | 9.8549 | PASS | 9754.9167 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 26.6396 | PASS | 11.0607 | PASS | 10960.7424 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 19.5568 | PASS | 11.849 | PASS | 11749.0267 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4259 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4259 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5931 | PASS | 46493.0737 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5746 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5746 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 13.4432 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3844 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.1718 | PASS | 5071.7743 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 24.1555 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4349 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 24.1555 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.4349 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 20.6994 | PASS | 3.1021 | PASS | 3002.1405 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2338 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3377 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 39.4684 | PASS | 14.8042 | PASS | 14704.2485 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 22.6136 | PASS | 5.4822 | PASS | 5382.1505 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 22.0191 | PASS | 5.5696 | PASS | 5469.5658 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 8.9831 | PASS | 0.2609 | PASS | 160.8812 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 8.9831 | PASS | 0.2495 | PASS | 149.4789 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 12.0709 | PASS | 11.7522 | PASS | 11652.1792 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532766 [JEC N 7 345.00] CKT 1 | 12.0709 | PASS | 11.7522 | PASS | 11652.1792 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 134.6179 | PASS | 13.8995 | PASS | 13799.4685 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.3185 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.0524 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 19.8942 | PASS | 11.8551 | PASS | 11755.0857 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6949 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6949 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5952 | PASS | 46495.1575 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 10.5401 | PASS | 36.5403 | PASS | 36440.3063 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 10.5401 | PASS | 36.5403 | PASS | 36440.3063 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3325 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 15.2425 | PASS | 5.1749 | PASS | 5074.879 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7555 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7555 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 20.6792 | PASS | 3.1055 | PASS | 3005.4965 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2836 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3346 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 39.482 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.2859 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4834 | PASS | 5383.3534 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.9073 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 9.0737 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7902 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 9.0737 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.3666 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.566 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532770 [MORRIS 7 345.00] TO BUS 532863 [MORRIS 6 230.00] TO BUS 532809 [MORRIS1X1 14.400] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.566 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 132.6983 | PASS | 13.8669 | PASS | 13766.8515 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9462 | PASS | 9.8504 | PASS | 9750.3771 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6176 | PASS | 11.0566 | PASS | 10956.6217 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8566 | PASS | 11.8474 | PASS | 11747.4077 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9695 | FAIL | 23.1693 | PASS | 23069.2705 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9695 | FAIL | 23.1693 | PASS | 23069.2705 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9695 | FAIL | 46.5968 | PASS | 46496.795 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5372 | PASS | 36.534 | PASS | 36434.0037 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5372 | PASS | 36.534 | PASS | 36434.0037 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4363 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3669 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2296 | PASS | 5.1388 | PASS | 5038.8329 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1556 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5507 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1556 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5507 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6854 | PASS | 3.0939 | PASS | 2993.9252 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8264 | PASS | 6.1654 | PASS | 6065.435 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8264 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3904 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4669 | PASS | 14.8044 | PASS | 14704.3975 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6124 | PASS | 5.4825 | PASS | 5382.4604 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0168 | PASS | 5.5696 | PASS | 5469.5636 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0515 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7369 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0515 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2984 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 11.9643 | PASS | 11.7372 | PASS | 11637.1606 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 11.9643 | PASS | 11.7372 | PASS | 11637.1606 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 134.5924 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.7044 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2219 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 26.64 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0186 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 19.8936 | PASS | 11.8502 | PASS | 11750.1783 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.682 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.682 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5945 | PASS | 46494.5097 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 10.54 | PASS | 36.5404 | PASS | 36440.3809 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 10.54 | PASS | 36.5404 | PASS | 36440.3809 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3433 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 15.2177 | PASS | 5.1665 | PASS | 5066.4731 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6791 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6791 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 20.6835 | PASS | 3.1029 | PASS | 3002.8692 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2708 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3353 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0334 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 548.3% | PASS | 5383.0671 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8245 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 9.1041 | PASS | 26.07% | PASS | 160.7326 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 9.1041 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2954 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 12.0714 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2862 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 12.0714 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2862 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 134.5914 | PASS | 13.8985 | PASS | 13798.5467 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2138 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 26.64 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0097 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 19.8936 | PASS | 11.8501 | PASS | 11750.1439 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6714 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6714 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5945 | PASS | 46494.4664 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 10.54 | PASS | 36.5404 | PASS | 36440.3842 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 10.54 | PASS | 36.5404 | PASS | 36440.3842 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3448 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 15.2167 | PASS | 5.1662 | PASS | 5066.2111 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6781 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6781 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 20.6831 | PASS | 3.1028 | PASS | 3002.7972 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2705 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3353 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0298 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0626 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8237 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 9.1041 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7327 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 9.1041 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2956 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 12.0713 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1988 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 12.0713 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1988 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 134.2755 | PASS | 13.9001 | PASS | 13800.0551 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 13.9562 | PASS | 9.8546 | PASS | 9754.583 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 26.6226 | PASS | 11.0601 | PASS | 10960.136 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 19.0691 | PASS | 11.8514 | PASS | 11751.4049 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 5.9703 | FAIL | 23.1726 | PASS | 23072.6388 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 5.9703 | FAIL | 23.1726 | PASS | 23072.6388 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 5.9703 | FAIL | 46.6042 | PASS | 46504.2188 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 10.539 | PASS | 36.5405 | PASS | 36440.5489 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 10.539 | PASS | 36.5405 | PASS | 36440.5489 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 13.4376 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.4587 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 15.2328 | PASS | 5.1738 | PASS | 5073.8411 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 24.1043 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.466 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 24.1043 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.466 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 20.668 | PASS | 3.105 | PASS | 3004.993 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 24.8215 | PASS | 6.1659 | PASS | 6065.9312 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 24.8215 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3569 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 39.4108 | PASS | 14.8042 | PASS | 14704.1829 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 22.572 | PASS | 5.4819 | PASS | 5381.8944 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 21.9677 | PASS | 5.569 | PASS | 5468.9831 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 8.7755 | PASS | 0.261 | PASS | 161.0214 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 8.7755 | PASS | 0.2497 | PASS | 149.6529 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 12.0545 | PASS | 11.7541 | PASS | 11654.1134 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 12.0545 | PASS | 11.7541 | PASS | 11654.1134 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 134.6199 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.2175 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 13.9587 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2029 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 26.6388 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9936 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 19.8921 | PASS | 11.8522 | PASS | 11752.2312 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6848 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6848 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.946 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.8115 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.8115 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 13.4427 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3461 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 15.2528 | PASS | 5.1738 | PASS | 5073.7889 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.8502 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.8502 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 20.6997 | PASS | 3.104 | PASS | 3004.0489 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1664 | PASS | 6066.3561 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3297 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8056 | PASS | 14705.6403 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 22.6213 | PASS | 5.4838 | PASS | 5383.7739 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 22.0206 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.0725 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 9.1008 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7343 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 9.1008 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2975 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4494 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532815 [SWISV1X1 14.400] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4494 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 134.6221 | PASS | 13.899 | PASS | 13798.9707 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 13.9586 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1065 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 26.6388 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.8795 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 19.8932 | PASS | 11.8505 | PASS | 11750.4608 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 5.9731 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.537 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 5.9731 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.537 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 5.9731 | FAIL | 46.5943 | PASS | 46494.3202 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7431 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7431 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 13.4428 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3579 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 15.2528 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3983 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6853 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6853 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 20.6997 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.725 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 24.8285 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2655 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 24.8285 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3357 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 39.4812 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0639 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 22.6213 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1108 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 22.0209 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8339 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 9.1027 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7329 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 9.1027 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2958 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3175 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532774 [SWISVAL7 345.00] TO BUS 532856 [SWISVAL6 230.00] TO BUS 532819 [SWISV2X2 14.400] CKT 2 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3175 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 134.6597 | PASS | 13.9025 | PASS | 13802.5176 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 13.9617 | PASS | 9.8564 | PASS | 9756.4409 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 26.6458 | PASS | 11.0625 | PASS | 10962.5081 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 19.895 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8393 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 23.1751 | PASS | 23075.0677 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 23.1751 | PASS | 23075.0677 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 46.5995 | PASS | 46499.5042 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 10.5412 | PASS | 36.5405 | PASS | 36440.4841 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 10.5412 | PASS | 36.5405 | PASS | 36440.4841 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 13.4461 | PASS | 0.31 | PASS | 209.9588 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 15.2538 | PASS | 5.1745 | PASS | 5074.5173 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7418 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7418 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 20.702 | PASS | 3.1048 | PASS | 3004.8426 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 24.8294 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.5472 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 24.8294 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3171 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 39.4825 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.3333 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 22.6218 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.3006 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 22.0219 | PASS | 5.57 | PASS | 5470.006 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 9.1105 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7629 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 9.1105 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3331 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 12.0769 | PASS | 11.7556 | PASS | 11655.6166 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532776 [READWF 7 345.00] TO BUS 534040 [R1 WFTX1 34.500] TO BUS 534043 [R1 LV 1 13.800] CKT 1 | 12.0769 | PASS | 11.7556 | PASS | 11655.6166 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 134.6133 | PASS | 13.8971 | PASS | 13797.0761 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 13.955 | PASS | 9.8503 | PASS | 9750.2867 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 26.6433 | PASS | 11.0532 | PASS | 10953.2015 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.6141 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.163 | PASS | 23062.9542 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.163 | PASS | 23062.9542 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.8034 | PASS | 46703.3934 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.69 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.69 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 13.4438 | PASS | 0.3111 | PASS | 211.0633 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2021 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6768 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6768 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 20.7006 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7172 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2178 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3388 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0226 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0431 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8067 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7256 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2868 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 12.0732 | PASS | 11.7525 | PASS | 11652.4656 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532778 [GEN-2017-009345.00] CKT 1 | 12.0732 | PASS | 11.7525 | PASS | 11652.4656 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 131.5513 | PASS | 13.8887 | PASS | 13788.7324 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 13.5812 | PASS | 9.8457 | PASS | 9745.7004 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 24.8657 | PASS | 11.0549 | PASS | 10954.8509 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 19.88 | PASS | 11.8492 | PASS | 11749.1526 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 5.5918 | FAIL | 23.1766 | PASS | 23076.5635 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 5.5918 | FAIL | 23.1766 | PASS | 23076.5635 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 5.5918 | FAIL | 48.4032 | PASS | 48303.1806 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 10.5391 | PASS | 36.5406 | PASS | 36440.5676 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 10.5391 | PASS | 36.5406 | PASS | 36440.5676 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 13.3656 | PASS | 0.3101 | PASS | 210.1462 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 15.2356 | PASS | 5.1721 | PASS | 5072.1089 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 24.1732 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7017 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 24.1732 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7017 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 20.6799 | PASS | 3.1058 | PASS | 3005.7684 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 24.8283 | PASS | 6.1664 | PASS | 6066.4004 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 24.8283 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3267 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 39.481 | PASS | 14.8052 | PASS | 14705.152 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 22.6211 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.1931 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 22.0208 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8458 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 9.0361 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7439 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 9.0361 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3089 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 11.9354 | PASS | 11.7497 | PASS | 11649.6903 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532777 [G17-009-TAP 345.00] TO BUS 532780 [CANEYRV7 345.00] CKT 1 | 11.9354 | PASS | 11.7497 | PASS | 11649.6903 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 134.6646 | PASS | 13.8783 | PASS | 13778.3244 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 13.9665 | PASS | 9.8582 | PASS | 9758.2108 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 26.662 | PASS | 11.0664 | PASS | 10966.4392 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 19.8962 | PASS | 11.8492 | PASS | 11749.1566 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 5.9762 | FAIL | 23.1781 | PASS | 23078.1234 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 5.9762 | FAIL | 23.1781 | PASS | 23078.1234 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 5.9762 | FAIL | 46.6239 | PASS | 46523.883 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 10.5432 | PASS | 36.5439 | PASS | 36443.9235 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 10.5432 | PASS | 36.5439 | PASS | 36443.9235 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 13.463 | PASS | 0.3079 | PASS | 207.8672 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 15.2551 | PASS | 5.1683 | PASS | 5068.3051 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 24.1757 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.9062 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 24.1757 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.9062 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 20.7161 | PASS | 3.1089 | PASS | 3008.9072 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 24.8317 | PASS | 6.1675 | PASS | 6067.4518 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 24.8317 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2577 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 39.4859 | PASS | 14.8063 | PASS | 14706.3242 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 22.6228 | PASS | 5.484 | PASS | 5383.9756 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 22.023 | PASS | 5.5708 | PASS | 5470.8291 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 9.1017 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7647 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 9.1017 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3332 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 12.078 | PASS | 11.7451 | PASS | 11645.0758 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 12.078 | PASS | 11.7451 | PASS | 11645.0758 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 133.3715 | PASS | 13.9025 | PASS | 13802.5358 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 13.9503 | PASS | 9.8536 | PASS | 9753.6417 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 26.6178 | PASS | 11.0591 | PASS | 10959.1362 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 19.8716 | PASS | 11.8513 | PASS | 11751.3202 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 5.9698 | FAIL | 23.1723 | PASS | 23072.2705 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 5.9698 | FAIL | 23.1723 | PASS | 23072.2705 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 5.9698 | FAIL | 46.6088 | PASS | 46508.8046 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 10.5271 | PASS | 36.5427 | PASS | 36442.7045 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 10.5271 | PASS | 36.5427 | PASS | 36442.7045 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 13.4265 | PASS | 0.311 | PASS | 210.9706 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 15.1827 | PASS | 5.1694 | PASS | 5069.401 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 24.1718 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6466 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 24.1718 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6466 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 20.5868 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.8041 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 24.8283 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1255 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 24.8283 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.345 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 39.4797 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8765 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 22.6205 | PASS | 5.483 | PASS | 5382.9521 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 22.0209 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.7275 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 9.0019 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.8177 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 9.0019 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.4014 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 12.0175 | PASS | 11.7537 | PASS | 11653.7143 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 12.0175 | PASS | 11.7537 | PASS | 11653.7143 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 133.3715 | PASS | 1390% | PASS | 13802.5358 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 13.9503 | PASS | 9.8536 | PASS | 9753.6417 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 26.6178 | PASS | 1106% | PASS | 10959.1362 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 19.8716 | PASS | 11.8513 | PASS | 11751.3202 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 5.9698 | FAIL | 23.1723 | PASS | 23072.2705 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 5.9698 | FAIL | 23.1723 | PASS | 23072.2705 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 5.9698 | FAIL | 46.6088 | PASS | 46508.8046 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 10.5271 | PASS | 36.5427 | PASS | 36442.7045 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 10.5271 | PASS | 36.5427 | PASS | 36442.7045 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 13.4265 | PASS | 0.311 | PASS | 210.9706 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 15.1827 | PASS | 5.1694 | PASS | 5069.401 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 24.1718 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6466 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 24.1718 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6466 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 20.5868 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.8041 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 24.8283 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1255 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 24.8283 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.345 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 39.4797 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8765 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 22.6205 | PASS | 5.483 | PASS | 5382.9521 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 22.0209 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.7275 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 9.0019 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.8177 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 9.0019 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.4014 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 12.0175 | PASS | 11.7537 | PASS | 11653.7143 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 12.0175 | PASS | 11.7537 | PASS | 11653.7143 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 134.6181 | PASS | 13.8979 | PASS | 13797.9415 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 13.9637 | PASS | 9.8573 | PASS | 9757.3298 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 26.6524 | PASS | 11.0644 | PASS | 10964.3675 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 19.8944 | PASS | 11.8505 | PASS | 11750.4777 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 5.975 | FAIL | 23.1766 | PASS | 23076.5867 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 5.975 | FAIL | 23.1766 | PASS | 23076.5867 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 5.975 | FAIL | 46.6112 | PASS | 46511.1793 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 10.5421 | PASS | 36.5426 | PASS | 36442.5784 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 10.5421 | PASS | 36.5426 | PASS | 36442.5784 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 13.4532 | PASS | 0.309 | PASS | 208.9629 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 15.2532 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.374 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 24.1747 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8183 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 24.1747 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8183 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 20.707 | PASS | 3.1081 | PASS | 3008.1138 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 24.8305 | PASS | 6.167 | PASS | 6066.9977 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 24.8305 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2876 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 39.4839 | PASS | 14.8058 | PASS | 14705.7884 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 22.6222 | PASS | 5.4836 | PASS | 5383.6184 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 22.0224 | PASS | 5.5704 | PASS | 5470.401 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 9.1016 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7497 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 9.1016 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3161 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 12.0763 | PASS | 11.7547 | PASS | 11654.7316 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 12.0763 | PASS | 11.7547 | PASS | 11654.7316 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 133.7843 | PASS | 13.8765 | PASS | 13776.5318 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 13.9543 | PASS | 9.8531 | PASS | 9753.0891 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 26.6392 | PASS | 11.0603 | PASS | 10960.2823 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 19.8906 | PASS | 11.8487 | PASS | 11748.7487 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.173 | PASS | 23072.9995 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.173 | PASS | 23072.9995 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5915 | PASS | 46491.5142 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4968 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4968 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 13.4406 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5179 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1727 | PASS | 5072.6914 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6782 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6782 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 20.7007 | PASS | 3.1034 | PASS | 3003.398 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2402 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3374 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0244 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0607 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8111 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 9.1086 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7254 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 9.1086 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2864 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 12.0501 | PASS | 11.7442 | PASS | 11644.1926 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 12.0501 | PASS | 11.7442 | PASS | 11644.1926 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 133.8465 | PASS | 13.8779 | PASS | 13777.8681 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 13.9546 | PASS | 9.8532 | PASS | 9753.2234 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 26.6392 | PASS | 11.0603 | PASS | 10960.3209 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 19.8909 | PASS | 11.8489 | PASS | 11748.8777 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.173 | PASS | 23073.034 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.173 | PASS | 23073.034 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.5917 | PASS | 46491.7323 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5026 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5026 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 13.4408 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5039 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1727 | PASS | 5072.724 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6786 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6786 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 20.7006 | PASS | 3.1034 | PASS | 3003.4117 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2423 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3372 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0262 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0626 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8127 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 9.1085 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7252 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 9.1085 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2863 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 12.0518 | PASS | 11.7447 | PASS | 11644.7273 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 12.0518 | PASS | 11.7447 | PASS | 11644.7273 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 134.8501 | PASS | 13.9199 | PASS | 13819.8984 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 14.015 | PASS | 9.8761 | PASS | 9776.0841 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 26.7513 | PASS | 11.0787 | PASS | 10978.6536 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8998 | PASS | 11.853 | PASS | 11752.9829 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5429 | PASS | 36.5429 | PASS | 36442.9449 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5429 | PASS | 36.5429 | PASS | 36442.9449 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4724 | PASS | 0.3072 | PASS | 207.2033 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2559 | PASS | 5.1777 | PASS | 5077.6649 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1759 | PASS | 1.705 | PASS | 1604.9938 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1759 | PASS | 1.705 | PASS | 1604.9938 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 20.7097 | PASS | 3.1098 | PASS | 3009.8312 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8311 | PASS | 6.1672 | PASS | 6067.2248 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8311 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2725 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4867 | PASS | 14.8067 | PASS | 14706.7367 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6227 | PASS | 5.4842 | PASS | 5384.1895 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0233 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.2112 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 9.113 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.731 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 9.113 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2939 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0913 | PASS | 11.7661 | PASS | 11666.1254 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 767240 [G22-013-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0913 | PASS | 11.7661 | PASS | 11666.1254 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 134.5146 | PASS | 13.8963 | PASS | 13796.3127 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 12.9971 | PASS | 9.8333 | PASS | 9733.2647 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 19.182 | PASS | 11.0037 | PASS | 10903.7283 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 19.8955 | PASS | 11.8511 | PASS | 11751.0923 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 5.8033 | FAIL | 23.1935 | PASS | 23093.4765 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 5.8033 | FAIL | 23.1935 | PASS | 23093.4765 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 5.8033 | FAIL | 46.6288 | PASS | 46528.8243 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5391 | PASS | 36439.0806 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5391 | PASS | 36439.0806 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 13.3454 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.4689 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 15.252 | PASS | 5.1726 | PASS | 5072.6193 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 24.1726 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6484 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 24.1726 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6484 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 20.6987 | PASS | 3.1032 | PASS | 3003.1681 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 24.8279 | PASS | 6.166 | PASS | 6066.0004 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 24.8279 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3532 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 39.4802 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8738 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 22.6209 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.9382 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 22.021 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.686 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 9.1042 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 9.1042 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 12.0676 | PASS | 11.7515 | PASS | 11651.512 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 1 | 12.0676 | PASS | 11.7515 | PASS | 11651.512 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 131.3532 | PASS | 13.8503 | PASS | 13750.3177 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 13.5495 | PASS | 9.8453 | PASS | 9745.2816 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 24.7588 | PASS | 11.0621 | PASS | 10962.1409 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 19.8761 | PASS | 11.8466 | PASS | 11746.5708 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 5.5722 | FAIL | 23.1917 | PASS | 23091.6642 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 5.5722 | FAIL | 23.1917 | PASS | 23091.6642 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 5.5722 | FAIL | 47.8789 | PASS | 47778.909 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 10.5391 | PASS | 36.5404 | PASS | 36440.4089 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 10.5391 | PASS | 36.5404 | PASS | 36440.4089 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 13.3583 | PASS | 0.309 | PASS | 208.965 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 15.2347 | PASS | 5.1683 | PASS | 5068.301 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 24.173 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7162 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 24.173 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7162 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 20.6821 | PASS | 3.1055 | PASS | 3005.5261 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.5873 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3144 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 39.4811 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.252 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 22.6211 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.2949 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 22.0206 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.9125 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 9.0304 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7376 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 9.0304 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3002 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 11.9221 | PASS | 11.7322 | PASS | 11632.1588 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 532800 [LATHAMS7 345.00] CKT 1 | 11.9221 | PASS | 11.7322 | PASS | 11632.1588 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 130.1665 | PASS | 13.8496 | PASS | 13749.5787 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 13.8368 | PASS | 9.8177 | PASS | 9717.7449 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 26.3567 | PASS | 11.022 | PASS | 10922.0182 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 19.8538 | PASS | 11.849 | PASS | 11748.9735 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 5.9269 | FAIL | 23.1427 | PASS | 23042.653 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 5.9269 | FAIL | 23.1427 | PASS | 23042.653 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 5.9269 | FAIL | 46.7014 | PASS | 46601.4059 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 10.5286 | PASS | 36.5265 | PASS | 36426.4903 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 10.5286 | PASS | 36.5265 | PASS | 36426.4903 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 13.2651 | PASS | 0.3214 | PASS | 221.3632 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 15.2209 | PASS | 5.1605 | PASS | 5060.5391 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 24.1665 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.3161 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 24.1665 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.3161 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 20.6533 | PASS | 3.0953 | PASS | 2995.2963 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 24.8212 | PASS | 6.1634 | PASS | 6063.3564 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 24.8212 | PASS | 1.7125 | PASS | 1612.5272 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 39.4721 | PASS | 14.8032 | PASS | 14703.2423 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 22.6174 | PASS | 5.4816 | PASS | 5381.617 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 22.018 | PASS | 5.5685 | PASS | 5468.4773 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 8.9898 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7534 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 8.9898 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3202 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 11.8612 | PASS | 11.7137 | PASS | 11613.7448 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 560053 [G15052_T 345.00] CKT 1 | 11.8612 | PASS | 11.7137 | PASS | 11613.7448 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 133.3209 | PASS | 13.8852 | PASS | 13785.1776 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 13.9581 | PASS | 9.8548 | PASS | 9754.8019 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 26.637 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.1518 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 19.8933 | PASS | 11.8502 | PASS | 11750.1832 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.0727 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.0727 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 46.5902 | PASS | 46490.1909 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6971 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6971 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 13.4403 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3823 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.173 | PASS | 5072.9721 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6834 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6834 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 20.7006 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.65 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2674 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0473 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0837 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8257 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 9.1071 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7221 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 9.1071 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2824 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 12.0311 | PASS | 11.7477 | PASS | 11647.6891 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532826 [ROSEH1 1 13.800] CKT 1 | 12.0311 | PASS | 11.7477 | PASS | 11647.6891 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 133.4242 | PASS | 13.8863 | PASS | 13786.2814 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 13.9582 | PASS | 9.8548 | PASS | 9754.8358 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 26.6373 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.1409 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 19.8934 | PASS | 11.8502 | PASS | 11750.2297 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.174 | PASS | 23074.0405 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.174 | PASS | 23074.0405 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 46.5906 | PASS | 46490.5746 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.69 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.69 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 13.4406 | PASS | 31.04% | PASS | 210.3781 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.173 | PASS | 5073.0032 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 170.5% | PASS | 1604.6836 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6836 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 20.7005 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6529 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.267 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0483 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0839 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8258 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 9.1071 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7223 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 9.1071 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2827 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 12.0345 | PASS | 11.7481 | PASS | 11648.1408 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532831 [ROSEH3 1 13.800] CKT 1 | 12.0345 | PASS | 11.7481 | PASS | 11648.1408 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 133.3058 | PASS | 13.885 | PASS | 13784.9943 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 13.9581 | PASS | 9.8548 | PASS | 9754.7944 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 26.637 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.1502 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 19.8933 | PASS | 11.8502 | PASS | 11750.1756 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.072 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.072 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 46.5901 | PASS | 46490.1206 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6953 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6953 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 13.4403 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3832 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.173 | PASS | 5072.9657 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6835 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6835 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 20.7006 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6484 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2674 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.048 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0837 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8252 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 9.1071 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7221 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 9.1071 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2824 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 12.0306 | PASS | 11.7476 | PASS | 11647.6136 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] TO BUS 533062 [ROSEHIL4 138.00] TO BUS 532827 [ROSEH5 1 13.800] CKT 1 | 12.0306 | PASS | 11.7476 | PASS | 11647.6136 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 130.6275 | PASS | 13.8765 | PASS | 13776.4733 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 13.9274 | PASS | 9.843 | PASS | 9742.9593 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 26.583 | PASS | 11.0489 | PASS | 10948.8794 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 19.1497 | PASS | 11.853 | PASS | 11752.9887 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 5.964 | FAIL | 23.1619 | PASS | 23061.9156 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 5.964 | FAIL | 23.1619 | PASS | 23061.9156 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 5.964 | FAIL | 46.593 | PASS | 46493.0475 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 10.5337 | PASS | 36.5364 | PASS | 36436.3902 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 10.5337 | PASS | 36.5364 | PASS | 36436.3902 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 13.4247 | PASS | 0.3107 | PASS | 210.6633 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 15.2086 | PASS | 5.1563 | PASS | 5056.3288 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 24.1468 | PASS | 1.7039 | PASS | 1603.889 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 24.1468 | PASS | 1.7039 | PASS | 1603.889 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 20.6612 | PASS | 3.1045 | PASS | 3004.5449 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 24.822 | PASS | 6.1638 | PASS | 6063.7819 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 24.822 | PASS | 1.7125 | PASS | 1612.4991 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 39.4549 | PASS | 14.8018 | PASS | 14701.8131 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 22.6063 | PASS | 5.48 | PASS | 5379.9505 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 22.0124 | PASS | 5.5684 | PASS | 5468.397 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 4.4076 | FAIL | 0.2722 | PASS | 172.206 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 4.4076 | FAIL | 0.2637 | PASS | 163.7489 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 11.8476 | PASS | 11.7461 | PASS | 11646.1088 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 11.8476 | PASS | 11.7461 | PASS | 11646.1088 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 134.1327 | PASS | 13.8743 | PASS | 13774.2937 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 13.8522 | PASS | 9.8565 | PASS | 9756.4907 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 26.0937 | PASS | 11.0587 | PASS | 10958.6896 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8914 | PASS | 11.8501 | PASS | 11750.0906 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 5.8596 | FAIL | 23.1725 | PASS | 23072.5044 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 5.8596 | FAIL | 23.1725 | PASS | 23072.5044 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 5.8596 | FAIL | 47.0711 | PASS | 46971.1131 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5392 | PASS | 36.5382 | PASS | 36438.2444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5392 | PASS | 36.5382 | PASS | 36438.2444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 7.0725 | PASS | 0.383 | PASS | 283.0062 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2487 | PASS | 5.1712 | PASS | 5071.1762 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1717 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.3554 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1717 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.3554 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6921 | PASS | 3.1012 | PASS | 3001.1978 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8232 | PASS | 6.1644 | PASS | 6064.4458 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8232 | PASS | 1.7125 | PASS | 1612.4553 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4771 | PASS | 14.8034 | PASS | 14703.4471 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6202 | PASS | 5.4817 | PASS | 5381.7293 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0208 | PASS | 5.5687 | PASS | 5468.6868 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0935 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7225 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0935 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2825 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0443 | PASS | 11.7396 | PASS | 11639.6148 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0443 | PASS | 11.7396 | PASS | 11639.6148 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 134.5781 | PASS | 13.8384 | PASS | 13738.4164 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9643 | PASS | 9.8571 | PASS | 9757.0729 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6626 | PASS | 11.0665 | PASS | 10966.4963 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8485 | PASS | 11748.5392 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9763 | FAIL | 23.1782 | PASS | 23078.1563 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9763 | FAIL | 23.1782 | PASS | 23078.1563 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9763 | FAIL | 46.6253 | PASS | 46525.296 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5424 | PASS | 36.5421 | PASS | 36442.1469 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5424 | PASS | 36.5421 | PASS | 36442.1469 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4678 | PASS | 0.3072 | PASS | 207.244 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2539 | PASS | 5.1677 | PASS | 5067.7336 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1763 | PASS | 1.705 | PASS | 1604.9898 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1763 | PASS | 1.705 | PASS | 1604.9898 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 20.7182 | PASS | 3.1106 | PASS | 3010.5547 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8319 | PASS | 6.1675 | PASS | 6067.5334 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8319 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2523 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4873 | PASS | 14.8068 | PASS | 14706.7941 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6231 | PASS | 5.4843 | PASS | 5384.3013 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0234 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.1787 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0999 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7342 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0999 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2955 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0599 | PASS | 11.7011 | PASS | 11601.1447 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0599 | PASS | 11.7011 | PASS | 11601.1447 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 124.0351 | PASS | 13.8547 | PASS | 13754.6535 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 13.8789 | PASS | 9.8235 | PASS | 9723.5264 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 26.4879 | PASS | 11.0272 | PASS | 10927.1995 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8204 | PASS | 11.8481 | PASS | 11748.0888 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9513 | FAIL | 23.1449 | PASS | 23044.935 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9513 | FAIL | 23.1449 | PASS | 23044.935 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9513 | FAIL | 46.5641 | PASS | 46464.1393 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5182 | PASS | 36.5168 | PASS | 36416.8167 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5182 | PASS | 36.5168 | PASS | 36416.8167 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 13.3603 | PASS | 0.3185 | PASS | 218.4507 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 15.178 | PASS | 5.152 | PASS | 5052.0344 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1661 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2894 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1661 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2894 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5839 | PASS | 3.0849 | PASS | 2984.8718 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8209 | PASS | 6.1632 | PASS | 6063.1959 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8209 | PASS | 1.7125 | PASS | 1612.5378 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4718 | PASS | 14.8031 | PASS | 14703.1133 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6172 | PASS | 5.4815 | PASS | 5381.4605 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0185 | PASS | 5.5685 | PASS | 5468.5333 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8523 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.8301 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8523 | PASS | 0.2494 | PASS | 149.4155 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9983 | PASS | 11.7461 | PASS | 11646.0879 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 10.9983 | PASS | 11.7461 | PASS | 11646.0879 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 134.7321 | PASS | 13.9074 | PASS | 13807.4458 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 13.9686 | PASS | 9.8592 | PASS | 9759.1673 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 26.662 | PASS | 11.066 | PASS | 10966.0325 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 19.8962 | PASS | 11.8512 | PASS | 11751.2474 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 5.977 | FAIL | 23.1789 | PASS | 23078.9328 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 5.977 | FAIL | 23.1789 | PASS | 23078.9328 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 5.977 | FAIL | 46.5723 | PASS | 46472.3175 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 10.5414 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.7397 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 10.5414 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.7397 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 13.4736 | PASS | 0.3082 | PASS | 208.2471 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 15.2543 | PASS | 5.175 | PASS | 5074.9629 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 24.1748 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7893 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 24.1748 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7893 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 20.7034 | PASS | 3.1055 | PASS | 3005.536 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 24.8301 | PASS | 6.1668 | PASS | 6066.8245 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 24.8301 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2988 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 39.4836 | PASS | 14.8056 | PASS | 14705.6016 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 22.6222 | PASS | 5.4835 | PASS | 5383.4735 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 22.0224 | PASS | 5.5703 | PASS | 5470.2713 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 9.1106 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7294 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 9.1106 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2917 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 12.0815 | PASS | 11.7583 | PASS | 11658.3425 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 532802 [WAVERTX7 345.00] CKT 1 | 12.0815 | PASS | 11.7583 | PASS | 11658.3425 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 133.8708 | PASS | 13.9005 | PASS | 13800.5121 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9563 | PASS | 9.8543 | PASS | 9754.3428 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6377 | PASS | 11.06 | PASS | 10959.9696 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8943 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7284 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1724 | PASS | 23072.4387 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1724 | PASS | 23072.4387 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 46.5876 | PASS | 46487.5687 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5383 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5383 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8096 | PASS | 0.3108 | PASS | 210.7803 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2494 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.1277 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1227 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6086 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1227 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6086 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6965 | PASS | 3.1041 | PASS | 3004.1139 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8254 | PASS | 6.166 | PASS | 6065.9684 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8254 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3549 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4336 | PASS | 14.8047 | PASS | 14704.6931 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 22.5898 | PASS | 5.4826 | PASS | 5382.6007 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9912 | PASS | 5.5694 | PASS | 5469.3745 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0989 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7262 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0989 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2875 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0394 | PASS | 11.7541 | PASS | 11654.0903 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532799 [WAVERLY7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0394 | PASS | 11.7541 | PASS | 11654.0903 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 134.5858 | PASS | 13.8964 | PASS | 13796.3777 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 13.8268 | PASS | 9.8546 | PASS | 9754.6307 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 25.9788 | PASS | 11.0607 | PASS | 10960.7304 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 19.894 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9118 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 5.9503 | FAIL | 23.1712 | PASS | 23071.2026 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 5.9503 | FAIL | 23.1712 | PASS | 23071.2026 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 5.9503 | FAIL | 46.6764 | PASS | 46576.4052 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5388 | PASS | 36438.8269 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5388 | PASS | 36438.8269 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 13.4284 | PASS | 0.3109 | PASS | 210.8639 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 15.2523 | PASS | 5.1722 | PASS | 5072.1549 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 24.1432 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.71 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 24.1432 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.71 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 20.7006 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6632 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 24.8258 | PASS | 6.1657 | PASS | 6065.7024 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 24.8258 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3727 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 39.4536 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0751 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 22.6018 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.196 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 22.0032 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7982 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 9.1054 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7224 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 9.1054 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2827 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 12.071 | PASS | 11.7516 | PASS | 11651.5788 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 543650 [DAKOTA_5 161.00] CKT 1 | 12.071 | PASS | 11.7516 | PASS | 11651.5788 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 134.5909 | PASS | 13.8971 | PASS | 13797.0951 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 13.9354 | PASS | 9.8519 | PASS | 9751.8846 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 26.4897 | PASS | 11.0551 | PASS | 10955.1129 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 19.893 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.62 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9675 | FAIL | 23.1706 | PASS | 23070.6386 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9675 | FAIL | 23.1706 | PASS | 23070.6386 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9675 | FAIL | 46.5523 | PASS | 46452.2929 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.275 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.275 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 13.4368 | PASS | 0.3109 | PASS | 210.909 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 15.2526 | PASS | 5.1728 | PASS | 5072.8106 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 24.1683 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6968 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 24.1683 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6968 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 20.6998 | PASS | 3.1034 | PASS | 3003.4464 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 24.8278 | PASS | 6.166 | PASS | 6065.9872 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 24.8278 | PASS | 171.2% | PASS | 1612.3541 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 39.4766 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0618 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 22.6181 | PASS | 548.3% | PASS | 5383.1521 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 22.0185 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.818 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 9.1058 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7239 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 9.1058 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2847 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 12.0717 | PASS | 11.7521 | PASS | 11652.1454 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532934 [MARMTNE5 161.00] TO BUS 588504 [G17-005-TAP 161.00] CKT 1 | 12.0717 | PASS | 11.7521 | PASS | 11652.1454 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 134.5919 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.1518 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 13.7847 | PASS | 9.857 | PASS | 9756.963 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 25.144 | PASS | 11.0682 | PASS | 10968.1653 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6824 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 5.9243 | FAIL | 23.1761 | PASS | 23076.1476 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 5.9243 | FAIL | 23.1761 | PASS | 23076.1476 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 5.9243 | FAIL | 46.6267 | PASS | 46526.6647 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7153 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7153 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 13.4198 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3788 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1735 | PASS | 5073.4607 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 24.1709 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6639 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 24.1709 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6639 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6286 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2725 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3353 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 39.4789 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9716 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 22.6196 | PASS | 5.483 | PASS | 5382.9827 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 22.02 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7704 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7252 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2863 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 12.0725 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4325 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532935 [MARMTNW5 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 12.0725 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4325 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 134.6219 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.1736 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 13.5749 | PASS | 9.8601 | PASS | 9760.1278 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 25.8723 | PASS | 11.0599 | PASS | 10959.8571 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8833 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5829 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5829 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5964 | PASS | 46496.3552 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6454 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6454 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3269 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3619 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6862 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6862 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.699 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.265 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3357 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0564 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0921 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8318 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4094 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532958 [NEOSH4 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533021 [NEOSHO 4 138.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4094 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 134.6207 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.2234 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 13.3193 | PASS | 9.8633 | PASS | 9763.3483 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 25.355 | PASS | 11.0593 | PASS | 10959.2666 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.851 | PASS | 11750.9621 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5265 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5265 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5973 | PASS | 46497.2767 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.644 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.644 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 13.4437 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3243 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3623 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6864 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6864 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7077 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2671 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0579 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0933 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.832 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4307 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532959 [NEOSH5 1 13.200] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] TO BUS 533020 [NEOSHOS4 138.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4307 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 133.0762 | PASS | 13.8885 | PASS | 13788.5037 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 13.9516 | PASS | 9.8532 | PASS | 9753.2387 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 26.6237 | PASS | 11.0589 | PASS | 10958.9138 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 19.8884 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.5825 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 5.9707 | FAIL | 23.1719 | PASS | 23071.9411 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 5.9707 | FAIL | 23.1719 | PASS | 23071.9411 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 5.9707 | FAIL | 46.5956 | PASS | 46495.5964 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.5385 | PASS | 36438.5325 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.5385 | PASS | 36438.5325 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 13.4333 | PASS | 0.3108 | PASS | 210.8423 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 15.2482 | PASS | 5.172 | PASS | 5071.9757 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 24.1731 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6632 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 24.1731 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6632 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 20.6931 | PASS | 3.1026 | PASS | 3002.6053 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 24.8283 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1021 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 24.8283 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3465 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 39.4809 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.9437 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 22.6212 | PASS | 5.483 | PASS | 5382.9985 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 22.0214 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.753 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 9.0899 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7296 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 9.0899 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2917 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 11.975 | PASS | 11.7474 | PASS | 11647.3656 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 11.975 | PASS | 11.7474 | PASS | 11647.3656 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 134.4516 | PASS | 13.8953 | PASS | 13795.2684 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 13.9583 | PASS | 9.8548 | PASS | 9754.7914 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 26.6398 | PASS | 11.0607 | PASS | 10960.7449 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 19.894 | PASS | 11.8504 | PASS | 11750.4458 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3661 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3661 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5941 | PASS | 46494.1481 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5551 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5551 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3527 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 15.2525 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.087 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.684 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.684 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 20.6996 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.4976 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.257 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3362 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0477 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.082 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8274 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 9.1063 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 9.1063 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2851 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 12.0579 | PASS | 11.7519 | PASS | 11651.9071 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 12.0579 | PASS | 11.7519 | PASS | 11651.9071 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 133.8263 | PASS | 13.8902 | PASS | 13790.1867 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 13.9534 | PASS | 9.8544 | PASS | 9754.4158 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 26.6255 | PASS | 11.0602 | PASS | 10960.2077 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 19.8918 | PASS | 11.8505 | PASS | 11750.4946 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 5.9708 | FAIL | 23.1729 | PASS | 23072.909 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 5.9708 | FAIL | 23.1729 | PASS | 23072.909 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 5.9708 | FAIL | 46.6095 | PASS | 46509.5013 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4772 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4772 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 13.4345 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5005 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 15.2524 | PASS | 5.1729 | PASS | 5072.8756 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6786 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6786 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 20.6996 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.4779 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2268 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3382 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 39.4813 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0225 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0622 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8081 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 9.1025 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7267 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 9.1025 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.288 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 12.0712 | PASS | 11.7509 | PASS | 11650.8628 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 12.0712 | PASS | 11.7509 | PASS | 11650.8628 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 134.503 | PASS | 13.8822 | PASS | 13782.1939 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 13.9594 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2413 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 26.6442 | PASS | 11.0618 | PASS | 10961.8268 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 19.8938 | PASS | 11.8501 | PASS | 11750.1125 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 5.9738 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.134 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 5.9738 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.134 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 5.9738 | FAIL | 46.606 | PASS | 46505.9612 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 10.541 | PASS | 36.5402 | PASS | 36440.2392 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 10.541 | PASS | 36.5402 | PASS | 36440.2392 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 13.4484 | PASS | 0.3097 | PASS | 209.7072 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.1726 | PASS | 5072.6298 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 24.1743 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7498 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 24.1743 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7498 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 20.703 | PASS | 3.1051 | PASS | 3005.0527 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 24.8296 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.6092 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 24.8296 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.313 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 39.4828 | PASS | 14.8054 | PASS | 14705.4127 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 22.6219 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.3408 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 22.0221 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.1209 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 9.1053 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7232 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 9.1053 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2836 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 12.0651 | PASS | 11.7443 | PASS | 11644.3362 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 12.0651 | PASS | 11.7443 | PASS | 11644.3362 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 134.5382 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.0417 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 13.3093 | PASS | 9.8533 | PASS | 9753.3207 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 26.3121 | PASS | 11.0607 | PASS | 10960.6681 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 19.8862 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.6384 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 5.9562 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6484 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 5.9562 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6484 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 5.9562 | FAIL | 46.6767 | PASS | 46576.7055 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6791 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6791 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 13.4357 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3343 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 15.2525 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3699 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6843 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6843 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 20.6996 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.692 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2633 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0491 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0824 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8273 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 9.1048 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7257 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 9.1048 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2868 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 12.0701 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3601 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532996 [TIOGA 4 138.00] TO BUS 533646 [TIOGA 2 69.000] TO BUS 533084 [TIOGA 1 13.200] CKT 1 | 12.0701 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3601 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 133.3903 | PASS | 13.8983 | PASS | 13798.261 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 13.661 | PASS | 9.855 | PASS | 9755.0233 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 26.489 | PASS | 11.0585 | PASS | 10958.5443 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 19.7677 | PASS | 11.8517 | PASS | 11751.659 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 5.9695 | FAIL | 23.1727 | PASS | 23072.699 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 5.9695 | FAIL | 23.1727 | PASS | 23072.699 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 5.9695 | FAIL | 46.572 | PASS | 46471.9976 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.7716 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.7716 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 13.4442 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.301 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 15.2502 | PASS | 5.173 | PASS | 5073.0482 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6829 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6829 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 20.697 | PASS | 3.1039 | PASS | 3003.8871 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2559 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3364 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0437 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0807 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.826 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 9.1013 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7241 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 9.1013 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2848 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 12.0241 | PASS | 1175% | PASS | 11653.1745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 532987 [BUTLER 4 138.00] CKT 1 | 12.0241 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 134.4674 | PASS | 1390% | PASS | 13797.0492 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 13.8788 | PASS | 9.858 | PASS | 9758.0359 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 26.5858 | PASS | 11.0632 | PASS | 10963.2239 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 19.0815 | PASS | 11.8545 | PASS | 11754.5048 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 5.9699 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.1229 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 5.9699 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.1229 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 5.9699 | FAIL | 46.5821 | PASS | 46482.0833 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5392 | PASS | 36439.1621 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5392 | PASS | 36439.1621 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 13.4392 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3308 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 15.2522 | PASS | 5.1723 | PASS | 5072.3354 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 24.1716 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6624 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 24.1716 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6624 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 20.6993 | PASS | 3.1032 | PASS | 3003.1923 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1415 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3439 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 39.4798 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.9477 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 22.6204 | PASS | 5.483 | PASS | 5382.9895 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 22.0211 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7841 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 9.0955 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7355 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 9.0955 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2988 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 12.0676 | PASS | 11.7521 | PASS | 11652.1397 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532997 [OTTRCRK4 138.00] TO BUS 533315 [OTTRCRK3 115.00] TO BUS 533115 [OTTRX1 1 13.800] CKT 1 | 12.0676 | PASS | 11.7521 | PASS | 11652.1397 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 134.5544 | PASS | 13.8959 | PASS | 13795.8627 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 11.2378 | PASS | 9.9117 | PASS | 9811.7272 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 25.278 | PASS | 11.0418 | PASS | 10941.7901 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 19.8879 | PASS | 11.8526 | PASS | 11752.5645 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 5.9076 | FAIL | 23.1666 | PASS | 23066.6167 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 5.9076 | FAIL | 23.1666 | PASS | 23066.6167 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 5.9076 | FAIL | 46.5083 | PASS | 46408.3207 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.4359 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.4359 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 13.4123 | PASS | 0.3109 | PASS | 210.8967 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 15.2525 | PASS | 5.1728 | PASS | 5072.78 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 24.1733 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6806 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 24.1733 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6806 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 20.701 | PASS | 3.1041 | PASS | 3004.1429 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2348 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3377 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 39.4812 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0411 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 22.6213 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0767 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 22.0213 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7829 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 9.1054 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7242 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 9.1054 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.285 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 12.0703 | PASS | 11.7518 | PASS | 11651.7741 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533001 [ALTOONA4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 12.0703 | PASS | 11.7518 | PASS | 11651.7741 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 134.4695 | PASS | 13.8927 | PASS | 13792.6741 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 13.4352 | PASS | 9.8903 | PASS | 9790.2544 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 26.4467 | PASS | 11.0414 | PASS | 10941.4322 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 19.8855 | PASS | 11.8514 | PASS | 11751.3978 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 5.9614 | FAIL | 23.1645 | PASS | 23064.4932 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 5.9614 | FAIL | 23.1645 | PASS | 23064.4932 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 5.9614 | FAIL | 46.5462 | PASS | 46446.1646 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 10.5396 | PASS | 36.5381 | PASS | 36438.0575 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 10.5396 | PASS | 36.5381 | PASS | 36438.0575 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 13.427 | PASS | 0.3117 | PASS | 211.7202 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 15.2512 | PASS | 5.1713 | PASS | 5071.3328 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 24.1729 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6442 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 24.1729 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6442 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 20.698 | PASS | 3.1025 | PASS | 3002.5443 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 24.8277 | PASS | 6.1659 | PASS | 6065.8897 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 24.8277 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3604 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 39.4805 | PASS | 14.8048 | PASS | 14704.8454 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 22.621 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.9303 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 22.0212 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.6703 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 9.1021 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7235 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 9.1021 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.284 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 12.0641 | PASS | 11.7488 | PASS | 11648.8447 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533006 [TAYLOR 4 138.00] TO BUS 533004 [MONTGOM4 138.00] CKT 1 | 12.0641 | PASS | 11.7488 | PASS | 11648.8447 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 134.4877 | PASS | 13.8873 | PASS | 13787.2693 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 13.7904 | PASS | 9.8383 | PASS | 9738.2638 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 25.7154 | PASS | 11.0803 | PASS | 10980.3493 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 19.8897 | PASS | 11.8485 | PASS | 11748.5352 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 5.9291 | FAIL | 23.1811 | PASS | 23081.1416 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 5.9291 | FAIL | 23.1811 | PASS | 23081.1416 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 5.9291 | FAIL | 46.7796 | PASS | 46679.5507 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 10.5396 | PASS | 36.5379 | PASS | 36437.9138 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 10.5396 | PASS | 36.5379 | PASS | 36437.9138 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 13.4125 | PASS | 0.3108 | PASS | 210.7518 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 15.2513 | PASS | 5.1707 | PASS | 5070.7261 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 24.1726 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.672 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 24.1726 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.672 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 20.6994 | PASS | 3.1028 | PASS | 3002.8252 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 24.8279 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.0628 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 24.8279 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.349 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 39.4804 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9828 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 22.6209 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0594 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 22.0209 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7568 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 9.1034 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7205 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 9.1034 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2801 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 12.064 | PASS | 11.7464 | PASS | 11646.3721 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533008 [TV1MNDV4 138.00] TO BUS 533003 [LIBERTY4 138.00] CKT 1 | 12.064 | PASS | 11.7464 | PASS | 11646.3721 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 134.5879 | PASS | 13.8997 | PASS | 13799.6642 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 3.4196 | FAIL | 9.8899 | PASS | 9789.8717 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 25.4152 | PASS | 11.0501 | PASS | 10950.1172 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 19.8848 | PASS | 11.852 | PASS | 11752.0414 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 5.9144 | FAIL | 23.1692 | PASS | 23069.1699 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 5.9144 | FAIL | 23.1692 | PASS | 23069.1699 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 5.9144 | FAIL | 46.3868 | PASS | 46286.8307 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6449 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6449 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 13.4166 | PASS | 0.3108 | PASS | 210.7583 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3817 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 24.1733 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6778 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 24.1733 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6778 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7222 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2135 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3391 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 39.4811 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0179 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 22.6212 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0544 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 22.0213 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7974 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 9.1065 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7257 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 9.1065 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.287 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 12.0725 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.6131 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533022 [NEOSHON4 138.00] TO BUS 533005 [NEPARSN4 138.00] CKT 1 | 12.0725 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.6131 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 113.1359 | PASS | 13.8631 | PASS | 13763.0674 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 13.9572 | PASS | 9.8557 | PASS | 9755.6864 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 26.6333 | PASS | 11.0615 | PASS | 10961.4521 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9025 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 5.9722 | FAIL | 23.1742 | PASS | 23074.2423 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 5.9722 | FAIL | 23.1742 | PASS | 23074.2423 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 5.9722 | FAIL | 46.6025 | PASS | 46502.4865 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.674 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.674 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 13.4394 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2988 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 15.2511 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.145 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.686 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.686 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 20.6977 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6074 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.267 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0562 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0915 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8333 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 9.1032 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7251 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 9.1032 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2861 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 11.4908 | PASS | 11.7416 | PASS | 11641.5783 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533029 [59TH ST4 138.00] TO BUS 533039 [ELPASO 4 138.00] CKT 1 | 11.4908 | PASS | 11.7416 | PASS | 11641.5783 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 134.5982 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.9319 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2065 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9999 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.77 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6631 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6631 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8039 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3305 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3587 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6849 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2623 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0543 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0898 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.831 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 12.0733 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3113 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 12.0733 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3113 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 134.5982 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.9319 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2065 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9999 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.77 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6631 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6631 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8039 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3305 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3587 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6849 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2623 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0543 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0898 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.831 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 12.0733 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3113 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 12.0733 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3113 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 134.4547 | PASS | 13.8864 | PASS | 13786.4354 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 13.9545 | PASS | 9.8544 | PASS | 9754.4065 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 26.6332 | PASS | 11.0606 | PASS | 10960.5687 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 19.8904 | PASS | 11.85 | PASS | 11749.9905 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 5.9721 | FAIL | 23.173 | PASS | 23072.9538 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 5.9721 | FAIL | 23.173 | PASS | 23072.9538 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 5.9721 | FAIL | 46.6128 | PASS | 46512.7792 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 10.5398 | PASS | 36.5391 | PASS | 36439.1301 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 10.5398 | PASS | 36.5391 | PASS | 36439.1301 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 13.441 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2608 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 15.2476 | PASS | 5.1729 | PASS | 5072.8573 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6821 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6821 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 20.6921 | PASS | 3.1029 | PASS | 3002.9168 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2271 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3382 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0376 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0694 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8303 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 9.0905 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7349 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 9.0905 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2982 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 12.0624 | PASS | 11.7476 | PASS | 11647.612 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 12.0624 | PASS | 11.7476 | PASS | 11647.612 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 133.8688 | PASS | 13.9012 | PASS | 13801.1667 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.2803 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 26.6396 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.0993 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 19.8581 | PASS | 11.8489 | PASS | 11748.8913 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 2317% | PASS | 23073.7692 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7692 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 4659% | PASS | 46494.2612 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9567 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9567 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 13.4424 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3308 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 15.2464 | PASS | 5.171 | PASS | 5071.0188 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6769 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6769 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 20.6963 | PASS | 3.1033 | PASS | 3003.3403 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2768 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.335 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0289 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0583 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8247 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 9.107 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.727 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 9.107 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2886 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 12.0467 | PASS | 11.7543 | PASS | 11654.3399 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 12.0467 | PASS | 11.7543 | PASS | 11654.3399 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 134.5133 | PASS | 13.8868 | PASS | 13786.8356 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 13.9586 | PASS | 9.8549 | PASS | 9754.9232 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 26.6403 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.8369 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 19.894 | PASS | 11.8502 | PASS | 11750.2458 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4004 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4004 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5994 | PASS | 46499.4071 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 13.4441 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2818 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 15.2526 | PASS | 5.1723 | PASS | 5072.2978 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6886 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6886 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.4587 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3032 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3333 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0808 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1019 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8595 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 9.1056 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7268 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 9.1056 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.288 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 12.0676 | PASS | 11.748 | PASS | 11647.9544 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 12.0676 | PASS | 11.748 | PASS | 11647.9544 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 134.5516 | PASS | 13.8909 | PASS | 13790.8599 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 13.9647 | PASS | 9.8578 | PASS | 9757.7769 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 26.6559 | PASS | 11.0653 | PASS | 10965.3348 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 19.8935 | PASS | 11.85 | PASS | 11750.0478 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 5.9754 | FAIL | 23.1773 | PASS | 23077.262 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 5.9754 | FAIL | 23.1773 | PASS | 23077.262 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 5.9754 | FAIL | 46.6217 | PASS | 46521.7466 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 10.5423 | PASS | 36.5427 | PASS | 36442.7428 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 10.5423 | PASS | 36.5427 | PASS | 36442.7428 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 13.4565 | PASS | 0.3085 | PASS | 208.5041 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.0502 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 24.175 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.8549 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 24.175 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.8549 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 20.7082 | PASS | 3.1087 | PASS | 3008.682 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 24.8309 | PASS | 6.1672 | PASS | 6067.1557 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 24.8309 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2771 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 39.4845 | PASS | 14.806 | PASS | 14705.9915 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 22.6223 | PASS | 5.4838 | PASS | 5383.7611 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 22.0226 | PASS | 5.5706 | PASS | 5470.5582 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 9.1012 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7377 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 9.1012 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3012 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7526 | PASS | 11652.6016 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7526 | PASS | 11652.6016 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 134.5594 | PASS | 13.8913 | PASS | 13791.3026 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 13.9592 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.213 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 26.6415 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.194 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 19.8943 | PASS | 11.8504 | PASS | 11750.4156 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7555 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7555 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.6049 | PASS | 46504.8889 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5401 | PASS | 36440.1174 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5401 | PASS | 36440.1174 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 13.4448 | PASS | 0.3102 | PASS | 210.1816 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 15.2528 | PASS | 5.1727 | PASS | 5072.7255 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6991 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6991 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 20.7009 | PASS | 3.104 | PASS | 3004.0336 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 6.1664 | PASS | 6066.3547 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3299 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 39.4819 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1344 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1425 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8984 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 9.1061 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7328 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 9.1061 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2955 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 12.0704 | PASS | 11.7501 | PASS | 11650.1431 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 12.0704 | PASS | 11.7501 | PASS | 11650.1431 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 123.6996 | PASS | 13.9162 | PASS | 13816.1707 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1662 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9948 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 19.8942 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.6099 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.639 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.639 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8225 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6718 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6718 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 13.4437 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3205 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 15.253 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.1246 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6852 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6852 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 20.7004 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5953 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2692 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.054 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0883 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.832 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 9.1065 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7235 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 9.1065 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2841 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 11.7989 | PASS | 11.7608 | PASS | 11660.7594 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533044 [GILL E 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 11.7989 | PASS | 11.7608 | PASS | 11660.7594 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 134.4362 | PASS | 13.899 | PASS | 13798.9654 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2099 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0025 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7709 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.667 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.667 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7993 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6457 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6457 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3303 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3592 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6858 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2624 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0543 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0898 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.831 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3774 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533046 [GILL S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3774 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 134.4547 | PASS | 13.8988 | PASS | 13798.8146 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2084 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0018 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7697 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6664 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6664 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8093 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6448 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6448 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3302 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3577 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6852 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2625 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0544 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.09 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8303 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 12.0683 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4966 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 12.0683 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4966 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 123.1114 | PASS | 13.8508 | PASS | 13750.7807 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 13.9578 | PASS | 9.8549 | PASS | 9754.9206 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 26.6388 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9078 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8936 | PASS | 11.85 | PASS | 11750.0455 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2591 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2591 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 46.6022 | PASS | 46502.176 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.533 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.533 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3102 | PASS | 210.2098 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 15.2524 | PASS | 5.172 | PASS | 5072.0097 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 20.6995 | PASS | 3.1028 | PASS | 3002.8202 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2935 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3339 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0639 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0886 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8476 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 9.1063 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7195 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 9.1063 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.279 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 7.6372 | PASS | 11.8032 | PASS | 11703.2168 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 7.6372 | PASS | 11.8032 | PASS | 11703.2168 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 122.7155 | PASS | 13.8878 | PASS | 13787.8231 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.179 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9561 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 19.8937 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8371 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6231 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6231 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5947 | PASS | 46494.6748 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.624 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.624 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3405 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 15.2527 | PASS | 5.1735 | PASS | 5073.4549 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 20.6998 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7235 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2574 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3362 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0531 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.089 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8297 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 9.1048 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7268 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 9.1048 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2883 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 11.7737 | PASS | 11.7501 | PASS | 11650.0977 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533051 [INTERST4 138.00] TO BUS 533050 [HOOVERS4 138.00] CKT 1 | 11.7737 | PASS | 11.7501 | PASS | 11650.0977 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 123.0498 | PASS | 13.9327 | PASS | 13832.7341 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 13.9592 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.294 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.0857 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 19.8936 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.6008 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7621 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7621 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.8843 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6492 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6492 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3201 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 15.2525 | PASS | 517.3% | PASS | 5072.9517 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6841 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 170.5% | PASS | 1604.6841 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 20.6998 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.5216 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2663 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0501 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0839 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8299 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 9.1033 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7241 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 9.1033 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2848 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 11.789 | PASS | 11.7671 | PASS | 11667.0898 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533071 [WACO S 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT 1 | 11.789 | PASS | 11.7671 | PASS | 11667.0898 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 123.3205 | PASS | 13.8975 | PASS | 13797.5326 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1366 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 26.6402 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9287 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 19.8932 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7677 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.59 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.59 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.0959 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5965 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5965 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3418 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 15.2522 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3835 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6849 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6849 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 20.6991 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6696 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2534 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3365 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0498 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.086 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8274 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 9.1024 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7278 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 9.1024 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2895 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 11.794 | PASS | 11.7538 | PASS | 11653.7524 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533072 [WACO 4 138.00] TO BUS 533073 [WACO N 4 138.00] CKT Z1 | 11.794 | PASS | 11.7538 | PASS | 11653.7524 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 123.3598 | PASS | 13.8847 | PASS | 13784.7272 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 13.957 | PASS | 9.8546 | PASS | 9754.6216 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 26.6365 | PASS | 11.0603 | PASS | 10960.3453 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6628 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 23.1731 | PASS | 23073.1288 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 23.1731 | PASS | 23073.1288 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 46.6017 | PASS | 46501.7062 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.4009 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.4009 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 13.4413 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.4954 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.0763 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6795 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6795 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6297 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2298 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.338 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0265 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0668 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8108 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7223 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2827 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 6.4857 | PASS | 11.7812 | PASS | 11681.1692 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 771260 [G22-214-TAP 138.00] CKT 1 | 6.4857 | PASS | 11.7812 | PASS | 11681.1692 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 134.6172 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.677 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 13.9587 | PASS | 9.855 | PASS | 9755.0393 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 26.6398 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.7898 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 19.8926 | PASS | 11.8533 | PASS | 11753.3061 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.4747 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.4747 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5943 | PASS | 46494.2913 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5408 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5408 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 13.4432 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3815 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2264 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6851 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6851 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.563 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2228 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3385 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0392 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0861 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.813 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7253 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2864 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 12.0734 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.0977 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533170 [OSAGE 3 115.00] CKT 1 | 12.0734 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.0977 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 134.5831 | PASS | 13.8985 | PASS | 13798.477 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 13.9582 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.0512 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 26.6397 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9138 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 18.0719 | PASS | 11.8586 | PASS | 11758.6301 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6551 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6551 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5944 | PASS | 46494.3931 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6166 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6166 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3374 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 15.2525 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.1549 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 24.1721 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.657 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 24.1721 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.657 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 20.6993 | PASS | 3.1033 | PASS | 3003.3322 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2794 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3348 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 39.4803 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9641 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 22.6207 | PASS | 5.483 | PASS | 5382.9791 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 22.0213 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7944 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 9.0877 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7434 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 9.0877 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3087 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 12.0716 | PASS | 11.753 | PASS | 11653.0157 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533171 [OSAGE J3 115.00] TO BUS 533173 [SCRANTN3 115.00] CKT 1 | 12.0716 | PASS | 11.753 | PASS | 11653.0157 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 134.6048 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.2644 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 13.9574 | PASS | 9.8555 | PASS | 9755.4698 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 26.6394 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.1666 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 19.2564 | PASS | 11.8502 | PASS | 11750.1935 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6924 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6924 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5946 | PASS | 46494.5806 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6649 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6649 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3314 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 15.2526 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.417 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6809 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6809 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 20.6999 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.7753 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.249 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3368 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0354 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0717 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8222 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 9.1054 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7287 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 9.1054 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2906 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 12.0731 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4292 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533301 [EAST ST3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 12.0731 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4292 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 134.6096 | PASS | 13.901 | PASS | 13801.0312 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 13.9598 | PASS | 9.8558 | PASS | 9755.8084 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 26.6413 | PASS | 11.0614 | PASS | 10961.3648 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 2.231 | FAIL | 12.0607 | PASS | 11960.7497 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.738 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.738 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5943 | PASS | 46494.2504 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6966 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6966 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 13.4438 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2784 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 15.2528 | PASS | 5.1735 | PASS | 5073.5017 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 24.1715 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.5165 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 24.1715 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.5165 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 20.701 | PASS | 3.1043 | PASS | 3004.3321 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.147 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3436 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 39.4792 | PASS | 14.8045 | PASS | 14704.4739 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 22.6203 | PASS | 5.4824 | PASS | 5382.4244 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 22.0214 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.6542 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 9.0906 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7477 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 9.0906 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3143 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7545 | PASS | 11654.5369 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533304 [LANG 3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7545 | PASS | 11654.5369 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 134.5798 | PASS | 13.8983 | PASS | 13798.3052 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 13.9581 | PASS | 9.855 | PASS | 9755.0131 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 26.6396 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.8906 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 18.0652 | PASS | 11.8612 | PASS | 11761.2167 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6523 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6523 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5942 | PASS | 46494.2481 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6058 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6058 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 13.4433 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3388 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 15.2524 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.0704 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 24.1722 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6339 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 24.1722 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6339 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 20.6991 | PASS | 3.1032 | PASS | 3003.2064 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2799 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3347 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 39.4803 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8893 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 22.6208 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.8921 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 22.0214 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7687 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 9.0871 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7453 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 9.0871 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3111 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 12.0714 | PASS | 11.7529 | PASS | 11652.9148 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533306 [READING3 115.00] TO BUS 767120 [G22-007-TAP 115.00] CKT 1 | 12.0714 | PASS | 11.7529 | PASS | 11652.9148 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 134.6004 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.7223 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 13.9566 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2308 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 26.639 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.1036 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 19.1731 | PASS | 11.8548 | PASS | 11754.8007 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6231 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6231 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.076 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6481 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6481 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3352 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 15.2525 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.1974 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6729 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6729 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 20.6998 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6897 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2406 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3373 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0077 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0411 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8126 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 9.1047 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7292 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 9.1047 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2912 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 12.0729 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1644 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533307 [PRAIRIE3 115.00] TO BUS 533309 [WEMPORI3 115.00] CKT 1 | 12.0729 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1644 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 134.6187 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.7078 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 13.9574 | PASS | 9.8543 | PASS | 9754.3058 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 26.6358 | PASS | 11.0587 | PASS | 10958.6501 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7353 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1726 | PASS | 23072.585 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1726 | PASS | 23072.585 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 46.5937 | PASS | 46493.6624 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5821 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5821 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 13.4426 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.4811 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2655 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6849 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6849 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6357 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2041 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3398 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 1480% | PASS | 14705.0451 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0892 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 557% | PASS | 5469.8228 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2853 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 12.0735 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1402 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533640 [MCKEE 2 69.000] CKT 1 | 12.0735 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1402 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 134.6232 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.1697 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 13.9499 | PASS | 9.8509 | PASS | 9750.8836 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 26.5618 | PASS | 11.0599 | PASS | 10959.9167 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7813 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 5.9712 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5085 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 5.9712 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5085 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 5.9712 | FAIL | 46.5871 | PASS | 46487.0982 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6468 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6468 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 13.4445 | PASS | 0.3102 | PASS | 210.197 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3396 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 24.1727 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6983 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 24.1727 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6983 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 20.7006 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.8029 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2816 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3346 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 39.4807 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1071 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 22.6209 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1458 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 22.021 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8647 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2853 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4364 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533639 [MARMATN2 69.000] TO BUS 533647 [UN1ELSM2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4364 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 134.5747 | PASS | 13.8962 | PASS | 13796.1804 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 13.9157 | PASS | 9.8493 | PASS | 9749.2767 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 26.6125 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9667 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7285 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9724 | FAIL | 23.172 | PASS | 23071.9777 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9724 | FAIL | 23.172 | PASS | 23071.9777 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9724 | FAIL | 46.5986 | PASS | 46498.6288 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.4035 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.4035 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 13.4182 | PASS | 0.3113 | PASS | 211.3044 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 15.2526 | PASS | 5.1729 | PASS | 5072.9174 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6517 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6517 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.6997 | PASS | 3.1033 | PASS | 3003.349 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.13 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3446 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 39.4812 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.9044 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.943 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.7212 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 9.1064 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7241 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 9.1064 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2848 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 12.0708 | PASS | 11.7518 | PASS | 11651.7543 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533626 [BURLJCT2 69.000] CKT 1 | 12.0708 | PASS | 11.7518 | PASS | 11651.7543 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0938 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2094 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0006 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7715 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6649 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6649 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7863 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6456 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6456 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3311 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3589 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6856 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6855 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2622 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0541 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0897 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8308 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.373 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533653 [WOLFCRK2 69.000] TO BUS 533629 [CC2SHAR2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.373 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 134.6199 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1029 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8599 | PASS | 9759.8948 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 26.6362 | PASS | 11.0616 | PASS | 10961.6085 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 19.8951 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9338 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9182 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9182 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5788 | PASS | 46478.8403 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5924 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5924 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 13.4428 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3753 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.322 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6786 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6786 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5523 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2261 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3383 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0152 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0645 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7968 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.321 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533700 [NEODJCT2 69.000] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.321 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 134.6225 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1082 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 13.959 | PASS | 9.8566 | PASS | 9756.5861 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 26.6394 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.2056 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8232 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7524 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7524 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5905 | PASS | 46490.508 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6324 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6324 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3416 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 15.2531 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3498 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6838 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6838 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.65 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2531 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3365 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0443 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0827 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8212 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3644 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533673 [ALTOO E2 69.000] TO BUS 533706 [RA5HIPR2 69.000] CKT Z1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3644 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 134.6202 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1022 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8594 | PASS | 9759.4003 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 26.6367 | PASS | 11.0615 | PASS | 10961.5446 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 19.8951 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9167 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8918 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8918 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.5805 | PASS | 46480.5296 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.598 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.598 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 13.4429 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3705 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3242 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6794 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6794 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5665 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2299 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3381 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0193 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0669 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8004 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3271 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533674 [ALTOO W2 69.000] TO BUS 533705 [STUDBKR2 69.000] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3271 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0845 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8549 | PASS | 9754.893 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 26.6412 | PASS | 11.0607 | PASS | 10960.6504 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7682 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5163 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5163 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5945 | PASS | 46494.4761 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6451 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6451 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3383 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3586 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6873 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2618 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0537 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0891 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8305 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3687 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533768 [NEOSHON2 69.000] TO BUS 533696 [LABETTS2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3687 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 134.61 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.7129 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 13.8879 | PASS | 9.8557 | PASS | 9755.7031 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 26.4778 | PASS | 11.062 | PASS | 10962.0353 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 19.8944 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6719 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 5.9648 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.1499 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 5.9648 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.1499 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 5.9648 | FAIL | 46.638 | PASS | 46538.0286 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6004 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6004 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 13.4383 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4406 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2951 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6762 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6762 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.602 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2005 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.34 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0108 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0486 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7989 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 12.0731 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1452 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 532926 [BAKER 2 69.000] CKT 1 | 12.0731 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1452 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 134.6246 | PASS | 13.8994 | PASS | 13799.4379 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 13.9603 | PASS | 9.8603 | PASS | 9760.257 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 26.632 | PASS | 11.0665 | PASS | 10966.4997 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8579 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.176 | PASS | 23075.9995 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.176 | PASS | 23075.9995 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.6148 | PASS | 46514.7801 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6633 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6633 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3102 | PASS | 210.1842 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.4014 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6898 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6898 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7135 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.285 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3344 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0726 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1072 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8454 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5461 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533703 [ORDNJCT2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 1175% | PASS | 11653.5461 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 134.6067 | PASS | 13.8985 | PASS | 13798.4965 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 13.8729 | PASS | 985.2% | PASS | 9751.6438 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 26.4449 | PASS | 11.0578 | PASS | 10957.8196 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 19.8943 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.6072 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 5.9627 | FAIL | 23.1723 | PASS | 23072.3322 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 5.9627 | FAIL | 23.1723 | PASS | 23072.3322 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 5.9627 | FAIL | 46.5894 | PASS | 46489.4467 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5994 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5994 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 13.4371 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5386 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2791 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6742 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6742 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5884 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2046 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3398 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0028 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0401 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7935 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 12.0729 | PASS | 11.753 | PASS | 11653.0452 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533778 [NEOSHOS2 69.000] TO BUS 533758 [CRAWFOR2 69.000] CKT 1 | 12.0729 | PASS | 11.753 | PASS | 11653.0452 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 133.1566 | PASS | 13.9058 | PASS | 13805.8424 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1319 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9491 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6814 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5929 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5929 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.1177 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6419 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6419 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3295 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2851 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6853 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6853 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6457 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2635 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0537 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0886 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8312 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7241 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.285 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 12.0384 | PASS | 11.756 | PASS | 11655.9946 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533798 [GILLJCT2 69.000] CKT 1 | 12.0384 | PASS | 11.756 | PASS | 11655.9946 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 133.5158 | PASS | 13.9043 | PASS | 13804.3009 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1356 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9507 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6953 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5952 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5952 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.107 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6399 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6399 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.33 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3023 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6526 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2633 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0535 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0885 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8309 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7242 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2851 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 12.0471 | PASS | 11.7554 | PASS | 11655.3788 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533795 [GILL E 2 69.000] TO BUS 533813 [MACARTH2 69.000] CKT 1 | 12.0471 | PASS | 11.7554 | PASS | 11655.3788 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 133.1654 | PASS | 13.9046 | PASS | 13804.5646 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 13.9581 | PASS | 9.8549 | PASS | 9754.8792 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 26.6384 | PASS | 11.0607 | PASS | 10960.6621 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 19.8936 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7699 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3866 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3866 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5942 | PASS | 46494.1857 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.4372 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.4372 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 13.4422 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4107 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 15.252 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2113 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6823 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6823 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 20.6988 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.5213 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2338 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3378 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0368 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0752 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8184 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 9.104 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7269 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 9.104 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2884 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 12.0407 | PASS | 11.7546 | PASS | 11654.6398 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533802 [HAYSVJS2 69.000] CKT 1 | 12.0407 | PASS | 11.7546 | PASS | 11654.6398 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 133.4775 | PASS | 13.9047 | PASS | 13804.7473 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1077 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9216 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6833 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5522 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5522 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3019 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6353 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6353 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3299 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2907 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6402 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2631 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0535 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0882 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.831 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7242 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2851 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 12.0457 | PASS | 11.7555 | PASS | 11655.5299 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533804 [HAYSVJN2 69.000] CKT 1 | 12.0457 | PASS | 11.7555 | PASS | 11655.5299 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 134.3829 | PASS | 13.923 | PASS | 13822.9796 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 13.9581 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.0598 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 26.6364 | PASS | 11.0604 | PASS | 10960.447 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 19.894 | PASS | 11.8512 | PASS | 11751.1753 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.3241 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.3241 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 46.5903 | PASS | 46490.2611 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.2647 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 10.5402 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.2647 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 13.4398 | PASS | 0.3107 | PASS | 210.6822 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 15.2518 | PASS | 5.1738 | PASS | 5073.828 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 24.1733 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6516 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 24.1733 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6516 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 20.6969 | PASS | 3.103 | PASS | 3002.991 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 24.8282 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.0548 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 24.8282 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3495 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 39.4809 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8633 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 22.6213 | PASS | 5.483 | PASS | 5382.9556 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 22.0215 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.6736 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 9.1054 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7319 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 9.1054 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2948 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 12.0653 | PASS | 11.7626 | PASS | 11662.6098 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533850 [VULCAN 2 69.000] CKT 1 | 12.0653 | PASS | 11.7626 | PASS | 11662.6098 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 134.3091 | PASS | 13.9009 | PASS | 13800.9337 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1959 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9976 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7129 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6564 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6564 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5946 | PASS | 46494.647 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6479 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6479 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 13.4437 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3272 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2407 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 20.7005 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6438 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2658 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0547 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0891 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8319 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7238 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2845 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 12.0664 | PASS | 11.754 | PASS | 11654.0468 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533796 [GILL W 2 69.000] TO BUS 533851 [VULCTP 2 69.000] CKT 1 | 12.0664 | PASS | 11.754 | PASS | 11654.0468 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 134.3308 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0628 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1956 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 26.6402 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9866 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.761 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.652 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.652 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5954 | PASS | 46495.3704 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 10.5401 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9563 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 10.5401 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9563 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3344 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 15.2482 | PASS | 5.1729 | PASS | 5072.9273 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6851 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6851 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 20.694 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.689 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2628 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0526 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0878 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8296 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 12.0267 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.53 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 12.0267 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.53 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 134.6166 | PASS | 13.8996 | PASS | 13799.5534 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1945 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9669 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7824 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6378 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6378 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5946 | PASS | 46494.614 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6256 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6256 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3497 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3876 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6836 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6836 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 20.7002 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6385 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2506 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3366 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0433 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0815 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8212 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7249 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2859 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 12.0733 | PASS | 11.7539 | PASS | 11653.8527 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 12.0733 | PASS | 11.7539 | PASS | 11653.8527 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 133.9235 | PASS | 13.9005 | PASS | 13800.5113 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2269 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 26.6397 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0148 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7865 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6862 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6862 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5954 | PASS | 46495.3801 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 10.539 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7441 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 10.539 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7441 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3327 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 15.2408 | PASS | 5.1729 | PASS | 5072.9361 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 20.6839 | PASS | 3.1034 | PASS | 3003.4482 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2636 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0533 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0892 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8302 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7254 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2865 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 11.9631 | PASS | 11.7556 | PASS | 11655.6469 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 138.00] TO BUS 539675 [MILANTP4 138.00] CKT 1 | 11.9631 | PASS | 11.7556 | PASS | 11655.6469 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 134.6203 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.2199 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2211 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0152 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8013 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.68 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.68 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.873 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 10.5359 | PASS | 36.5372 | PASS | 36437.2254 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 10.5359 | PASS | 36.5372 | PASS | 36437.2254 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3273 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 15.2468 | PASS | 5.1721 | PASS | 5072.1395 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6873 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6873 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 20.6977 | PASS | 3.1032 | PASS | 3003.1888 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2626 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0601 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0953 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8323 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2858 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4588 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4588 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 134.6251 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.7184 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 13.9593 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.3017 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 26.641 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.1103 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 19.8935 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.5917 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7551 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7551 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.1121 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 10.5377 | PASS | 36.5375 | PASS | 36437.486 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 10.5377 | PASS | 36.5375 | PASS | 36437.486 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 13.4438 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3065 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 15.0933 | PASS | 5.1755 | PASS | 5075.5368 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6843 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6843 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 20.6517 | PASS | 3.1016 | PASS | 3001.624 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2774 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.335 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0561 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0852 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8348 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.724 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2848 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1326 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.1326 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 134.6214 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.0042 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1943 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9894 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7578 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6528 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6528 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7967 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 10.5401 | PASS | 36.5387 | PASS | 36438.7233 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 10.5401 | PASS | 36.5387 | PASS | 36438.7233 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3292 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 15.2354 | PASS | 5.1718 | PASS | 5071.846 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6855 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 20.6923 | PASS | 3.1026 | PASS | 3002.5808 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2593 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3361 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0535 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0883 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8305 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3353 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3353 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0964 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.21 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0023 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.772 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6671 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6671 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7945 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3303 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3594 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6861 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2624 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0544 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0898 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.831 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 134.623 | PASS | 13.899 | PASS | 13798.9809 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2013 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9967 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7505 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6593 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6593 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8033 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.539 | PASS | 36439.0464 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.539 | PASS | 36439.0464 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3283 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 15.2463 | PASS | 5.1719 | PASS | 5071.8718 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6854 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 20.6972 | PASS | 3.1029 | PASS | 3002.865 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2615 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0537 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0884 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8311 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2853 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3108 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3108 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 134.6203 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.8946 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1658 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 26.6403 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9443 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7404 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6104 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6104 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5947 | PASS | 46494.6726 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5391 | PASS | 36439.0881 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5391 | PASS | 36439.0881 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3479 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 15.2528 | PASS | 5.1719 | PASS | 5071.9442 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6832 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6832 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 20.6996 | PASS | 3.1029 | PASS | 3002.8595 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2489 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3368 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0416 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0794 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.822 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2325 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2325 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 134.6172 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.9343 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1283 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 26.6401 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.8875 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7811 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5614 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5614 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5946 | PASS | 46494.5672 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.3422 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5393 | PASS | 36439.3422 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 13.4433 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3671 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 15.25 | PASS | 5.1783 | PASS | 5078.3296 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.683 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.683 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 20.6969 | PASS | 3.1043 | PASS | 3004.2705 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2335 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3378 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0356 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0775 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8139 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 12.0734 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2349 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 12.0734 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2349 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 134.6626 | PASS | 13.9025 | PASS | 13802.4872 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 13.9618 | PASS | 9.8565 | PASS | 9756.4831 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 26.6452 | PASS | 11.0624 | PASS | 10962.3695 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 19.8917 | PASS | 11.8517 | PASS | 11751.7143 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9741 | FAIL | 23.1749 | PASS | 23074.8962 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9741 | FAIL | 23.1749 | PASS | 23074.8962 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9741 | FAIL | 46.598 | PASS | 46497.9858 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5335 | PASS | 36.5333 | PASS | 36433.2817 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5335 | PASS | 36.5333 | PASS | 36433.2817 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 13.4453 | PASS | 0.3101 | PASS | 210.077 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7166 | PASS | 5.0633 | PASS | 4963.3374 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7309 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7309 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 20.6817 | PASS | 3.0839 | PASS | 2983.8979 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8292 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.4591 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8292 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.323 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 39.4819 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.257 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.2712 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.9303 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 9.1087 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7264 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 9.1087 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.288 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 12.0767 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.2456 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 12.0767 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.2456 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 134.6711 | PASS | 13.9021 | PASS | 13802.1348 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 13.9609 | PASS | 9.856 | PASS | 9756.0426 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 26.6448 | PASS | 11.0622 | PASS | 10962.1858 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 19.8958 | PASS | 11.851 | PASS | 11751.0049 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 5.974 | FAIL | 23.1748 | PASS | 23074.7781 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 5.974 | FAIL | 23.1748 | PASS | 23074.7781 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 5.974 | FAIL | 46.5977 | PASS | 46497.6761 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 10.5455 | PASS | 36.5545 | PASS | 36454.5413 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 10.5455 | PASS | 36.5545 | PASS | 36454.5413 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 13.4464 | PASS | 0.3099 | PASS | 209.9421 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 15.2974 | PASS | 5.1642 | PASS | 5064.2234 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.725 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.725 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 20.7416 | PASS | 3.1128 | PASS | 3012.8307 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 24.8294 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.5633 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 24.8294 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3162 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 39.4824 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.2825 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 22.6218 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.2588 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 22.022 | PASS | 5.57 | PASS | 5470.0205 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 9.1094 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7263 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 9.1094 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2877 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 12.078 | PASS | 11.7557 | PASS | 11655.7144 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] CKT Z1 | 12.078 | PASS | 11.7557 | PASS | 11655.7144 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 134.6194 | PASS | 13.8986 | PASS | 13798.5892 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.059 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 26.6401 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.8451 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 19.8945 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6861 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5213 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5213 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5945 | PASS | 46494.5142 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.5371 | PASS | 36437.0516 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.5371 | PASS | 36437.0516 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.356 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 15.0791 | PASS | 5.1704 | PASS | 5070.406 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6829 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6829 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 20.6711 | PASS | 3.099 | PASS | 2999.0302 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2385 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3375 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0405 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0763 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8219 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2851 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1758 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1758 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 134.6248 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.8583 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1304 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9224 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7543 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5922 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5922 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5946 | PASS | 46494.6425 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.537 | PASS | 36437.0109 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.537 | PASS | 36437.0109 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3423 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 15.2535 | PASS | 5.1697 | PASS | 5069.6618 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6859 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6859 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 20.6733 | PASS | 3.0995 | PASS | 2999.4737 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.25 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3367 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0538 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0891 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.828 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3166 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3166 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 134.6614 | PASS | 13.902 | PASS | 13802.0048 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 13.9607 | PASS | 9.856 | PASS | 9755.9693 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 26.6444 | PASS | 11.0621 | PASS | 10962.0851 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 19.8955 | PASS | 11.851 | PASS | 11750.985 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 5.974 | FAIL | 23.1747 | PASS | 23074.6839 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 5.974 | FAIL | 23.1747 | PASS | 23074.6839 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 5.974 | FAIL | 46.5968 | PASS | 46496.826 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 10.5442 | PASS | 36.5421 | PASS | 36442.0617 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 10.5442 | PASS | 36.5421 | PASS | 36442.0617 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 13.4461 | PASS | 0.31 | PASS | 209.9733 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 15.2659 | PASS | 5.1769 | PASS | 5076.9437 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7219 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7219 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 20.7249 | PASS | 3.1082 | PASS | 3008.1557 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 24.8294 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.5382 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 24.8294 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3178 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 39.4823 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.2641 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 22.6218 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.2456 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 22.022 | PASS | 5.57 | PASS | 5470.0061 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 9.1088 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7253 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 9.1088 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2865 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 12.0774 | PASS | 11.7556 | PASS | 11655.6097 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 12.0774 | PASS | 11.7556 | PASS | 11655.6097 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 134.5198 | PASS | 13.8973 | PASS | 13797.3216 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9583 | PASS | 9.8549 | PASS | 9754.9404 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6391 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.7764 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8945 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.5817 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4393 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4393 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.5952 | PASS | 46495.1868 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5024 | PASS | 36.5601 | PASS | 36460.1323 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5024 | PASS | 36.5601 | PASS | 36460.1323 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4431 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3156 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 15.0018 | PASS | 5.1802 | PASS | 5080.2128 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6927 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6927 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 20.2635 | PASS | 3.1159 | PASS | 3015.8929 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2103 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3393 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0761 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.104 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8339 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1028 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7266 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1028 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2879 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 12.067 | PASS | 11.7524 | PASS | 11652.4123 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 12.067 | PASS | 11.7524 | PASS | 11652.4123 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 134.6824 | PASS | 13.904 | PASS | 13804.0432 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 13.9618 | PASS | 9.8565 | PASS | 9756.4582 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 26.6467 | PASS | 11.0628 | PASS | 10962.7762 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 19.8957 | PASS | 11.8511 | PASS | 11751.1352 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 23.1753 | PASS | 23075.3363 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 23.1753 | PASS | 23075.3363 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 46.5986 | PASS | 46498.5529 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 10.5459 | PASS | 36.5525 | PASS | 36452.5115 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 10.5459 | PASS | 36.5525 | PASS | 36452.5115 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 13.4476 | PASS | 0.3097 | PASS | 209.7482 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 15.2705 | PASS | 5.1835 | PASS | 5083.4614 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7447 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7447 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 20.7343 | PASS | 3.1175 | PASS | 3017.5314 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 24.8298 | PASS | 6.1667 | PASS | 6066.7043 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 24.8298 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3069 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 39.4827 | PASS | 14.8054 | PASS | 14705.3954 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 22.6219 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.343 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 22.0221 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.1141 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 9.1092 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7268 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 9.1092 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2884 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 12.0795 | PASS | 11.7572 | PASS | 11657.1562 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 12.0795 | PASS | 11.7572 | PASS | 11657.1562 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 134.6222 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.0111 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1824 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 26.6404 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9606 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 19.8945 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7873 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6236 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6236 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.8698 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6193 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6193 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 13.4434 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3447 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3241 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 21.9468 | PASS | 1.7069 | PASS | 1606.9073 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 21.9468 | PASS | 1.7069 | PASS | 1606.9073 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6772 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 24.8169 | PASS | 6.1658 | PASS | 6065.8379 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 24.8169 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3613 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 14.1673 | PASS | 14.8076 | PASS | 14707.6465 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 22.0187 | PASS | 5.4841 | PASS | 5384.1425 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 21.7236 | PASS | 5.5642 | PASS | 5464.1742 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3153 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3153 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 134.6229 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0578 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1988 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9863 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7994 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6567 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6567 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8059 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6265 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6265 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3372 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 15.2531 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3476 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 20.6884 | PASS | 1.6918 | PASS | 1591.7772 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 20.6884 | PASS | 1.6918 | PASS | 1591.7772 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7027 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 24.8293 | PASS | 6.1676 | PASS | 6067.6447 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 24.8293 | PASS | 1.7122 | PASS | 1612.2443 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 24.7472 | PASS | 14.9839 | PASS | 14883.8837 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 21.5893 | PASS | 5.4292 | PASS | 5329.1959 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 21.9609 | PASS | 5.5862 | PASS | 5486.1713 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3467 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541203 [NASHUA 5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT Z1 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3467 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 134.6237 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1393 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2142 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0107 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8219 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6785 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6785 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8453 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6615 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6615 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3273 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3986 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 22.7787 | PASS | 1.7013 | PASS | 1601.3188 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 22.7787 | PASS | 1.7013 | PASS | 1601.3188 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7267 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 24.8279 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1632 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 24.8279 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3424 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 38.6664 | PASS | 14.7946 | PASS | 14694.6431 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 22.227 | PASS | 5.4684 | PASS | 5368.3887 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 22.0084 | PASS | 5.5691 | PASS | 5469.0985 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4025 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541221 [PLTCTY 5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4025 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 134.6172 | PASS | 13.8985 | PASS | 13798.5289 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 13.9585 | PASS | 9.8549 | PASS | 9754.922 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 26.6393 | PASS | 11.0606 | PASS | 10960.6497 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7628 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.3395 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.3395 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.5941 | PASS | 46494.0695 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5004 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5004 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4098 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.165 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 24.1668 | PASS | 1.7054 | PASS | 1605.4344 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 24.1668 | PASS | 1.7054 | PASS | 1605.4344 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6252 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2171 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3389 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 39.4801 | PASS | 14.8073 | PASS | 14707.2776 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 22.6193 | PASS | 5.4854 | PASS | 5385.3669 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 22.0207 | PASS | 5.57 | PASS | 5470.0418 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7242 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2851 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 12.0733 | PASS | 11.753 | PASS | 11653.0079 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541204 [SMTHVL 5 161.00] TO BUS 541349 [POPE 161.00] CKT 1 | 12.0733 | PASS | 11.753 | PASS | 11653.0079 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 134.6227 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0738 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1942 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 26.6399 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9836 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7706 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6501 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6501 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5954 | PASS | 46495.4326 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6453 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6453 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 13.4432 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3342 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3555 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 24.1704 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6908 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 24.1704 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6908 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6705 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 24.0846 | PASS | 6.1658 | PASS | 6065.8031 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 24.0846 | PASS | 1.7121 | PASS | 1612.0861 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 39.4759 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.101 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 22.6196 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1024 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 22.017 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8157 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3603 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300082 [5GEORGE 161.00] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3603 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 134.6228 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1264 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 13.9585 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1473 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 26.6383 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.966 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7541 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6598 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6598 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5945 | PASS | 46494.5224 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7053 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7053 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 13.4424 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3133 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.4276 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 24.1731 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6099 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 24.1731 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6099 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 20.7 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.4891 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 23.3854 | PASS | 6.1633 | PASS | 6063.327 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 23.3854 | PASS | 1.7119 | PASS | 1611.9276 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 39.4777 | PASS | 14.8042 | PASS | 14704.1904 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 22.6213 | PASS | 5.4828 | PASS | 5382.8366 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 22.0196 | PASS | 5.5681 | PASS | 5468.1175 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4104 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 300117 [5SEDALA 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4104 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 134.6228 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.022 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.0861 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 26.6402 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.8111 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 19.8949 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7436 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4418 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4418 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 46.594 | PASS | 46494.0236 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6301 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6301 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 13.4433 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3933 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 15.2531 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3322 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 24.1744 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.3987 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 24.1744 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.3987 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6664 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 24.7663 | PASS | 6.0959 | PASS | 5995.862 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 24.7663 | PASS | 1.717 | PASS | 1617.0144 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 39.4769 | PASS | 14.8023 | PASS | 14702.2592 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 22.6219 | PASS | 5.4821 | PASS | 5382.0575 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 22.0201 | PASS | 5.5651 | PASS | 5465.0683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3299 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541146 [SEDLIAW_CAP5161.00] CKT R | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3299 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 134.6239 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1364 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 13.9592 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2289 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0215 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7686 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6785 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6785 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.8503 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6525 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6525 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3279 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3682 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 24.174 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6364 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 24.174 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6364 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7077 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 24.7734 | PASS | 6.1757 | PASS | 6075.6961 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 24.7734 | PASS | 1.7117 | PASS | 1611.6798 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 39.4808 | PASS | 14.8045 | PASS | 14704.5447 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.906 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 22.0215 | PASS | 5.569 | PASS | 5469.0343 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3995 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541271 [SEDN 2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3995 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 134.6235 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1063 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2117 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7706 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6599 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6599 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8252 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6462 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6462 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3335 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3593 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6692 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6692 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.699 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 24.7863 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1408 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 24.7863 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3209 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 39.4812 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.8908 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0285 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 22.0215 | PASS | 5.5696 | PASS | 5469.5706 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3803 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541272 [SEDS 2 69.000] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3803 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 134.6237 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.1567 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 13.9592 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2436 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 26.6408 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0484 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 19.8944 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.766 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7099 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7099 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3179 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6662 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6662 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 13.4437 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3167 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3788 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 24.1355 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6052 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 24.1355 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6052 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.703 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 23.7727 | PASS | 6.1643 | PASS | 6064.258 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 23.7727 | PASS | 1.7121 | PASS | 1612.1 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 39.4038 | PASS | 14.8042 | PASS | 14704.195 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 22.6002 | PASS | 5.4826 | PASS | 5382.6497 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 21.9529 | PASS | 5.5679 | PASS | 5467.8606 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4126 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541209 [SEDALIA5 161.00] TO BUS 541337 [WAFBE_SW5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4126 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 134.6203 | PASS | 13.8988 | PASS | 13798.8088 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 13.9589 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1319 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 26.6401 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.8795 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 19.8945 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7503 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.538 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.538 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5946 | PASS | 46494.607 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 13.4432 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3748 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2062 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 21.971 | PASS | 1.7035 | PASS | 1603.4527 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 21.971 | PASS | 1.7035 | PASS | 1603.4527 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 20.7002 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6141 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 24.8166 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.0832 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 24.8166 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3448 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 27.8921 | PASS | 14.8229 | PASS | 14722.8619 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 22.0219 | PASS | 5.4712 | PASS | 5371.169 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 21.7155 | PASS | 5.5691 | PASS | 5469.0659 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2852 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1757 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] TO BUS 541247 [LBRTYWT5 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1757 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 134.6233 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.0311 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 13.959 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1465 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 26.6405 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.907 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 19.8948 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.5755 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5426 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.5426 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 5.9734 | FAIL | 46.5941 | PASS | 46494.1406 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6134 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6134 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3429 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2756 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 24.1981 | PASS | 1.6959 | PASS | 1595.9345 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 24.1981 | PASS | 1.6959 | PASS | 1595.9345 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5902 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 24.8272 | PASS | 6.1655 | PASS | 6065.5289 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 24.8272 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3842 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 39.4537 | PASS | 14.7775 | PASS | 14677.542 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 22.6165 | PASS | 5.4507 | PASS | 5350.6972 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 22.0231 | PASS | 5.5631 | PASS | 5463.0944 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2853 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3382 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541145 [RNRIDGE_CAP5161.00] CKT R | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3382 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 134.6231 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.081 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2084 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9982 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.774 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6602 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6602 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7776 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6397 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6397 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3334 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3514 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 24.0733 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8255 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 24.0733 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8255 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6756 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 24.8283 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1814 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 24.8283 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3413 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 39.4528 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0097 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 22.5991 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.104 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 21.9813 | PASS | 5.5681 | PASS | 5468.1373 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3632 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541260 [RNRDGE 2 69.000] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3632 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 134.6233 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0917 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2266 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0229 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7689 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6837 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6837 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.595 | PASS | 46495.0011 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6353 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6353 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.327 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3446 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 24.1732 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.5325 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 24.1732 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.5325 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6983 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2332 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3379 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 39.4807 | PASS | 14.8045 | PASS | 14704.5262 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 22.6191 | PASS | 5.4825 | PASS | 5382.5073 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 22.0185 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.6527 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3681 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 541318 [NCONGRS5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3681 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 134.6238 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1297 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 13.9593 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.3098 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 26.641 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.1215 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7448 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7585 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.7585 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3216 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6035 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6035 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 13.4437 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3093 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3073 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 22.9612 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.3462 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 22.9612 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.3462 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 20.7005 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.7553 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 24.8282 | PASS | 6.166 | PASS | 6066.0414 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 24.8282 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3504 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 38.8637 | PASS | 14.803 | PASS | 14702.984 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 22.4864 | PASS | 5.4759 | PASS | 5375.8565 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 22.0132 | PASS | 5.5679 | PASS | 5467.8916 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3808 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543019 [BARRY 5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3808 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 134.6273 | PASS | 13.8994 | PASS | 13799.4204 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 13.9595 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.4067 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 26.6414 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.2369 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 19.8945 | PASS | 11.8506 | PASS | 11750.5855 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.83 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.83 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5958 | PASS | 46495.7944 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6544 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6544 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 13.4441 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2582 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3622 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 22.5268 | PASS | 1.7149 | PASS | 1614.9115 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 22.5268 | PASS | 1.7149 | PASS | 1614.9115 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 20.701 | PASS | 3.104 | PASS | 3004.0257 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3464 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3301 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 38.5717 | PASS | 14.8349 | PASS | 14734.8902 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 22.1696 | PASS | 5.5086 | PASS | 5408.6424 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 21.9896 | PASS | 5.5724 | PASS | 5472.4023 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 9.1079 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 9.1079 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 12.0741 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.5671 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541230 [RNRIDGE5 161.00] TO BUS 543026 [TIFFANY5 161.00] CKT 1 | 12.0741 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.5671 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 134.6335 | PASS | 13.9001 | PASS | 13800.0526 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 13.9601 | PASS | 9.8558 | PASS | 9755.7714 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 26.6423 | PASS | 11.0617 | PASS | 10961.6833 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7911 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9737 | FAIL | 23.1743 | PASS | 23074.2644 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9737 | FAIL | 23.1743 | PASS | 23074.2644 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 5.9737 | FAIL | 46.5975 | PASS | 46497.5417 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.8227 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 10.5408 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.8227 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 13.4442 | PASS | 0.3102 | PASS | 210.1897 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 15.2532 | PASS | 5.1736 | PASS | 5073.619 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 24.1673 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4737 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 24.1673 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4737 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 20.701 | PASS | 3.1041 | PASS | 3004.0692 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 15.3917 | PASS | 6.2076 | PASS | 6107.5536 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 15.3917 | PASS | 1.7029 | PASS | 1602.9248 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 39.4624 | PASS | 14.8027 | PASS | 14702.7221 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 22.6179 | PASS | 5.4822 | PASS | 5382.232 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 21.9999 | PASS | 5.5659 | PASS | 5465.9347 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 9.1081 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7249 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 9.1081 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.286 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 12.0747 | PASS | 11.754 | PASS | 11653.9733 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541241 [SEDEAST5 161.00] TO BUS 768980 [G22-100-TAP 161.00] CKT 1 | 12.0747 | PASS | 11.754 | PASS | 11653.9733 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 134.6243 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.2525 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 13.9594 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.3625 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 26.6412 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.2041 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.85 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8739 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8739 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5944 | PASS | 46494.4206 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6712 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6712 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3177 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.41 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 24.0402 | PASS | 1.7026 | PASS | 1602.6051 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 24.0402 | PASS | 1.7026 | PASS | 1602.6051 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 20.7008 | PASS | 3.104 | PASS | 3003.9945 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 24.821 | PASS | 6.164 | PASS | 6064.0338 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 24.821 | PASS | 1.7125 | PASS | 1612.4833 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 38.4098 | PASS | 14.7638 | PASS | 14663.752 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 22.573 | PASS | 5.476 | PASS | 5375.9616 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 20.7194 | PASS | 5.4852 | PASS | 5385.2126 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2858 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4656 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4656 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 134.6255 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.2791 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 13.9595 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.4197 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 26.6413 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.2575 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 19.895 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7872 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8902 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8902 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5963 | PASS | 46496.2888 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6185 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6185 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 13.4438 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2825 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3424 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 24.0417 | PASS | 1.7061 | PASS | 1606.1022 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 24.0417 | PASS | 1.7061 | PASS | 1606.1022 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 20.7008 | PASS | 3.104 | PASS | 3003.958 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 24.8137 | PASS | 6.1621 | PASS | 6062.0785 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 24.8137 | PASS | 1.7126 | PASS | 1612.611 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 38.9846 | PASS | 14.8255 | PASS | 14725.4721 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 22.5748 | PASS | 5.4866 | PASS | 5386.6123 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 21.5522 | PASS | 5.5953 | PASS | 5495.2902 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4674 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4674 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 134.6204 | PASS | 13.8988 | PASS | 13798.8214 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.0596 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 26.6399 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.7729 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7671 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4184 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.4184 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5943 | PASS | 46494.3238 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5621 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5621 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 13.4431 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4085 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2403 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 24.1349 | PASS | 1.705 | PASS | 1604.9655 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 24.1349 | PASS | 1.705 | PASS | 1604.9655 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.692 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 24.7181 | PASS | 6.1552 | PASS | 6055.1707 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 24.7181 | PASS | 1.713 | PASS | 1613.0485 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 39.376 | PASS | 14.8095 | PASS | 14709.5111 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 22.6038 | PASS | 5.4837 | PASS | 5383.6802 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 21.9169 | PASS | 5.5755 | PASS | 5475.4548 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2853 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1912 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1912 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0975 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2099 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0034 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7713 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6681 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6681 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7967 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6451 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6451 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3299 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.36 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6732 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6732 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6876 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 24.8286 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.283 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3345 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 39.481 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1182 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 22.6213 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0381 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 22.0218 | PASS | 5.57 | PASS | 5469.9583 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3752 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3752 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.096 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2091 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0028 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7712 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6674 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6674 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7919 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6448 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6448 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3299 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3596 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6768 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6768 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6882 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 24.8286 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3101 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3327 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 39.4808 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.2562 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 22.6211 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0458 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 22.0218 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.1968 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3744 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3744 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 134.6233 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0853 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1911 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 26.6405 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9741 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7676 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6331 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6331 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5947 | PASS | 46494.6812 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6444 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3397 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.355 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6419 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6419 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6832 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 24.8227 | PASS | 6.1467 | PASS | 6046.6625 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 24.8227 | PASS | 1.7136 | PASS | 1613.6385 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 39.4809 | PASS | 14.8046 | PASS | 14704.641 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.9325 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 22.0214 | PASS | 5.5691 | PASS | 5469.1354 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3679 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541396 [NUCOR_D1 13.800] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3679 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 134.6138 | PASS | 13.8982 | PASS | 13798.2033 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 13.9582 | PASS | 9.8548 | PASS | 9754.7863 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 26.6388 | PASS | 11.0605 | PASS | 10960.527 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.742 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.255 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.255 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 5.9732 | FAIL | 46.5939 | PASS | 46493.8721 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.417 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5394 | PASS | 36439.417 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 13.4429 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4144 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 15.2529 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.054 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 24.1732 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7721 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 24.1732 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7721 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6163 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 24.827 | PASS | 6.1926 | PASS | 6092.6383 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 24.827 | PASS | 1.7106 | PASS | 1610.5531 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 39.4825 | PASS | 14.8058 | PASS | 14705.8446 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 22.6212 | PASS | 5.4834 | PASS | 5383.4148 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.571 | PASS | 5471.0474 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 9.1072 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7241 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 9.1072 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2849 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 12.0731 | PASS | 11.7528 | PASS | 11652.7974 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541397 [NUCOR_C1 13.800] CKT 1 | 12.0731 | PASS | 11.7528 | PASS | 11652.7974 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 134.6233 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0858 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1911 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9742 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7676 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6331 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6331 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5947 | PASS | 46494.6812 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6431 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6431 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3397 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3552 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6419 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6419 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6833 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 24.8228 | PASS | 6.1467 | PASS | 6046.6631 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 24.8228 | PASS | 1.7136 | PASS | 1613.6385 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 39.481 | PASS | 14.8046 | PASS | 14704.6409 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.9324 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 22.0215 | PASS | 5.5691 | PASS | 5469.1347 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3681 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541395 [NUCOR5 161.00] TO BUS 541398 [NUCOR_S1 13.800] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3681 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 134.6274 | PASS | 13.8994 | PASS | 13799.4116 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.2721 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 26.6388 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.0912 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7309 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7232 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7232 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5937 | PASS | 46493.7321 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.7508 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5398 | PASS | 36439.7508 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 13.4427 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2959 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1735 | PASS | 5073.4995 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 23.6486 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.3487 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 23.6486 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.3487 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 20.7005 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.8023 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 24.7731 | PASS | 6.165 | PASS | 6065.044 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 24.7731 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.4005 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 39.3742 | PASS | 14.8034 | PASS | 14703.4189 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 22.2716 | PASS | 5.4794 | PASS | 5379.3795 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 22.0188 | PASS | 5.5678 | PASS | 5467.7527 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 12.0742 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.5926 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] CKT 1 | 12.0742 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.5926 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 134.6261 | PASS | 13.8994 | PASS | 13799.3647 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 13.9597 | PASS | 9.8555 | PASS | 9755.4625 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 26.6419 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.3237 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7993 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9351 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9351 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 5.9736 | FAIL | 46.5955 | PASS | 46495.4765 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6406 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6406 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 13.4441 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2615 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 15.253 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3777 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 24.1809 | PASS | 1.7052 | PASS | 1605.2045 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 24.1809 | PASS | 1.7052 | PASS | 1605.2045 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 20.701 | PASS | 3.1041 | PASS | 3004.1351 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 24.8304 | PASS | 6.1674 | PASS | 6067.4077 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 24.8304 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2601 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 39.492 | PASS | 14.8074 | PASS | 14707.3585 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 22.5541 | PASS | 5.4693 | PASS | 5369.3182 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 21.8907 | PASS | 5.5532 | PASS | 5453.1784 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2857 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5191 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543644 [HAWT T20 13.800] CKT 20 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5191 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 134.6255 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.3018 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 13.9595 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.4035 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 26.6416 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.2524 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 19.895 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.818 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8863 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8863 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 5.9736 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3185 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.649 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.649 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 13.444 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2785 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 15.253 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.387 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 24.1818 | PASS | 1.7054 | PASS | 1605.4475 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 24.1818 | PASS | 1.7054 | PASS | 1605.4475 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 20.7008 | PASS | 3.104 | PASS | 3004.0125 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 24.8304 | PASS | 6.1673 | PASS | 6067.2953 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 24.8304 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2676 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 39.4938 | PASS | 14.8082 | PASS | 14708.2429 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 22.5781 | PASS | 5.4763 | PASS | 5376.2748 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 21.9335 | PASS | 5.561 | PASS | 5460.9645 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4865 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] TO BUS 543665 [HAWTHN5 161.00] TO BUS 543645 [HAWT T22 13.800] CKT 22 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.4865 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 134.6232 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.0076 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 13.9592 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.2803 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 26.6408 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.0878 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 19.8947 | PASS | 11.8505 | PASS | 11750.5475 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7244 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7244 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 5.9734 | FAIL | 46.5971 | PASS | 46497.1179 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4951 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4951 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3164 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 15.2529 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.1464 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 16.1342 | PASS | 1.7313 | PASS | 1631.2739 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 16.1342 | PASS | 1.7313 | PASS | 1631.2739 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6908 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 24.8275 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.0812 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 24.8275 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.348 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 34.1195 | PASS | 14.8818 | PASS | 14781.7855 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 19.8345 | PASS | 5.5444 | PASS | 5444.3737 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 21.9347 | PASS | 5.5759 | PASS | 5475.8765 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2852 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3014 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542980 [NASHUA 7 345.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] TO BUS 543640 [NASH T11 13.800] CKT 11 | 12.0738 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3014 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 134.657 | PASS | 13.9247 | PASS | 13824.7358 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 13.9359 | PASS | 9.8678 | PASS | 9767.7952 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 26.4773 | PASS | 11.0749 | PASS | 10974.8515 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 19.8618 | PASS | 11.8515 | PASS | 11751.5446 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 5.9393 | FAIL | 23.185 | PASS | 23084.9633 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 5.9393 | FAIL | 23.185 | PASS | 23084.9633 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 5.9393 | FAIL | 46.848 | PASS | 46747.9706 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 10.5436 | PASS | 36.5449 | PASS | 36444.8782 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 10.5436 | PASS | 36.5449 | PASS | 36444.8782 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 13.3608 | PASS | 0.306 | PASS | 206.0442 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 15.2544 | PASS | 5.1803 | PASS | 5080.2788 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 24.0785 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2663 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 24.0785 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2663 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 20.7028 | PASS | 3.1092 | PASS | 3009.1886 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 24.8242 | PASS | 6.1671 | PASS | 6067.1365 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 24.8242 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2777 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 39.3925 | PASS | 14.8038 | PASS | 14703.7761 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 22.5629 | PASS | 5.4806 | PASS | 5380.6281 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 21.9666 | PASS | 5.5687 | PASS | 5468.7128 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 9.0936 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7432 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 9.0936 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3095 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 12.0843 | PASS | 11.7694 | PASS | 11669.405 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542955 [LAC G1 1 22.000] CKT 1 | 12.0843 | PASS | 11.7694 | PASS | 11669.405 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 134.6972 | PASS | 13.9246 | PASS | 13824.5746 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 13.9584 | PASS | 9.874 | PASS | 9773.9666 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 26.5503 | PASS | 11.0848 | PASS | 10984.8436 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 19.8707 | PASS | 11.8528 | PASS | 11752.7906 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 5.9547 | FAIL | 23.2001 | PASS | 23100.094 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 5.9547 | FAIL | 23.2001 | PASS | 23100.094 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 5.9547 | FAIL | 46.8458 | PASS | 46745.8279 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 10.5435 | PASS | 36.5445 | PASS | 36444.5352 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 10.5435 | PASS | 36.5445 | PASS | 36444.5352 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 13.3858 | PASS | 0.3053 | PASS | 205.3473 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 15.2548 | PASS | 5.1802 | PASS | 5080.1743 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 24.1032 | PASS | 1.7055 | PASS | 1605.5248 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 24.1032 | PASS | 1.7055 | PASS | 1605.5248 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 20.7036 | PASS | 3.1091 | PASS | 3009.1493 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 24.83 | PASS | 6.169 | PASS | 6068.9763 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 24.83 | PASS | 1.7122 | PASS | 1612.1568 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 39.4231 | PASS | 14.8091 | PASS | 14709.0675 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 22.5788 | PASS | 5.4862 | PASS | 5386.2458 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 21.9802 | PASS | 5.5727 | PASS | 5472.6908 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 9.0975 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7415 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 9.0975 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3074 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 12.0857 | PASS | 11.7691 | PASS | 11669.0595 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542956 [LAC G2 1 24.000] CKT 1 | 12.0857 | PASS | 11.7691 | PASS | 11669.0595 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 134.6105 | PASS | 13.8977 | PASS | 13797.7145 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 13.9257 | PASS | 9.8468 | PASS | 9746.767 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 26.5311 | PASS | 11.0504 | PASS | 10950.393 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 19.836 | PASS | 11.8492 | PASS | 11749.2452 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 5.949 | FAIL | 23.1599 | PASS | 23059.9354 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 5.949 | FAIL | 23.1599 | PASS | 23059.9354 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 5.949 | FAIL | 46.6026 | PASS | 46502.6461 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 10.5418 | PASS | 36.5416 | PASS | 36441.5793 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 10.5418 | PASS | 36.5416 | PASS | 36441.5793 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 13.3764 | PASS | 0.3134 | PASS | 213.3502 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 15.2543 | PASS | 5.1759 | PASS | 5075.8754 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 24.0696 | PASS | 1.704 | PASS | 1603.9623 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 24.0696 | PASS | 1.704 | PASS | 1603.9623 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 20.6981 | PASS | 3.1033 | PASS | 3003.2793 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 24.8258 | PASS | 6.166 | PASS | 6065.9508 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 24.8258 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3564 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 39.394 | PASS | 14.8022 | PASS | 14702.2214 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 22.5598 | PASS | 5.4796 | PASS | 5379.5944 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 21.9799 | PASS | 5.5673 | PASS | 5467.2917 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 9.0991 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7367 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 9.0991 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.301 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 12.0746 | PASS | 11.7537 | PASS | 11653.671 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 542965 [W.GRDNR7 345.00] CKT 1 | 12.0746 | PASS | 11.7537 | PASS | 11653.671 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 134.5962 | PASS | 13.8968 | PASS | 13796.8264 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 13.956 | PASS | 9.8539 | PASS | 9753.9401 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 26.6335 | PASS | 11.0595 | PASS | 10959.5231 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 19.8942 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6706 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 5.9724 | FAIL | 23.1723 | PASS | 23072.3418 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 5.9724 | FAIL | 23.1723 | PASS | 23072.3418 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 5.9724 | FAIL | 46.5845 | PASS | 46484.5464 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5392 | PASS | 36439.209 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5392 | PASS | 36439.209 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 13.4397 | PASS | 0.3108 | PASS | 210.7605 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 15.2527 | PASS | 5.1727 | PASS | 5072.7447 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 24.1726 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.69 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 24.1726 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.69 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 20.6997 | PASS | 3.1032 | PASS | 3003.2047 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 6.166 | PASS | 6066.0414 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3505 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 39.4804 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0227 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 22.6209 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1401 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 22.021 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7808 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 9.1065 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7238 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 9.1065 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2845 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 12.0718 | PASS | 11.752 | PASS | 11651.9621 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543629 [LACYGNE11_7 345.00] CKT 1 | 12.0718 | PASS | 11.752 | PASS | 11651.9621 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 134.6233 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0927 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2042 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9939 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7703 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.656 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.656 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5947 | PASS | 46494.745 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6454 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6454 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3315 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3584 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.685 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.685 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6853 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2611 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0518 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0864 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8281 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3721 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543632 [LACYGNE22_7 345.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3721 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0938 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2082 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0009 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7716 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.665 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.665 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7834 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6454 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6454 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3308 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3587 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6856 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2622 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0543 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0899 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8311 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3729 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543667 [LAC3_STAR7 345.00] CKT H | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3729 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0963 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2103 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0029 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.772 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6661 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6661 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7961 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3303 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3594 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6858 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6858 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6861 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2625 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0547 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0901 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8305 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3744 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543669 [LAC8_STAR7 345.00] CKT H | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3744 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 134.5293 | PASS | 13.8946 | PASS | 13794.5758 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9199 | PASS | 9.8469 | PASS | 9746.9412 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 26.5092 | PASS | 11.0511 | PASS | 10951.1196 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8839 | PASS | 11.8494 | PASS | 11749.3645 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9432 | FAIL | 23.1613 | PASS | 23061.3122 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9432 | FAIL | 23.1613 | PASS | 23061.3122 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9432 | FAIL | 46.6035 | PASS | 46503.4866 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5415 | PASS | 36.541 | PASS | 36440.9775 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5415 | PASS | 36.541 | PASS | 36440.9775 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 13.3532 | PASS | 0.3139 | PASS | 213.9395 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2543 | PASS | 5.175 | PASS | 5074.9629 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9844 | PASS | 1.7038 | PASS | 1603.84 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 23.9844 | PASS | 1.7038 | PASS | 1603.84 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6958 | PASS | 3.1009 | PASS | 3000.9398 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8133 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.5247 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8133 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3167 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 39.2856 | PASS | 14.8017 | PASS | 14701.6727 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 22.5012 | PASS | 5.4784 | PASS | 5378.4366 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8849 | PASS | 5.567 | PASS | 5467.0154 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1107 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7268 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1107 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2885 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0697 | PASS | 11.7516 | PASS | 11651.639 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 765571 [G21-029-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0697 | PASS | 11.7516 | PASS | 11651.639 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 133.5003 | PASS | 13.8688 | PASS | 13768.7997 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9702 | PASS | 9.8613 | PASS | 9761.2797 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6558 | PASS | 11.0665 | PASS | 10966.5125 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8914 | PASS | 11.8496 | PASS | 11749.6409 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 5.975 | FAIL | 23.1778 | PASS | 23077.8489 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 5.975 | FAIL | 23.1778 | PASS | 23077.8489 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 5.975 | FAIL | 46.6045 | PASS | 46504.4963 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5412 | PASS | 36.5413 | PASS | 36441.3027 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5412 | PASS | 36.5413 | PASS | 36441.3027 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.677 | PASS | 0.3278 | PASS | 227.8035 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2505 | PASS | 5.1748 | PASS | 5074.8469 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1271 | PASS | 1.7053 | PASS | 1605.3138 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1271 | PASS | 1.7053 | PASS | 1605.3138 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6836 | PASS | 3.0966 | PASS | 2996.5797 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8331 | PASS | 6.1691 | PASS | 6069.0989 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8331 | PASS | 1.7121 | PASS | 1612.1489 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4435 | PASS | 14.8082 | PASS | 14708.1565 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 22.5923 | PASS | 5.4853 | PASS | 5385.3201 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9939 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.1252 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1022 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7287 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1022 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2908 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0174 | PASS | 11.7386 | PASS | 11638.564 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 766261 [G20-007-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0174 | PASS | 11.7386 | PASS | 11638.564 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 134.6136 | PASS | 13.8983 | PASS | 13798.263 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 13.9579 | PASS | 9.8547 | PASS | 9754.7118 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 26.638 | PASS | 11.0604 | PASS | 10960.4082 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 19.8946 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7278 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 5.973 | FAIL | 23.1731 | PASS | 23073.1013 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 5.973 | FAIL | 23.1731 | PASS | 23073.1013 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 5.973 | FAIL | 46.5907 | PASS | 46490.7431 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4873 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.4873 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 13.4422 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.4916 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 15.2529 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.1338 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.681 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.681 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 20.7001 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.509 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1746 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3418 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 39.4812 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0169 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 22.6213 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.08 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 22.0215 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7937 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 9.1072 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7242 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 9.1072 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2851 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 12.0731 | PASS | 11.7529 | PASS | 11652.8575 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] TO BUS 543659 [LACYGNE2 69.000] TO BUS 543660 [LACYGN7_TER16.9000] CKT 7 | 12.0731 | PASS | 11.7529 | PASS | 11652.8575 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 134.5736 | PASS | 13.899 | PASS | 13798.9559 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 13.9576 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1523 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 26.6357 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9271 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 19.8557 | PASS | 11.85 | PASS | 11750.0262 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.563 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.563 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 5.9726 | FAIL | 46.5988 | PASS | 46498.8089 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6675 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 10.5405 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6675 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 13.4414 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3341 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 15.2502 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.0589 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 24.1456 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8411 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 24.1456 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8411 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 20.6961 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.616 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1936 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3405 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 39.4684 | PASS | 14.8055 | PASS | 14705.4777 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 22.6167 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.1941 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 22.0228 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7528 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 9.092 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7308 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 9.092 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2932 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 12.0712 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3034 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 | 12.0712 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3034 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 134.581 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.9482 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 13.9578 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.1491 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 26.6364 | PASS | 11.0609 | PASS | 10960.9217 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 19.8609 | PASS | 11.85 | PASS | 11750.0411 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 5.9728 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5575 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 5.9728 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.5575 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 5.9728 | FAIL | 46.5985 | PASS | 46498.5023 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 10.5405 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.66 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 10.5405 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.66 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 13.4417 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3356 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 15.2506 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.0631 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 24.1486 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7032 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 24.1486 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7032 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 20.6967 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5923 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1756 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3416 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 39.4692 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0417 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 22.617 | PASS | 5.4828 | PASS | 5382.7591 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 22.0227 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.6654 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 9.0942 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7295 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 9.0942 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2916 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 12.0716 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2977 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 2 | 12.0716 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2977 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 134.5648 | PASS | 13.8952 | PASS | 13795.1899 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 13.9542 | PASS | 9.8532 | PASS | 9753.1631 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 26.6298 | PASS | 11.0584 | PASS | 10958.376 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 19.8784 | PASS | 11.8496 | PASS | 11749.5673 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 5.9718 | FAIL | 23.171 | PASS | 23071.0413 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 5.9718 | FAIL | 23.171 | PASS | 23071.0413 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 5.9718 | FAIL | 46.5907 | PASS | 46490.6705 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5838 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5838 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 13.4385 | PASS | 0.311 | PASS | 210.9616 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 15.2519 | PASS | 5.1722 | PASS | 5072.1732 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 24.1608 | PASS | 1.7025 | PASS | 1602.5371 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 24.1608 | PASS | 1.7025 | PASS | 1602.5371 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 20.689 | PASS | 3.0967 | PASS | 2996.6994 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3382 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.331 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 39.4622 | PASS | 14.798 | PASS | 14698.0066 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 22.6137 | PASS | 5.4753 | PASS | 5375.3405 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 22.0209 | PASS | 5.5691 | PASS | 5469.0547 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 9.0991 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 9.0991 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 12.0698 | PASS | 11.751 | PASS | 11651.034 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541400 [EASTOWN7 345.00] CKT 1 | 12.0698 | PASS | 11.751 | PASS | 11651.034 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 134.8176 | PASS | 13.9221 | PASS | 13822.0622 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 13.9801 | PASS | 9.8663 | PASS | 9766.2662 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 26.6778 | PASS | 11.0746 | PASS | 10974.552 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 19.8615 | PASS | 11.8518 | PASS | 11751.7621 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 5.9787 | FAIL | 23.1863 | PASS | 23086.2641 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 5.9787 | FAIL | 23.1863 | PASS | 23086.2641 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 5.9787 | FAIL | 46.6331 | PASS | 46533.0845 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 10.5441 | PASS | 36.546 | PASS | 36446.0198 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 10.5441 | PASS | 36.546 | PASS | 36446.0198 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 13.4603 | PASS | 0.3073 | PASS | 207.2754 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 15.2559 | PASS | 5.1816 | PASS | 5081.6443 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 23.6423 | PASS | 1.706 | PASS | 1606.038 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 23.6423 | PASS | 1.706 | PASS | 1606.038 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 20.6984 | PASS | 3.1068 | PASS | 3006.807 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 24.8278 | PASS | 6.1688 | PASS | 6068.7784 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 24.8278 | PASS | 1.7122 | PASS | 1612.1698 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 39.1072 | PASS | 14.8105 | PASS | 14710.4838 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 22.3805 | PASS | 5.4873 | PASS | 5387.3358 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 21.9024 | PASS | 5.5713 | PASS | 5471.3294 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 9.104 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7403 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 9.104 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.306 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 12.0916 | PASS | 11.7683 | PASS | 11668.3004 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542957 [IAT G1 1 24.000] CKT 1 | 12.0916 | PASS | 11.7683 | PASS | 11668.3004 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 134.8671 | PASS | 13.9274 | PASS | 13827.4216 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 13.9851 | PASS | 9.8688 | PASS | 9768.8442 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 26.6867 | PASS | 11.0777 | PASS | 10977.6626 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 19.8508 | PASS | 11.8502 | PASS | 11750.1813 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 5.9799 | FAIL | 23.189 | PASS | 23089.02 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 5.9799 | FAIL | 23.189 | PASS | 23089.02 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 5.9799 | FAIL | 46.6427 | PASS | 46542.6732 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 10.5449 | PASS | 36.5474 | PASS | 36447.4033 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 10.5449 | PASS | 36.5474 | PASS | 36447.4033 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 13.4646 | PASS | 0.3065 | PASS | 206.5448 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 15.2563 | PASS | 5.1829 | PASS | 5082.8839 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 23.4808 | PASS | 1.7004 | PASS | 1600.3957 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 23.4808 | PASS | 1.7004 | PASS | 1600.3957 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 20.697 | PASS | 3.1066 | PASS | 3006.634 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 24.8241 | PASS | 6.1678 | PASS | 6067.7926 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 24.8241 | PASS | 1.7122 | PASS | 1612.2346 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 38.9655 | PASS | 14.7923 | PASS | 14692.2936 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 22.3019 | PASS | 5.4666 | PASS | 5366.6152 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 21.8704 | PASS | 5.5654 | PASS | 5465.3515 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 9.1038 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7429 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 9.1038 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3095 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 12.0961 | PASS | 11.7718 | PASS | 11671.8429 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 542962 [IAT G2 1 24.500] CKT 1 | 12.0961 | PASS | 11.7718 | PASS | 11671.8429 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 134.6199 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.8687 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 13.9592 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2445 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 26.6408 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0253 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 19.8945 | PASS | 11.851 | PASS | 11750.9845 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6651 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6651 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 5.9734 | FAIL | 46.5954 | PASS | 46495.404 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5312 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5312 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3466 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 15.2529 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2675 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 22.6552 | PASS | 1.6967 | PASS | 1596.6752 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 22.6552 | PASS | 1.6967 | PASS | 1596.6752 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 20.7001 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6366 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 24.8263 | PASS | 6.1659 | PASS | 6065.8822 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 24.8263 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3609 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 38.5283 | PASS | 14.7806 | PASS | 14680.5768 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 22.1131 | PASS | 5.4533 | PASS | 5353.2502 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 21.9615 | PASS | 5.566 | PASS | 5466.0489 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 9.1071 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 9.1071 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 12.0735 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1935 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 541350 [IATAN5 161.00] TO BUS 541150 [IATAN 11 14.400] CKT 11 | 12.0735 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1935 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 134.6239 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.1603 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 13.9592 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.2552 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.0611 | PASS | 10961.0573 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7393 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7061 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7061 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5951 | PASS | 46495.117 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6452 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6452 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3151 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.356 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 23.9219 | PASS | 1.7052 | PASS | 1605.2332 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 23.9219 | PASS | 1.7052 | PASS | 1605.2332 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 20.7005 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.7509 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1902 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3407 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 39.3421 | PASS | 14.8065 | PASS | 14706.5229 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 21.1322 | PASS | 5.4907 | PASS | 5390.6867 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 22.0115 | PASS | 5.5696 | PASS | 5469.6313 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4118 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543018 [NKANCTY5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4118 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 134.6241 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1179 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1921 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9729 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6695 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6172 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6172 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8262 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6483 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6483 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.329 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3393 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 23.7528 | PASS | 1.7013 | PASS | 1601.278 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 23.7528 | PASS | 1.7013 | PASS | 1601.278 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6749 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 24.8277 | PASS | 6.166 | PASS | 6065.994 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 24.8277 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3534 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 39.2819 | PASS | 14.7946 | PASS | 14694.6158 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 20.9967 | PASS | 5.4202 | PASS | 5320.1729 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 21.9816 | PASS | 5.5682 | PASS | 5468.2473 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.392 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543015 [AVONDAL5 161.00] TO BUS 543027 [RANDLPH5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.392 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 134.6244 | PASS | 13.8992 | PASS | 13799.1826 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 13.9595 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.3908 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 26.6413 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.2175 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6831 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.8351 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1738 | PASS | 23073.8351 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5955 | PASS | 46495.4553 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5781 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5781 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 13.4438 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.29 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2596 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 21.5359 | PASS | 1.7 | PASS | 1599.9842 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 21.5359 | PASS | 1.7 | PASS | 1599.9842 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.7006 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.8126 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 24.8272 | PASS | 6.1657 | PASS | 6065.6551 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 24.8272 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.376 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 38.0589 | PASS | 14.7882 | PASS | 14688.2118 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 13.763 | PASS | 5.3416 | PASS | 5241.5943 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 21.9996 | PASS | 5.5644 | PASS | 5464.4105 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4045 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543016 [GLADSTN5 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4045 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 134.5807 | PASS | 13.8952 | PASS | 13795.1885 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 13.9547 | PASS | 9.8532 | PASS | 9753.2143 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 26.6318 | PASS | 11.0586 | PASS | 10958.5623 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 19.8941 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6887 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 5.9722 | FAIL | 23.1714 | PASS | 23071.413 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 5.9722 | FAIL | 23.1714 | PASS | 23071.413 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 5.9722 | FAIL | 46.5898 | PASS | 46489.8383 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 10.54 | PASS | 36.5386 | PASS | 36438.6475 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 10.54 | PASS | 36.5386 | PASS | 36438.6475 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 13.4396 | PASS | 0.3109 | PASS | 210.8783 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 15.2521 | PASS | 5.172 | PASS | 5072.0126 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 24.1276 | PASS | 1.7086 | PASS | 1608.5787 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 24.1276 | PASS | 1.7086 | PASS | 1608.5787 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 20.6997 | PASS | 3.1032 | PASS | 3003.2324 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 24.827 | PASS | 6.1659 | PASS | 6065.8863 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 24.827 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3604 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 39.4652 | PASS | 14.8165 | PASS | 14716.46 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 22.5412 | PASS | 5.5515 | PASS | 5451.5446 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 22.0109 | PASS | 5.571 | PASS | 5471.0025 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 9.1054 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7227 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 9.1054 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.283 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 12.0704 | PASS | 11.7509 | PASS | 11650.8502 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543022 [CLAYCM15 161.00] TO BUS 543029 [SHOLCRK5 161.00] CKT 1 | 12.0704 | PASS | 11.7509 | PASS | 11650.8502 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 134.6058 | PASS | 13.8975 | PASS | 13797.4745 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 13.9573 | PASS | 9.8544 | PASS | 9754.3715 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 26.6369 | PASS | 11.06 | PASS | 10959.9784 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7195 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 23.1727 | PASS | 23072.7201 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 23.1727 | PASS | 23072.7201 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 46.5927 | PASS | 46492.699 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5392 | PASS | 36439.2341 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 10.5404 | PASS | 36.5392 | PASS | 36439.2341 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 13.4419 | PASS | 0.3106 | PASS | 210.558 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 15.2527 | PASS | 5.1728 | PASS | 5072.8014 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 24.1668 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8228 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 24.1668 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8228 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.4934 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1455 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 24.828 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3435 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 39.4764 | PASS | 14.8058 | PASS | 14705.8109 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 22.6161 | PASS | 5.4837 | PASS | 5383.6907 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 22.0164 | PASS | 5.5719 | PASS | 5471.9227 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 9.1068 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7238 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 9.1068 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2844 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 12.0724 | PASS | 11.7523 | PASS | 11652.3285 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543023 [CLAYCM25 161.00] TO BUS 543020 [BRMGHAM5 161.00] CKT 1 | 12.0724 | PASS | 11.7523 | PASS | 11652.3285 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 134.6236 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1119 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2231 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0187 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7666 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6813 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6813 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.8513 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6426 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6426 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3264 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3586 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 24.0178 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4699 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 24.0178 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4699 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7012 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2366 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3377 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 39.4001 | PASS | 14.8043 | PASS | 14704.3248 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 22.5897 | PASS | 5.4818 | PASS | 5381.786 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5696 | PASS | 5469.6302 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3832 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3832 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 134.6236 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1117 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2229 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0191 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7666 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6811 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6811 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.8509 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6456 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6456 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3265 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3586 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 24.02 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4735 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 24.02 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4735 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.701 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 24.8286 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2369 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3376 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 39.4012 | PASS | 14.8043 | PASS | 14704.3363 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 22.5901 | PASS | 5.4818 | PASS | 5381.806 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 22.0216 | PASS | 5.5696 | PASS | 5469.6328 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3831 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3831 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 134.6183 | PASS | 13.8986 | PASS | 13798.6317 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 13.9586 | PASS | 9.855 | PASS | 9754.9694 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 26.6395 | PASS | 11.0607 | PASS | 10960.7096 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7581 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3974 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 5.9733 | FAIL | 23.1734 | PASS | 23073.3974 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 5.9733 | FAIL | 46.5942 | PASS | 46494.2059 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5273 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 10.5406 | PASS | 36.5395 | PASS | 36439.5273 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 13.4431 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3951 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2013 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 24.1718 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7573 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 24.1718 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7573 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.634 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 24.8286 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3122 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3326 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 39.4806 | PASS | 14.8057 | PASS | 14705.7474 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 22.6202 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.3498 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 22.0107 | PASS | 5.5801 | PASS | 5480.1285 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2851 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 12.0734 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.0745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543116 [BLUEMLS2 69.000] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] TO BUS 543117 [BLUMILS_TER112.500] CKT 3 | 12.0734 | PASS | 11.7531 | PASS | 11653.0745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 134.6251 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.3158 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 13.9571 | PASS | 9.8562 | PASS | 9756.2453 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 26.6058 | PASS | 11.0647 | PASS | 10964.7068 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7494 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1746 | PASS | 23074.6268 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 23.1746 | PASS | 23074.6268 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 5.973 | FAIL | 46.6006 | PASS | 46500.5859 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7017 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7017 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 13.4428 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.4577 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.445 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6728 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6728 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6326 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 24.8282 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1007 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 24.8282 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3465 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9905 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0328 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.786 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2857 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5094 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547467 [ORO110 5 161.00] CKT 1 | 12.074 | PASS | 11.7535 | PASS | 11653.5094 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 134.6087 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0749 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 13.9021 | PASS | 9.8576 | PASS | 9757.6173 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 26.2661 | PASS | 11.0668 | PASS | 10966.8038 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 19.8943 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7596 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 5.9611 | FAIL | 23.1754 | PASS | 23075.429 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 5.9611 | FAIL | 23.1754 | PASS | 23075.429 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 5.9611 | FAIL | 46.6838 | PASS | 46583.8288 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6314 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6314 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 13.4358 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3905 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.3497 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6796 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 24.1735 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6796 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 20.7001 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.618 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1542 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3431 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 39.4813 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0196 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0652 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8052 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 9.1071 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 9.1071 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 12.0731 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3407 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 12.0731 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.3407 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 134.6118 | PASS | 13.9004 | PASS | 13800.3677 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 13.8539 | PASS | 9.8505 | PASS | 9750.4828 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 26.0781 | PASS | 11.0491 | PASS | 10949.1359 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 19.8944 | PASS | 11.851 | PASS | 11750.9932 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 5.9494 | FAIL | 23.169 | PASS | 23069.0452 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 5.9494 | FAIL | 23.169 | PASS | 23069.0452 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 5.9494 | FAIL | 46.8051 | PASS | 46705.0502 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 10.5409 | PASS | 36.5399 | PASS | 36439.9278 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 10.5409 | PASS | 36.5399 | PASS | 36439.9278 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 13.4196 | PASS | 0.3107 | PASS | 210.6835 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1736 | PASS | 5073.6358 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 24.1732 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7267 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 24.1732 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7267 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 20.7018 | PASS | 3.1047 | PASS | 3004.7094 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 24.8282 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2105 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 24.8282 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3394 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.3 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 22.6212 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.2149 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 22.0213 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.0619 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 9.1068 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 9.1068 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2858 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7542 | PASS | 11654.2146 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7542 | PASS | 11654.2146 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 134.5216 | PASS | 13.8898 | PASS | 13789.8116 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 13.9175 | PASS | 9.8524 | PASS | 9752.3822 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 26.4363 | PASS | 11.0683 | PASS | 10968.3048 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 19.8928 | PASS | 11.8499 | PASS | 11749.9151 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 5.966 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.122 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 5.966 | FAIL | 23.1741 | PASS | 23074.122 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 5.966 | FAIL | 46.6251 | PASS | 46525.0999 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 10.5396 | PASS | 36.5379 | PASS | 36437.9413 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 10.5396 | PASS | 36.5379 | PASS | 36437.9413 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 13.4341 | PASS | 0.3111 | PASS | 211.1297 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 15.2515 | PASS | 5.1709 | PASS | 5070.9371 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6918 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6918 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 20.6996 | PASS | 3.103 | PASS | 3002.9861 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2203 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3387 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0805 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1397 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 22.0215 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8264 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 9.1042 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7209 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 9.1042 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2807 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 12.0659 | PASS | 11.7476 | PASS | 11647.6028 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 12.0659 | PASS | 11.7476 | PASS | 11647.6028 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 134.6192 | PASS | 13.8987 | PASS | 13798.7273 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 13.9555 | PASS | 9.8543 | PASS | 9754.251 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 26.6237 | PASS | 11.0598 | PASS | 10959.8263 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7119 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 23.1732 | PASS | 23073.1962 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 23.1732 | PASS | 23073.1962 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 46.5881 | PASS | 46488.0592 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5956 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5956 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 13.4429 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.428 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2849 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6815 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6815 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 20.7003 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.6282 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2356 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3377 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0337 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.073 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.817 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2853 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1556 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1556 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0906 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2031 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.9895 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7621 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.648 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.648 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7994 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6408 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6408 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3333 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3526 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 24.1704 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.5383 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 24.1704 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.5383 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6842 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 24.8253 | PASS | 6.1653 | PASS | 6065.3145 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 24.8253 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3981 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 39.4761 | PASS | 14.8031 | PASS | 14703.0945 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 22.6171 | PASS | 5.4826 | PASS | 5382.5507 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 21.9386 | PASS | 5.5759 | PASS | 5475.871 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2854 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3705 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 543087 [LAKCTYJ2 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3705 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 134.6236 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.116 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2198 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0151 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7712 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6788 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6788 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8128 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6504 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6504 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3273 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3665 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6739 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6739 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6893 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2762 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.335 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0504 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 22.6218 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0417 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 22.0086 | PASS | 5.5706 | PASS | 5470.6113 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.387 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548801 [SUB K 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.387 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0992 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2113 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0045 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7719 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6682 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6682 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8022 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6456 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6456 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3298 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3605 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6845 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6845 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6866 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2595 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 24.8286 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3361 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 39.4814 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0443 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0843 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 21.9752 | PASS | 5.5693 | PASS | 5469.3456 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3763 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548802 [SUB H 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3763 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.0964 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.21 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0023 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.772 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6671 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6671 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7945 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3303 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3594 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6857 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6861 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2624 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0544 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0898 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8303 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548805 [BLUVLY 13.8 13.800] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3745 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1003 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2111 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0046 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7711 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6681 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6681 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7987 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6456 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6456 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3298 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3602 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6815 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6815 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6866 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.262 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.336 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.037 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0741 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 22.0172 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7874 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3763 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548810 [SUB B 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3763 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1002 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.211 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0045 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7708 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.668 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.668 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7985 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6456 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6456 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3298 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3601 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6809 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6809 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6865 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2635 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3359 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0371 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0718 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 22.0146 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8241 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3762 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548811 [SUB J 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3762 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 134.6236 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1114 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2173 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0128 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7721 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6764 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6764 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8125 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6507 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6507 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3278 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3655 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6822 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6822 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6893 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2937 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3339 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1385 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0672 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 21.9918 | PASS | 5.5715 | PASS | 5471.5291 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3849 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548806 [BLUVLY 69.000] TO BUS 548827 [SUB P 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3849 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 134.6265 | PASS | 13.8994 | PASS | 13799.3808 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 13.9594 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.3551 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 26.6413 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.2023 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7578 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.855 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.855 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5952 | PASS | 46495.1646 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7074 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.7074 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 13.444 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2742 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1735 | PASS | 5073.4516 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.1708 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2571 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.1708 | PASS | 1.7043 | PASS | 1604.2571 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 20.7005 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.7866 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.8196 | PASS | 6.1659 | PASS | 6065.9328 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.8196 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3553 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 39.4002 | PASS | 14.8031 | PASS | 14703.082 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 22.5989 | PASS | 5.481 | PASS | 5380.9791 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 13.7073 | PASS | 5.4745 | PASS | 5374.4723 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2857 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 12.0741 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.5586 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548807 [BLUVLY-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 12.0741 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.5586 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 134.6207 | PASS | 13.8988 | PASS | 13798.8295 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 13.9588 | PASS | 9.8551 | PASS | 9755.0635 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 26.6399 | PASS | 11.0608 | PASS | 10960.793 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.776 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.4628 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1735 | PASS | 23073.4628 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5943 | PASS | 46494.2638 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5883 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 10.5406 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.5883 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 13.4432 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3914 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1733 | PASS | 5073.2714 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.177 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8382 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.177 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8382 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 20.7002 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5594 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.8192 | PASS | 6.166 | PASS | 6065.9502 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 24.8192 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.354 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 39.3988 | PASS | 14.8038 | PASS | 14703.7907 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 22.6055 | PASS | 5.4842 | PASS | 5384.1624 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 10.7832 | PASS | 5.4194 | PASS | 5319.4346 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2852 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2021 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] TO BUS 543004 [BLUMILS5 161.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2021 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 134.6236 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1422 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2284 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0279 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7605 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6866 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6866 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8047 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6545 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6545 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 13.4437 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3217 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.372 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 24.1695 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.3665 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 24.1695 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.3665 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7008 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 6.1658 | PASS | 6065.8022 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 24.8223 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3654 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 39.4276 | PASS | 14.8024 | PASS | 14702.377 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 22.5956 | PASS | 5.4817 | PASS | 5381.6744 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 16.3398 | PASS | 5.4888 | PASS | 5388.8015 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4049 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 542973 [HAWTHS5 161.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4049 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 134.6236 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.113 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2175 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0117 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7706 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6748 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6748 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7708 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6502 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6502 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3286 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.364 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 24.174 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6304 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 24.174 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6304 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6855 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.155 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 24.8284 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.343 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 39.4809 | PASS | 14.8046 | PASS | 14704.5503 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 22.6213 | PASS | 5.4829 | PASS | 5382.9458 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 22.0086 | PASS | 5.566 | PASS | 5466.0263 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3847 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 548814 [SUB M-161 161.00] TO BUS 548815 [SUB M 69.000] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3847 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 134.6226 | PASS | 13.8989 | PASS | 13798.8624 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2003 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.991 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.706 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6525 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6525 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7641 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 10.5396 | PASS | 36.5352 | PASS | 36435.1637 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 10.5396 | PASS | 36.5352 | PASS | 36435.1637 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3334 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 15.2521 | PASS | 5.169 | PASS | 5068.9613 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6712 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6712 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 20.6925 | PASS | 3.086 | PASS | 2986.0026 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2589 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3361 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0044 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0396 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8117 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7244 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2853 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2223 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 587350 [GEN-2016-050345.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.2223 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 134.1363 | PASS | 13.8982 | PASS | 13798.2249 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 13.9605 | PASS | 9.8567 | PASS | 9756.7063 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 26.6398 | PASS | 11.0622 | PASS | 10962.2006 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 19.8704 | PASS | 11.8494 | PASS | 11749.4248 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1747 | PASS | 23074.6765 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 23.1747 | PASS | 23074.6765 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 5.9731 | FAIL | 46.5982 | PASS | 46498.1551 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 10.5249 | PASS | 36.5306 | PASS | 36430.5527 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 10.5249 | PASS | 36.5306 | PASS | 36430.5527 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 13.4387 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5188 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 14.5186 | PASS | 5.1462 | PASS | 5046.1513 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 24.1715 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.368 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 24.1715 | PASS | 1.7044 | PASS | 1604.368 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 15.3717 | PASS | 3.1664 | PASS | 3066.3917 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 24.8303 | PASS | 6.1669 | PASS | 6066.8948 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 24.8303 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2943 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 39.4785 | PASS | 14.804 | PASS | 14703.9892 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 22.6205 | PASS | 5.4821 | PASS | 5382.0882 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5696 | PASS | 5469.5868 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 9.0737 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7291 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 9.0737 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2912 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 12.043 | PASS | 11.752 | PASS | 11652.0411 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] TO BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] CKT 1 | 12.043 | PASS | 11.752 | PASS | 11652.0411 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 134.6041 | PASS | 13.897 | PASS | 13797.02 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 13.9123 | PASS | 9.833 | PASS | 9732.9644 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 26.6138 | PASS | 11.0528 | PASS | 10952.79 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 19.8912 | PASS | 11.8492 | PASS | 11749.1715 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 5.9716 | FAIL | 23.1701 | PASS | 23070.1085 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 5.9716 | FAIL | 23.1701 | PASS | 23070.1085 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 5.9716 | FAIL | 46.589 | PASS | 46488.9691 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.622 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.622 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 13.4424 | PASS | 0.3105 | PASS | 210.5232 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 15.253 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.1782 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6826 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6826 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.6573 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2522 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3365 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.047 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0741 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8301 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7239 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 9.1074 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2847 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 12.0727 | PASS | 11.7524 | PASS | 11652.4228 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 588660 [GEN-2017-022138.00] TO BUS 588661 [G17-022XFMR134.500] CKT 1 | 12.0727 | PASS | 11.7524 | PASS | 11652.4228 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 134.7973 | PASS | 13.9182 | PASS | 13818.2244 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 13.9744 | PASS | 9.8624 | PASS | 9762.4224 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 26.6717 | PASS | 11.0702 | PASS | 10970.1927 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 19.8952 | PASS | 11.8517 | PASS | 11751.7233 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 5.9779 | FAIL | 23.1822 | PASS | 23082.1543 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 5.9779 | FAIL | 23.1822 | PASS | 23082.1543 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 5.9779 | FAIL | 46.6121 | PASS | 46512.1319 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 10.0106 | PASS | 37.5234 | PASS | 37423.4276 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 10.0106 | PASS | 37.5234 | PASS | 37423.4276 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 13.4595 | PASS | 0.308 | PASS | 207.975 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 15.2263 | PASS | 5.1952 | PASS | 5095.209 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 24.1729 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7076 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 24.1729 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7076 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 20.5385 | PASS | 3.1276 | PASS | 3027.6192 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 24.8345 | PASS | 6.1686 | PASS | 6068.5876 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 24.8345 | PASS | 1.7122 | PASS | 1612.1829 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 39.483 | PASS | 14.8057 | PASS | 14705.7286 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4835 | PASS | 5383.4888 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 22.0226 | PASS | 5.5708 | PASS | 5470.8176 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 9.1126 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7326 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 9.1126 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2961 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 12.0905 | PASS | 11.7668 | PASS | 11666.8052 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] CKT 1 | 12.0905 | PASS | 11.7668 | PASS | 11666.8052 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 134.6233 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.145 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2112 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0047 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7834 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6701 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6701 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8013 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 10.5399 | PASS | 36.5507 | PASS | 36450.7446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 10.5399 | PASS | 36.5507 | PASS | 36450.7446 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3292 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 15.2528 | PASS | 5.1741 | PASS | 5074.0946 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6904 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6904 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 20.6992 | PASS | 3.1056 | PASS | 3005.635 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.264 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0707 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1058 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8369 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 9.1076 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4073 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4073 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 134.6258 | PASS | 13.8995 | PASS | 13799.4894 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 13.9596 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.4491 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 26.6415 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.2645 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 19.8946 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7704 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9057 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9057 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 5.9736 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3254 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 10.4882 | PASS | 36.5142 | PASS | 36414.2244 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 10.4882 | PASS | 36.5142 | PASS | 36414.2244 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 13.4438 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2894 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 15.2487 | PASS | 5.1723 | PASS | 5072.3018 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6841 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6841 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 20.639 | PASS | 3.1073 | PASS | 3007.3061 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 24.8289 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3417 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3307 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 39.4814 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.066 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0955 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 22.0217 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8611 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2858 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 12.074 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.5877 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 12.074 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.5877 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 134.6221 | PASS | 13.899 | PASS | 13799.037 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 13.9597 | PASS | 9.8555 | PASS | 9755.4951 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 26.6415 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.2482 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6628 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.874 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.874 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 5.9735 | FAIL | 46.5952 | PASS | 46495.2079 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 36.5581 | PASS | 36458.1254 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 36.5581 | PASS | 36458.1254 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3428 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 15.249 | PASS | 5.1699 | PASS | 5069.9091 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6527 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 24.1736 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6527 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 20.6884 | PASS | 3.098 | PASS | 2998.042 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 24.829 | PASS | 6.1664 | PASS | 6066.3771 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 24.829 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3284 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 39.4813 | PASS | 14.8049 | PASS | 14704.9382 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5382.9877 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8007 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2858 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 12.0735 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1872 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 12.0735 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1872 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 134.6273 | PASS | 13.8998 | PASS | 13799.8216 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9598 | PASS | 9.8555 | PASS | 9755.529 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6417 | PASS | 11.0614 | PASS | 10961.3523 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8946 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8311 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.174 | PASS | 23073.9891 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.174 | PASS | 23073.9891 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 46.5955 | PASS | 46495.5102 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4761 | PASS | 36.539 | PASS | 36438.998 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4761 | PASS | 36.539 | PASS | 36438.998 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4439 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2745 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2487 | PASS | 5.1756 | PASS | 5075.6444 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7117 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7117 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6313 | PASS | 3.1209 | PASS | 3020.8971 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 24.829 | PASS | 6.1664 | PASS | 6066.3735 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 24.829 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3286 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.8052 | PASS | 14705.1671 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.1943 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.9091 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.725 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2861 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0742 | PASS | 11.7538 | PASS | 11653.7928 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0742 | PASS | 11.7538 | PASS | 11653.7928 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 134.6217 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1254 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2085 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.004 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7779 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6679 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6679 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8115 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 10.4943 | PASS | 36.5813 | PASS | 36481.2525 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 10.4943 | PASS | 36.5813 | PASS | 36481.2525 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3281 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 15.2504 | PASS | 5.1737 | PASS | 5073.7096 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6881 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6881 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 20.6901 | PASS | 3.1047 | PASS | 3004.6636 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2624 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0631 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.098 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8339 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.398 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.398 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 134.6218 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1232 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2086 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0036 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7779 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6672 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6672 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8068 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 10.4989 | PASS | 36.577 | PASS | 36477.0371 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 10.4989 | PASS | 36.577 | PASS | 36477.0371 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3283 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 15.2507 | PASS | 5.1737 | PASS | 5073.6773 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6878 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6878 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 20.6912 | PASS | 3.1046 | PASS | 3004.5729 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2624 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3358 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0619 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.097 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.834 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3961 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3961 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 134.479 | PASS | 13.9005 | PASS | 13800.4969 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9613 | PASS | 9.8565 | PASS | 9756.4974 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6431 | PASS | 11.0622 | PASS | 10962.1751 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8896 | PASS | 11.8505 | PASS | 11750.4508 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9737 | FAIL | 23.1747 | PASS | 23074.6918 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9737 | FAIL | 23.1747 | PASS | 23074.6918 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9737 | FAIL | 46.597 | PASS | 46497.0457 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7284 | FAIL | 44.8623 | PASS | 44762.3351 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7284 | FAIL | 44.8623 | PASS | 44762.3351 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4425 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3138 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 15.0263 | PASS | 5.1554 | PASS | 5055.3789 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.173 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5708 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.173 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5708 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.3989 | PASS | 3.0788 | PASS | 2978.8075 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8297 | PASS | 6.1667 | PASS | 6066.6585 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8297 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3098 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4806 | PASS | 14.8047 | PASS | 14704.6856 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6212 | PASS | 5.4827 | PASS | 5382.7487 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7751 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 9.099 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7266 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 9.099 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2881 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0645 | PASS | 11.7538 | PASS | 11653.8403 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 767280 [G22-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0645 | PASS | 11.7538 | PASS | 11653.8403 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 134.6208 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.145 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 13.9592 | PASS | 9.8553 | PASS | 9755.2506 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0423 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 19.8947 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7658 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7022 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7022 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5949 | PASS | 46494.871 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 10.3833 | PASS | 36.5157 | PASS | 36415.6698 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 10.3833 | PASS | 36.5157 | PASS | 36415.6698 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3272 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 15.2491 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.1758 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6826 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6826 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 20.6928 | PASS | 3.1031 | PASS | 3003.0758 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2764 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3351 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 39.4816 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0448 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0812 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8306 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3933 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640082 [BEVERLY7 115.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3933 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.105 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2214 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0156 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7685 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6776 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6776 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8204 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 10.5274 | PASS | 36.519 | PASS | 36419.0228 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 10.5274 | PASS | 36.519 | PASS | 36419.0228 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3289 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 15.2528 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.1808 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6846 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6846 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 20.6999 | PASS | 3.1034 | PASS | 3003.3712 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2673 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0513 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.087 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8307 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3765 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3765 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 134.6234 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1004 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2178 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0105 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7689 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6737 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6737 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8147 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 10.5322 | PASS | 36.5246 | PASS | 36424.577 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 10.5322 | PASS | 36.5246 | PASS | 36424.577 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3295 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 15.2529 | PASS | 5.1732 | PASS | 5073.2211 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6849 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6849 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 20.7001 | PASS | 3.1035 | PASS | 3003.451 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2651 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3357 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0518 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0875 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8306 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.375 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.375 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 134.6203 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.099 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 13.9591 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2271 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 26.6406 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0172 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 19.8948 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7657 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6801 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.6801 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.824 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 10.343 | PASS | 36.5325 | PASS | 36432.4513 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 10.343 | PASS | 36.5325 | PASS | 36432.4513 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3306 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 15.2488 | PASS | 5.1731 | PASS | 5073.0948 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6838 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 24.1738 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6838 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 20.6936 | PASS | 3.1032 | PASS | 3003.2029 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2682 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3356 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.048 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0833 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8295 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 9.1075 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3676 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640365 [STOCKVL7 115.00] CKT 1 | 12.0737 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3676 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 134.6185 | PASS | 13.8988 | PASS | 13798.8121 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 13.9577 | PASS | 9.8548 | PASS | 9754.833 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 26.6365 | PASS | 11.0605 | PASS | 10960.5349 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 19.8937 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6949 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 23.1732 | PASS | 23073.2159 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 23.1732 | PASS | 23073.2159 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 5.9728 | FAIL | 46.5967 | PASS | 46496.6784 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5401 | PASS | 36440.0653 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 10.5407 | PASS | 36.5401 | PASS | 36440.0653 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 13.4419 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.4187 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 15.2532 | PASS | 5.1735 | PASS | 5073.4975 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 23.2517 | PASS | 1.7021 | PASS | 1602.1069 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 23.2517 | PASS | 1.7021 | PASS | 1602.1069 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 20.6986 | PASS | 3.1027 | PASS | 3002.7294 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 24.82 | PASS | 6.1656 | PASS | 6065.6354 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 24.82 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3761 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 38.8267 | PASS | 14.7965 | PASS | 14696.5098 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 22.2121 | PASS | 5.4718 | PASS | 5371.7505 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 21.862 | PASS | 5.567 | PASS | 5467.0422 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7243 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 9.1069 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2852 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2531 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 12.0736 | PASS | 11.7533 | PASS | 11653.2531 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 134.7532 | PASS | 13.9114 | PASS | 13811.3694 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 13.972 | PASS | 9.8612 | PASS | 9761.2217 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 26.666 | PASS | 11.0684 | PASS | 10968.3511 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 19.8958 | PASS | 11.8512 | PASS | 11751.1534 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 5.9771 | FAIL | 23.1805 | PASS | 23080.4727 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 5.9771 | FAIL | 23.1805 | PASS | 23080.4727 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 5.9771 | FAIL | 46.6118 | PASS | 46511.7586 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 10.5428 | PASS | 36.543 | PASS | 36443.0136 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 10.5428 | PASS | 36.543 | PASS | 36443.0136 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 13.4549 | PASS | 0.3087 | PASS | 208.6829 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 15.256 | PASS | 5.1778 | PASS | 5077.7741 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 24.1887 | PASS | 1.7041 | PASS | 1604.1497 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 24.1887 | PASS | 1.7041 | PASS | 1604.1497 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 20.7009 | PASS | 3.1044 | PASS | 3004.4444 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 24.8328 | PASS | 6.1678 | PASS | 6067.8207 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 24.8328 | PASS | 1.7122 | PASS | 1612.233 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 39.4923 | PASS | 14.8041 | PASS | 14704.0692 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 22.6287 | PASS | 5.4813 | PASS | 5381.2835 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 22.0265 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.915 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 9.1139 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7311 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 9.1139 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2941 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 12.0847 | PASS | 11.7614 | PASS | 11661.3552 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 761383 [G17-183-TAP 345.00] TO BUS 761376 [GEN-2017-183345.00] CKT 1 | 12.0847 | PASS | 11.7614 | PASS | 11661.3552 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 134.6526 | PASS | 13.9019 | PASS | 13801.8687 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 13.9622 | PASS | 9.8566 | PASS | 9756.6433 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 26.6466 | PASS | 11.0628 | PASS | 10962.7509 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 19.895 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8654 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 23.1753 | PASS | 23075.2816 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 23.1753 | PASS | 23075.2816 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 46.5986 | PASS | 46498.5778 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 10.5411 | PASS | 36.5403 | PASS | 36440.347 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 10.5411 | PASS | 36.5403 | PASS | 36440.347 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 13.4462 | PASS | 0.3099 | PASS | 209.9446 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 15.2537 | PASS | 5.1743 | PASS | 5074.3107 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6376 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6376 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 20.7007 | PASS | 3.104 | PASS | 3004.0101 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 24.8297 | PASS | 6.1667 | PASS | 6066.6573 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 24.8297 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3099 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 39.4822 | PASS | 14.8052 | PASS | 14705.1974 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 22.6211 | PASS | 5.4826 | PASS | 5382.638 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 22.0259 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.1296 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 9.109 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7259 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 9.109 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2873 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 12.0763 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.1607 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 762670 [G18-031XFM1 34.500] CKT 1 | 12.0763 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.1607 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 134.6525 | PASS | 13.9019 | PASS | 13801.8598 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 13.9622 | PASS | 9.8566 | PASS | 9756.638 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 26.6466 | PASS | 11.0627 | PASS | 10962.7442 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 19.895 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8644 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 23.1753 | PASS | 23075.2766 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 23.1753 | PASS | 23075.2766 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 5.9743 | FAIL | 46.5986 | PASS | 46498.6054 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 10.5411 | PASS | 36.5403 | PASS | 36440.3471 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 10.5411 | PASS | 36.5403 | PASS | 36440.3471 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 13.4462 | PASS | 0.3099 | PASS | 209.9459 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 15.2537 | PASS | 5.1743 | PASS | 5074.3082 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6306 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.6306 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 20.7007 | PASS | 3.104 | PASS | 3004.0088 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 24.8297 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.6435 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 24.8297 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3108 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 39.4819 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1234 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 22.6211 | PASS | 5.4826 | PASS | 5382.6069 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 22.0245 | PASS | 5.571 | PASS | 5471.0015 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 9.109 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7259 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 9.109 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2873 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 12.0763 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.1547 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762669 [GEN-2018-031161.00] TO BUS 765704 [G21-042-XFM134.500] CKT 1 | 12.0763 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.1547 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 134.657 | PASS | 13.9021 | PASS | 13802.1056 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 13.9675 | PASS | 9.8579 | PASS | 9757.9429 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 26.6593 | PASS | 11.0631 | PASS | 10963.0736 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 19.8956 | PASS | 11.8511 | PASS | 11751.0962 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 5.9762 | FAIL | 23.1743 | PASS | 23074.3156 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 5.9762 | FAIL | 23.1743 | PASS | 23074.3156 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 5.9762 | FAIL | 46.5795 | PASS | 46479.4654 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 10.541 | PASS | 36.5401 | PASS | 36440.123 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 10.541 | PASS | 36.5401 | PASS | 36440.123 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 13.4483 | PASS | 0.3099 | PASS | 209.8682 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 15.2535 | PASS | 5.174 | PASS | 5073.9924 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7354 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7354 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 20.7017 | PASS | 3.1046 | PASS | 3004.5705 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 24.8293 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.5088 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 24.8293 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3198 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 39.4825 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.3227 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 22.6218 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.2693 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 22.022 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.0604 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 9.1085 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7254 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 9.1085 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2866 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 12.0764 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.2158 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762681 [G18-032XFM1 34.500] CKT 1 | 12.0764 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.2158 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 134.657 | PASS | 13.9021 | PASS | 13802.1056 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 13.9675 | PASS | 9.8579 | PASS | 9757.9429 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 26.6593 | PASS | 11.0631 | PASS | 10963.0736 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 19.8956 | PASS | 11.8511 | PASS | 11751.0962 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 5.9762 | FAIL | 23.1743 | PASS | 23074.3156 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 5.9762 | FAIL | 23.1743 | PASS | 23074.3156 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 5.9762 | FAIL | 46.5795 | PASS | 46479.4654 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 10.541 | PASS | 36.5401 | PASS | 36440.123 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 10.541 | PASS | 36.5401 | PASS | 36440.123 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 13.4483 | PASS | 0.3099 | PASS | 209.8682 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 15.2535 | PASS | 5.174 | PASS | 5073.9924 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7354 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7354 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 20.7017 | PASS | 3.1046 | PASS | 3004.5705 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 24.8293 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.5088 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 24.8293 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3198 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 39.4825 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.3227 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 22.6218 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.2693 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 22.022 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.0604 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 9.1085 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7254 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 9.1085 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2866 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 12.0764 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.2158 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 762680 [GEN-2018-032345.00] TO BUS 762684 [G18-032XFM2 34.500] CKT 1 | 12.0764 | PASS | 11.7552 | PASS | 11655.2158 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 134.4099 | PASS | 13.8953 | PASS | 13795.3353 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 13.9575 | PASS | 9.8547 | PASS | 9754.7193 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 26.6376 | PASS | 11.0606 | PASS | 10960.5841 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 19.8931 | PASS | 11.8504 | PASS | 11750.3989 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 23.1732 | PASS | 23073.2383 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 23.1732 | PASS | 23073.2383 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.9729 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.2632 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 10.5134 | PASS | 36.5521 | PASS | 36452.115 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 10.5134 | PASS | 36.5521 | PASS | 36452.115 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 13.4425 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3132 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 15.0847 | PASS | 5.1752 | PASS | 5075.24 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6945 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6945 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 20.4026 | PASS | 3.1091 | PASS | 3009.1456 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1771 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3416 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 39.4817 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.0817 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1045 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 22.0217 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8335 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 9.0966 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7264 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 9.0966 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2875 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 12.0597 | PASS | 11.7512 | PASS | 11651.2177 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 12.0597 | PASS | 11.7512 | PASS | 11651.2177 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 134.5056 | PASS | 13.904 | PASS | 13803.9884 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 13.9616 | PASS | 9.8567 | PASS | 9756.6799 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 26.6463 | PASS | 11.0632 | PASS | 10963.1526 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 19.8913 | PASS | 11.8511 | PASS | 11751.1073 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 23.1757 | PASS | 23075.6759 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 23.1757 | PASS | 23075.6759 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 5.9742 | FAIL | 46.5995 | PASS | 46499.5389 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 10.5179 | PASS | 36.552 | PASS | 36452.0247 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 10.5179 | PASS | 36.552 | PASS | 36452.0247 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 13.4474 | PASS | 0.3096 | PASS | 209.5949 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 15.0738 | PASS | 5.1705 | PASS | 5070.5317 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7583 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7583 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 20.4124 | PASS | 3.1094 | PASS | 3009.3702 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 24.83 | PASS | 6.1668 | PASS | 6066.8064 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 24.83 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3001 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 39.4827 | PASS | 14.8055 | PASS | 14705.4802 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4834 | PASS | 5383.4011 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 22.022 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.1864 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 9.0974 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7268 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 9.0974 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2883 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 12.0687 | PASS | 11.7573 | PASS | 11657.2917 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] TO BUS 763670 [GEN-2019-030345.00] CKT 1 | 12.0687 | PASS | 11.7573 | PASS | 11657.2917 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 134.6529 | PASS | 13.9019 | PASS | 13801.9215 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 13.9607 | PASS | 9.856 | PASS | 9755.9764 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 26.6442 | PASS | 11.0621 | PASS | 10962.063 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 19.8953 | PASS | 11.851 | PASS | 11751.0122 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 5.974 | FAIL | 23.1747 | PASS | 23074.6604 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 5.974 | FAIL | 23.1747 | PASS | 23074.6604 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 5.974 | FAIL | 46.5968 | PASS | 46496.8082 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 10.5425 | PASS | 36.5424 | PASS | 36442.3648 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 10.5425 | PASS | 36.5424 | PASS | 36442.3648 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 13.4459 | PASS | 0.31 | PASS | 209.9951 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 15.2155 | PASS | 5.1313 | PASS | 5031.3161 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7207 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7207 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 20.7063 | PASS | 3.1078 | PASS | 3007.7554 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 24.8293 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.5226 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 24.8293 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3189 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 39.4823 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.2546 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.2398 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 22.0219 | PASS | 5.57 | PASS | 5469.9939 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 9.1084 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7254 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 9.1084 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2866 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 12.0768 | PASS | 11.7555 | PASS | 11655.4963 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763847 [G19-053-XFM134.500] CKT 1 | 12.0768 | PASS | 11.7555 | PASS | 11655.4963 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 134.7142 | PASS | 13.9077 | PASS | 13807.6665 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 13.964 | PASS | 9.8575 | PASS | 9757.4926 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 26.6514 | PASS | 11.0642 | PASS | 10964.1621 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 19.8964 | PASS | 11.8515 | PASS | 11751.523 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 5.975 | FAIL | 23.1766 | PASS | 23076.6242 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 5.975 | FAIL | 23.1766 | PASS | 23076.6242 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 5.975 | FAIL | 46.6008 | PASS | 46500.7545 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 10.5467 | PASS | 36.5482 | PASS | 36448.1827 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 10.5467 | PASS | 36.5482 | PASS | 36448.1827 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 13.4504 | PASS | 0.3093 | PASS | 209.3338 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 15.2146 | PASS | 5.1096 | PASS | 5009.6496 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 24.1745 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7886 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 24.1745 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7886 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 20.7276 | PASS | 3.1191 | PASS | 3019.1285 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 24.8305 | PASS | 6.167 | PASS | 6066.9978 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 24.8305 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2874 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 39.4834 | PASS | 14.8056 | PASS | 14705.642 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 22.622 | PASS | 5.4835 | PASS | 5383.5318 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 22.0223 | PASS | 5.5703 | PASS | 5470.3045 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 9.1099 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7273 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 9.1099 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2891 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 12.0827 | PASS | 11.7598 | PASS | 11659.7985 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763846 [G19-053/055 230.00] TO BUS 763869 [G19-055-XFM134.500] CKT 1 | 12.0827 | PASS | 11.7598 | PASS | 11659.7985 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 134.6359 | PASS | 13.8997 | PASS | 13799.6855 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 13.9597 | PASS | 9.8555 | PASS | 9755.5109 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 26.6417 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.3184 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 19.89 | PASS | 11.851 | PASS | 11751.0337 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9478 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9478 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 46.5962 | PASS | 46496.1537 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5357 | PASS | 36.5374 | PASS | 36437.435 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5357 | PASS | 36.5374 | PASS | 36437.435 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 13.444 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.2768 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 6.7314 | PASS | 5.1203 | PASS | 5020.2721 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.698 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.698 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 20.7014 | PASS | 3.1019 | PASS | 3001.8749 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3065 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 24.8288 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3331 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 39.4815 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1067 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 22.6214 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1381 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 22.0216 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8532 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 9.1071 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 9.1071 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2857 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 12.0747 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.6122 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] TO BUS 768280 [G22-065-TAP 230.00] CKT 1 | 12.0747 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.6122 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 134.4815 | PASS | 13.8951 | PASS | 13795.134 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 13.959 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.4135 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 26.6402 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.312 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 19.8736 | PASS | 11.8495 | PASS | 11749.4911 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8611 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8611 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 5.9733 | FAIL | 46.5987 | PASS | 46498.6852 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 10.5112 | PASS | 36.5498 | PASS | 36449.8069 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 10.5112 | PASS | 36.5498 | PASS | 36449.8069 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 13.4435 | PASS | 0.3102 | PASS | 210.2079 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 14.1478 | PASS | 5.1911 | PASS | 5091.1409 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 24.1723 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6689 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 24.1723 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6689 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 20.2331 | PASS | 3.1114 | PASS | 3011.4409 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.2775 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 24.8287 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3349 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 39.4805 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0235 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 22.6208 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0159 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 22.0213 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8281 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 9.0935 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.727 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 9.0935 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2884 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 12.067 | PASS | 11.7512 | PASS | 11651.1822 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 12.067 | PASS | 11.7512 | PASS | 11651.1822 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 134.6382 | PASS | 13.8995 | PASS | 13799.4778 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 13.9612 | PASS | 9.8562 | PASS | 9756.1779 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 26.6456 | PASS | 11.0624 | PASS | 10962.3913 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 19.894 | PASS | 11.8501 | PASS | 11750.0807 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 5.9741 | FAIL | 23.1749 | PASS | 23074.9132 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 5.9741 | FAIL | 23.1749 | PASS | 23074.9132 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 5.9741 | FAIL | 46.5974 | PASS | 46497.4279 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.538 | PASS | 36438.0254 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 10.5395 | PASS | 36.538 | PASS | 36438.0254 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 13.4469 | PASS | 0.3099 | PASS | 209.8715 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 15.188 | PASS | 5.0836 | PASS | 4983.6026 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7015 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7015 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 20.6753 | PASS | 3.0847 | PASS | 2984.6962 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 24.8296 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.6089 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 24.8296 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3131 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 39.4823 | PASS | 14.8052 | PASS | 14705.224 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.1751 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 22.022 | PASS | 5.57 | PASS | 5470.0189 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 9.1079 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7236 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 9.1079 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2843 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 12.0757 | PASS | 11.7542 | PASS | 11654.2159 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] TO BUS 763857 [G19-054/068 230.00] CKT 1 | 12.0757 | PASS | 11.7542 | PASS | 11654.2159 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 134.6425 | PASS | 13.9009 | PASS | 13800.9279 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 13.9566 | PASS | 9.8541 | PASS | 9754.0771 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 26.6199 | PASS | 11.0552 | PASS | 10955.165 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 19.8956 | PASS | 11.8511 | PASS | 11751.08 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 5.9721 | FAIL | 23.1713 | PASS | 23071.3369 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 5.9721 | FAIL | 23.1713 | PASS | 23071.3369 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 5.9721 | FAIL | 46.6513 | PASS | 46551.3334 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 10.5409 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9765 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 10.5409 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9765 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 13.4432 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3766 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 15.2533 | PASS | 5.1737 | PASS | 5073.7436 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7298 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7298 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 20.7019 | PASS | 3.1047 | PASS | 3004.6519 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3372 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3311 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 39.4824 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.309 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.2345 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 22.022 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.0653 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.725 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2861 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 12.0754 | PASS | 11.7545 | PASS | 11654.5268 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764303 [G20-079-XFM134.500] CKT 1 | 12.0754 | PASS | 11.7545 | PASS | 11654.5268 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 134.6412 | PASS | 13.9009 | PASS | 13800.8572 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 13.9559 | PASS | 9.8543 | PASS | 9754.3073 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 26.6147 | PASS | 11.0558 | PASS | 10955.7834 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 19.8955 | PASS | 11.8511 | PASS | 11751.0684 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 5.9719 | FAIL | 23.1716 | PASS | 23071.5678 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 5.9719 | FAIL | 23.1716 | PASS | 23071.5678 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 5.9719 | FAIL | 46.6506 | PASS | 46550.5508 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 10.5409 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9618 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 10.5409 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9618 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 13.443 | PASS | 0.3104 | PASS | 210.3666 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 15.2533 | PASS | 5.1737 | PASS | 5073.7277 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.728 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 24.1741 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.728 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 20.7018 | PASS | 3.1046 | PASS | 3004.6069 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3368 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3309 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 39.4824 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.2985 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 22.6217 | PASS | 5.4832 | PASS | 5383.2286 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 22.022 | PASS | 5.5701 | PASS | 5470.0549 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.725 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 9.108 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2861 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 12.0753 | PASS | 11.7545 | PASS | 11654.4805 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] TO BUS 764306 [G20-079-XFM234.500] CKT 1 | 12.0753 | PASS | 11.7545 | PASS | 11654.4805 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 134.2837 | PASS | 13.8888 | PASS | 13788.7801 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 13.0192 | PASS | 9.871 | PASS | 9771.0468 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 21.3262 | PASS | 11.1236 | PASS | 11023.6414 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 19.8838 | PASS | 11.8494 | PASS | 11749.4237 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 5.7573 | FAIL | 23.1895 | PASS | 23089.4978 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 5.7573 | FAIL | 23.1895 | PASS | 23089.4978 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 5.7573 | FAIL | 48.3742 | PASS | 48274.1911 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 10.5393 | PASS | 36.5379 | PASS | 36437.912 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 10.5393 | PASS | 36.5379 | PASS | 36437.912 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 13.2967 | PASS | 0.3126 | PASS | 212.5603 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 15.2498 | PASS | 5.1709 | PASS | 5070.9092 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 24.168 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5735 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 24.168 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5735 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 20.6953 | PASS | 3.1019 | PASS | 3001.8986 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 24.8249 | PASS | 6.1649 | PASS | 6064.8982 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 24.8249 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.4257 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 39.4753 | PASS | 14.8045 | PASS | 14704.459 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 22.6181 | PASS | 5.4826 | PASS | 5382.6453 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 22.0184 | PASS | 5.5694 | PASS | 5469.3703 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 9.0959 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7235 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 9.0959 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2839 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 12.0547 | PASS | 11.7469 | PASS | 11646.8996 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 12.0547 | PASS | 11.7469 | PASS | 11646.8996 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 134.7501 | PASS | 13.9107 | PASS | 13810.7378 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9756 | PASS | 9.8624 | PASS | 9762.4038 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 26.6737 | PASS | 11.0693 | PASS | 10969.3139 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8966 | PASS | 11.8516 | PASS | 11751.5763 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9788 | FAIL | 23.1821 | PASS | 23082.133 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9788 | FAIL | 23.1821 | PASS | 23082.133 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 5.9788 | FAIL | 46.6679 | PASS | 46567.9436 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5417 | PASS | 36.5412 | PASS | 36441.2201 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5417 | PASS | 36.5412 | PASS | 36441.2201 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 13.5023 | PASS | 0.3097 | PASS | 209.6528 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 15.2545 | PASS | 5.1756 | PASS | 5075.5617 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1749 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8496 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.1749 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8496 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 20.7048 | PASS | 3.1066 | PASS | 3006.5975 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8304 | PASS | 6.1669 | PASS | 6066.9449 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 24.8304 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2909 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 39.4842 | PASS | 14.8059 | PASS | 14705.913 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 22.6222 | PASS | 5.4837 | PASS | 5383.6999 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0225 | PASS | 5.5705 | PASS | 5470.5444 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1106 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7284 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1106 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2905 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0833 | PASS | 11.7603 | PASS | 11660.297 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765190 [GEN-2020-090345.00] TO BUS 765200 [G20-090-TAP 345.00] CKT 1 | 12.0833 | PASS | 11.7603 | PASS | 11660.297 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 134.7484 | PASS | 13.911 | PASS | 13811.0358 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 13.9766 | PASS | 9.8634 | PASS | 9763.3542 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 26.6742 | PASS | 11.0708 | PASS | 10970.775 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 19.8966 | PASS | 11.8516 | PASS | 11751.6044 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 5.979 | FAIL | 23.1842 | PASS | 23084.2313 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 5.979 | FAIL | 23.1842 | PASS | 23084.2313 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 5.979 | FAIL | 46.6782 | PASS | 46578.2234 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 10.5417 | PASS | 36.5412 | PASS | 36441.2397 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 10.5417 | PASS | 36.5412 | PASS | 36441.2397 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 13.4863 | PASS | 0.3053 | PASS | 205.3323 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 15.2545 | PASS | 5.1756 | PASS | 5075.6035 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 24.1748 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.8541 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 24.1748 | PASS | 1.7049 | PASS | 1604.8541 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 20.7047 | PASS | 3.1066 | PASS | 3006.6264 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 24.8305 | PASS | 6.167 | PASS | 6067.0082 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 24.8305 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2867 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 39.4842 | PASS | 14.8059 | PASS | 14705.9339 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 22.6222 | PASS | 5.4837 | PASS | 5383.7189 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 22.0225 | PASS | 5.5706 | PASS | 5470.5624 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 9.1105 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7285 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 9.1105 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2906 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 12.0833 | PASS | 11.7605 | PASS | 11660.4531 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765193 [G20-090-XFM134.500] TO BUS 765192 [G20-090-GSU134.500] CKT 1 | 12.0833 | PASS | 11.7605 | PASS | 11660.4531 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 134.6929 | PASS | 13.9058 | PASS | 13805.7512 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 13.9739 | PASS | 9.8621 | PASS | 9762.147 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 26.6613 | PASS | 11.0671 | PASS | 10967.1285 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 19.8964 | PASS | 11.8515 | PASS | 11751.4878 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 5.9756 | FAIL | 23.1777 | PASS | 23077.708 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 5.9756 | FAIL | 23.1777 | PASS | 23077.708 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 5.9756 | FAIL | 46.6018 | PASS | 46501.8044 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 10.5414 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.6766 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 10.5414 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.6766 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 13.4511 | PASS | 0.3092 | PASS | 209.2256 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 15.2539 | PASS | 5.1747 | PASS | 5074.7321 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 24.1745 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7926 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 24.1745 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7926 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 20.7032 | PASS | 3.1056 | PASS | 3005.593 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 24.8299 | PASS | 6.1668 | PASS | 6066.7588 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 24.8299 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3032 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 39.4833 | PASS | 14.8056 | PASS | 14705.6314 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 22.6219 | PASS | 5.4835 | PASS | 5383.4776 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 22.0222 | PASS | 5.5703 | PASS | 5470.3202 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 9.1093 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7265 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 9.1093 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.288 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 12.0793 | PASS | 11.7574 | PASS | 11657.4233 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765354 [G21-006-XFM134.500] CKT 1 | 12.0793 | PASS | 11.7574 | PASS | 11657.4233 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 134.693 | PASS | 13.9058 | PASS | 13805.754 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 13.9739 | PASS | 9.8622 | PASS | 9762.1582 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 26.6614 | PASS | 11.0671 | PASS | 10967.1453 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 19.8964 | PASS | 11.8515 | PASS | 11751.4881 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 5.9756 | FAIL | 23.1777 | PASS | 23077.7334 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 5.9756 | FAIL | 23.1777 | PASS | 23077.7334 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 5.9756 | FAIL | 46.6018 | PASS | 46501.8378 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 10.5414 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.6766 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 10.5414 | PASS | 36.5407 | PASS | 36440.6766 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 13.4511 | PASS | 0.3092 | PASS | 209.2241 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 15.2539 | PASS | 5.1747 | PASS | 5074.7323 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 24.1745 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7927 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 24.1745 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7927 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 20.7032 | PASS | 3.1056 | PASS | 3005.5931 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 24.8299 | PASS | 6.1668 | PASS | 6066.7596 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 24.8299 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3031 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 39.4833 | PASS | 14.8056 | PASS | 14705.6312 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 22.6219 | PASS | 5.4835 | PASS | 5383.4778 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 22.0222 | PASS | 5.5703 | PASS | 5470.3203 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 9.1093 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7265 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 9.1093 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.288 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 12.0793 | PASS | 11.7574 | PASS | 11657.424 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765350 [GEN-2021-006345.00] TO BUS 765357 [G21-006-XFM234.500] CKT 1 | 12.0793 | PASS | 11.7574 | PASS | 11657.424 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 133.8888 | PASS | 13.8913 | PASS | 13791.2933 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 13.9539 | PASS | 9.8539 | PASS | 9753.8643 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 26.6284 | PASS | 11.0594 | PASS | 10959.3608 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 19.8764 | PASS | 11.85 | PASS | 11749.9578 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 5.9715 | FAIL | 23.1722 | PASS | 23072.1638 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 5.9715 | FAIL | 23.1722 | PASS | 23072.1638 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 5.9715 | FAIL | 46.5944 | PASS | 46494.4309 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 9.9377 | PASS | 37.0115 | PASS | 36911.5036 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 9.9377 | PASS | 37.0115 | PASS | 36911.5036 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 13.4352 | PASS | 0.3109 | PASS | 210.8597 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 14.257 | PASS | 5.1558 | PASS | 5055.8349 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 24.1716 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5751 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 24.1716 | PASS | 1.7046 | PASS | 1604.5751 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 19.0833 | PASS | 3.0861 | PASS | 2986.088 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.2176 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 24.8285 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3389 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 39.4793 | PASS | 14.8046 | PASS | 14704.6288 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 22.6204 | PASS | 5.4827 | PASS | 5382.71 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 22.0211 | PASS | 5.5697 | PASS | 5469.6605 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 9.0642 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7293 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 9.0642 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2911 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 12.0255 | PASS | 11.7477 | PASS | 11647.7271 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 12.0255 | PASS | 11.7477 | PASS | 11647.7271 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 134.6897 | PASS | 13.9051 | PASS | 13805.0549 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 13.9624 | PASS | 9.8567 | PASS | 9756.7499 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 26.6481 | PASS | 11.0632 | PASS | 10963.1977 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 19.8958 | PASS | 11.8512 | PASS | 11751.2118 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 5.9745 | FAIL | 23.1757 | PASS | 23075.7324 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 5.9745 | FAIL | 23.1757 | PASS | 23075.7324 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 5.9745 | FAIL | 46.5993 | PASS | 46499.3305 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 10.5467 | PASS | 36.5611 | PASS | 36461.0652 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 10.5467 | PASS | 36.5611 | PASS | 36461.0652 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 13.4485 | PASS | 0.3096 | PASS | 209.6097 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 15.268 | PASS | 5.1861 | PASS | 5086.0829 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 24.1743 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7574 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 24.1743 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7574 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 20.7312 | PASS | 3.1206 | PASS | 3020.5819 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 24.8301 | PASS | 6.1668 | PASS | 6066.8115 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 24.8301 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2998 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 39.4829 | PASS | 14.8055 | PASS | 14705.4737 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 22.6219 | PASS | 5.4834 | PASS | 5383.4004 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 22.0221 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.1819 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 9.1092 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7269 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 9.1092 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2886 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 12.0803 | PASS | 11.7579 | PASS | 11657.9312 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765910 [GEN-2021-068345.00] CKT 1 | 12.0803 | PASS | 11.7579 | PASS | 11657.9312 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 134.6897 | PASS | 13.9051 | PASS | 13805.0549 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 13.9624 | PASS | 9.8567 | PASS | 9756.7499 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 26.6481 | PASS | 11.0632 | PASS | 10963.1977 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 19.8958 | PASS | 11.8512 | PASS | 11751.2118 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 5.9745 | FAIL | 23.1757 | PASS | 23075.7324 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 5.9745 | FAIL | 23.1757 | PASS | 23075.7324 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 5.9745 | FAIL | 46.5993 | PASS | 46499.3305 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 10.5467 | PASS | 36.5611 | PASS | 36461.0652 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 10.5467 | PASS | 36.5611 | PASS | 36461.0652 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 13.4485 | PASS | 0.3096 | PASS | 209.6097 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 15.268 | PASS | 5.1861 | PASS | 5086.0829 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 24.1743 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7574 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 24.1743 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.7574 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 20.7312 | PASS | 3.1206 | PASS | 3020.5819 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 24.8301 | PASS | 6.1668 | PASS | 6066.8115 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 24.8301 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2998 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 39.4829 | PASS | 14.8055 | PASS | 14705.4737 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 22.6219 | PASS | 5.4834 | PASS | 5383.4004 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 22.0221 | PASS | 5.5702 | PASS | 5470.1819 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 9.1092 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7269 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 9.1092 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2886 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 12.0803 | PASS | 11.7579 | PASS | 11657.9312 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765920 [GEN-2021-069345.00] CKT 1 | 12.0803 | PASS | 11.7579 | PASS | 11657.9312 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 134.753 | PASS | 13.9105 | PASS | 13810.4582 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 13.9656 | PASS | 9.8582 | PASS | 9758.2368 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 26.6556 | PASS | 11.0653 | PASS | 10965.3448 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 19.8967 | PASS | 11.8516 | PASS | 11751.5918 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 5.9756 | FAIL | 23.1777 | PASS | 23077.7353 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 5.9756 | FAIL | 23.1777 | PASS | 23077.7353 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 5.9756 | FAIL | 46.6038 | PASS | 46503.784 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 10.5521 | PASS | 36.582 | PASS | 36482.0398 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 10.5521 | PASS | 36.582 | PASS | 36482.0398 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 13.4535 | PASS | 0.3089 | PASS | 208.8976 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 15.283 | PASS | 5.194 | PASS | 5094.0481 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 24.1747 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8239 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 24.1747 | PASS | 1.7048 | PASS | 1604.8239 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 20.7618 | PASS | 3.1342 | PASS | 3034.1721 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 24.8313 | PASS | 6.1673 | PASS | 6067.295 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 24.8313 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.268 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 39.4841 | PASS | 14.8059 | PASS | 14705.8715 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 22.6222 | PASS | 5.4837 | PASS | 5383.6924 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 22.0225 | PASS | 5.5705 | PASS | 5470.5131 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 9.1107 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.729 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 9.1107 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2912 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 12.0865 | PASS | 11.7621 | PASS | 11662.1416 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765911 [G21-068-TAP 345.00] TO BUS 765930 [GEN-2021-070345.00] CKT 1 | 12.0865 | PASS | 11.7621 | PASS | 11662.1416 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 134.6314 | PASS | 13.8999 | PASS | 13799.8685 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 13.9595 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.4132 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 26.6415 | PASS | 11.0613 | PASS | 10961.2718 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 19.895 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.8533 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9197 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.9197 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 5.9736 | FAIL | 46.5953 | PASS | 46495.3049 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 10.5415 | PASS | 36.5408 | PASS | 36440.7789 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 10.5415 | PASS | 36.5408 | PASS | 36440.7789 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 13.4441 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.252 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 15.2554 | PASS | 5.1762 | PASS | 5076.1831 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6944 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 24.1739 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6944 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 20.716 | PASS | 3.1117 | PASS | 3011.7304 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3314 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3314 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 39.4818 | PASS | 14.8051 | PASS | 14705.1034 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 22.6216 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.1278 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 22.0218 | PASS | 5.5699 | PASS | 5469.8713 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 9.1079 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7248 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 9.1079 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2859 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 12.0746 | PASS | 11.7539 | PASS | 11653.927 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 765990 [GEN-2021-076345.00] TO BUS 765994 [G21-076-XFM134.500] CKT 1 | 12.0746 | PASS | 11.7539 | PASS | 11653.927 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 134.6567 | PASS | 13.9023 | PASS | 13802.2508 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 13.9627 | PASS | 9.8569 | PASS | 9756.8837 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 26.6482 | PASS | 11.0632 | PASS | 10963.1943 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 19.8952 | PASS | 11.8509 | PASS | 11750.9385 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 5.9746 | FAIL | 23.176 | PASS | 23075.9855 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 5.9746 | FAIL | 23.176 | PASS | 23075.9855 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 5.9746 | FAIL | 46.6381 | PASS | 46538.0767 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 10.541 | PASS | 36.5403 | PASS | 36440.2756 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 10.541 | PASS | 36.5403 | PASS | 36440.2756 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 13.4505 | PASS | 0.3095 | PASS | 209.5156 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 15.2535 | PASS | 5.174 | PASS | 5074.006 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7393 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 24.1742 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.7393 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 20.7018 | PASS | 3.1047 | PASS | 3004.6893 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 24.8294 | PASS | 6.1665 | PASS | 6066.5359 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 24.8294 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3179 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 39.4825 | PASS | 14.8053 | PASS | 14705.3314 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 22.6218 | PASS | 5.4833 | PASS | 5383.2914 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 22.022 | PASS | 5.57 | PASS | 5470.05 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 9.1083 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7296 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 9.1083 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2918 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 12.0765 | PASS | 11.7554 | PASS | 11655.37 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 766141 [G21-096-TAP 345.00] TO BUS 766140 [GEN-2021-096345.00] CKT 1 & 2 | 12.0765 | PASS | 11.7554 | PASS | 11655.37 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 134.6144 | PASS | 13.9004 | PASS | 13800.4407 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 13.9492 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2295 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 26.5965 | PASS | 11.0602 | PASS | 10960.249 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 19.8945 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.8468 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 5.9646 | FAIL | 23.1713 | PASS | 23071.3285 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 5.9646 | FAIL | 23.1713 | PASS | 23071.3285 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 5.9646 | FAIL | 46.6301 | PASS | 46530.1473 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 10.5409 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9698 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 10.5409 | PASS | 36.54 | PASS | 36439.9698 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 13.3953 | PASS | 0.3116 | PASS | 211.6333 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 15.2531 | PASS | 5.1738 | PASS | 5073.7685 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.684 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 24.1734 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.684 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 20.7003 | PASS | 3.1039 | PASS | 3003.86 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 24.8282 | PASS | 6.1662 | PASS | 6066.1528 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 24.8282 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3432 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 39.4813 | PASS | 14.805 | PASS | 14705.0447 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 22.6213 | PASS | 5.4831 | PASS | 5383.0769 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 22.0215 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8228 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 9.1073 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7252 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 9.1073 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2863 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 12.0739 | PASS | 11.7543 | PASS | 11654.2519 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 12.0739 | PASS | 11.7543 | PASS | 11654.2519 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 134.6236 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1178 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 13.959 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.1913 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 26.6403 | PASS | 11.061 | PASS | 10960.98 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7275 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6473 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 5.9734 | FAIL | 23.1736 | PASS | 23073.6473 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.7988 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.669 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.669 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 13.4435 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3332 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3764 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 24.1625 | PASS | 1.7031 | PASS | 1603.1024 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 24.1625 | PASS | 1.7031 | PASS | 1603.1024 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 20.7002 | PASS | 3.1036 | PASS | 3003.5513 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 24.8297 | PASS | 6.1672 | PASS | 6067.2408 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 24.8297 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.2711 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 39.4754 | PASS | 14.8037 | PASS | 14703.6527 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 22.6157 | PASS | 5.478 | PASS | 5377.9502 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 21.9372 | PASS | 5.5864 | PASS | 5486.4154 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3974 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 301563 [5MOCITYB1 161.00] TO BUS 300304 [2MOCITY 69.000] CKT 1 & 2 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.3974 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 129.6901 | PASS | 13.9056 | PASS | 13805.6239 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 13.9223 | PASS | 9.848 | PASS | 9748.0321 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 26.5467 | PASS | 11.0525 | PASS | 10952.5458 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.8017 | PASS | 11.8525 | PASS | 11752.4758 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.9584 | FAIL | 23.167 | PASS | 23067.0461 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.9584 | FAIL | 23.167 | PASS | 23067.0461 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.9584 | FAIL | 46.6454 | PASS | 46545.3775 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4875 | PASS | 36.5524 | PASS | 36452.3548 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4875 | PASS | 36.5524 | PASS | 36452.3548 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 13.3744 | PASS | 0.3131 | PASS | 213.1318 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 14.9776 | PASS | 5.162 | PASS | 5062.0425 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.1656 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4914 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.1656 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4914 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.2579 | PASS | 3.1083 | PASS | 3008.3247 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.8269 | PASS | 6.1657 | PASS | 6065.6611 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.8269 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.3755 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 39.4734 | PASS | 14.8042 | PASS | 14704.2005 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.6171 | PASS | 5.4824 | PASS | 5382.4043 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.0184 | PASS | 5.5693 | PASS | 5469.3499 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.6965 | PASS | 0.2611 | PASS | 161.0527 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.6965 | PASS | 0.2497 | PASS | 149.6938 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 11.8466 | PASS | 11.7506 | PASS | 11650.5906 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 11.8466 | PASS | 11.7506 | PASS | 11650.5906 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 111.3351 | PASS | 13.7942 | PASS | 13694.1772 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 13.9526 | PASS | 9.8519 | PASS | 9751.8838 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 26.6334 | PASS | 11.0583 | PASS | 10958.3284 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 19.8828 | PASS | 11.8492 | PASS | 11749.2062 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 5.9721 | FAIL | 23.1706 | PASS | 23070.6193 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 5.9721 | FAIL | 23.1706 | PASS | 23070.6193 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 5.9721 | FAIL | 46.6046 | PASS | 46504.6094 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 10.5389 | PASS | 36.5379 | PASS | 36437.9022 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 10.5389 | PASS | 36.5379 | PASS | 36437.9022 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 13.4439 | PASS | 0.3106 | PASS | 210.5596 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 15.2453 | PASS | 5.1722 | PASS | 5072.1628 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 24.1731 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6676 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 24.1731 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6676 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 20.6882 | PASS | 3.102 | PASS | 3002.0035 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 24.8283 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 24.8283 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3466 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 39.481 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9651 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 22.6212 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.006 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 22.0215 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.7876 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 9.0771 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7547 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 9.0771 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.3228 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 11.4605 | PASS | 11.6792 | PASS | 11579.2233 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 & Z2 | 11.4605 | PASS | 11.6792 | PASS | 11579.2233 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 134.624 | PASS | 13.8991 | PASS | 13799.1497 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 13.9592 | PASS | 9.8552 | PASS | 9755.2355 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 26.6407 | PASS | 11.061 | PASS | 10961.0398 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 19.8949 | PASS | 11.8508 | PASS | 11750.7694 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7038 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 5.9734 | FAIL | 23.1737 | PASS | 23073.7038 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 5.9734 | FAIL | 46.5948 | PASS | 46494.8118 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6576 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 10.5407 | PASS | 36.5397 | PASS | 36439.6576 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 13.4436 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.32 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3793 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 24.1726 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4834 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 24.1726 | PASS | 1.7045 | PASS | 1604.4834 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 20.7004 | PASS | 3.1037 | PASS | 3003.7044 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 24.8283 | PASS | 6.1666 | PASS | 6066.5868 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 24.8283 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3142 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 39.4764 | PASS | 14.8061 | PASS | 14706.0721 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 22.6196 | PASS | 5.4823 | PASS | 5382.3028 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 22.0229 | PASS | 5.5706 | PASS | 5470.5664 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 9.1077 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7245 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 9.1077 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2855 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4088 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 12.0739 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4088 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 134.3026 | PASS | 13.8986 | PASS | 13798.6285 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 13.9496 | PASS | 9.855 | PASS | 9755.0172 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 26.6092 | PASS | 11.0607 | PASS | 10960.7498 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 19.6379 | PASS | 11.8472 | PASS | 11747.2191 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.9684 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2869 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.9684 | FAIL | 23.1733 | PASS | 23073.2869 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 5.9684 | FAIL | 46.6239 | PASS | 46523.9127 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.5395 | PASS | 36.5399 | PASS | 36439.9315 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.5395 | PASS | 36.5399 | PASS | 36439.9315 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 13.429 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3192 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 15.2349 | PASS | 5.172 | PASS | 5071.9987 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9749 | PASS | 1.7068 | PASS | 1606.8294 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.9749 | PASS | 1.7068 | PASS | 1606.8294 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.6735 | PASS | 3.1038 | PASS | 3003.8398 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.829 | PASS | 6.1661 | PASS | 6066.1271 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.829 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3449 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 39.391 | PASS | 14.8115 | PASS | 14711.4928 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.5866 | PASS | 5.488 | PASS | 5388.0139 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.0268 | PASS | 5.5704 | PASS | 5470.3779 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.0039 | PASS | 0.2608 | PASS | 160.7614 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.0039 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.331 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.0571 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1626 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 542982 [IATAN 7 345.00] TO BUS 532772 [STRANGR7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.0571 | PASS | 11.7532 | PASS | 11653.1626 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 134.6285 | PASS | 13.8995 | PASS | 13799.5378 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 13.9598 | PASS | 9.8556 | PASS | 9755.5526 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 26.6421 | PASS | 11.0614 | PASS | 10961.4332 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 19.8948 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.6771 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 5.9736 | FAIL | 23.174 | PASS | 23074.0387 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 5.9736 | FAIL | 23.174 | PASS | 23074.0387 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 5.9736 | FAIL | 46.5963 | PASS | 46496.2615 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6452 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 10.5407 | PASS | 36.5396 | PASS | 36439.6452 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 13.4443 | PASS | 0.3102 | PASS | 210.2296 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 15.2531 | PASS | 5.1734 | PASS | 5073.3753 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 20.9717 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6957 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 20.9717 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6957 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 20.701 | PASS | 3.1041 | PASS | 3004.0611 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 24.8274 | PASS | 6.1658 | PASS | 6065.8341 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 24.8274 | PASS | 1.7124 | PASS | 1612.364 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 37.6725 | PASS | 14.8026 | PASS | 14702.6376 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9013 | PASS | 5.4675 | PASS | 5367.4719 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 22.0173 | PASS | 5.5663 | PASS | 5466.322 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 9.108 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7246 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 9.108 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2856 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 12.0742 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.6334 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 543039 [FRSTCRK5 161.00] TO BUS 543028 [NASHUA-5 161.00] CKT 1 & 2 | 12.0742 | PASS | 11.7536 | PASS | 11653.6334 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-004 | Murray Gill 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 134.623 | PASS | 13.8993 | PASS | 13799.2635 | 33 | 40.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-005 | Northeast Parsons 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 13.9595 | PASS | 9.8554 | PASS | 9755.421 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-006 | Neosho - N345 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 26.6413 | PASS | 11.0612 | PASS | 10961.217 | 200 | 224.56
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-007 | Lang - Reading 115 kV Transmission Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 19.8947 | PASS | 11.8507 | PASS | 11750.7244 | 135 | 152.38
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8578 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-013 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 5.9735 | FAIL | 23.1739 | PASS | 23073.8578 | 150 | 169.2
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-024 | Tap of Neosho - LaCygne 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 5.9735 | FAIL | 46.5952 | PASS | 46495.1792 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.3193 | PASS | 36.3398 | PASS | 36239.8035 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-015 | Tap of Mingo - Red Willow 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.3193 | PASS | 36.3398 | PASS | 36239.8035 | 135 | 154.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-054 | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Tap | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 13.4437 | PASS | 0.3103 | PASS | 210.3099 | 200 | 230.85
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-065 | tap on Arthur Mullergreen-Spearville 230 kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 15.2489 | PASS | 5.1708 | PASS | 5070.8005 | 145 | 162.8
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6652 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-073 | Nashua 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 24.1737 | PASS | 1.7047 | PASS | 1604.6652 | 149.98 | 170.1
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-075 | Tap on the Spearville - Post Rock 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 20.6913 | PASS | 3.0982 | PASS | 2998.1593 | 175 | 193.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 24.8289 | PASS | 6.1663 | PASS | 6066.3324 | 50.89 | 93.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-100 | Overton - Sedalia East 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 24.8289 | PASS | 1.7123 | PASS | 1612.3313 | 29.11 | 53.55
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-102 | Liberty West 161 kV | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 39.4815 | PASS | 14.805 | PASS | 14704.9935 | 100 | 112.67
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-142 | Shoal Creek 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 22.6215 | PASS | 5.483 | PASS | 5383.0299 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-144 | Blue Mills BESS 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 22.0218 | PASS | 5.5698 | PASS | 5469.8264 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 9.1078 | PASS | 0.2607 | PASS | 160.7247 | 155.82 | 195.29
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-161 | Burns 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 9.1078 | PASS | 0.2493 | PASS | 149.2857 | 204.18 | 255.89
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4204 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 03 CENTRAL | 25WP | GEN-2022-214 | Gill - Viola 138 kV Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640269 [MCCOOK 7 115.00] CKT 1 & 2 | 12.0738 | PASS | 11.7534 | PASS | 11653.4204 | 119.5 | 138.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | base | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | base | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.169 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | base | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.169 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | base | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5576 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | base | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | base | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | base | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | base | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | base | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | base | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | base | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4343 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | base | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | base | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | base | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0373 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | base | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0777 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | base | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | base | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | base | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | base | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | base | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | base | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | base | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | base | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | base | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | base | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5577 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4343 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0373 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0777 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0898 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1559 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1559 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5415 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5304 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 31.2152 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.158 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3366 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9595 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4909 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.918 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9187 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0363 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0766 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8379 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4931 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.755 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 35.76 | PASS | 17.5887 | PASS | 17488.7248 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 27.7307 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0935 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.6412 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7282 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4943 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4721 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 31.9524 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6016 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2776 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3106 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3106 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.7304 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6913 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5342 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 31.2135 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0116 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3122 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8406 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4953 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4366 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9309 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7874 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0476 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0879 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7299 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4764 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 50.6487 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6758 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 32.7146 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 35.7417 | PASS | 17.571 | PASS | 17470.9763 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 27.7255 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.093 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 16.6405 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.5055 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4057 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4651 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] CKT 1 | 31.9511 | PASS | 5.2062 | PASS | 5106.2256 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 33.5679 | PASS | 33467.8722 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 29.8406 | PASS | 29740.5588 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 29.8406 | PASS | 29740.5588 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 33.3813 | PASS | 33281.3255 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6962 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 8.7008 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5459 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 31.2107 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.4254 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.5065 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 16.4802 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7149 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.46 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4169 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 24.0138 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.3178 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.637 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9697 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.01 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8591 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.7314 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 50.6287 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6069 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 32.3796 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.6112 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 41.7283 | PASS | 17.5986 | PASS | 17498.6364 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 27.7375 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 16.6357 | PASS | 21.9243 | PASS | 21824.2906 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.1447 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 19.8733 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.9028 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] CKT 1 | 31.9389 | PASS | 5.2052 | PASS | 5105.1975 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5708 | PASS | 33470.8017 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.924 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.924 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.253 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6934 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5236 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 31.1989 | PASS | 17.3369 | PASS | 17236.8882 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.267 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.4794 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0288 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.481 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4285 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7814 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0049 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0113 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0516 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 10.6639 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6707 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5585 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 50.6473 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6388 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 32.715 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 36.413 | PASS | 17.6279 | PASS | 17527.8525 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 27.7232 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0926 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.641 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9236 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.6814 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4073 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 31.9412 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8732 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.9422 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0352 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0352 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.3914 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6923 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5218 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 31.2137 | PASS | 17.3349 | PASS | 17234.8776 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3242 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0393 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4886 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4329 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9319 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0111 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0305 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0702 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8736 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5199 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 50.6486 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7757 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 32.7132 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5754 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 34.3095 | PASS | 17.6157 | PASS | 17515.7009 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 16.6416 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1952 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5145 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4462 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] CKT 1 | 31.951 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9105 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5717 | PASS | 33471.7088 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.661 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.661 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3852 | PASS | 33285.1658 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6903 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5337 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 31.2152 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.8009 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2552 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0568 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5022 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4403 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0041 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0326 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0659 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1056 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8211 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4491 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 50.6489 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7034 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 32.7125 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 36.2123 | PASS | 17.6286 | PASS | 17528.6126 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 27.7249 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0925 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 16.6276 | PASS | 21.9303 | PASS | 21830.3093 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 6.7209 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3023 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4898 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300141 [4STILWTR 138.00] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9772 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1672 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2195 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2195 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6204 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2415 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3283 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9892 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4929 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4352 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9199 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9543 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0416 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.082 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8596 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4863 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7706 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 41.5009 | PASS | 17.6055 | PASS | 17505.5359 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7919 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4924 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.724 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1686 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2204 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2204 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6216 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5287 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2415 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3281 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9892 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4929 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4352 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9188 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9543 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0418 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0821 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8595 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4862 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7707 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 41.4927 | PASS | 17.6056 | PASS | 17505.6373 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 16.6418 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7913 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4926 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4923 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7245 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 33.5679 | PASS | 33467.8801 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 29.8405 | PASS | 29740.5424 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 29.8405 | PASS | 29740.5424 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 33.3813 | PASS | 33281.3031 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 20.2585 | PASS | 0.2338 | PASS | 133.8377 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5535 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 31.2019 | PASS | 17.3324 | PASS | 17232.3783 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 9.5604 | PASS | 10.9106 | PASS | 10810.604 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 16.4782 | PASS | 12.5177 | PASS | 12417.7436 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.7189 | PASS | 6.7472 | PASS | 6647.1847 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.7189 | PASS | 6.6065 | PASS | 6506.5334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 24.0189 | PASS | 5.4654 | PASS | 5365.4472 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.6164 | PASS | 4.9796 | PASS | 4879.6078 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 33.3949 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7282 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 33.3949 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.7687 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.6625 | PASS | 5.575 | PASS | 5474.9554 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.8433 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 50.6458 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.0613 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 42.0115 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.328 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 27.7381 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0941 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 16.6416 | PASS | 21.9284 | PASS | 21828.4448 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.7209 | PASS | 4.4221 | PASS | 4322.06 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 19.8769 | PASS | 5.661 | PASS | 5561.0202 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 31.9514 | PASS | 5.2062 | PASS | 5106.1737 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2552 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2913 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2913 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.7086 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 21.0224 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7066 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5851 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 31.1705 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.7161 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 9.5308 | PASS | 10.9103 | PASS | 10810.348 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 13.3217 | PASS | 12.4951 | PASS | 12395.1097 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 59.9216 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3782 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 59.9216 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3709 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 24.0126 | PASS | 5.4608 | PASS | 5360.8269 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 5.7364 | FAIL | 4.9394 | PASS | 4839.4152 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.7982 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8379 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 9.8303 | PASS | 5.5173 | PASS | 5417.294 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5678 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 50.6383 | PASS | 17.5261 | PASS | 17426.1492 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5751 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 42.0136 | PASS | 17.6024 | PASS | 17502.4348 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 27.7394 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9295 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.8018 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.1576 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505602 [S BROWN4 138.00] CKT 1 | 31.9383 | PASS | 5.2056 | PASS | 5105.5553 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1025 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.166 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.166 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5536 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5311 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1228 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2453 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 16.489 | PASS | 12.5154 | PASS | 12415.3939 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4909 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9247 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.6191 | PASS | 4.9767 | PASS | 4876.6924 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.036 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0758 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 10.6666 | PASS | 5.5748 | PASS | 5474.8171 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4922 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7238 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6064 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8657 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.493 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4876 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 505604 [DENISON4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6717 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.169 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.169 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5575 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2247 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3361 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 16.4731 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.6625 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4914 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9266 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.6163 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9413 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0376 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0779 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 10.6617 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8323 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.49 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7741 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6151 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.871 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4929 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4957 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6954 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.169 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.169 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5575 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2247 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3361 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 16.4731 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.6625 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4914 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9266 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.6163 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9413 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0376 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0779 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 10.6617 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8323 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.49 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7741 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6151 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.871 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4929 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4957 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6954 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1283 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1865 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1865 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5784 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6916 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5334 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 31.216 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0842 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 9.568 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3471 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 16.5047 | PASS | 12.5202 | PASS | 12420.222 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4936 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4361 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.911 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 4.836 | FAIL | 4.7914 | PASS | 4691.3729 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0414 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0818 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 10.671 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.1389 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.489 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 50.6496 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7875 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6188 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8618 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4971 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5008 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 520963 [KIERSEY4 138.00] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7052 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5716 | PASS | 33471.5796 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.554 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.554 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.385 | PASS | 33285.0339 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6943 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5437 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 31.2121 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0863 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 9.5548 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.4271 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 13.0432 | PASS | 12.4413 | PASS | 12341.2586 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4748 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4241 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.6334 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 5.6548 | FAIL | 4.903 | PASS | 4803.0252 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0164 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0561 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 10.6685 | PASS | 5.561 | PASS | 5460.9962 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4474 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 50.646 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6076 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 42.0115 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.3359 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8978 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5273 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4901 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.4452 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.8935 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9985 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9985 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.3452 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6924 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5295 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1456 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3398 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9717 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4878 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4324 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8165 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9332 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0291 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0689 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8191 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.519 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7552 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 36.6919 | PASS | 17.5739 | PASS | 17473.9208 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 27.722 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0939 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.556 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6085 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4205 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] CKT 1 | 31.9525 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6355 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 33.5749 | PASS | 33474.8871 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 29.8463 | PASS | 29746.2504 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 29.8463 | PASS | 29746.2504 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 33.3884 | PASS | 33288.3721 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 20.9691 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.7674 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5053 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.2248 | PASS | 17.3359 | PASS | 17235.9475 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.5689 | PASS | 10.9155 | PASS | 10815.5045 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.4819 | PASS | 12.5199 | PASS | 12419.9464 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.7022 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4475 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.7022 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.266 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.0129 | PASS | 5.4608 | PASS | 5360.7929 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.6174 | PASS | 4.982 | PASS | 4882.0022 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.9067 | PASS | 7.3668 | PASS | 7266.8321 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.9067 | PASS | 7.3669 | PASS | 7266.8738 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.6657 | PASS | 5.5802 | PASS | 5480.2185 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.3292 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.1075 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 50.6518 | PASS | 17.5294 | PASS | 17429.4049 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 42.0138 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.9424 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 27.7402 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0951 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.6426 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.3236 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.7218 | PASS | 4.4232 | PASS | 4323.1832 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 19.878 | PASS | 5.662 | PASS | 5561.9847 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 506752 [LEBROCG1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.9535 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.094 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2971 | PASS | 33.5745 | PASS | 33474.5078 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2971 | PASS | 29.8459 | PASS | 29745.9401 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2971 | PASS | 29.8459 | PASS | 29745.9401 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2971 | PASS | 33.388 | PASS | 33287.9886 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 20.9663 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.9231 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5078 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.2238 | PASS | 17.3358 | PASS | 17235.7844 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.5687 | PASS | 10.9153 | PASS | 10815.288 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.4817 | PASS | 12.5198 | PASS | 12419.8498 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.7026 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.2619 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.7026 | PASS | 6.6202 | PASS | 6520.1626 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.0131 | PASS | 5.4609 | PASS | 5360.9107 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.6174 | PASS | 4.9819 | PASS | 4881.8966 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.8913 | PASS | 7.35 | PASS | 7249.9623 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.8913 | PASS | 7.35 | PASS | 7250.0037 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.6656 | PASS | 5.58 | PASS | 5479.9821 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.3292 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.1461 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 50.6515 | PASS | 17.5293 | PASS | 17429.3416 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 42.0137 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.91 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 27.7401 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.095 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.6425 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.2763 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.1137 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 19.878 | PASS | 5.6619 | PASS | 5561.9351 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 506753 [LEBROCG2 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.0541 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.5737 | PASS | 33473.668 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8453 | PASS | 29745.2565 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 29.8453 | PASS | 29745.2565 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.2968 | PASS | 33.3871 | PASS | 33287.1407 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 20.9551 | PASS | 0.2311 | PASS | 131.095 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5124 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.2216 | PASS | 17.3354 | PASS | 17235.4422 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 9.5679 | PASS | 10.9148 | PASS | 10814.8108 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.4814 | PASS | 12.5196 | PASS | 12419.6358 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.6685 | PASS | 6.769 | PASS | 6668.9924 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 59.6685 | PASS | 6.62 | PASS | 6519.9901 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 24.0135 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.1662 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.6173 | PASS | 4.9817 | PASS | 4881.6651 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.6122 | PASS | 7.3438 | PASS | 7243.8144 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.6122 | PASS | 7.3439 | PASS | 7243.8558 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 10.6653 | PASS | 5.5795 | PASS | 5479.4619 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.2312 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 50.6509 | PASS | 17.5292 | PASS | 17429.2029 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 42.0134 | PASS | 17.6018 | PASS | 17501.8373 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 27.7398 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 16.6424 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1759 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 6.7216 | PASS | 4.423 | PASS | 4322.9609 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 19.8778 | PASS | 5.6618 | PASS | 5561.8271 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 506754 [LEBROCS1 18.000] TO BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.966 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2117 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.255 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.255 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6638 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 20.8216 | PASS | 0.231 | PASS | 131.0035 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5277 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 31.2161 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3227 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.4736 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0426 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.8215 | PASS | 6.7629 | PASS | 6662.923 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.8215 | PASS | 6.6162 | PASS | 6516.2086 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 24.0142 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6859 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0129 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 33.7861 | PASS | 7.3535 | PASS | 7253.5325 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 33.7861 | PASS | 7.3536 | PASS | 7253.5729 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5478.0026 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4774 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8083 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6248 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8859 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.499 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5142 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7222 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.5694 | PASS | 33469.3556 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8417 | PASS | 29741.7435 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8417 | PASS | 29741.7435 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.3828 | PASS | 33282.7933 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 20.7783 | PASS | 0.2317 | PASS | 131.6798 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5404 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 31.2067 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.4575 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 9.5598 | PASS | 10.9119 | PASS | 10811.8963 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 16.4783 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.3233 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 59.9415 | PASS | 6.7671 | PASS | 6667.0802 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 59.9415 | PASS | 6.6191 | PASS | 6519.1051 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 24.0177 | PASS | 5.4637 | PASS | 5363.6992 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.2408 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.782 | PASS | 7.3305 | PASS | 7230.5296 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.782 | PASS | 7.3306 | PASS | 7230.5697 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.6628 | PASS | 5.5763 | PASS | 5476.3301 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.6788 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 50.6469 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3996 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 42.012 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4615 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.6511 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2484 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.2417 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 31.9516 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.4237 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0879 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1544 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1544 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5396 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 19.9706 | PASS | 0.2312 | PASS | 131.1861 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2133 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3199 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9765 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 59.7472 | PASS | 6.7707 | PASS | 6670.6819 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 59.7472 | PASS | 6.6211 | PASS | 6521.119 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9609 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.939 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 33.7607 | PASS | 7.3528 | PASS | 7252.7797 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 33.7607 | PASS | 7.3528 | PASS | 7252.8194 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8461 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4922 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7717 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.614 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8662 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4912 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4931 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6931 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.247 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2849 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2849 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.7017 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 21.0159 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7087 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.524 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.2123 | PASS | 17.3349 | PASS | 17234.9144 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 9.5615 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3496 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.479 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9923 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.6874 | PASS | 6.7699 | PASS | 6669.9158 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.6874 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.6506 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7984 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.979 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.8054 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8446 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.8054 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8846 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 10.6636 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9418 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4736 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 50.6486 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8044 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6309 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9035 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5138 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5152 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7148 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1063 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.17 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.17 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5567 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.0209 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6984 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5301 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 31.2128 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9937 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 9.5565 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.055 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 16.4783 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9358 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 59.8684 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5397 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 59.8684 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4914 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9251 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8848 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 33.7828 | PASS | 7.3543 | PASS | 7254.3162 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 33.7828 | PASS | 7.3544 | PASS | 7254.3565 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 10.6628 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7216 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4893 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 50.6479 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7698 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6136 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8746 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4931 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4945 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 31.9518 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6916 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5721 | PASS | 33472.1022 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.844 | PASS | 29743.9859 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.844 | PASS | 29743.9859 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3856 | PASS | 33285.5678 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 20.9948 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.7843 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5013 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 31.1993 | PASS | 17.3375 | PASS | 17237.4501 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.5296 | PASS | 10.913 | PASS | 10813.0312 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.4707 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0217 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 59.2789 | PASS | 6.7682 | PASS | 6668.1873 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 59.2789 | PASS | 6.6196 | PASS | 6519.574 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 24.0132 | PASS | 5.461 | PASS | 5361.0174 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.6147 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.1036 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.5676 | PASS | 7.3564 | PASS | 7256.3603 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.5676 | PASS | 7.3564 | PASS | 7256.4001 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.6583 | PASS | 5.5782 | PASS | 5478.2233 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3718 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 50.6452 | PASS | 17.529 | PASS | 17428.9569 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 32.7142 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7021 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.0799 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6361 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.63 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 31.9487 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.816 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.3695 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3843 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3843 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8242 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 21.0202 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7127 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5239 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.2144 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.7942 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 9.5639 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2403 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.48 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0192 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.7451 | PASS | 6.7704 | PASS | 6670.4156 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.7451 | PASS | 6.621 | PASS | 6520.9513 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.686 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.006 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.8105 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.6844 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.8105 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7242 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 10.6641 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9807 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4613 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8256 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6412 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9123 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.532 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5321 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7314 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2356 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2746 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2746 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6882 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 21.0265 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4862 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5287 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 31.216 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2649 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2875 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0095 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 59.6656 | PASS | 6.7651 | PASS | 6665.0531 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 59.6656 | PASS | 6.6177 | PASS | 6517.658 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8665 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9755 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 33.511 | PASS | 7.3716 | PASS | 7271.6445 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 33.511 | PASS | 7.3717 | PASS | 7271.685 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9166 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4774 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7973 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6314 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8836 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5164 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5128 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7121 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.3221 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3467 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3467 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.775 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 21.0214 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5276 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.2163 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3439 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4349 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0408 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.5248 | PASS | 6.7742 | PASS | 6674.2259 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.5248 | PASS | 6.6233 | PASS | 6523.2782 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8115 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0127 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.6069 | PASS | 7.3478 | PASS | 7247.754 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.6069 | PASS | 7.3478 | PASS | 7247.7945 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.578 | PASS | 5478.0033 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.468 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 50.6495 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8158 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6308 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.895 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5296 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5248 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7221 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2963 | PASS | 33.5751 | PASS | 33475.0633 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2963 | PASS | 29.8464 | PASS | 29746.4151 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2963 | PASS | 29.8464 | PASS | 29746.4151 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.2963 | PASS | 33.3886 | PASS | 33288.5798 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 20.9612 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.9341 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 8.7006 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4254 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 31.1339 | PASS | 17.3467 | PASS | 17246.6938 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 9.3485 | PASS | 10.9184 | PASS | 10818.4144 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.4202 | PASS | 12.5197 | PASS | 12419.6827 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 58.6005 | PASS | 6.7663 | PASS | 6666.2878 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 58.6005 | PASS | 6.6183 | PASS | 6518.2589 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 24.0081 | PASS | 5.4583 | PASS | 5358.3034 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 4.9821 | PASS | 4882.1051 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.3441 | PASS | 7.3583 | PASS | 7258.342 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 33.3441 | PASS | 7.3584 | PASS | 7258.3825 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 10.6262 | PASS | 5.581 | PASS | 5481.0488 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.329 | PASS | 3.869 | PASS | 3768.9972 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 50.6223 | PASS | 17.5296 | PASS | 17429.5979 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 32.7049 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.575 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.9292 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 27.7392 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0949 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9298 | PASS | 21829.757 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.423 | PASS | 4323.0344 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 19.8753 | PASS | 5.662 | PASS | 5562.0484 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 31.9275 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.2124 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.2975 | PASS | 33.5799 | PASS | 33479.9333 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.2975 | PASS | 29.8504 | PASS | 29750.4026 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.2975 | PASS | 29.8504 | PASS | 29750.4026 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.2975 | PASS | 33.3935 | PASS | 33293.5205 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 20.9731 | PASS | 0.231 | PASS | 131.0115 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 8.7002 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3268 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 31.0854 | PASS | 17.3541 | PASS | 17254.0981 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 9.2021 | PASS | 10.9156 | PASS | 10815.6251 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 16.3826 | PASS | 12.5197 | PASS | 12419.7307 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 58.9685 | PASS | 6.7661 | PASS | 6666.0999 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 58.9685 | PASS | 6.6182 | PASS | 6518.2461 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 23.9999 | PASS | 5.4534 | PASS | 5353.4145 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.5938 | PASS | 4.9824 | PASS | 4882.437 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 33.5071 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.5998 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 33.5071 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.6396 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 10.6011 | PASS | 5.5818 | PASS | 5481.8042 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.3293 | PASS | 3.8684 | PASS | 3768.414 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 50.6059 | PASS | 17.5304 | PASS | 17430.432 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 32.6978 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5732 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6022 | PASS | 17502.185 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 27.74 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0955 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9307 | PASS | 21830.7479 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.7222 | PASS | 4.4237 | PASS | 4323.7114 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 19.8741 | PASS | 5.6627 | PASS | 5562.7058 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 31.9123 | PASS | 5.2077 | PASS | 5107.7288 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.453 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4531 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4531 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.9067 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 21.0219 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.9033 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5266 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.2166 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3703 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 9.5679 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3891 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.4811 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0659 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.867 | PASS | 6.7716 | PASS | 6671.6448 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.867 | PASS | 6.6218 | PASS | 6521.8035 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7599 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0385 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.7988 | PASS | 7.3406 | PASS | 7240.5651 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.7988 | PASS | 7.3406 | PASS | 7240.6047 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.0514 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4552 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 50.6496 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8363 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6462 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9115 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5543 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5416 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7367 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.57 | PASS | 33469.9528 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.2318 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.2318 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3834 | PASS | 33283.395 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 20.9913 | PASS | 0.231 | PASS | 131.0197 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5352 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 31.2063 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0159 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 9.5544 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.4073 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 16.4769 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.5333 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 59.5335 | PASS | 6.7654 | PASS | 6665.3621 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 59.5335 | PASS | 6.6182 | PASS | 6518.1932 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 24.0165 | PASS | 5.463 | PASS | 5363.0131 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.4736 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.6596 | PASS | 7.3465 | PASS | 7246.535 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.6596 | PASS | 7.3466 | PASS | 7246.5754 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 10.662 | PASS | 5.5769 | PASS | 5476.8504 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6106 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 50.6466 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5318 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5152 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7364 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3236 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3293 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 31.9511 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5202 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.2953 | PASS | 33.57 | PASS | 33469.9845 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.2953 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.256 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.2953 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.256 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.2953 | PASS | 33.3834 | PASS | 33283.4271 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 20.9921 | PASS | 0.231 | PASS | 131.0132 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5347 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 31.2065 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0229 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 9.5547 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.4318 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 16.477 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.5445 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 59.5431 | PASS | 6.7655 | PASS | 6665.4697 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 59.5431 | PASS | 6.6183 | PASS | 6518.2514 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 24.0165 | PASS | 5.463 | PASS | 5362.9845 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.6162 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.4855 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 32.687 | PASS | 7.3467 | PASS | 7246.676 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 32.687 | PASS | 7.3467 | PASS | 7246.7164 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 10.662 | PASS | 5.5769 | PASS | 5476.8777 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6069 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 50.6467 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5386 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 32.7155 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5175 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7411 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3284 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 19.8772 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.334 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 31.9512 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5246 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.301 | PASS | 33.585 | PASS | 33485.0109 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.301 | PASS | 29.8545 | PASS | 29754.4998 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.301 | PASS | 29.8545 | PASS | 29754.4998 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.301 | PASS | 33.3986 | PASS | 33298.5916 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 20.9402 | PASS | 0.2303 | PASS | 130.2639 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 8.7018 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4298 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 31.2432 | PASS | 17.3419 | PASS | 17241.9185 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 9.5569 | PASS | 10.9215 | PASS | 10821.4779 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5225 | PASS | 12422.5293 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 57.9736 | PASS | 6.7719 | PASS | 6671.9218 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 57.9736 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.6712 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 24.0056 | PASS | 5.4564 | PASS | 5356.4372 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.6173 | PASS | 4.9849 | PASS | 4884.8854 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 33.2018 | PASS | 7.3869 | PASS | 7286.9393 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 33.2018 | PASS | 7.387 | PASS | 7286.9801 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 10.6659 | PASS | 5.5868 | PASS | 5486.7768 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.3301 | PASS | 3.868 | PASS | 3768.0345 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 50.6569 | PASS | 17.5312 | PASS | 17431.1927 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 32.7146 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 42.0171 | PASS | 17.6028 | PASS | 17502.8374 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 27.7435 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0966 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 16.6439 | PASS | 21.9306 | PASS | 21830.6176 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.7232 | PASS | 4.425 | PASS | 4325.0382 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 19.8793 | PASS | 5.6633 | PASS | 5563.3462 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 31.9536 | PASS | 5.2082 | PASS | 5108.2345 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.301 | PASS | 33.5851 | PASS | 33485.1428 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.301 | PASS | 29.8546 | PASS | 29754.6071 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.301 | PASS | 29.8546 | PASS | 29754.6071 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.301 | PASS | 33.3987 | PASS | 33298.7242 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 20.9393 | PASS | 0.2303 | PASS | 130.2605 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 8.7018 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 31.2435 | PASS | 17.342 | PASS | 17241.9964 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 9.5567 | PASS | 10.9216 | PASS | 10821.5517 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5226 | PASS | 12422.5617 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 57.9542 | PASS | 6.7719 | PASS | 6671.9246 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 57.9542 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.6566 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 24.0055 | PASS | 5.4564 | PASS | 5356.3813 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.6173 | PASS | 4.9849 | PASS | 4884.9206 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 33.1956 | PASS | 7.3873 | PASS | 7287.344 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 33.1956 | PASS | 7.3874 | PASS | 7287.3845 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 10.6659 | PASS | 5.5869 | PASS | 5486.8613 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.3301 | PASS | 3.868 | PASS | 3768.0199 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 50.6569 | PASS | 17.5312 | PASS | 17431.2158 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 32.7146 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 42.0171 | PASS | 17.6028 | PASS | 17502.8492 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 27.7436 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0966 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 16.6439 | PASS | 21.9306 | PASS | 21830.6349 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.7232 | PASS | 4.4251 | PASS | 4325.0629 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 19.8793 | PASS | 5.6634 | PASS | 5563.3641 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 31.9536 | PASS | 5.2082 | PASS | 5108.2491 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 33.5804 | PASS | 33480.4197 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 29.8508 | PASS | 29750.7557 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 29.8508 | PASS | 29750.7557 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.2993 | PASS | 33.394 | PASS | 33293.9528 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 21.0302 | PASS | 0.2303 | PASS | 130.3184 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 8.7017 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4707 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 31.2404 | PASS | 17.3384 | PASS | 17238.3902 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 9.5746 | PASS | 10.9188 | PASS | 10818.8346 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 16.4844 | PASS | 12.5214 | PASS | 12421.4369 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 59.9438 | PASS | 6.7728 | PASS | 6672.8113 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 59.9438 | PASS | 6.6223 | PASS | 6522.2809 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 24.0089 | PASS | 5.4584 | PASS | 5358.3585 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.6182 | PASS | 4.9836 | PASS | 4883.628 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 33.8243 | PASS | 7.3626 | PASS | 7262.606 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 33.8243 | PASS | 7.3626 | PASS | 7262.6454 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 10.6679 | PASS | 5.5839 | PASS | 5483.8647 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.3297 | PASS | 3.8685 | PASS | 3768.5313 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 50.6561 | PASS | 17.5304 | PASS | 17430.3803 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 42.0156 | PASS | 17.6024 | PASS | 17502.427 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 27.7421 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0959 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 16.6433 | PASS | 21.93 | PASS | 21829.9987 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 6.7225 | PASS | 4.4242 | PASS | 4324.1757 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 19.8788 | PASS | 5.6627 | PASS | 5562.7244 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 765660 [GEN-2021-038345.00] CKT 1 | 31.9549 | PASS | 5.2077 | PASS | 5107.725 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2684 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3013 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3013 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.7214 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 21.0148 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.8814 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5282 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 31.2161 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3202 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3684 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0169 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 59.6486 | PASS | 6.7652 | PASS | 6665.2138 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 59.6486 | PASS | 6.6177 | PASS | 6517.7261 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9222 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9849 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 33.1852 | PASS | 7.3646 | PASS | 7264.5957 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 33.1852 | PASS | 7.3646 | PASS | 7264.6351 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9441 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4748 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8006 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6323 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8893 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5262 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5159 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7116 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1696 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2225 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2225 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6213 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 21.0153 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7322 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5286 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2914 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3668 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0013 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 59.4803 | PASS | 6.7679 | PASS | 6667.909 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 59.4803 | PASS | 6.6192 | PASS | 6519.2415 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8899 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9696 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 33.3716 | PASS | 7.3611 | PASS | 7261.1378 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 33.3716 | PASS | 7.3612 | PASS | 7261.1783 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9096 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4833 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7885 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6216 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8785 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5038 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5047 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7049 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.6816 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.824 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.824 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3841 | PASS | 33284.1284 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 16.1544 | PASS | 0.2417 | PASS | 141.6912 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5326 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 31.2141 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9584 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.913 | PASS | 10812.98 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8265 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 59.7468 | PASS | 6.7672 | PASS | 6667.1636 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 59.7468 | PASS | 6.619 | PASS | 6518.9864 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 24.0156 | PASS | 5.4624 | PASS | 5362.3931 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.776 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 33.1495 | PASS | 7.3393 | PASS | 7239.3257 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 33.1495 | PASS | 7.3394 | PASS | 7239.365 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.4884 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.536 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 50.6489 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.683 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5778 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8114 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4348 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4333 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508566 [SABMINT4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6287 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.3039 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3316 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3316 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.7588 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 20.9998 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.5059 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5278 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 31.2163 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3242 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.4591 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0432 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 59.9297 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3916 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 59.9297 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3778 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8199 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0128 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 33.3096 | PASS | 7.3732 | PASS | 7273.2117 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 33.3096 | PASS | 7.3733 | PASS | 7273.2514 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5478.0055 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4693 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8133 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6332 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8958 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5259 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5224 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7211 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33470.9995 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0824 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0824 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.4481 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 20.9834 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.7774 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5297 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 31.2152 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1538 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2404 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9446 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 59.9046 | PASS | 6.7688 | PASS | 6668.8433 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 59.9046 | PASS | 6.6201 | PASS | 6520.096 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 24.015 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0463 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9044 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 32.9257 | PASS | 7.3702 | PASS | 7270.2435 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 32.9257 | PASS | 7.3703 | PASS | 7270.283 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7694 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5014 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7529 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6062 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8528 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4782 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4801 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509092 [EASTON 4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6796 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 33.5872 | PASS | 33487.1936 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 29.8563 | PASS | 29756.2766 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 29.8563 | PASS | 29756.2766 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.3019 | PASS | 33.4008 | PASS | 33300.7923 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 0.2283 | PASS | 128.2549 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 8.702 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4257 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 31.2542 | PASS | 17.3417 | PASS | 17241.7327 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 9.5731 | PASS | 10.9223 | PASS | 10822.3154 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 16.4851 | PASS | 12.523 | PASS | 12422.9971 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 58.7823 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.5553 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 58.7823 | PASS | 6.6196 | PASS | 6519.5638 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 24.0062 | PASS | 5.4568 | PASS | 5356.7682 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.6185 | PASS | 4.9854 | PASS | 4885.3593 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 28.8354 | PASS | 7.6614 | PASS | 7561.3535 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 28.8354 | PASS | 7.6614 | PASS | 7561.402 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 10.6691 | PASS | 5.5878 | PASS | 5487.848 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.3303 | PASS | 3.8678 | PASS | 3767.8195 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 50.6602 | PASS | 17.5315 | PASS | 17431.5045 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 32.7153 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5771 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 42.0179 | PASS | 17.603 | PASS | 17503.0387 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 27.7444 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.097 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 16.6442 | PASS | 21.9308 | PASS | 21830.845 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 6.7235 | PASS | 4.4255 | PASS | 4325.5265 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 19.8798 | PASS | 5.6636 | PASS | 5563.6192 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 509403 [PIRKEY 1 24.000] CKT 1 | 31.9557 | PASS | 5.2084 | PASS | 5108.4094 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.7373 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8709 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8709 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.1865 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.1271 | PASS | 0.2395 | PASS | 139.4755 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5326 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 31.2144 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9969 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.913 | PASS | 10813.0314 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8491 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 59.7422 | PASS | 6.7683 | PASS | 6668.25 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 59.7422 | PASS | 6.6196 | PASS | 6519.6009 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 24.0154 | PASS | 5.4623 | PASS | 5362.3203 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8026 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 33.1475 | PASS | 7.3299 | PASS | 7229.8572 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 33.1475 | PASS | 7.3299 | PASS | 7229.8967 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.5429 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5301 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6961 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5832 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8223 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4418 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4422 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6383 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.8952 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9994 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9994 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.3455 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.1038 | PASS | 0.2385 | PASS | 138.4518 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5312 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 31.215 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0999 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1673 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.909 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 59.7361 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3575 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 59.7361 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.2527 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 24.0151 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.1395 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8658 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 33.1532 | PASS | 7.3374 | PASS | 7237.3745 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 33.1532 | PASS | 7.3374 | PASS | 7237.4145 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6865 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5127 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7313 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5967 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8392 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4624 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4658 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6646 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 33.569 | PASS | 33468.9955 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 29.8415 | PASS | 29741.4516 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 29.8415 | PASS | 29741.4516 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 33.3824 | PASS | 33282.4295 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 20.9341 | PASS | 0.2321 | PASS | 132.0691 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5438 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 31.2078 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.1818 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 9.5638 | PASS | 10.9118 | PASS | 10811.7638 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 16.4794 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.2739 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 59.638 | PASS | 6.7672 | PASS | 6667.1902 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 59.638 | PASS | 6.619 | PASS | 6519.0035 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 24.0175 | PASS | 5.4636 | PASS | 5363.5901 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.1804 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 31.1586 | PASS | 7.2639 | PASS | 7163.9371 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 31.1586 | PASS | 7.264 | PASS | 7163.9773 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 10.6634 | PASS | 5.5762 | PASS | 5476.1855 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.7132 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 50.6472 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3535 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.4295 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.6052 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.1696 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.1998 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.4008 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.3873 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3995 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3995 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8427 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 19.8697 | PASS | 0.2297 | PASS | 129.731 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5273 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 31.2167 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3827 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.5208 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0768 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 59.8808 | PASS | 6.7723 | PASS | 6672.2946 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 59.8808 | PASS | 6.622 | PASS | 6522.0152 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6983 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.0502 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 33.808 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.6088 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 33.808 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.6492 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.084 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4605 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 50.6495 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.833 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6416 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9034 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.536 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5355 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7368 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0676 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1394 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1394 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5186 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 20.1203 | PASS | 0.2288 | PASS | 128.8461 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2026 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3096 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9716 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 59.9075 | PASS | 6.771 | PASS | 6671.0191 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 59.9075 | PASS | 6.6213 | PASS | 6521.2786 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9708 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9341 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 33.8064 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.6365 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 33.8064 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.6769 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8339 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7688 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.612 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8634 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4872 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4906 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6909 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.3793 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3932 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3932 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8325 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 16.8147 | PASS | 0.2498 | PASS | 149.7633 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5265 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 31.2166 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4109 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.5616 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.088 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 59.098 | PASS | 6.7923 | PASS | 6692.3282 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 59.098 | PASS | 6.6331 | PASS | 6533.1023 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 24.0142 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.6005 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.0613 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 33.761 | PASS | 7.3466 | PASS | 7246.6336 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 33.761 | PASS | 7.3467 | PASS | 7246.6739 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.1118 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4597 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 50.6495 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8384 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6399 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9037 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5278 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5368 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7424 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.2979 | PASS | 33.5766 | PASS | 33476.6354 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.2979 | PASS | 29.8477 | PASS | 29747.6733 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.2979 | PASS | 29.8477 | PASS | 29747.6733 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.2979 | PASS | 33.3901 | PASS | 33290.1362 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 21.015 | PASS | 0.2312 | PASS | 131.25 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 8.7016 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4968 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 31.2291 | PASS | 17.3365 | PASS | 17236.4931 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 9.5714 | PASS | 10.9163 | PASS | 10816.3201 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 16.4828 | PASS | 12.5203 | PASS | 12420.3152 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 59.9117 | PASS | 6.7659 | PASS | 6665.8894 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 59.9117 | PASS | 6.6182 | PASS | 6518.2276 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 24.0129 | PASS | 5.4608 | PASS | 5360.8151 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.6177 | PASS | 4.9824 | PASS | 4882.4022 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 33.8147 | PASS | 7.3576 | PASS | 7257.6268 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 33.8147 | PASS | 7.3577 | PASS | 7257.6665 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 10.6664 | PASS | 5.5811 | PASS | 5481.1235 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.3293 | PASS | 3.8689 | PASS | 3768.9374 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 50.653 | PASS | 17.5297 | PASS | 17429.6581 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 42.0144 | PASS | 17.6021 | PASS | 17502.0933 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 27.7409 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0953 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 16.6428 | PASS | 21.9295 | PASS | 21829.517 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.722 | PASS | 4.4235 | PASS | 4323.5363 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 19.8783 | PASS | 5.6622 | PASS | 5562.1983 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 31.954 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.2411 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0439 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1184 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1184 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.495 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7048 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5294 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 31.2154 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.176 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2702 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9624 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7686 | PASS | 6668.6435 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.62 | PASS | 6519.9726 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9882 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9218 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 33.7908 | PASS | 7.3502 | PASS | 7250.2266 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 33.7908 | PASS | 7.3503 | PASS | 7250.267 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8088 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4971 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7639 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6114 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.86 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4844 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4868 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6879 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0363 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1122 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1122 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4874 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7065 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5298 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 31.2153 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1697 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 9.5672 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2617 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9589 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 59.9228 | PASS | 6.7685 | PASS | 6668.534 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 59.9228 | PASS | 6.6199 | PASS | 6519.913 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9961 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9196 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 33.788 | PASS | 7.3496 | PASS | 7249.6272 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 33.788 | PASS | 7.3497 | PASS | 7249.6675 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8016 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4982 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7616 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6108 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8608 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4828 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4857 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6868 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33470.9996 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0825 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0825 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4508 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7144 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5305 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 31.2151 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1351 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 9.5668 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2115 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 16.4806 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9432 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 59.9223 | PASS | 6.7678 | PASS | 6667.8297 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 59.9223 | PASS | 6.6195 | PASS | 6519.5291 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 24.015 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0423 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9013 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 33.7701 | PASS | 7.3463 | PASS | 7246.3278 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 33.7701 | PASS | 7.3464 | PASS | 7246.3681 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 10.6645 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7607 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5018 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7529 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.577 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6084 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8569 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4788 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4801 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6801 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.898 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9999 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9999 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.3485 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 20.8573 | PASS | 0.231 | PASS | 130.9878 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5302 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.2146 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1332 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 9.5667 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2007 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9125 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.3186 | PASS | 6.7703 | PASS | 6670.2675 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 59.3186 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.7263 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 24.0151 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.1159 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.871 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.5971 | PASS | 7.3579 | PASS | 7257.8665 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 33.5971 | PASS | 7.3579 | PASS | 7257.907 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6991 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5119 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7338 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5961 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8438 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4614 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4665 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6661 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1112 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1751 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1751 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5629 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 21.0085 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7084 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5286 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 31.2154 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3009 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 9.5669 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3415 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9829 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 59.5712 | PASS | 6.7689 | PASS | 6668.9198 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 59.5712 | PASS | 6.6198 | PASS | 6519.8377 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9242 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9512 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 33.7707 | PASS | 7.3571 | PASS | 7257.1353 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 33.7707 | PASS | 7.3572 | PASS | 7257.175 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8703 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4893 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7776 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6159 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.872 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4942 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4965 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6975 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1112 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.175 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.175 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5628 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 21.0085 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7084 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5286 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 31.2154 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3006 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 9.5669 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3412 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9829 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 59.5712 | PASS | 6.7689 | PASS | 6668.9203 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 59.5712 | PASS | 6.6198 | PASS | 6519.8385 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9243 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9512 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 33.7707 | PASS | 7.3571 | PASS | 7257.1334 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 33.7707 | PASS | 7.3572 | PASS | 7257.1732 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 10.6645 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8716 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4894 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7776 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6159 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.872 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.494 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4962 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6974 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1103 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.173 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.173 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5603 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 20.9937 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7261 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.528 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 31.215 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3746 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 9.5661 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3373 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9775 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 59.2081 | PASS | 6.7683 | PASS | 6668.311 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 59.2081 | PASS | 6.6192 | PASS | 6519.1999 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9473 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 33.7273 | PASS | 7.3594 | PASS | 7259.3931 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 33.7273 | PASS | 7.3594 | PASS | 7259.4336 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8661 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4889 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7772 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6157 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8734 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4932 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4963 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6963 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1101 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1728 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1728 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5601 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 20.9932 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7266 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5284 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 31.215 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.376 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 9.5661 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3371 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 16.4805 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9771 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 59.1974 | PASS | 6.7683 | PASS | 6668.301 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 59.1974 | PASS | 6.6192 | PASS | 6519.1889 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9258 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9475 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 33.726 | PASS | 7.3594 | PASS | 7259.4297 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 33.726 | PASS | 7.3595 | PASS | 7259.4702 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 10.6644 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8657 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4889 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7773 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6157 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8734 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4931 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4963 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6965 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.2939 | PASS | 33.5669 | PASS | 33466.8868 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.2939 | PASS | 29.8397 | PASS | 29739.7432 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.2939 | PASS | 29.8397 | PASS | 29739.7432 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.2939 | PASS | 33.3803 | PASS | 33280.3165 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6991 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5134 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 31.2127 | PASS | 17.3351 | PASS | 17235.1439 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4437 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0912 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4402 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4058 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 24.0132 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.2312 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.0673 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.91 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9498 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9728 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.804 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 50.6454 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7095 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 32.7092 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5743 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 41.7408 | PASS | 17.5973 | PASS | 17497.2785 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 26.9582 | PASS | 0.163 | PASS | 62.9665 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 16.6401 | PASS | 21.929 | PASS | 21828.9612 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.7188 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.0552 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 19.8763 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.0847 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 31.9499 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9687 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.3927 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4055 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4055 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.8514 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6912 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5446 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 31.2118 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7956 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3443 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7203 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4961 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.437 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8637 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6516 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0503 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0907 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6929 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4275 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 50.6484 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.5898 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5755 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 38.3815 | PASS | 17.5346 | PASS | 17434.5734 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 27.6976 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0916 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 16.6408 | PASS | 21.9279 | PASS | 21827.918 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.7216 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.1173 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5128 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 31.9501 | PASS | 5.2055 | PASS | 5105.5464 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1825 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2329 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2329 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6342 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5287 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3133 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3484 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9898 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4926 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4351 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8878 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.954 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.041 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0815 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8858 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.475 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7862 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 41.3326 | PASS | 17.6058 | PASS | 17505.8029 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 27.7331 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0939 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9244 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4544 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5199 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509812 [SHEFFD-4 138.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6489 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1536 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2075 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2075 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6049 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5292 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.264 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3441 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9857 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4923 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4349 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8976 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9505 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0403 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0807 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8767 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4807 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7821 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 41.6613 | PASS | 17.6031 | PASS | 17503.0762 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 27.7359 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0941 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8906 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4689 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5103 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509823 [WED-TAP4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6594 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.57 | PASS | 33469.9869 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.2588 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.2588 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3834 | PASS | 33283.4298 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6943 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5252 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.462 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.385 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0655 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4741 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4248 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8283 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0387 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9927 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0331 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9441 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5754 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 50.6485 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8067 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 32.7136 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 41.4021 | PASS | 17.6077 | PASS | 17507.7142 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 27.7186 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0899 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 16.6416 | PASS | 21.929 | PASS | 21828.9826 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 6.7163 | PASS | 4.4244 | PASS | 4324.401 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3948 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509851 [P&P WTP4 138.00] CKT 1 | 31.9523 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9514 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.4206 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4261 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4261 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.8764 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6886 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.53 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1694 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2463 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9379 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5152 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4477 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 24.0142 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.5653 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1079 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1476 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7641 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4729 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7526 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 41.9903 | PASS | 17.6011 | PASS | 17501.0615 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 27.737 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9112 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6292 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5087 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 560389 [GEN-2010-055138.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6532 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5704 | PASS | 33470.4482 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.6351 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.6351 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3839 | PASS | 33283.8961 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6925 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5307 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 31.2055 | PASS | 17.3357 | PASS | 17235.7251 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.277 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9636 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4865 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4316 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 24.0101 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9352 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9283 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0245 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0648 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7705 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5842 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 50.6485 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.653 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 41.9859 | PASS | 17.6006 | PASS | 17500.6368 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.5473 | PASS | 0.1618 | PASS | 61.7747 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.5345 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.7205 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5913 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3487 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509807 [ONETA--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 31.9518 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7171 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.9202 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0508 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0508 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.4129 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6887 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5419 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 31.2169 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.4938 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 9.567 | PASS | 10.9129 | PASS | 10812.8923 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8146 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5145 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4472 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7545 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7655 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0975 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1379 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 10.6643 | PASS | 5.5772 | PASS | 5477.2424 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.7327 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 50.6447 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.1701 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 32.7126 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5757 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 41.8199 | PASS | 17.5935 | PASS | 17493.4807 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 20.0366 | PASS | 0.1613 | PASS | 61.2825 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 16.6386 | PASS | 21.9284 | PASS | 21828.3637 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.7196 | PASS | 4.4233 | PASS | 4323.317 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.8757 | PASS | 5.661 | PASS | 5560.9714 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7207 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 33.5598 | PASS | 33459.7974 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 29.834 | PASS | 29733.9559 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 29.834 | PASS | 29733.9559 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 33.3731 | PASS | 33273.1493 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6986 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5384 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 31.2169 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.7875 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2214 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.024 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4435 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4081 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 24.0151 | PASS | 5.4623 | PASS | 5362.3025 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9914 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9208 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9613 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6843 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8704 | PASS | 3770.3667 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 50.6471 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.396 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 32.7154 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 41.9982 | PASS | 17.6002 | PASS | 17500.2225 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 25.6165 | PASS | 0.1627 | PASS | 62.6714 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 16.6404 | PASS | 21.9275 | PASS | 21827.5259 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.7197 | PASS | 4.4219 | PASS | 4321.9425 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 19.8762 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.4325 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 31.9531 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9812 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 33.5852 | PASS | 33485.2101 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 29.8547 | PASS | 29754.6968 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 29.8547 | PASS | 29754.6968 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.3001 | PASS | 33.3988 | PASS | 33298.8413 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 21.0261 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.5237 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5543 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 31.1803 | PASS | 17.3312 | PASS | 17231.2376 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 9.5606 | PASS | 10.9082 | PASS | 10808.2344 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 16.4768 | PASS | 12.5165 | PASS | 12416.5138 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 59.9303 | PASS | 6.7707 | PASS | 6670.6759 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 59.9303 | PASS | 6.6211 | PASS | 6521.0928 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 23.9761 | PASS | 5.4403 | PASS | 5340.3049 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.616 | PASS | 4.9783 | PASS | 4878.2658 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 33.8179 | PASS | 7.3586 | PASS | 7258.6051 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 33.8179 | PASS | 7.3586 | PASS | 7258.6447 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 10.6612 | PASS | 5.5723 | PASS | 5472.3054 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.3294 | PASS | 3.8687 | PASS | 3768.7117 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 50.6388 | PASS | 17.5276 | PASS | 17427.5877 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 32.7085 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5734 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 41.8846 | PASS | 17.5929 | PASS | 17492.8885 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 24.58 | PASS | 0.1624 | PASS | 62.4388 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 16.6402 | PASS | 21.9302 | PASS | 21830.1901 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 6.7237 | PASS | 4.4292 | PASS | 4329.1912 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 19.8767 | PASS | 5.662 | PASS | 5562 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] TO BUS 511840 [NES3-1 22.000] CKT 1 | 31.9451 | PASS | 5.205 | PASS | 5105.0148 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.9111 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0105 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0105 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.3612 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6922 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5295 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2315 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3439 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9889 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.489 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4331 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9265 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9539 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0315 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0712 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8737 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5033 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7746 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 42.0097 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6031 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 27.7348 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0937 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8541 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 1.9889 | FAIL | 4.1027 | PASS | 4002.7492 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4806 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510410 [CHELSA4 138.00] TO BUS 510413 [HAWTHRN4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7037 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.2924 | PASS | 33.5619 | PASS | 33461.8771 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.2924 | PASS | 29.8357 | PASS | 29735.6521 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.2924 | PASS | 29.8357 | PASS | 29735.6521 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.2924 | PASS | 33.3752 | PASS | 33275.2485 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7005 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5314 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 31.2175 | PASS | 17.3345 | PASS | 17234.5416 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4069 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0812 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4307 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4006 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.461 | PASS | 5361.0425 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.053 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9009 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9413 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9207 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 6.3283 | PASS | 3.8701 | PASS | 3770.1469 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 50.6485 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6217 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 42.004 | PASS | 17.6003 | PASS | 17500.2785 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 27.7237 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0889 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9283 | PASS | 21828.2608 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 4.6684 | FAIL | 4.4884 | PASS | 4388.4426 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 19.8766 | PASS | 5.6607 | PASS | 5560.7432 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510417 [VINTAJC4 138.00] TO BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9545 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33470.9972 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0821 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0821 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.4478 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6939 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5284 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 31.216 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2731 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3942 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0122 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.477 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4263 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 24.0152 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.1608 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9789 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9951 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0355 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9299 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7916 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6391 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8736 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 6.7173 | PASS | 4.4269 | PASS | 4326.9373 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4948 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510429 [ALWUETP4 138.00] TO BUS 510430 [ALLUWE 4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7133 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 33.5692 | PASS | 33469.2283 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 29.8416 | PASS | 29741.6412 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 29.8416 | PASS | 29741.6412 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 33.3827 | PASS | 33282.6628 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6963 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 8.7007 | PASS | 13.0207 | PASS | 12920.6708 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 31.1323 | PASS | 17.3446 | PASS | 17244.6138 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.4705 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 16.4784 | PASS | 12.5172 | PASS | 12417.2105 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4566 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4149 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 24.0102 | PASS | 5.4611 | PASS | 5361.1322 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.6164 | PASS | 4.9789 | PASS | 4878.9357 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9675 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0079 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 10.6637 | PASS | 5.5765 | PASS | 5476.4801 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.7578 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 50.6324 | PASS | 17.5274 | PASS | 17427.4129 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 32.6926 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5843 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 41.9877 | PASS | 17.6006 | PASS | 17500.6024 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 27.7381 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 16.6411 | PASS | 21.9282 | PASS | 21828.2057 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.8161 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 19.8757 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.8665 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510877 [FIXCT4 138.00] TO BUS 510948 [EARLSBORO 4138.00] CKT 1 | 29.867 | PASS | 5.225 | PASS | 5125.0035 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.7126 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8455 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.8455 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.1555 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6878 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5385 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 22.9113 | PASS | 17.4421 | PASS | 17342.0594 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 9.566 | PASS | 10.9148 | PASS | 10814.834 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 16.4672 | PASS | 12.5133 | PASS | 12413.3315 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4805 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4288 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 24.0139 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9407 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.6133 | PASS | 4.9749 | PASS | 4874.892 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0847 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.125 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 10.6651 | PASS | 5.5771 | PASS | 5477.078 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4775 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 50.6453 | PASS | 17.5275 | PASS | 17427.5157 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5712 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 42.0006 | PASS | 17.602 | PASS | 17501.9934 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 27.7382 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7942 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6171 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.1835 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510908 [MCALEST4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 31.9151 | PASS | 5.199 | PASS | 5098.9759 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5701 | PASS | 33470.0906 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.3421 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.3421 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3835 | PASS | 33283.5313 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7032 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.535 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 31.213 | PASS | 17.3024 | PASS | 17202.4268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.6343 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5195 | PASS | 12419.4722 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 59.9228 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4118 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 59.9228 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3902 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 24.0161 | PASS | 5.4628 | PASS | 5362.7898 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9815 | PASS | 4881.4773 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8045 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8448 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5784 | PASS | 5478.4448 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5761 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 50.6488 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8171 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6308 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7383 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.2666 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4158 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510909 [MCALESTIND 4138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.1427 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 33.5705 | PASS | 33470.5196 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7042 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7042 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 33.384 | PASS | 33283.9811 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 21.0045 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6992 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 8.7004 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4976 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 31.2083 | PASS | 17.3331 | PASS | 17233.0915 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 8.0637 | PASS | 10.9222 | PASS | 10822.1787 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 16.302 | PASS | 12.5157 | PASS | 12415.7083 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 59.5372 | PASS | 6.7692 | PASS | 6669.2169 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 59.5372 | PASS | 6.6201 | PASS | 6520.0877 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 24.0155 | PASS | 5.4624 | PASS | 5362.3734 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.5757 | PASS | 4.9782 | PASS | 4878.1886 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 33.6978 | PASS | 7.3586 | PASS | 7258.634 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 33.6978 | PASS | 7.3587 | PASS | 7258.6739 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 10.5703 | PASS | 5.5739 | PASS | 5473.9382 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5455 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 50.6296 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3585 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 32.7135 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5356 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8032 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4409 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 19.8754 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.326 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 31.9444 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4647 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.8656 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9678 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9678 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.3068 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6906 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.547 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 8.8982 | PASS | 150.8297 | PASS | 150729.7447 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 9.5658 | PASS | 10.9147 | PASS | 10814.6863 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 16.4725 | PASS | 12.5162 | PASS | 12416.2358 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4855 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.432 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8673 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.6148 | PASS | 4.9781 | PASS | 4878.0675 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0326 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0723 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 10.6659 | PASS | 5.5782 | PASS | 5478.2014 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4968 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 50.6484 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.0946 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5732 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 41.9989 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3713 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7382 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5295 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3212 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 31.9256 | PASS | 5.2026 | PASS | 5102.5935 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.572 | PASS | 33471.9872 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.9036 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.9036 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.3855 | PASS | 33285.4689 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6913 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 8.6954 | PASS | 13.0196 | PASS | 12919.5817 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2768 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4305 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9662 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.495 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4367 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8093 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.93 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0508 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0906 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9706 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 3.3247 | FAIL | 2.6329 | PASS | 2532.9357 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 50.625 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3166 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 32.7023 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5687 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6284 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 16.6331 | PASS | 21.9385 | PASS | 21838.5473 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5634 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 19.0154 | PASS | 5.6487 | PASS | 5548.6874 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511433 [HINTON 4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 31.9511 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.575 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2276 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2761 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2761 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6906 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6923 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 8.6961 | PASS | 13.0215 | PASS | 12921.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 31.2117 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.7986 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2192 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9263 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4886 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4328 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9756 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8721 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0296 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0693 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 10.6643 | PASS | 5.5774 | PASS | 5477.3788 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.3277 | PASS | 3.869 | PASS | 3768.9844 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 50.645 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.9282 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 32.6864 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5857 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 42.0114 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5201 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.879 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4454 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 19.8695 | PASS | 5.6619 | PASS | 5561.8638 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511449 [CORNVIL4 138.00] TO BUS 511508 [BLANCHD4 138.00] CKT 1 | 30.1965 | PASS | 5.1984 | PASS | 5098.396 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.291 | PASS | 33.5595 | PASS | 33459.5326 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.291 | PASS | 29.8338 | PASS | 29733.8179 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.291 | PASS | 29.8338 | PASS | 29733.8179 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.291 | PASS | 33.373 | PASS | 33272.9902 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6852 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 8.6979 | PASS | 13.0202 | PASS | 12920.2224 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 31.2166 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4126 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 9.5662 | PASS | 10.9122 | PASS | 10812.2382 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7731 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.539 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4612 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.705 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7153 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1699 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2097 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 10.6639 | PASS | 5.5764 | PASS | 5476.4112 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 3.1394 | FAIL | 3.282 | PASS | 3182.0432 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 50.6282 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3351 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 32.7041 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5745 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4906 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 27.7383 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 16.6285 | PASS | 21.9272 | PASS | 21827.2073 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2331 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 19.0405 | PASS | 5.6456 | PASS | 5545.6263 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511489 [WTH_JCT4 138.00] TO BUS 511497 [WTH_SE 4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.1166 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2922 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1192 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2922 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3035 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2922 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3035 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.2922 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.7388 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6922 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 8.6906 | PASS | 13.0193 | PASS | 12919.2951 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3655 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2408 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0078 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4892 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4331 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9529 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9758 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0326 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.073 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8331 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 4.8746 | FAIL | 3.1386 | PASS | 3038.5612 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 50.6181 | PASS | 17.53 | PASS | 17429.9878 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 32.7035 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5725 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6031 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 16.6348 | PASS | 21.9379 | PASS | 21837.9464 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4153 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 18.365 | PASS | 5.7169 | PASS | 5616.9244 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 511548 [REDROCKRD4 138.00] CKT 1 | 31.9507 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.764 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2927 | PASS | 33.5702 | PASS | 33470.2192 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2927 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.601 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2927 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.601 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2927 | PASS | 33.3839 | PASS | 33283.8767 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 8.692 | PASS | 13.0198 | PASS | 12919.8189 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3683 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1554 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0141 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4909 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4344 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9326 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9839 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0381 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0785 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7807 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 4.9027 | FAIL | 3.1065 | PASS | 3006.4714 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 50.6178 | PASS | 17.5307 | PASS | 17430.7062 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 32.7021 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5742 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5935 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 16.6354 | PASS | 21.9375 | PASS | 21837.5494 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3712 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 18.3453 | PASS | 5.7509 | PASS | 5650.9403 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511540 [CAN_GAS4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 31.9505 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8121 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.918 | FAIL | 33.4284 | PASS | 33328.366 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.918 | FAIL | 29.7442 | PASS | 29644.1779 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.918 | FAIL | 29.7442 | PASS | 29644.1779 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 5.918 | FAIL | 33.3644 | PASS | 33264.3835 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7052 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 8.6824 | PASS | 13.0212 | PASS | 12921.2252 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 31.1901 | PASS | 17.3313 | PASS | 17231.2645 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 9.5502 | PASS | 10.9105 | PASS | 10810.4544 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 16.4705 | PASS | 12.5165 | PASS | 12416.5342 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 59.922 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.398 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 59.922 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3822 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 24.0055 | PASS | 5.456 | PASS | 5355.9752 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.6143 | PASS | 4.9782 | PASS | 4878.1708 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9778 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0176 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.6557 | PASS | 5.5745 | PASS | 5474.4738 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2974 | PASS | 3.8051 | PASS | 3705.1358 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 50.5471 | PASS | 17.5213 | PASS | 17421.2781 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 32.7007 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5713 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 42.0002 | PASS | 17.5984 | PASS | 17498.4425 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 27.7261 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0886 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 16.6258 | PASS | 21.9174 | PASS | 21817.4096 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.7175 | PASS | 4.4174 | PASS | 4317.4048 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 19.8259 | PASS | 5.649 | PASS | 5548.9975 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 31.9277 | PASS | 5.202 | PASS | 5102.0007 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 33.5697 | PASS | 33469.6563 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 29.842 | PASS | 29741.9939 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 29.842 | PASS | 29741.9939 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 33.3831 | PASS | 33283.098 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6946 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5168 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 31.2153 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2625 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3309 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9798 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4717 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4234 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8866 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9423 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9898 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0296 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8288 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8699 | PASS | 3769.8952 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 50.645 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6559 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 32.6674 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.57 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 42.01 | PASS | 17.601 | PASS | 17501.0074 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 27.7379 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 16.0336 | PASS | 22.4285 | PASS | 22328.4828 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3114 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 19.8752 | PASS | 5.66 | PASS | 5559.9939 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514733 [MARSHL 4 138.00] TO BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] CKT 1 | 31.9497 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5852 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9353 | FAIL | 33.5258 | PASS | 33425.7738 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9353 | FAIL | 29.8134 | PASS | 29713.3738 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9353 | FAIL | 29.8134 | PASS | 29713.3738 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9353 | FAIL | 33.3467 | PASS | 33246.6535 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6903 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5581 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 31.2149 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2049 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 9.5668 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0758 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.889 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5024 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4404 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7308 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8418 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0733 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.113 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.5614 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.3262 | PASS | 3.8719 | PASS | 3771.9089 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 50.6406 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.2065 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 32.7117 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.575 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5367 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.6363 | PASS | 21.9262 | PASS | 21826.229 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3346 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 19.8708 | PASS | 5.6588 | PASS | 5558.7973 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 31.9512 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6435 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.2066 | PASS | 33.5826 | PASS | 33482.5905 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.2066 | PASS | 29.8557 | PASS | 29755.6758 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.2066 | PASS | 29.8557 | PASS | 29755.6758 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.2066 | PASS | 33.4 | PASS | 33299.9791 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6931 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3384 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1983 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1913 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9582 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4826 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4298 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8818 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9175 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0181 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0585 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7922 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.3207 | PASS | 3.8629 | PASS | 3762.9348 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 50.6471 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.5715 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.475 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 16.6375 | PASS | 21.929 | PASS | 21829.0089 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2288 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 19.8144 | PASS | 5.6652 | PASS | 5565.2485 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5931 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0601 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1288 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1288 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.507 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.487 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 31.2137 | PASS | 17.3329 | PASS | 17232.9299 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 9.5671 | PASS | 10.9128 | PASS | 10812.7783 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 15.1912 | PASS | 12.4904 | PASS | 12390.4246 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 59.9238 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4911 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 59.9238 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4343 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9353 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.2729 | PASS | 4.9676 | PASS | 4867.6249 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0362 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0765 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 9.988 | PASS | 5.5721 | PASS | 5472.0697 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4888 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 50.6515 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7474 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 32.7165 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6379 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8348 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4905 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 19.8777 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5041 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 31.9553 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7319 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.5721 | PASS | 33472.1325 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.844 | PASS | 29744.0067 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.844 | PASS | 29744.0067 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.3856 | PASS | 33285.5948 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 21.0223 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7034 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5354 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 31.1884 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.2408 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 9.5095 | PASS | 10.9116 | PASS | 10811.607 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 16.1589 | PASS | 12.5115 | PASS | 12411.4848 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 59.9177 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4059 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 59.9177 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3855 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 24.0138 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.3369 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.5327 | PASS | 4.9701 | PASS | 4870.1312 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 33.8107 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8677 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 33.8107 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9081 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 10.2435 | PASS | 5.553 | PASS | 5452.9775 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4951 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 50.6175 | PASS | 17.5291 | PASS | 17429.1221 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 32.7108 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5812 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 16.6423 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.2074 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5995 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4611 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 31.873 | PASS | 5.2074 | PASS | 5107.4036 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.547 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.5323 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.5323 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.385 | PASS | 33285.0075 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 21.0223 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.697 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0202 | PASS | 12920.2466 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 31.1886 | PASS | 17.3324 | PASS | 17232.4176 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 9.4846 | PASS | 10.9205 | PASS | 10820.5482 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 14.9954 | PASS | 12.4885 | PASS | 12388.4916 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 59.9171 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.456 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 59.9171 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4162 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9952 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.2182 | PASS | 4.9725 | PASS | 4872.5202 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 33.8105 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9014 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 33.8105 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9417 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 8.8999 | PASS | 5.5694 | PASS | 5469.4393 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.3001 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 50.639 | PASS | 17.5321 | PASS | 17432.1159 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 32.7131 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.572 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 42.0137 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.9347 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.3484 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.48 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 19.8777 | PASS | 5.6619 | PASS | 5561.9262 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 31.9063 | PASS | 5.2077 | PASS | 5107.6723 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 33.5702 | PASS | 33470.2453 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.4916 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.4916 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 33.3837 | PASS | 33283.7195 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6948 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6997 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5991 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 31.0162 | PASS | 17.3583 | PASS | 17258.2893 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7437 | PASS | 10.9012 | PASS | 10801.1947 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 16.3774 | PASS | 12.5175 | PASS | 12417.4854 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9238 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4707 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9238 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4231 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0128 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7126 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5898 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.3271 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9836 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0234 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5311 | PASS | 5.5772 | PASS | 5477.196 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3279 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.7039 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 50.6475 | PASS | 17.528 | PASS | 17427.9556 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7166 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6939 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7383 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7608 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5766 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8751 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.0944 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9415 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5952 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2965 | PASS | 33.572 | PASS | 33471.9948 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2965 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.8824 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2965 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.8824 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2965 | PASS | 33.3854 | PASS | 33285.4385 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 8.5735 | PASS | 13.0145 | PASS | 12914.4729 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 31.2152 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1326 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4404 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9669 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4919 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4347 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8184 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9282 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0412 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0815 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.0595 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.0057 | PASS | 3.6374 | PASS | 3537.4349 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 50.6184 | PASS | 17.5255 | PASS | 17425.4569 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 32.6936 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5774 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5255 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 16.6035 | PASS | 21.9337 | PASS | 21833.7328 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5603 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 11.8426 | PASS | 5.5348 | PASS | 5434.77 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514820 [JENSENT4 138.00] TO BUS 514821 [JENSEN 4 138.00] CKT 1 | 31.9518 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.592 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.291 | PASS | 33.5666 | PASS | 33466.5612 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.291 | PASS | 29.8395 | PASS | 29739.5329 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.291 | PASS | 29.8395 | PASS | 29739.5329 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.291 | PASS | 33.3801 | PASS | 33280.0607 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6971 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 8.7001 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.519 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 31.2122 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6963 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.589 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8709 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4533 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4135 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 24.0138 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.3039 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.816 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9518 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9922 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.1026 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.3274 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.8211 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 50.6283 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6763 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 32.6701 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5753 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 41.8717 | PASS | 17.5987 | PASS | 17498.6528 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 27.7373 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0941 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 15.5599 | PASS | 22.4712 | PASS | 22371.2019 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 6.7218 | PASS | 4.4233 | PASS | 4323.2765 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 19.8502 | PASS | 5.6601 | PASS | 5560.1119 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514829 [PINE ST4 138.00] CKT 1 | 31.9468 | PASS | 5.2053 | PASS | 5105.3199 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.57 | PASS | 33470.0248 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.2919 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8423 | PASS | 29742.2919 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.3835 | PASS | 33283.4697 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6948 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5546 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 31.2146 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2106 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3281 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9429 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4704 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4228 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9407 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8988 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9839 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0236 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7371 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5307 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 50.6452 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.3666 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 32.6131 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.6086 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 42.001 | PASS | 17.6007 | PASS | 17500.6902 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 27.7383 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 13.9751 | PASS | 24.6626 | PASS | 24562.6034 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4572 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 19.8578 | PASS | 5.6585 | PASS | 5558.5062 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 31.9459 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.4431 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 33.5728 | PASS | 33472.7791 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 29.8446 | PASS | 29744.6106 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 29.8446 | PASS | 29744.6106 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 33.3864 | PASS | 33286.357 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6873 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.477 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 31.2159 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3975 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1947 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9568 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5236 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4526 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8529 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9263 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.125 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1647 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7124 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.7258 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 50.632 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3344 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 32.6674 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5419 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 42.0026 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.3187 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 14.7779 | PASS | 23.4704 | PASS | 23370.4326 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4361 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 19.8739 | PASS | 5.6594 | PASS | 5559.3917 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514827 [CTNWOOD4 138.00] TO BUS 515373 [LBRTYLK4 138.00] CKT 1 | 31.9503 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8774 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0635 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1275 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1275 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.504 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6901 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4619 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2381 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.275 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9371 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5035 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4411 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9488 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8994 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0694 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1098 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7723 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.3386 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 50.6313 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.4702 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 31.65 | PASS | 18.3844 | PASS | 18284.381 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6482 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 16.6147 | PASS | 21.9295 | PASS | 21829.476 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4517 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 19.8767 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2876 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514842 [CHTWOOD4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 31.9322 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5066 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5726 | PASS | 33472.6058 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8445 | PASS | 29744.4781 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8445 | PASS | 29744.4781 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3862 | PASS | 33286.1919 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6896 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 8.7 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.2825 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 31.2167 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3361 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1463 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9398 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5083 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4438 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8678 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9003 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0829 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1233 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5774 | PASS | 5477.4439 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8689 | PASS | 3768.9441 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 50.5917 | PASS | 17.5272 | PASS | 17427.2213 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 30.8832 | PASS | 18.3848 | PASS | 18284.8221 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 42.011 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.3272 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 16.6403 | PASS | 21.9267 | PASS | 21826.6617 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3961 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 19.8672 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.9428 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514884 [DUNJEE 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 31.9294 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.0836 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 33.5704 | PASS | 33470.4045 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.6086 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.6086 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 33.3839 | PASS | 33283.8607 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6908 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5228 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 31.2147 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1301 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3445 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9036 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4984 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4383 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8974 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8612 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0576 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0974 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8684 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3965 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 50.6408 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.736 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 30.5817 | PASS | 18.3843 | PASS | 18284.2692 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 41.9981 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4559 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 16.5918 | PASS | 21.9427 | PASS | 21842.653 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5666 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 19.8768 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5806 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514906 [JNSKAMO4 138.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] CKT 1 | 31.9127 | PASS | 5.2061 | PASS | 5106.1171 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.081 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1477 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1477 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5318 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6896 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5122 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 31.2146 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3943 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 9.5664 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1145 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 16.4787 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.6212 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5076 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4432 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8697 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.6166 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.5548 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0821 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1225 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 10.6624 | PASS | 5.5768 | PASS | 5476.8071 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4716 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 50.627 | PASS | 17.5265 | PASS | 17426.4643 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 32.3615 | PASS | 18.3847 | PASS | 18284.7286 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5367 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 16.6412 | PASS | 21.9275 | PASS | 21827.4873 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5024 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.186 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514927 [HSLEAST2 69.000] TO BUS 514937 [HSLWEST2 69.000] CKT 1 | 31.9002 | PASS | 5.202 | PASS | 5102.037 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.5721 | PASS | 33472.141 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8441 | PASS | 29744.0609 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8441 | PASS | 29744.0609 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.3857 | PASS | 33285.6673 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6968 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 8.6935 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5716 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 31.2068 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.7254 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 9.5382 | PASS | 10.9126 | PASS | 10812.5825 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 16.4327 | PASS | 12.5169 | PASS | 12416.8598 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 59.9215 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4548 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 59.9215 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4133 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8343 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.6046 | PASS | 4.9787 | PASS | 4878.6554 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 33.8119 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9635 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 33.8119 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0033 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 10.6125 | PASS | 5.572 | PASS | 5472.0195 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8687 | PASS | 3768.7309 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 45.7721 | PASS | 17.5651 | PASS | 17465.1276 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 32.7048 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5743 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5752 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 16.6409 | PASS | 21.9306 | PASS | 21830.636 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4778 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 19.86 | PASS | 5.664 | PASS | 5564.0031 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 515007 [NOBLE 4 138.00] CKT 1 | 31.8609 | PASS | 5.2059 | PASS | 5105.9027 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.3243 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.35 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.35 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.7815 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6924 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 8.6864 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.2879 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2133 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4015 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5633 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0664 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4693 | PASS | 12.518 | PASS | 12417.9598 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4872 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4319 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9046 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.6141 | PASS | 4.9798 | PASS | 4879.8462 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0316 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0713 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6538 | PASS | 5.5755 | PASS | 5475.4647 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5751 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 31.3812 | PASS | 17.4513 | PASS | 17351.3115 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 32.7085 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5775 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5214 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6416 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.5067 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4947 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8661 | PASS | 5.6584 | PASS | 5558.3836 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514947 [CANADN-4 138.00] TO BUS 766111 [G21-088-TAP 138.00] CKT 1 | 31.942 | PASS | 5.2062 | PASS | 5106.167 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.572 | PASS | 33471.9523 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.9091 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.9091 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3855 | PASS | 33285.4833 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6904 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 8.7006 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.3745 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 31.2162 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2839 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.227 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9571 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.502 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4403 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8774 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9188 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0667 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1064 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.6279 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.1768 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 50.6173 | PASS | 17.5278 | PASS | 17427.8484 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 31.6897 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.6485 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4621 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 16.641 | PASS | 21.9276 | PASS | 21827.6493 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4456 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 19.8718 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.172 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] CKT 1 | 31.9399 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9292 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5716 | PASS | 33471.6269 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.6319 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.6319 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3851 | PASS | 33285.136 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6915 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 8.7008 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4255 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 31.216 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2681 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2997 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9886 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4944 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4361 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9288 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9545 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0454 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0857 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.795 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.2201 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 50.6186 | PASS | 17.529 | PASS | 17429.0021 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 31.7134 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.4753 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.552 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7652 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4636 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 19.8716 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5913 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514964 [NE10TH 4 138.00] TO BUS 514973 [RENO 4 138.00] CKT 1 | 31.9401 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8245 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1001 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1665 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1665 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5542 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5257 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2429 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3258 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9719 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4926 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4353 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9206 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9343 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0417 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0815 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8252 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4954 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 50.6394 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.0987 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 32.6657 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5855 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6042 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7456 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4907 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3298 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514986 [GLENDAL4 138.00] TO BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.703 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1078 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.175 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.175 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5642 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5501 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 31.2005 | PASS | 17.3367 | PASS | 17236.7291 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 9.5648 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3091 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 16.4735 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7326 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4899 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4331 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8999 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.6152 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6771 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0408 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0805 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 10.6593 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.5222 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4954 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 50.648 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3218 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 31.1477 | PASS | 18.3847 | PASS | 18284.7226 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 42.0111 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.3062 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 16.6369 | PASS | 21.9302 | PASS | 21830.2066 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4935 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 19.8762 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3548 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514987 [DALE 4 138.00] TO BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] CKT 1 | 28.7931 | PASS | 5.1706 | PASS | 5070.6356 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1895 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2436 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2436 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6497 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 8.7003 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4983 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.283 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3508 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0018 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4908 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4339 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9221 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9682 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0362 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0766 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9193 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4323 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 50.5731 | PASS | 17.5298 | PASS | 17429.826 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 32.3297 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.4987 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6304 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9294 | PASS | 21829.3961 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4967 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 19.8763 | PASS | 5.6618 | PASS | 5561.7531 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514993 [SE15TH 4 138.00] TO BUS 515003 [BARNES 4 138.00] CKT 1 | 31.9518 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6973 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5949 | PASS | 33494.8866 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8629 | PASS | 29762.9369 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8629 | PASS | 29762.9369 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.4091 | PASS | 33309.0989 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 21.0259 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.5174 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 8.6929 | PASS | 13.0191 | PASS | 12919.0539 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 31.0918 | PASS | 17.3543 | PASS | 17254.3061 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 9.5139 | PASS | 10.909 | PASS | 10809.0201 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 16.3934 | PASS | 12.5178 | PASS | 12417.7699 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7707 | PASS | 6670.7081 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.6211 | PASS | 6521.1064 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 23.9881 | PASS | 5.4473 | PASS | 5347.3273 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.5947 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.2358 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 33.8157 | PASS | 7.3587 | PASS | 7258.6882 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 33.8157 | PASS | 7.3587 | PASS | 7258.7287 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 10.5925 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.3147 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8663 | PASS | 3766.2628 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 50.2111 | PASS | 17.5322 | PASS | 17432.2054 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 32.424 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.4974 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 42.0053 | PASS | 17.6029 | PASS | 17502.932 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 27.7401 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0969 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 16.6324 | PASS | 21.9436 | PASS | 21843.5572 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 6.7237 | PASS | 4.4258 | PASS | 4325.774 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 19.8487 | PASS | 5.6641 | PASS | 5564.123 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] CKT 1 | 29.3764 | PASS | 5.2262 | PASS | 5126.1546 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.081 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1564 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1564 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5446 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6902 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 8.6988 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3171 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 31.2161 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9569 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 9.5522 | PASS | 10.9121 | PASS | 10812.0931 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 16.4625 | PASS | 12.5169 | PASS | 12416.912 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5026 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4404 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.956 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.6123 | PASS | 4.9787 | PASS | 4878.7231 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0713 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.111 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 10.6401 | PASS | 5.5711 | PASS | 5471.1075 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4203 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 49.8171 | PASS | 17.5154 | PASS | 17415.4126 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 32.7174 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5753 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5474 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8241 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4715 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 19.874 | PASS | 5.6606 | PASS | 5560.5704 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 31.7533 | PASS | 5.2057 | PASS | 5105.6744 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1015 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1632 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1632 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5489 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.693 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5356 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 31.2081 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.6174 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 9.5374 | PASS | 10.9126 | PASS | 10812.5705 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 16.3771 | PASS | 12.5154 | PASS | 12415.4004 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 59.9216 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4822 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 59.9216 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4283 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8794 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.5901 | PASS | 4.9768 | PASS | 4876.7807 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0355 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.076 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 10.5686 | PASS | 5.5692 | PASS | 5469.1534 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5172 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 50.6371 | PASS | 17.5275 | PASS | 17427.5066 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 32.7151 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5795 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.535 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7515 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4997 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3654 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 31.8472 | PASS | 5.2061 | PASS | 5106.0679 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5707 | PASS | 33470.7486 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8697 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.8697 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.1854 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6894 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5138 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 31.1937 | PASS | 17.3388 | PASS | 17238.82 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 9.5351 | PASS | 10.912 | PASS | 10812.024 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 16.2781 | PASS | 12.5083 | PASS | 12408.3275 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 59.9212 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5033 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 59.9212 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4384 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9677 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.5642 | PASS | 4.9709 | PASS | 4870.8881 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.134 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1741 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 10.5326 | PASS | 5.5638 | PASS | 5463.7589 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5021 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 50.6413 | PASS | 17.5269 | PASS | 17426.8551 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 32.7134 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5812 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 42.0118 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3885 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.6038 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4834 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 19.8777 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2652 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 31.7721 | PASS | 5.204 | PASS | 5104.0251 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1883 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2657 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2657 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.2946 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6788 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.508 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 31.2114 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9503 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 9.5663 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3403 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 16.4635 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7837 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4909 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9438 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.6126 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7253 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0354 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0752 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 10.6523 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6526 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4325 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 50.6429 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 32.7083 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5771 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6255 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 16.6409 | PASS | 21.9295 | PASS | 21829.4991 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4894 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 19.8751 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.502 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 30.2388 | PASS | 5.2005 | PASS | 5100.4648 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.2946 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1717 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.2946 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2519 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.2946 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2519 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.2946 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6613 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.51 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 31.2114 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9179 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 9.5664 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3429 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 16.4635 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7891 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4903 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4339 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 24.0147 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9522 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.6126 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.7247 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.033 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0728 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 10.6523 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6544 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4333 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 50.6432 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8095 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 32.7087 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6249 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 16.6409 | PASS | 21.9295 | PASS | 21829.4985 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4874 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 19.8751 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5009 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 30.2243 | PASS | 5.2005 | PASS | 5100.4911 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.2945 | PASS | 33.5685 | PASS | 33468.4519 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.2945 | PASS | 29.841 | PASS | 29741.0098 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.2945 | PASS | 29.841 | PASS | 29741.0098 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.2945 | PASS | 33.3819 | PASS | 33281.8841 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6931 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 8.6993 | PASS | 13.0208 | PASS | 12920.772 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 31.1979 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.7246 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4257 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 16.4793 | PASS | 12.5182 | PASS | 12418.1801 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4819 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4289 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 24.0128 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.2817 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9801 | PASS | 4880.0514 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0274 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0671 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.2995 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.7939 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 50.6265 | PASS | 17.5238 | PASS | 17423.7665 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 30.7902 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.6243 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 41.9824 | PASS | 17.5995 | PASS | 17499.4941 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 27.7369 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 16.6376 | PASS | 21.926 | PASS | 21826.0021 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.8856 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 19.8745 | PASS | 5.6596 | PASS | 5559.5588 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] CKT 1 | 31.8372 | PASS | 5.1924 | PASS | 5092.4306 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.57 | PASS | 33469.9707 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.243 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8422 | PASS | 29742.243 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3834 | PASS | 33283.4089 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5391 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 31.2167 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3613 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 9.5679 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.5718 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.1006 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4327 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4017 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 24.016 | PASS | 5.4626 | PASS | 5362.6277 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.075 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.8686 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9089 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.1322 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5812 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.529 | PASS | 17428.962 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 32.7083 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.603 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6165 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9283 | PASS | 21828.3445 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3134 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4345 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 520951 [HAMMETT4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.0568 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5706 | PASS | 33470.6431 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.7914 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8428 | PASS | 29742.7914 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3841 | PASS | 33284.0896 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6957 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.537 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 31.2162 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2641 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4381 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0616 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4644 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4194 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 24.0153 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.2251 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0294 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9603 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0001 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9816 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5327 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 50.6488 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.78 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 32.7153 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.578 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6126 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7685 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.417 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4529 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515053 [PEARSNT2 69.000] TO BUS 515054 [MAUD 2 69.000] CKT 1 | 31.948 | PASS | 5.2103 | PASS | 5110.3035 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0693 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1392 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1392 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5207 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6924 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5351 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 31.2148 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1386 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3371 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9229 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4879 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4325 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9131 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8622 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0283 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0687 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7452 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5014 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 50.6488 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6906 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 32.7035 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5833 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8461 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4993 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4698 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] CKT 1 | 31.8179 | PASS | 5.2078 | PASS | 5107.8093 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1785 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2268 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2268 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.628 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6902 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5323 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 31.2154 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2691 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 9.5663 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.183 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 16.4728 | PASS | 12.518 | PASS | 12418.0029 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.503 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4409 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.888 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.615 | PASS | 4.9798 | PASS | 4879.8299 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0713 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1111 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 10.6598 | PASS | 5.5764 | PASS | 5476.4269 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4833 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6371 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 32.7064 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5872 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6234 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.743 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5004 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4971 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515496 [KNAWATP2 69.000] CKT 1 | 31.6632 | PASS | 5.2129 | PASS | 5112.9454 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0561 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1289 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1289 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5072 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6916 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5482 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 31.2107 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0623 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3117 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7389 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4933 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4354 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7797 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.664 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0465 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0863 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.5902 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.51 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 50.6477 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.5573 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 32.7168 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 42.0111 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8001 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5395 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4277 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515054 [MAUD 2 69.000] TO BUS 515503 [LTRIVRT2 69.000] CKT 1 | 31.8992 | PASS | 5.2057 | PASS | 5105.6504 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.572 | PASS | 33471.9673 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.885 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.885 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3854 | PASS | 33285.4433 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.699 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5969 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 31.1968 | PASS | 17.3362 | PASS | 17236.19 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 9.5622 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.189 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 16.4682 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8037 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 59.9222 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4403 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 59.9222 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4056 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 24.0143 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7983 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.6139 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6616 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9143 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.954 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 10.6548 | PASS | 5.5767 | PASS | 5476.6634 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5934 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 50.6424 | PASS | 17.5272 | PASS | 17427.2359 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 31.18 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5753 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 42.0116 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4579 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 16.6361 | PASS | 21.9333 | PASS | 21833.3495 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5083 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 19.8761 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.213 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 26.8156 | PASS | 5.2015 | PASS | 5101.516 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1407 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1979 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1979 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5937 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5328 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 31.2117 | PASS | 17.3352 | PASS | 17235.1707 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3469 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 16.48 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0884 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4908 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4338 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9399 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.0565 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0367 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0765 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.961 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4878 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7629 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 32.6302 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5915 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.728 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9306 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4893 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.498 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515073 [ERLSBOR2 69.000] TO BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] CKT 1 | 31.8724 | PASS | 5.2085 | PASS | 5108.5165 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0688 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1377 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1377 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5177 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6916 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5375 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 31.2146 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.39 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3533 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0257 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4935 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4356 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8687 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9954 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0447 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.085 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9947 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4994 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7582 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 32.7165 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5841 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6429 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7468 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5168 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4658 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515074 [FRSTHIL2 69.000] TO BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515725 [FRSTHIL1 13.800] CKT 1 | 31.9188 | PASS | 5.2053 | PASS | 5105.2582 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.572 | PASS | 33472.0007 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.9126 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8439 | PASS | 29743.9126 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3855 | PASS | 33285.4778 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6992 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.6004 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 31.1967 | PASS | 17.3362 | PASS | 17236.1521 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 9.5622 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1824 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 16.4682 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8057 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 59.9221 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4394 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 59.9221 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4052 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 24.0143 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7888 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.6139 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6609 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9116 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9513 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 10.6547 | PASS | 5.5766 | PASS | 5476.6346 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5967 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 50.6422 | PASS | 17.5272 | PASS | 17427.1722 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 31.1835 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5656 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 42.0116 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4512 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 16.6362 | PASS | 21.9335 | PASS | 21833.455 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5103 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 19.8761 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.2005 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515075 [FRSTHIL4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 26.8129 | PASS | 5.2033 | PASS | 5103.2684 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0993 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1636 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1636 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5505 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5085 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 31.216 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1568 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 9.5681 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.5084 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 16.4046 | PASS | 12.516 | PASS | 12416.032 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4899 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4337 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9315 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.5967 | PASS | 4.9766 | PASS | 4876.6112 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0328 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0731 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 8.6794 | PASS | 5.4877 | PASS | 5387.7238 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4938 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 50.6501 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7541 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.577 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6012 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.858 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4911 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4754 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 515147 [GLASSES4 138.00] CKT 1 | 31.9533 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6814 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.5308 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.514 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.514 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.385 | PASS | 33284.9818 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6941 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5454 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 31.213 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2933 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 9.5547 | PASS | 10.9128 | PASS | 10812.814 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 13.0534 | PASS | 12.4403 | PASS | 12340.2714 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4759 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4248 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6722 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 5.6581 | FAIL | 4.9055 | PASS | 4805.4819 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0196 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.06 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 10.6719 | PASS | 5.568 | PASS | 5468.0298 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4505 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 50.6461 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7214 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 42.0116 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3676 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8923 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5219 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.502 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] TO BUS 521044 [RUSSETT4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4918 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5717 | PASS | 33471.6714 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.6268 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.6268 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3851 | PASS | 33285.1233 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6981 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4782 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 31.2135 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.993 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 9.473 | PASS | 10.9224 | PASS | 10822.3801 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 16.4127 | PASS | 12.5181 | PASS | 12418.0631 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 59.92 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4471 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 59.92 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.41 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 24.0145 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.7005 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.5992 | PASS | 4.9804 | PASS | 4880.3628 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 33.8114 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9191 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 33.8114 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9594 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 10.5702 | PASS | 5.5718 | PASS | 5471.8257 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4071 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 50.6325 | PASS | 17.5305 | PASS | 17430.4915 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 32.7147 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5751 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 42.0129 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7202 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.0516 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5548 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 19.8776 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.6639 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 31.9392 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.101 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5716 | PASS | 33471.6406 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.6077 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.6077 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3851 | PASS | 33285.099 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.695 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4675 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 31.2164 | PASS | 17.3353 | PASS | 17235.2842 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 9.5072 | PASS | 10.9254 | PASS | 10825.3538 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 16.4374 | PASS | 12.5252 | PASS | 12425.1982 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 59.9206 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4688 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 59.9206 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4217 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8721 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.6062 | PASS | 4.9883 | PASS | 4888.2963 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 33.8116 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9827 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 33.8116 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0224 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 10.6072 | PASS | 5.598 | PASS | 5498.0343 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3574 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 50.6392 | PASS | 17.5315 | PASS | 17431.5139 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 32.7135 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 42.0129 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7206 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.929 | PASS | 21829.0481 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5173 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6618 | PASS | 5561.8109 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 31.9405 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.1537 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1534 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2116 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2116 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6103 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6946 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5463 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 31.2069 | PASS | 17.3356 | PASS | 17235.5933 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5064 | PASS | 10.9113 | PASS | 10811.2724 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4621 | PASS | 12.5176 | PASS | 12417.5559 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9206 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4678 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9206 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4184 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8338 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6123 | PASS | 4.9795 | PASS | 4879.538 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8117 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0426 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8117 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0824 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6441 | PASS | 5.5743 | PASS | 5474.2635 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.463 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.4563 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.579 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8745 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.487 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8768 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.497 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9517 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6267 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.2952 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1534 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.2952 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2116 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.2952 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2116 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.2952 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6103 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6946 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5463 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 31.2069 | PASS | 17.3356 | PASS | 17235.5933 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 9.5064 | PASS | 10.9113 | PASS | 10811.2721 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 16.4621 | PASS | 12.5176 | PASS | 12417.5559 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 59.9206 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4678 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 59.9206 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4184 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8338 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.6123 | PASS | 4.9795 | PASS | 4879.5369 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 33.8117 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0426 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 33.8117 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0824 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 10.6441 | PASS | 5.5743 | PASS | 5474.2633 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.3287 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.463 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 50.6492 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.4563 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.579 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8745 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.487 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 19.8768 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.497 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 764115 [G20-074-TAP 345.00] CKT 2 | 31.9517 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6267 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.294 | PASS | 33.5705 | PASS | 33470.5449 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.294 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7331 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.294 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7331 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.294 | PASS | 33.384 | PASS | 33284.0177 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6898 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7003 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5199 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 31.0017 | PASS | 17.3622 | PASS | 17262.2273 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7709 | PASS | 10.8894 | PASS | 10789.3566 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 16.362 | PASS | 12.5219 | PASS | 12421.874 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5065 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4429 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0131 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0399 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5861 | PASS | 4.9855 | PASS | 4885.491 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0749 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1153 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5133 | PASS | 5.592 | PASS | 5491.9764 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4655 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 50.648 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.4377 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7152 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5754 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0115 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6048 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7376 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9444 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3999 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8757 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4359 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 765451 [G21-016-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9362 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.767 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1069 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1702 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1702 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5564 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6921 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.513 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 31.2154 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.147 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.371 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 16.3953 | PASS | 12.5152 | PASS | 12415.2289 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4897 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9242 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.5941 | PASS | 4.9751 | PASS | 4875.113 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0335 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0733 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 8.6623 | PASS | 5.5034 | PASS | 5403.4241 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4994 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 50.6495 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7213 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5918 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8624 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4929 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4652 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515147 [GLASSES4 138.00] TO BUS 515149 [MADINDT4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6677 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 33.5672 | PASS | 33467.1596 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 29.84 | PASS | 29739.9504 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 29.84 | PASS | 29739.9504 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 33.3806 | PASS | 33280.5689 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 21.0219 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7344 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.6396 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 31.2091 | PASS | 17.3326 | PASS | 17232.6031 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 9.5629 | PASS | 10.9137 | PASS | 10813.6578 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 16.447 | PASS | 12.5211 | PASS | 12421.0682 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 59.9209 | PASS | 6.7692 | PASS | 6669.1873 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 59.9209 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.2659 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 24.0186 | PASS | 5.4643 | PASS | 5364.2516 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.6083 | PASS | 4.9788 | PASS | 4878.8285 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 33.811 | PASS | 7.3542 | PASS | 7254.1756 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 33.811 | PASS | 7.3542 | PASS | 7254.2159 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 10.6352 | PASS | 5.5831 | PASS | 5483.0582 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.87 | PASS | 3769.9643 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 50.6394 | PASS | 17.5275 | PASS | 17427.4905 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 32.715 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5776 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 42.0113 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.2996 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 27.7379 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.094 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 16.6414 | PASS | 21.9283 | PASS | 21828.2695 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 6.7208 | PASS | 4.4219 | PASS | 4321.8928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 19.8763 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.8589 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515149 [MADINDT4 138.00] TO BUS 515158 [MADLIND4 138.00] CKT 1 | 31.949 | PASS | 5.206 | PASS | 5106.0284 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2963 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3244 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3244 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.7495 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6936 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5368 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 31.214 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4059 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 9.5615 | PASS | 10.9138 | PASS | 10813.8323 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 13.6714 | PASS | 12.4627 | PASS | 12362.6746 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4793 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.427 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8334 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 5.8339 | FAIL | 4.899 | PASS | 4799.0286 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0203 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.06 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 9.013 | PASS | 5.5676 | PASS | 5467.624 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4463 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 50.647 | PASS | 17.529 | PASS | 17428.953 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 42.012 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4604 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8879 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4975 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5349 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515151 [LTLCITY4 138.00] TO BUS 515157 [BROWN 4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5222 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.4047 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4126 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4126 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.8593 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6886 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5285 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 31.2127 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7358 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 9.567 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.3718 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 16.4268 | PASS | 12.4795 | PASS | 12379.4695 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5148 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4472 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.6946 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 4.5993 | FAIL | 4.8813 | PASS | 4781.3083 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1045 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.144 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 10.6502 | PASS | 5.5466 | PASS | 5446.6144 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4674 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 50.648 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3383 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5524 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9032 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5477 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4634 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515176 [BUTRFLD4 138.00] TO BUS 515193 [COLBRT-4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4863 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1592 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2123 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2123 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6112 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6901 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5293 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1856 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2916 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9523 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5037 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4412 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 12.5575 | PASS | 5.2347 | PASS | 5134.7414 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9127 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0667 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.107 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8155 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.488 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7612 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6314 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8672 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5257 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4943 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515300 [FTSMTHE5 161.00] TO BUS 515345 [COLONY 5 161.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6487 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.3679 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3822 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3822 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8211 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5323 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 31.2145 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0388 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1669 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8636 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5371 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4598 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 20.4556 | PASS | 5.474 | PASS | 5373.9784 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8159 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1496 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1899 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6705 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4773 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7252 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6508 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8722 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6167 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4978 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515343 [MASSARD5 161.00] TO BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] CKT 1 | 31.9525 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5315 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5742 | PASS | 33474.1801 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8498 | PASS | 29749.7926 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8498 | PASS | 29749.7926 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3932 | PASS | 33293.2004 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 21.0238 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6414 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5346 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 31.2112 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.497 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 9.5651 | PASS | 10.9114 | PASS | 10811.3539 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 16.4799 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.2605 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 59.9255 | PASS | 6.7699 | PASS | 6669.8523 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 59.9255 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6351 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 24.0074 | PASS | 5.4573 | PASS | 5357.3046 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.1634 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 33.8141 | PASS | 7.3561 | PASS | 7256.0907 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 33.8141 | PASS | 7.3561 | PASS | 7256.1305 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 10.6635 | PASS | 5.5756 | PASS | 5475.6296 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.3277 | PASS | 3.8707 | PASS | 3770.7324 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 50.6457 | PASS | 17.5279 | PASS | 17427.8616 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5589 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 27.7396 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 16.6425 | PASS | 21.9296 | PASS | 21829.625 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.423 | PASS | 4323.0245 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 19.8757 | PASS | 5.6596 | PASS | 5559.6246 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8445 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 33.5817 | PASS | 33481.7462 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 29.8555 | PASS | 29755.4528 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 29.8555 | PASS | 29755.4528 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 33.4002 | PASS | 33300.1525 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 21.0233 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6645 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.524 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 31.2133 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8433 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 9.5663 | PASS | 10.9123 | PASS | 10812.2785 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.5997 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 59.9246 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.6878 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 59.9246 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5434 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 24.0109 | PASS | 5.4595 | PASS | 5359.4678 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.5309 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 33.8134 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.609 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 33.8134 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.6493 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 10.664 | PASS | 5.5767 | PASS | 5476.6726 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.3283 | PASS | 3.87 | PASS | 3770.0442 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 50.6473 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3007 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5755 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5915 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 27.7393 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 16.6423 | PASS | 21.9294 | PASS | 21829.4478 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.7878 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 19.8765 | PASS | 5.6605 | PASS | 5560.5421 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.7828 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9355 | FAIL | 33.5248 | PASS | 33424.8115 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9355 | FAIL | 29.8126 | PASS | 29712.5643 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9355 | FAIL | 29.8126 | PASS | 29712.5643 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 5.9355 | FAIL | 33.3456 | PASS | 33245.6466 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6903 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5588 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 31.2149 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2043 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 9.5668 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0732 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8875 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5024 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4404 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4617 | PASS | 5361.73 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8418 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0734 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1132 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.5588 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.3262 | PASS | 3.8719 | PASS | 3771.9381 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 50.6406 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.1986 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 32.7117 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5753 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5359 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.6363 | PASS | 21.9262 | PASS | 21826.2135 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3326 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 19.8708 | PASS | 5.6588 | PASS | 5558.7516 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 31.9512 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6427 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 33.5747 | PASS | 33474.6525 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 29.8462 | PASS | 29746.1605 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 29.8462 | PASS | 29746.1605 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.2915 | PASS | 33.3883 | PASS | 33288.2694 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6891 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 8.6953 | PASS | 13.02 | PASS | 12919.9679 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 31.2165 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.327 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 9.5671 | PASS | 10.913 | PASS | 10812.9735 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8648 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5119 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4458 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8374 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.8177 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.095 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1353 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.5771 | PASS | 5477.1471 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.3224 | PASS | 3.864 | PASS | 3764.0436 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 50.6404 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.319 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 32.6986 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5802 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 42.0057 | PASS | 17.6001 | PASS | 17500.1418 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 27.7382 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0941 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 13.5422 | PASS | 23.5569 | PASS | 23456.9127 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4221 | PASS | 4322.1446 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 19.5193 | PASS | 5.6579 | PASS | 5557.9427 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 521073 [TWNLKSW4 138.00] CKT 1 | 31.9537 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9243 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 33.5942 | PASS | 33494.1969 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 29.8622 | PASS | 29762.1541 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 29.8622 | PASS | 29762.1541 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 33.4081 | PASS | 33308.0946 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 21.0255 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.5517 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 8.699 | PASS | 13.0202 | PASS | 12920.1793 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 31.2001 | PASS | 17.3321 | PASS | 17232.1384 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 9.561 | PASS | 10.9087 | PASS | 10808.725 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 16.4777 | PASS | 12.5171 | PASS | 12417.1212 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 59.9292 | PASS | 6.7705 | PASS | 6670.4812 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 59.9292 | PASS | 6.621 | PASS | 6520.9846 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 23.9928 | PASS | 5.4484 | PASS | 5348.3788 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9789 | PASS | 4878.9444 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 33.8169 | PASS | 7.3579 | PASS | 7257.945 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 33.8169 | PASS | 7.358 | PASS | 7257.9847 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 10.6613 | PASS | 5.5727 | PASS | 5472.7111 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.3292 | PASS | 3.8654 | PASS | 3765.3854 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 50.6152 | PASS | 17.5278 | PASS | 17427.7564 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 32.6561 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5622 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 42.0093 | PASS | 17.6026 | PASS | 17502.5548 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 27.742 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0964 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 15.1184 | PASS | 23.8099 | PASS | 23709.857 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 6.7234 | PASS | 4.4253 | PASS | 4325.3304 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 19.8134 | PASS | 5.6697 | PASS | 5569.7433 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515377 [CRESENT4 138.00] TO BUS 587210 [GEN-2016-032138.00] CKT 1 | 31.9452 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9529 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 33.5789 | PASS | 33478.8569 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 29.8532 | PASS | 29753.1579 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 29.8532 | PASS | 29753.1579 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 33.3972 | PASS | 33297.2478 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 21.0241 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6243 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5148 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 31.2096 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.3101 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 9.5644 | PASS | 10.9108 | PASS | 10810.8236 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 16.4796 | PASS | 12.518 | PASS | 12418.0429 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 59.9263 | PASS | 6.77 | PASS | 6669.9731 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 59.9263 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.7022 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 24.0048 | PASS | 5.4557 | PASS | 5355.7254 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9799 | PASS | 4879.9303 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 33.8146 | PASS | 7.3564 | PASS | 7256.4433 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 33.8146 | PASS | 7.3565 | PASS | 7256.4837 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 10.6631 | PASS | 5.575 | PASS | 5475.043 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.3279 | PASS | 3.8704 | PASS | 3770.4189 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 50.643 | PASS | 17.5272 | PASS | 17427.17 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 32.7168 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5731 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5759 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 27.7403 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.095 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9301 | PASS | 21830.1362 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.7219 | PASS | 4.4234 | PASS | 4323.4044 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 19.875 | PASS | 5.6591 | PASS | 5559.1099 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 31.9536 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.879 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 5.7495 | FAIL | 33.6608 | PASS | 33560.7565 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 5.7495 | FAIL | 29.9373 | PASS | 29837.2854 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 5.7495 | FAIL | 29.9373 | PASS | 29837.2854 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 5.7495 | FAIL | 33.5022 | PASS | 33402.1903 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6978 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.2746 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 31.214 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.6112 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 9.5656 | PASS | 10.912 | PASS | 10812.031 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 16.4799 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.6211 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4498 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4112 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8847 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.5403 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9458 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9856 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 10.6633 | PASS | 5.5763 | PASS | 5476.2603 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 6.3238 | PASS | 3.8755 | PASS | 3775.5476 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 50.6116 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.2266 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 32.6819 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5598 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 42.0088 | PASS | 17.601 | PASS | 17501.023 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 27.7341 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0925 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 16.6383 | PASS | 21.935 | PASS | 21834.9895 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 6.7198 | PASS | 4.4206 | PASS | 4320.5822 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 19.8693 | PASS | 5.6578 | PASS | 5557.7697 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 31.9444 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4559 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 5.7477 | FAIL | 33.6614 | PASS | 33561.3874 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 5.7477 | FAIL | 29.9379 | PASS | 29837.9057 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 5.7477 | FAIL | 29.9379 | PASS | 29837.9057 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 5.7477 | FAIL | 33.503 | PASS | 33402.971 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6978 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 8.7009 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.2729 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 31.214 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.6129 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 9.5655 | PASS | 10.912 | PASS | 10812.0263 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 16.4799 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.62 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4498 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4112 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8832 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 6.6169 | PASS | 4.9805 | PASS | 4880.5401 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9458 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9856 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 10.6633 | PASS | 5.5763 | PASS | 5476.2551 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 6.3238 | PASS | 3.8756 | PASS | 3775.565 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 50.6115 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.2341 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 32.6817 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5597 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 42.0088 | PASS | 17.601 | PASS | 17501.0219 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 27.7341 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0925 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 16.6383 | PASS | 21.935 | PASS | 21835.0312 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 6.7198 | PASS | 4.4206 | PASS | 4320.5753 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 19.8693 | PASS | 5.6578 | PASS | 5557.7771 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 31.9443 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4559 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.562 | PASS | 33461.9885 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8391 | PASS | 29739.0535 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8391 | PASS | 29739.0535 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3798 | PASS | 33279.7571 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 21.0242 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.619 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5483 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 31.2091 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.2085 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 9.5642 | PASS | 10.9106 | PASS | 10810.5551 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 16.4795 | PASS | 12.5179 | PASS | 12417.9373 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 59.9265 | PASS | 6.77 | PASS | 6670.0105 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 59.9265 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.7229 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 24.004 | PASS | 5.4552 | PASS | 5355.193 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9798 | PASS | 4879.8141 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 33.8148 | PASS | 7.3566 | PASS | 7256.5545 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 33.8148 | PASS | 7.3566 | PASS | 7256.5949 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 10.663 | PASS | 5.5747 | PASS | 5474.7232 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.3274 | PASS | 3.871 | PASS | 3771.0113 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 50.6423 | PASS | 17.5267 | PASS | 17426.6688 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 32.718 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5734 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5472 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 27.7403 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.095 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 16.6414 | PASS | 21.9295 | PASS | 21829.4532 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.722 | PASS | 4.4234 | PASS | 4323.4359 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 19.8743 | PASS | 5.658 | PASS | 5557.9646 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 31.954 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8682 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5864 | PASS | 33486.4407 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8616 | PASS | 29761.5723 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8616 | PASS | 29761.5723 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.4078 | PASS | 33307.8132 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 21.0236 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6498 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4579 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 31.212 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7534 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 9.5656 | PASS | 10.9118 | PASS | 10811.7663 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 16.4801 | PASS | 12.5184 | PASS | 12418.392 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 59.9252 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.7924 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 59.9252 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6018 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 24.0087 | PASS | 5.4581 | PASS | 5358.1323 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.3104 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 33.8138 | PASS | 7.3559 | PASS | 7255.9146 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 33.8138 | PASS | 7.356 | PASS | 7255.9544 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 10.6637 | PASS | 5.5761 | PASS | 5476.0885 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8699 | PASS | 3769.9174 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 50.6453 | PASS | 17.5276 | PASS | 17427.6318 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 32.7169 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5706 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5882 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 27.7398 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9312 | PASS | 21831.2108 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.423 | PASS | 4323.0474 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 19.8757 | PASS | 5.6596 | PASS | 5559.6358 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 31.9535 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.7976 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2823 | PASS | 33.5531 | PASS | 33453.1444 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2823 | PASS | 29.8287 | PASS | 29728.6964 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2823 | PASS | 29.8287 | PASS | 29728.6964 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.2823 | PASS | 33.3666 | PASS | 33266.6344 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6883 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5425 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 31.2152 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1357 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 9.5665 | PASS | 10.9123 | PASS | 10812.2898 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.6683 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5167 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 59.9236 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4484 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.6451 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.5919 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1121 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1519 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.5767 | PASS | 5476.708 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.3262 | PASS | 3.8719 | PASS | 3771.8508 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 50.6468 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3225 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5899 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 16.6415 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.5372 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4498 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 19.8756 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.3538 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6442 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.2823 | PASS | 33.5531 | PASS | 33453.1444 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.2823 | PASS | 29.8287 | PASS | 29728.6964 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.2823 | PASS | 29.8287 | PASS | 29728.6964 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.2823 | PASS | 33.3666 | PASS | 33266.6344 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6883 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5425 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 31.2152 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1357 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 9.5665 | PASS | 10.9123 | PASS | 10812.2898 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 16.4806 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.6683 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 59.9236 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5167 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 59.9236 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4484 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 24.0144 | PASS | 5.4616 | PASS | 5361.6451 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.5919 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1121 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 33.8126 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1519 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 10.6642 | PASS | 5.5767 | PASS | 5476.708 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.3262 | PASS | 3.8719 | PASS | 3771.8508 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 50.6468 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3225 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5899 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 16.6415 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.5372 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4498 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 19.8756 | PASS | 5.6604 | PASS | 5560.3538 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 2 | 31.9527 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6442 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 33.5743 | PASS | 33474.3194 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 29.846 | PASS | 29746.0415 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 29.846 | PASS | 29746.0415 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.2937 | PASS | 33.3882 | PASS | 33288.1516 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6905 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 8.7007 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4003 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 31.2168 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3253 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.913 | PASS | 10813.0312 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9286 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5015 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.44 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8096 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8827 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0677 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1074 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5772 | PASS | 5477.225 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.3281 | PASS | 3.8689 | PASS | 3768.8999 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 50.642 | PASS | 17.5269 | PASS | 17426.949 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 30.4615 | PASS | 18.3848 | PASS | 18284.7957 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 42.01 | PASS | 17.601 | PASS | 17500.9808 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 16.6256 | PASS | 21.9367 | PASS | 21836.6917 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3055 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 19.8599 | PASS | 5.66 | PASS | 5559.971 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 515480 [JONESSB4 138.00] CKT 1 | 31.9121 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9255 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5702 | PASS | 33470.1983 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8424 | PASS | 29742.4289 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8424 | PASS | 29742.4289 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3836 | PASS | 33283.6423 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6993 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5282 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 31.2169 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3691 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.5186 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.087 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4373 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4044 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 24.0012 | PASS | 5.4722 | PASS | 5372.183 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.0612 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8396 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 33.8122 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.88 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.0557 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5539 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7838 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5298 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7937 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.1913 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4285 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515523 [RYHLLTP5 161.00] TO BUS 515876 [MCSTLTP5 161.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.7774 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1386 | PASS | 33.5 | PASS | 33399.975 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1386 | PASS | 29.7906 | PASS | 29690.5678 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1386 | PASS | 29.7906 | PASS | 29690.5678 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1386 | PASS | 33.3193 | PASS | 33219.3393 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5033 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 31.2144 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.071 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5648 | PASS | 10.9113 | PASS | 10811.2682 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4798 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.3362 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5385 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9237 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4605 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.2255 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.2198 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1877 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2275 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6632 | PASS | 5.5754 | PASS | 5475.4385 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.321 | PASS | 3.8779 | PASS | 3777.8505 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 50.6396 | PASS | 17.5277 | PASS | 17427.6983 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7122 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0115 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.4001 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7372 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0937 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6389 | PASS | 21.9277 | PASS | 21827.6567 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7206 | PASS | 4.4216 | PASS | 4321.6138 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 19.8703 | PASS | 5.6579 | PASS | 5557.8859 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9517 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6075 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.1384 | PASS | 33.5002 | PASS | 33400.1924 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.1384 | PASS | 29.7908 | PASS | 29690.7687 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.1384 | PASS | 29.7908 | PASS | 29690.7687 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.1384 | PASS | 33.3196 | PASS | 33219.5924 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6853 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5029 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 31.2144 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0708 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 9.5648 | PASS | 10.9113 | PASS | 10811.2649 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 16.4798 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.3346 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 59.9237 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.539 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 59.9237 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4608 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 24.0137 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.2212 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.6168 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.2176 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1887 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 33.8127 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.2285 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 10.6632 | PASS | 5.5754 | PASS | 5475.4339 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.321 | PASS | 3.8779 | PASS | 3777.8553 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 50.6396 | PASS | 17.5277 | PASS | 17427.6978 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 32.7122 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.575 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 42.0115 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.4001 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 27.7372 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0937 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 16.6389 | PASS | 21.9277 | PASS | 21827.6591 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.7206 | PASS | 4.4216 | PASS | 4321.6136 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 19.8703 | PASS | 5.6579 | PASS | 5557.8854 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 31.9517 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6075 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.0686 | PASS | 33.6448 | PASS | 33544.8141 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.0686 | PASS | 29.9137 | PASS | 29813.6919 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.0686 | PASS | 29.9137 | PASS | 29813.6919 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.0686 | PASS | 33.4726 | PASS | 33372.6205 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 21.0253 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.5644 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 8.7004 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5074 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 31.203 | PASS | 17.3323 | PASS | 17232.336 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 9.5605 | PASS | 10.9083 | PASS | 10808.2823 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 16.4779 | PASS | 12.5171 | PASS | 12417.1424 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 59.9287 | PASS | 6.7704 | PASS | 6670.3933 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 59.9287 | PASS | 6.6209 | PASS | 6520.9358 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.9951 | PASS | 5.4497 | PASS | 5349.6933 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.6163 | PASS | 4.979 | PASS | 4878.9558 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 33.8165 | PASS | 7.3577 | PASS | 7257.6906 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 33.8165 | PASS | 7.3577 | PASS | 7257.7302 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 10.6612 | PASS | 5.5723 | PASS | 5472.2539 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.3257 | PASS | 3.8715 | PASS | 3771.4864 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 50.6283 | PASS | 17.5269 | PASS | 17426.9089 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 32.7069 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5744 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 42.011 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.453 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 27.7402 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0952 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 16.64 | PASS | 21.9306 | PASS | 21830.5971 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.7223 | PASS | 4.4239 | PASS | 4323.8853 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 19.8672 | PASS | 5.6595 | PASS | 5559.4551 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 31.9511 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.0729 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.0444 | PASS | 33.6068 | PASS | 33506.8083 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.0444 | PASS | 29.8827 | PASS | 29782.682 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.0444 | PASS | 29.8827 | PASS | 29782.682 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.0444 | PASS | 33.4339 | PASS | 33333.8631 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 21.0222 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7196 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.7006 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5453 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 31.2127 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8382 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 9.5692 | PASS | 10.9151 | PASS | 10815.0665 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5193 | PASS | 12419.3148 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 59.9222 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.2938 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 59.9222 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.3245 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 24.0144 | PASS | 5.4615 | PASS | 5361.4937 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9813 | PASS | 4881.3015 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.5626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.6024 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 10.6654 | PASS | 5.5798 | PASS | 5479.8296 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.8673 | PASS | 3767.2675 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 50.6422 | PASS | 17.5295 | PASS | 17429.4628 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 32.7097 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 42.0059 | PASS | 17.5998 | PASS | 17499.8467 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 27.7282 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0895 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 16.6341 | PASS | 21.9236 | PASS | 21823.6304 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.7177 | PASS | 4.4177 | PASS | 4317.7419 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 19.8713 | PASS | 5.6624 | PASS | 5562.3939 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 31.9482 | PASS | 5.2056 | PASS | 5105.5759 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.0444 | PASS | 33.6068 | PASS | 33506.8441 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.0444 | PASS | 29.8827 | PASS | 29782.7121 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.0444 | PASS | 29.8827 | PASS | 29782.7121 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.0444 | PASS | 33.4339 | PASS | 33333.899 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 21.0222 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7196 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 8.7006 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5452 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 31.2127 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.8383 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 9.5692 | PASS | 10.9151 | PASS | 10815.0666 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.5193 | PASS | 12419.3148 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 59.9222 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.2938 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 59.9222 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.3245 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 24.0144 | PASS | 5.4615 | PASS | 5361.4938 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.6172 | PASS | 4.9813 | PASS | 4881.3015 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 33.8118 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.5626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 33.8118 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.6024 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 10.6654 | PASS | 5.5798 | PASS | 5479.8297 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.3291 | PASS | 3.8673 | PASS | 3767.2669 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 50.6422 | PASS | 17.5295 | PASS | 17429.463 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 32.7097 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 42.0059 | PASS | 17.5998 | PASS | 17499.8468 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 27.7282 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0895 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 16.6341 | PASS | 21.9236 | PASS | 21823.6313 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.7177 | PASS | 4.4177 | PASS | 4317.7421 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 19.8713 | PASS | 5.6624 | PASS | 5562.3949 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 31.9482 | PASS | 5.2056 | PASS | 5105.576 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.1594 | PASS | 33.5493 | PASS | 33449.2928 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.1594 | PASS | 29.8313 | PASS | 29731.3324 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.1594 | PASS | 29.8313 | PASS | 29731.3324 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.1594 | PASS | 33.37 | PASS | 33270.0363 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6976 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5459 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 31.2162 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3189 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 9.5671 | PASS | 10.913 | PASS | 10813.0077 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9229 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4503 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 59.9231 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4115 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 24.0155 | PASS | 5.4623 | PASS | 5362.2932 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8748 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9314 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9717 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.5322 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.3242 | PASS | 3.8745 | PASS | 3774.4948 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 50.6455 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.1084 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 32.7154 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.547 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 27.7367 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0935 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 16.6334 | PASS | 21.9301 | PASS | 21830.1427 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.7203 | PASS | 4.4212 | PASS | 4321.1527 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 19.8694 | PASS | 5.6585 | PASS | 5558.5431 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.669 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.2982 | PASS | 33.6097 | PASS | 33509.6564 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.2982 | PASS | 29.8804 | PASS | 29780.3756 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.2982 | PASS | 29.8804 | PASS | 29780.3756 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.2982 | PASS | 33.4311 | PASS | 33331.1256 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 21.0252 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.5704 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5325 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 31.2043 | PASS | 17.3324 | PASS | 17232.4013 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 9.5614 | PASS | 10.9085 | PASS | 10808.4884 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 16.4784 | PASS | 12.5172 | PASS | 12417.2174 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 59.9285 | PASS | 6.7704 | PASS | 6670.352 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 59.9285 | PASS | 6.6209 | PASS | 6520.9132 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.9961 | PASS | 5.4503 | PASS | 5350.2896 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.6164 | PASS | 4.979 | PASS | 4879.0333 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 33.8164 | PASS | 7.3576 | PASS | 7257.568 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 33.8164 | PASS | 7.3576 | PASS | 7257.6078 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 10.6617 | PASS | 5.5725 | PASS | 5472.4725 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.3267 | PASS | 3.8719 | PASS | 3771.9003 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 50.641 | PASS | 17.5269 | PASS | 17426.8779 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5751 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4502 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 27.7405 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0952 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 16.6427 | PASS | 21.9299 | PASS | 21829.9367 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.7222 | PASS | 4.4238 | PASS | 4323.7917 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 19.8747 | PASS | 5.6592 | PASS | 5559.1622 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 31.9539 | PASS | 5.207 | PASS | 5107.0468 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.1847 | PASS | 33.4544 | PASS | 33354.4192 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.1847 | PASS | 29.7507 | PASS | 29650.6601 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.1847 | PASS | 29.7507 | PASS | 29650.6601 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.1847 | PASS | 33.271 | PASS | 33170.9962 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 21.0233 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6646 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 8.6967 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5805 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 31.2055 | PASS | 17.3331 | PASS | 17233.1355 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 9.5574 | PASS | 10.9097 | PASS | 10809.718 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 16.4759 | PASS | 12.5174 | PASS | 12417.4028 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 59.9242 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.6875 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 59.9242 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5431 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 24.0083 | PASS | 5.4579 | PASS | 5357.8653 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.6158 | PASS | 4.9792 | PASS | 4879.1815 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 33.8134 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.6626 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 33.8134 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.7024 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 10.6594 | PASS | 5.5735 | PASS | 5473.4732 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.3111 | PASS | 3.8754 | PASS | 3775.3503 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 50.6058 | PASS | 17.5258 | PASS | 17425.7797 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 32.7033 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5736 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 42.0087 | PASS | 17.6008 | PASS | 17500.8172 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 27.7353 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.093 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 16.6353 | PASS | 21.9265 | PASS | 21826.5374 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.7202 | PASS | 4.4211 | PASS | 4321.0988 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 19.8541 | PASS | 5.6546 | PASS | 5554.579 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 31.9438 | PASS | 5.2058 | PASS | 5105.7898 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2449 | PASS | 33.5313 | PASS | 33431.3307 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2449 | PASS | 29.8143 | PASS | 29714.3129 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2449 | PASS | 29.8143 | PASS | 29714.3129 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2449 | PASS | 33.3488 | PASS | 33248.8322 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 21.0243 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.616 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5527 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 31.2085 | PASS | 17.3331 | PASS | 17233.0899 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 9.5634 | PASS | 10.9101 | PASS | 10810.0956 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4792 | PASS | 12.5178 | PASS | 12417.8073 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9266 | PASS | 6.77 | PASS | 6670.0318 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 59.9266 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.7348 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0034 | PASS | 5.4548 | PASS | 5354.809 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6166 | PASS | 4.9797 | PASS | 4879.6673 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8149 | PASS | 7.3566 | PASS | 7256.6213 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 33.8149 | PASS | 7.3567 | PASS | 7256.6616 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6626 | PASS | 5.5742 | PASS | 5474.2124 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3257 | PASS | 3.8728 | PASS | 3772.8397 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 50.6406 | PASS | 17.5271 | PASS | 17427.1214 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7152 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5754 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4692 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7396 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6413 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9086 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7218 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.1433 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 19.873 | PASS | 5.6585 | PASS | 5558.4566 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8772 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1725 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2247 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2247 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6263 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6925 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 8.6859 | PASS | 13.0217 | PASS | 12921.7027 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 31.2153 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.152 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 9.5665 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3443 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 16.4783 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9026 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4865 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4316 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8946 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8599 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0267 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.067 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 10.6621 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7494 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4339 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 41.5981 | PASS | 17.5198 | PASS | 17419.7572 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 32.7092 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6239 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.929 | PASS | 21828.9762 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5014 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 19.8736 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.6255 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520400 [NOBLE4 138.00] TO BUS 520975 [LIDDELL4 138.00] CKT 1 | 31.9516 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5628 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 33.5718 | PASS | 33471.841 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 29.8438 | PASS | 29743.8231 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 29.8438 | PASS | 29743.8231 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 33.3854 | PASS | 33285.3729 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6922 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 7.9781 | PASS | 13.0368 | PASS | 12936.8136 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 31.2148 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.307 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3261 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9152 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4884 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4329 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9221 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8735 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0314 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0711 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.733 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.2925 | PASS | 3.8337 | PASS | 3733.7195 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 50.4319 | PASS | 17.5246 | PASS | 17424.6025 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 32.715 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5849 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 16.6299 | PASS | 21.9409 | PASS | 21840.8691 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4865 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 17.3939 | PASS | 5.7019 | PASS | 5601.935 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520412 [MUSTANG4 138.00] TO BUS 521005 [SARA RD4 138.00] CKT 1 | 31.9503 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5692 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5706 | PASS | 33470.5857 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7453 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.7453 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.384 | PASS | 33284.0331 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6979 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5409 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 31.2145 | PASS | 17.334 | PASS | 17234.0233 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 9.5666 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3506 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 16.4575 | PASS | 12.5214 | PASS | 12421.3678 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4484 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 59.923 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4105 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 24.0153 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.2443 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.6044 | PASS | 4.9903 | PASS | 4890.3417 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9162 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.956 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 10.6572 | PASS | 5.577 | PASS | 5477.0014 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5495 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 50.6477 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6044 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5629 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7942 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4089 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4112 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520426 [SEAWAY4 138.00] TO BUS 520427 [TXI4 138.00] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6014 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5703 | PASS | 33470.2925 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.5066 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.5066 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3837 | PASS | 33283.735 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7016 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5467 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 31.214 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.9065 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 9.5663 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3987 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 16.4536 | PASS | 12.5266 | PASS | 12426.5636 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 59.9227 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4224 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 59.9227 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3959 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 24.0156 | PASS | 5.4624 | PASS | 5362.4246 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.6109 | PASS | 4.9845 | PASS | 4884.4999 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8413 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 33.8121 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.881 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 10.6561 | PASS | 5.5783 | PASS | 5478.3023 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5828 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 50.6471 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5412 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5389 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7494 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3617 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3685 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520463 [SCOLEMN4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 31.9517 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5643 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 33.5691 | PASS | 33469.0904 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 29.8415 | PASS | 29741.526 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 29.8415 | PASS | 29741.526 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.295 | PASS | 33.3825 | PASS | 33282.5199 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 21.0223 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.714 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5863 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 31.2123 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.4971 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 9.5647 | PASS | 10.9137 | PASS | 10813.6876 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 16.4582 | PASS | 12.5215 | PASS | 12421.5 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 59.922 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.3337 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 59.922 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.347 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 24.0168 | PASS | 5.4632 | PASS | 5363.1503 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.6113 | PASS | 4.9813 | PASS | 4881.3393 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 33.8117 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.5899 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 33.8117 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.6302 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 10.6378 | PASS | 5.5934 | PASS | 5493.3532 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.729 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 50.6439 | PASS | 17.5282 | PASS | 17428.186 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 32.7153 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4549 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.5617 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.721 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.1774 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 19.8768 | PASS | 5.6612 | PASS | 5561.1758 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520467 [ENOSJCT4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 31.9504 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.3667 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 33.5691 | PASS | 33469.0959 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 29.8415 | PASS | 29741.526 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 29.8415 | PASS | 29741.526 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2949 | PASS | 33.3825 | PASS | 33282.5181 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7062 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 8.6874 | PASS | 13.0769 | PASS | 12976.907 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 31.2166 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3692 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 9.5681 | PASS | 10.9138 | PASS | 10813.8037 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.1821 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 59.9228 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3886 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 59.9228 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3773 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 24.0166 | PASS | 5.4631 | PASS | 5363.0518 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9812 | PASS | 4881.1596 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3547 | PASS | 7254.7433 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.7829 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 10.6649 | PASS | 5.5785 | PASS | 5478.512 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8699 | PASS | 3769.9355 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 50.6459 | PASS | 17.5296 | PASS | 17429.5554 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 32.7147 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5781 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5665 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 16.6416 | PASS | 21.9284 | PASS | 21828.3798 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2369 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 19.8756 | PASS | 5.6639 | PASS | 5563.9411 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520496 [TUTTLE 4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 31.952 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5795 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2964 | PASS | 33.5735 | PASS | 33473.5465 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2964 | PASS | 29.8452 | PASS | 29745.2373 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2964 | PASS | 29.8452 | PASS | 29745.2373 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.2964 | PASS | 33.3871 | PASS | 33287.1289 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6905 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 4.7021 | FAIL | 13.8421 | PASS | 13742.1367 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 31.2115 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0985 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 9.5681 | PASS | 10.9137 | PASS | 10813.7381 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8324 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5012 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4398 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.2682 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.778 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0796 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1194 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 10.6654 | PASS | 5.579 | PASS | 5478.9637 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.3256 | PASS | 3.8677 | PASS | 3767.7362 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 50.3491 | PASS | 17.5231 | PASS | 17423.1256 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 32.685 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5563 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 42.012 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6108 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 27.7393 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 16.6387 | PASS | 21.9354 | PASS | 21835.4229 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.7399 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 19.58 | PASS | 5.6397 | PASS | 5539.7267 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520501 [BRIDGCR4 138.00] TO BUS 521072 [TUTLETP4 138.00] CKT 1 | 31.9465 | PASS | 5.2053 | PASS | 5105.3215 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.4159 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4204 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4204 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.8679 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6933 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 8.6621 | PASS | 13.0202 | PASS | 12920.1842 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 31.2146 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.323 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 9.5665 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4067 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 16.4797 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.034 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.481 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4284 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8879 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0109 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0128 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0524 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 10.6636 | PASS | 5.5781 | PASS | 5478.1126 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2948 | PASS | 3.8506 | PASS | 3750.583 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 50.5486 | PASS | 17.53 | PASS | 17430.0449 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 32.7146 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 42.011 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5104 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 16.0642 | PASS | 22.2958 | PASS | 22195.795 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4801 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 17.8552 | PASS | 5.6952 | PASS | 5595.2236 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520502 [CANA 4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 31.9487 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5851 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2932 | PASS | 33.572 | PASS | 33472.0166 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2932 | PASS | 29.844 | PASS | 29744.0074 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2932 | PASS | 29.844 | PASS | 29744.0074 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2932 | PASS | 33.3856 | PASS | 33285.6043 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6928 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 8.7007 | PASS | 13.0212 | PASS | 12921.2233 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 31.2153 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1977 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 9.5666 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3953 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 16.4795 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9926 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4845 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4306 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9049 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9581 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0206 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0609 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 10.6634 | PASS | 5.578 | PASS | 5478.0284 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.2989 | PASS | 3.8494 | PASS | 3749.4269 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 50.5577 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.2958 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 32.7095 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5749 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6045 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 16.564 | PASS | 22.0031 | PASS | 21903.1224 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4921 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 17.553 | PASS | 5.6639 | PASS | 5563.8721 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520552 [REDCNTP4 138.00] TO BUS 520899 [SCOTTSW4 138.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.572 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0804 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1544 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1544 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5404 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 21.016 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6951 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5333 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 31.1965 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.2185 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 9.1511 | PASS | 10.9088 | PASS | 10808.7877 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 16.4224 | PASS | 12.5161 | PASS | 12416.1038 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 59.7793 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4343 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 59.7793 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3509 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9779 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.6063 | PASS | 4.9786 | PASS | 4878.6158 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 33.7694 | PASS | 7.356 | PASS | 7255.986 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 33.7694 | PASS | 7.356 | PASS | 7256.0257 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 10.6627 | PASS | 5.5743 | PASS | 5474.2646 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.49 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 50.6399 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5333 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 32.713 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 42.012 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4881 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9112 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4792 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 19.8763 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4485 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 31.9492 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.5464 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.5704 | PASS | 33470.4305 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.6275 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.6275 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.2954 | PASS | 33.3839 | PASS | 33283.8897 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.69 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 4.1681 | FAIL | 11.1407 | PASS | 11040.6704 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4211 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0682 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8168 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5051 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.442 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9284 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7592 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0735 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1139 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 10.6642 | PASS | 5.577 | PASS | 5476.9902 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.3269 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4522 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 50.3567 | PASS | 17.5225 | PASS | 17422.484 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 32.6871 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5674 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 42.0118 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5429 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 16.6372 | PASS | 21.9299 | PASS | 21829.917 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4578 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 19.5978 | PASS | 5.6465 | PASS | 5546.4592 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 31.9505 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8375 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0122 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0881 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0881 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4566 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6895 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 8.7016 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4483 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 31.2135 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0753 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.913 | PASS | 10812.9932 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 16.475 | PASS | 12.5167 | PASS | 12416.716 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5081 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4436 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.843 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.6155 | PASS | 4.9785 | PASS | 4878.4587 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0854 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1258 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 10.6599 | PASS | 5.5726 | PASS | 5472.6353 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3622 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 50.0817 | PASS | 17.5345 | PASS | 17434.4632 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 32.7115 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5793 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5701 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7493 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5092 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5356 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520841 [CANADNS2 69.000] TO BUS 520976 [LIL AXE2 69.000] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.2789 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2192 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2735 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2735 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6873 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 21.0221 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6943 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4322 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 31.212 | PASS | 17.3348 | PASS | 17234.794 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 9.5691 | PASS | 10.913 | PASS | 10813.0059 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 13.7886 | PASS | 12.4579 | PASS | 12357.8772 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 59.9099 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4634 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 59.9099 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4105 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8724 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.028 | PASS | 4.9312 | PASS | 4831.1507 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 33.8086 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1529 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 33.8086 | PASS | 7.3552 | PASS | 7255.1926 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 10.1206 | PASS | 5.5559 | PASS | 5455.8595 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4294 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 50.6308 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6656 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 32.7123 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5752 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5951 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.0721 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4989 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 19.8765 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.486 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520884 [DURANTP4 138.00] TO BUS 521049 [SCLMNJC4 138.00] CKT 1 | 31.9356 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5847 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0301 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1066 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1066 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.48 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6916 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 8.6962 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.478 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1508 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2743 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 16.48 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.5007 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4936 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4356 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9276 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9804 | PASS | 4880.4114 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0437 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.084 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 10.6641 | PASS | 5.5768 | PASS | 5476.8378 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.328 | PASS | 3.8689 | PASS | 3768.8913 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 44.2584 | PASS | 17.5414 | PASS | 17441.376 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 32.7047 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5752 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5887 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7524 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4804 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 19.8524 | PASS | 5.6597 | PASS | 5559.7482 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520924 [GOLDSBY4 138.00] TO BUS 521104 [OU SW 4 138.00] CKT 1 | 31.9503 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4942 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 33.5718 | PASS | 33471.8397 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 29.8438 | PASS | 29743.7704 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 29.8438 | PASS | 29743.7704 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 33.3853 | PASS | 33285.3027 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6942 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4427 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 31.2047 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.965 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 9.5615 | PASS | 10.9079 | PASS | 10807.9164 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 15.7953 | PASS | 12.5129 | PASS | 12412.9385 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4754 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4249 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 24.014 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.4388 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.4359 | PASS | 4.9757 | PASS | 4875.6627 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0178 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0575 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 9.003 | PASS | 5.6353 | PASS | 5535.3078 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.329 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.1612 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 50.6388 | PASS | 17.5271 | PASS | 17427.0545 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 32.7164 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3818 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.929 | PASS | 21829.0457 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5368 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 19.877 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5493 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520972 [LEBANTP4 138.00] TO BUS 521067 [TEXOMAJ4 138.00] CKT 1 | 31.952 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.2552 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 33.5528 | PASS | 33452.8206 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 29.8281 | PASS | 29728.1201 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 29.8281 | PASS | 29728.1201 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.2913 | PASS | 33.3659 | PASS | 33265.9088 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 21.0237 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6452 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5469 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 31.2115 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5346 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 9.5652 | PASS | 10.9114 | PASS | 10811.4221 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 16.4799 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.2937 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 59.9254 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.8249 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 59.9254 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6198 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 24.0079 | PASS | 5.4577 | PASS | 5357.6583 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.1971 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 33.814 | PASS | 7.356 | PASS | 7256.0111 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 33.814 | PASS | 7.3561 | PASS | 7256.0509 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 10.6635 | PASS | 5.5757 | PASS | 5475.7124 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.3274 | PASS | 3.8713 | PASS | 3771.2722 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 50.6456 | PASS | 17.5279 | PASS | 17427.8846 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 32.7162 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5456 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 27.7395 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8188 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.7216 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.9294 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 19.8759 | PASS | 5.66 | PASS | 5560.014 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 31.9533 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8266 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 33.5635 | PASS | 33463.5173 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 29.839 | PASS | 29739.022 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 29.839 | PASS | 29739.022 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.2944 | PASS | 33.3796 | PASS | 33279.6121 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 21.0232 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6684 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.533 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 31.2136 | PASS | 17.3339 | PASS | 17233.8866 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 9.5664 | PASS | 10.9124 | PASS | 10812.3523 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5186 | PASS | 12418.6288 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 59.9244 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.6599 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 59.9244 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5278 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 24.0114 | PASS | 5.4598 | PASS | 5359.8077 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.5622 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 33.8132 | PASS | 7.3555 | PASS | 7255.529 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 33.8132 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.5687 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 10.6641 | PASS | 5.5768 | PASS | 5476.7531 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.3279 | PASS | 3.8705 | PASS | 3770.5458 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 50.6474 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.2595 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 32.7163 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5764 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 27.7392 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8987 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.6933 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 19.8766 | PASS | 5.6605 | PASS | 5560.5231 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 765440 [GEN-2021-015345.00] CKT 1 | 31.9532 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.758 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 33.587 | PASS | 33486.9968 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 29.8561 | PASS | 29756.1305 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 29.8561 | PASS | 29756.1305 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.3018 | PASS | 33.4006 | PASS | 33300.6123 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 21.027 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4789 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 8.7023 | PASS | 13.0203 | PASS | 12920.3221 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 31.242 | PASS | 17.3406 | PASS | 17240.6491 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 9.642 | PASS | 10.9575 | PASS | 10857.4748 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 16.4904 | PASS | 12.5245 | PASS | 12424.4664 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 59.9327 | PASS | 6.771 | PASS | 6670.9686 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 59.9327 | PASS | 6.6212 | PASS | 6521.2481 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 23.9991 | PASS | 5.4523 | PASS | 5352.267 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.62 | PASS | 4.9874 | PASS | 4887.3615 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 33.819 | PASS | 7.3594 | PASS | 7259.3709 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 33.819 | PASS | 7.3594 | PASS | 7259.4106 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 10.6738 | PASS | 5.5923 | PASS | 5492.3405 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.3304 | PASS | 3.8676 | PASS | 3767.5522 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 50.6661 | PASS | 17.5326 | PASS | 17432.577 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 32.7156 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 42.0165 | PASS | 17.6027 | PASS | 17502.6637 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 27.7434 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0965 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 16.6444 | PASS | 21.9311 | PASS | 21831.0816 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 6.7231 | PASS | 4.4249 | PASS | 4324.9154 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 19.8802 | PASS | 5.6639 | PASS | 5563.9304 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589130 [GEN-2017-075345.00] TO BUS 589131 [G17-075XFMR134.500] CKT 1 | 31.9574 | PASS | 5.2087 | PASS | 5108.7254 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.3 | PASS | 33.5823 | PASS | 33482.344 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.3 | PASS | 29.8524 | PASS | 29752.3537 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.3 | PASS | 29.8524 | PASS | 29752.3537 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.3 | PASS | 33.3959 | PASS | 33295.938 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 21.0243 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6153 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4948 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 31.2082 | PASS | 17.3332 | PASS | 17233.1735 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 9.5647 | PASS | 10.911 | PASS | 10811.0423 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 16.4795 | PASS | 12.518 | PASS | 12418.0321 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 59.9266 | PASS | 6.77 | PASS | 6670.0365 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 59.9266 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.7373 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 24.0038 | PASS | 5.4551 | PASS | 5355.1024 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9799 | PASS | 4879.9262 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 33.8149 | PASS | 7.3566 | PASS | 7256.6209 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 33.8149 | PASS | 7.3567 | PASS | 7256.6607 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 10.6633 | PASS | 5.5754 | PASS | 5475.4137 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.3296 | PASS | 3.8685 | PASS | 3768.5203 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 50.6464 | PASS | 17.5281 | PASS | 17428.143 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 32.7155 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.4735 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 42.0143 | PASS | 17.6021 | PASS | 17502.0835 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 27.7417 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0957 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 16.6443 | PASS | 21.9335 | PASS | 21833.5334 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 6.7224 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.0729 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 19.8786 | PASS | 5.6625 | PASS | 5562.4923 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5612 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.301 | PASS | 33.621 | PASS | 33521.0422 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.301 | PASS | 29.8914 | PASS | 29791.4406 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.301 | PASS | 29.8914 | PASS | 29791.4406 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.301 | PASS | 33.445 | PASS | 33345.0267 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 21.0257 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.5435 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5316 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 31.2016 | PASS | 17.332 | PASS | 17231.9668 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 9.56 | PASS | 10.9073 | PASS | 10807.3303 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 16.4778 | PASS | 12.5168 | PASS | 12416.791 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 59.9296 | PASS | 6.7705 | PASS | 6670.5387 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 59.9296 | PASS | 6.621 | PASS | 6521.0167 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 23.9915 | PASS | 5.4475 | PASS | 5347.4805 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.6162 | PASS | 4.9786 | PASS | 4878.5725 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 33.8172 | PASS | 7.3581 | PASS | 7258.1259 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 33.8172 | PASS | 7.3582 | PASS | 7258.1662 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 10.661 | PASS | 5.5712 | PASS | 5471.1966 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.3261 | PASS | 3.8725 | PASS | 3772.4708 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 50.6391 | PASS | 17.5264 | PASS | 17426.4226 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 32.7163 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5749 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 42.0117 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3981 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 27.7409 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0953 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 16.6428 | PASS | 21.9302 | PASS | 21830.1717 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 6.7225 | PASS | 4.4241 | PASS | 4324.0719 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 19.8741 | PASS | 5.6586 | PASS | 5558.583 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] TO BUS 763528 [G19-012-XFM134.500] CKT 1 | 31.9542 | PASS | 5.2071 | PASS | 5107.1129 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5577 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4343 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0373 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0777 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5577 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4343 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0373 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0777 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5577 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4343 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0373 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0777 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5577 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4343 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0373 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0777 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5577 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4343 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0373 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0777 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.3402 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3599 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3599 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.7936 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6908 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5344 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 31.2122 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9706 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3021 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.7568 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4988 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4384 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8248 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6927 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0589 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0993 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6627 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4659 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 50.6487 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6419 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 32.7154 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 41.9886 | PASS | 17.5945 | PASS | 17494.466 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 27.736 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0942 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7069 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4184 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4819 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300131 [4FISHERTP 138.00] TO BUS 300145 [4FISHER 138.00] CKT 1 | 31.9508 | PASS | 5.206 | PASS | 5105.953 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 33.5681 | PASS | 33468.1302 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 29.8408 | PASS | 29740.7707 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 29.8408 | PASS | 29740.7707 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.2938 | PASS | 33.3816 | PASS | 33281.5864 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6962 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 8.7008 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5348 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 31.2113 | PASS | 17.3335 | PASS | 17233.5168 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.5023 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.7492 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4604 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4171 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 24.0139 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.4025 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9807 | PASS | 4880.6775 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9688 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0092 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 10.6644 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.878 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.3284 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.7021 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 50.6293 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6281 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 32.3835 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.6008 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 41.7282 | PASS | 17.5998 | PASS | 17499.7728 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 27.7375 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 16.6362 | PASS | 21.9251 | PASS | 21825.0932 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.4231 | PASS | 4323.0816 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 19.8735 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.9466 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 300135 [4LUTHER 138.00] CKT 1 | 31.9395 | PASS | 5.2054 | PASS | 5105.3571 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5703 | PASS | 33470.3194 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.5257 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8425 | PASS | 29742.5257 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3838 | PASS | 33283.7584 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 21.0226 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6973 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5364 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 31.2162 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.301 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.4941 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0495 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4528 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.413 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 24.0156 | PASS | 5.4624 | PASS | 5362.39 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0181 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3549 | PASS | 7254.9259 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9663 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5478.0357 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5468 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 50.6489 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8213 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 32.7121 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5859 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6229 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9284 | PASS | 21828.382 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3764 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4503 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300136 [4MEMORALT 138.00] TO BUS 301541 [4MEMORAL 138.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6953 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1852 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2414 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2414 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6476 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6918 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4034 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 31.0919 | PASS | 17.3585 | PASS | 17258.4859 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 9.565 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.281 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 16.4699 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.2517 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 59.9225 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4903 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 59.9225 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4332 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 24.0082 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7846 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.6143 | PASS | 4.9802 | PASS | 4880.2329 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0564 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 33.8123 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0968 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 10.6597 | PASS | 5.5773 | PASS | 5477.2663 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4371 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 50.6301 | PASS | 17.5284 | PASS | 17428.4142 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 32.7061 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5688 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 40.9668 | PASS | 17.6066 | PASS | 17506.6091 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 16.6423 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8702 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4717 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 19.8767 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4123 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300686 [4WOODY 138.00] CKT 1 | 31.8649 | PASS | 5.2044 | PASS | 5104.4144 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.1909 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2401 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2401 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6446 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5267 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1611 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3279 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9809 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4905 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4339 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.022 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9443 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0351 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0754 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8317 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.481 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7564 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 32.712 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5751 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 41.995 | PASS | 17.5984 | PASS | 17498.3506 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9295 | PASS | 21829.4702 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4831 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5232 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6917 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1234 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1836 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1836 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.576 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5261 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 31.2169 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.4203 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3436 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 16.481 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0693 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4906 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4339 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8438 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0453 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0355 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.076 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9392 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4896 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 50.6495 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8216 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 32.7153 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5758 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 42.0042 | PASS | 17.6043 | PASS | 17504.305 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 16.6418 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7144 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4775 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 300889 [2BRIISTOW 69.000] CKT 2 | 31.9535 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.9845 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 33.5775 | PASS | 33477.4941 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 29.8484 | PASS | 29748.4046 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 29.8484 | PASS | 29748.4046 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2976 | PASS | 33.391 | PASS | 33291.0463 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 21.0239 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6319 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 8.7008 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4786 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 31.1648 | PASS | 17.3391 | PASS | 17239.1296 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 9.5645 | PASS | 10.9117 | PASS | 10811.6732 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.4758 | PASS | 12.5173 | PASS | 12417.3133 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.9256 | PASS | 6.7699 | PASS | 6669.9174 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.9256 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.6709 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 24.0006 | PASS | 5.4554 | PASS | 5355.3944 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.6157 | PASS | 4.9791 | PASS | 4879.1382 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.8143 | PASS | 7.3563 | PASS | 7256.304 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.8143 | PASS | 7.3563 | PASS | 7256.3443 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 10.662 | PASS | 5.5755 | PASS | 5475.5226 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.869 | PASS | 3769.0179 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 50.6347 | PASS | 17.528 | PASS | 17428.0135 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 32.6936 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5654 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 39.9188 | PASS | 17.5939 | PASS | 17493.8798 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 27.7253 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0936 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.6391 | PASS | 21.9315 | PASS | 21831.5187 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.7224 | PASS | 4.4245 | PASS | 4324.452 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 19.8762 | PASS | 5.6618 | PASS | 5561.761 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300137 [4BRISTOW 138.00] TO BUS 910314 [GI103_GEN1 20.000] CKT 1 | 31.9185 | PASS | 5.2032 | PASS | 5103.244 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0805 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1481 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1481 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5316 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.224 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3428 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9824 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4908 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4341 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.92 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9477 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.036 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0764 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8711 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4896 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7782 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 41.9982 | PASS | 17.6007 | PASS | 17500.6867 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8679 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5222 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4974 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6812 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0756 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1442 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1442 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5267 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.224 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3437 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9828 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4906 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.434 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9212 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9476 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0356 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0753 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.872 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4895 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7788 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 41.996 | PASS | 17.6006 | PASS | 17500.5933 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8697 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5268 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4977 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300927 [2CLEVLND 69.000] CKT 2 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6795 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.5696 | PASS | 33469.6064 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8419 | PASS | 29741.9486 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 29.8419 | PASS | 29741.9486 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.2951 | PASS | 33.383 | PASS | 33283.0459 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6946 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5267 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2274 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 9.5677 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4474 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0323 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4721 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4236 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.3294 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0008 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9935 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0339 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5478.0033 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5627 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.8649 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 32.7154 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 41.8872 | PASS | 17.6027 | PASS | 17502.7303 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.094 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.2514 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 6.7195 | PASS | 4.4236 | PASS | 4323.6428 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.442 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 300996 [4JAVINE 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.711 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.2937 | PASS | 33.5715 | PASS | 33471.5211 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.2937 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5596 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.2937 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5596 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.2937 | PASS | 33.385 | PASS | 33285.0468 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6914 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5253 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 31.214 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0576 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 9.5675 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3595 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 16.4806 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.8986 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4945 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4364 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 24.0145 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8446 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8514 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.048 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0883 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 10.6645 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8516 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3984 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 50.6454 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7523 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 32.7144 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 41.0139 | PASS | 17.5933 | PASS | 17493.2645 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 27.6358 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0832 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 16.6408 | PASS | 21.9278 | PASS | 21827.8053 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 6.7215 | PASS | 4.4229 | PASS | 4322.9257 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 19.876 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5911 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512729 [CLEVLND 4 138.00] CKT Z1 | 31.9515 | PASS | 5.2063 | PASS | 5106.3132 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.5716 | PASS | 33471.5984 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5721 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 29.8436 | PASS | 29743.5721 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.296 | PASS | 33.3851 | PASS | 33285.0554 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6901 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5319 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2438 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2644 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9635 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5041 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4414 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9833 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9268 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0712 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1115 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7786 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4399 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 50.6485 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6844 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 32.7116 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5752 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 41.9821 | PASS | 17.6001 | PASS | 17500.0986 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 27.7329 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0934 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 16.6323 | PASS | 21.9315 | PASS | 21831.4669 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.452 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5005 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 512749 [PAWNSW4 138.00] CKT 1 | 31.9525 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6475 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5771 | PASS | 33477.1398 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8482 | PASS | 29748.1647 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8482 | PASS | 29748.1647 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3908 | PASS | 33290.755 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 21.0239 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6339 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 8.701 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5064 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 31.2029 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.6408 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 9.565 | PASS | 10.9116 | PASS | 10811.6296 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.4792 | PASS | 12.5182 | PASS | 12418.1639 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.9258 | PASS | 6.7699 | PASS | 6669.9049 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.9258 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.6642 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 24.003 | PASS | 5.4555 | PASS | 5355.4834 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.6167 | PASS | 4.9801 | PASS | 4880.0612 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.8143 | PASS | 7.3563 | PASS | 7256.2633 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.8143 | PASS | 7.3563 | PASS | 7256.303 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 10.6632 | PASS | 5.576 | PASS | 5475.9807 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.1443 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 50.6386 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.3009 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 32.6994 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.572 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 40.7097 | PASS | 17.6083 | PASS | 17508.2732 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 27.6476 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0843 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.6345 | PASS | 21.9334 | PASS | 21833.406 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.7209 | PASS | 4.4247 | PASS | 4324.664 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 19.8748 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.6906 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300138 [4CLEVLND 138.00] TO BUS 910514 [GI105_GEN1 20.000] CKT 1 | 31.946 | PASS | 5.2062 | PASS | 5106.1677 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 33.5717 | PASS | 33471.7405 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.6859 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.6859 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 33.3852 | PASS | 33285.1967 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6895 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5417 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 31.2118 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.6859 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.251 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 16.4804 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.68 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5079 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 59.9235 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4435 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9868 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.6055 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0811 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1215 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5776 | PASS | 5477.5751 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4379 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 50.6483 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.5547 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 32.7152 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 12.0974 | PASS | 17.8385 | PASS | 17738.5022 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 27.7227 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0919 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 16.6394 | PASS | 21.9278 | PASS | 21827.7621 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 6.7208 | PASS | 4.4222 | PASS | 4322.2047 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4722 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300140 [4SILVCTY 138.00] TO BUS 512726 [SILVCTYGR4 138.00] CKT 1 | 31.9504 | PASS | 5.2057 | PASS | 5105.7482 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2827 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.335 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.335 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.7634 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6917 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.508 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2781 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3291 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.982 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4927 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.435 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9295 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9471 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0417 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0814 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8535 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4503 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 50.644 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7313 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 32.6857 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5692 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 41.9184 | PASS | 17.6023 | PASS | 17502.3367 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 16.6043 | PASS | 21.9429 | PASS | 21842.875 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4643 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 19.8751 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3464 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 300844 [4RAMSEY 138.00] CKT 1 | 31.9494 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6291 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2111 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2569 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2569 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6659 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6915 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5283 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2157 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3281 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9712 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4937 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4357 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9171 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9343 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0439 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0842 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8471 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4867 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 50.6489 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7443 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 32.7138 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5752 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 42.0091 | PASS | 17.6001 | PASS | 17500.0554 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 16.6399 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.4975 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4722 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3968 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 1 | 31.9525 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6276 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2111 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2569 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2569 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6659 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6915 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5283 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2157 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3281 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9712 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4937 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4357 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9171 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9343 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0439 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0842 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8471 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4867 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 50.6489 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7443 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 32.7138 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5752 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 42.0091 | PASS | 17.6001 | PASS | 17500.0554 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 16.6399 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.4975 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4722 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 19.8773 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3968 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 301413 [2STILWTRKAMO69.000] CKT 2 | 31.9525 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6276 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.437 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4704 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4704 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.933 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6915 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4887 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2991 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3219 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9835 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4938 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4357 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9373 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.95 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0444 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0842 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8485 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4127 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 50.6441 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7425 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 32.6904 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5668 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 41.8898 | PASS | 17.6018 | PASS | 17501.8207 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 16.593 | PASS | 21.9688 | PASS | 21868.8368 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4373 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 19.8748 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.455 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 512731 [NORTHTP4 138.00] CKT 1 | 31.9495 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6647 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5706 | PASS | 33470.5888 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.748 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.748 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.384 | PASS | 33284.0364 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.693 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5221 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2395 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3668 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0014 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4837 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4302 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9032 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9676 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0174 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0578 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5445 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 50.6487 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7995 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 32.7068 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5743 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 41.9994 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.4448 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 27.7293 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0934 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 16.6307 | PASS | 21.9373 | PASS | 21837.2841 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 6.7208 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.654 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 19.8771 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3675 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 513095 [GLENCOKM 4 138.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7316 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5784 | PASS | 33478.3912 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8492 | PASS | 29749.2336 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8492 | PASS | 29749.2336 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3921 | PASS | 33292.0868 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 21.024 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6306 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 8.7004 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4349 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 31.2012 | PASS | 17.3336 | PASS | 17233.649 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 9.5646 | PASS | 10.9115 | PASS | 10811.5025 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.4788 | PASS | 12.518 | PASS | 12418.0141 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.9259 | PASS | 6.7699 | PASS | 6669.9284 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 59.9259 | PASS | 6.6207 | PASS | 6520.6771 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 24.0034 | PASS | 5.4554 | PASS | 5355.4338 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.6165 | PASS | 4.9799 | PASS | 4879.8988 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.8144 | PASS | 7.3563 | PASS | 7256.3257 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 33.8144 | PASS | 7.3564 | PASS | 7256.366 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 10.6629 | PASS | 5.5757 | PASS | 5475.7402 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.869 | PASS | 3768.9784 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 50.627 | PASS | 17.5279 | PASS | 17427.9132 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 32.6349 | PASS | 18.3845 | PASS | 18284.5453 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 40.5364 | PASS | 17.57 | PASS | 17470.0255 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 27.7143 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0916 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 16.5498 | PASS | 21.9838 | PASS | 21883.8275 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 6.7221 | PASS | 4.4244 | PASS | 4324.4123 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 19.8695 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.8759 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300141 [4STILWTR 138.00] TO BUS 910414 [GI104_GEN1 20.000] CKT 1 | 31.9354 | PASS | 5.2053 | PASS | 5105.3472 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5708 | PASS | 33470.8374 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.95 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.95 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.2863 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6925 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5284 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 31.216 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.336 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3434 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.032 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.487 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.432 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9116 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0012 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0259 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0656 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8926 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5216 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 50.649 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7869 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 32.7146 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5772 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 41.3402 | PASS | 17.6107 | PASS | 17510.7122 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.6899 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.6072 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4501 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300928 [2DIXIE 69.000] CKT 1 | 31.9527 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8557 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1166 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.179 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.179 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5674 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6916 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5294 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 31.2149 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1369 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3336 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9419 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4933 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4355 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8671 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0435 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0838 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.832 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4874 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7595 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 41.8175 | PASS | 17.6069 | PASS | 17506.8669 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 27.7386 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.929 | PASS | 21828.9512 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5065 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5017 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300936 [2MANFORD 69.000] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5519 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.4499 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4523 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8435 | PASS | 29743.4523 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.9083 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6908 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5259 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 31.2159 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2555 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2999 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9882 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4991 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4386 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9163 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9545 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0587 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0984 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8348 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4582 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 50.6483 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7496 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 32.7005 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5737 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 41.4203 | PASS | 17.6107 | PASS | 17510.6801 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 27.7369 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 16.6384 | PASS | 21.9296 | PASS | 21829.5883 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4301 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4861 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300943 [2SILVCTY 69.000] TO BUS 300945 [2YALE 69.000] CKT 1 | 31.9525 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7437 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5698 | PASS | 33469.8063 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8421 | PASS | 29742.1114 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8421 | PASS | 29742.1114 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3832 | PASS | 33283.2477 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 20.9257 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6666 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5401 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 31.2104 | PASS | 17.3334 | PASS | 17233.3529 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 9.5658 | PASS | 10.9122 | PASS | 10812.1676 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 16.48 | PASS | 12.5185 | PASS | 12418.464 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 59.4999 | PASS | 6.7702 | PASS | 6670.224 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 59.4999 | PASS | 6.6208 | PASS | 6520.8183 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 24.0174 | PASS | 5.4636 | PASS | 5363.5725 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9804 | PASS | 4880.3815 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 33.7594 | PASS | 7.3537 | PASS | 7253.6755 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 33.7594 | PASS | 7.3537 | PASS | 7253.7159 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 10.6639 | PASS | 5.5766 | PASS | 5476.6319 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6346 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 50.648 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.4744 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 42.0122 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5011 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 27.7387 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.6923 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.3301 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.3002 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] CKT 1 | 31.9524 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4727 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.5723 | PASS | 33472.2866 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.8441 | PASS | 29744.1305 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.8441 | PASS | 29744.1305 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.3857 | PASS | 33285.749 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 20.5703 | PASS | 0.2326 | PASS | 132.6174 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5177 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 31.2192 | PASS | 17.3351 | PASS | 17235.1449 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 9.5663 | PASS | 10.9143 | PASS | 10814.2928 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.5194 | PASS | 12419.4054 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 58.0051 | PASS | 6.7555 | PASS | 6655.5459 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 58.0051 | PASS | 6.6114 | PASS | 6511.4432 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 24.0118 | PASS | 5.4606 | PASS | 5360.6213 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9814 | PASS | 4881.4167 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 33.5684 | PASS | 7.3612 | PASS | 7261.193 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 33.5684 | PASS | 7.3612 | PASS | 7261.2332 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.5789 | PASS | 5478.8957 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.329 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3601 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 50.6501 | PASS | 17.529 | PASS | 17429.0347 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 42.013 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.7191 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 27.7393 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 16.6423 | PASS | 21.929 | PASS | 21829.0282 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.6507 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 19.8776 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.6684 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8837 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.5702 | PASS | 33470.1511 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8424 | PASS | 29742.3922 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 29.8424 | PASS | 29742.3922 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.2953 | PASS | 33.3836 | PASS | 33283.5963 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 21.0223 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.707 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 8.7007 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5941 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 31.2069 | PASS | 17.3325 | PASS | 17232.4949 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 9.5539 | PASS | 10.913 | PASS | 10812.9759 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 16.2797 | PASS | 12.5194 | PASS | 12419.3939 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 59.9201 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3811 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 59.9201 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3715 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 24.0103 | PASS | 5.4613 | PASS | 5361.2861 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.5653 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.808 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 33.8113 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8031 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 33.8113 | PASS | 7.3548 | PASS | 7254.8435 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 10.5978 | PASS | 5.5749 | PASS | 5474.9341 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8697 | PASS | 3769.7247 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 50.6303 | PASS | 17.5276 | PASS | 17427.6175 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5756 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 41.9895 | PASS | 17.6029 | PASS | 17502.8529 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 27.7381 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9286 | PASS | 21828.583 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.758 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 19.8763 | PASS | 5.661 | PASS | 5561.0352 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505598 [ALLEN 4 138.00] CKT 1 | 31.9463 | PASS | 5.2037 | PASS | 5103.7116 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0997 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1656 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1656 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5508 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5351 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 31.2137 | PASS | 17.3337 | PASS | 17233.7229 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2644 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5177 | PASS | 12417.7003 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4904 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4342 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.913 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9795 | PASS | 4879.4682 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0346 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0751 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5766 | PASS | 5476.5917 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4954 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 50.648 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.5466 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 42.0121 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.5303 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.853 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4932 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4515 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505665 [CENTRATAP4 138.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.49 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2171 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.261 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.261 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.6695 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6953 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5394 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 31.2159 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3308 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 9.5657 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1418 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 16.4546 | PASS | 12.5194 | PASS | 12419.4308 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 59.9196 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4651 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 59.9196 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.418 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8308 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.61 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9732 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 33.8114 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0114 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 33.8114 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0517 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 10.657 | PASS | 5.5782 | PASS | 5478.2259 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4658 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 50.6432 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.9341 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 32.7142 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6989 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9214 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5078 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 19.8772 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5411 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 510881 [ALLENGT4 138.00] CKT 1 | 31.9429 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8285 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5708 | PASS | 33470.7728 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.9006 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8429 | PASS | 29742.9006 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3842 | PASS | 33284.2243 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6934 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 8.7009 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5214 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 30.6553 | PASS | 17.3995 | PASS | 17299.4629 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 9.5641 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3768 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 16.3429 | PASS | 12.5199 | PASS | 12419.8719 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4755 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4255 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 24.0129 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7747 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.5815 | PASS | 4.9817 | PASS | 4881.7386 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0078 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0481 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 10.6232 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9632 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5373 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 50.6321 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7038 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 32.7148 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 42.0114 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5816 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 16.6419 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8195 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5355 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 19.8766 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.4024 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 31.9406 | PASS | 5.206 | PASS | 5105.9869 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.3859 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3999 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.3999 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8416 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6939 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5962 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 31.1647 | PASS | 17.3405 | PASS | 17240.5277 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 9.5659 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.0614 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 16.3312 | PASS | 12.5147 | PASS | 12414.6933 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 59.9219 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4761 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 59.9219 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4247 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 24.0142 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8356 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.5783 | PASS | 4.9753 | PASS | 4875.2806 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0258 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 33.812 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0659 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 10.6419 | PASS | 5.5743 | PASS | 5474.2927 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4209 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 50.6303 | PASS | 17.5295 | PASS | 17429.5356 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 32.7134 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5777 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 42.0097 | PASS | 17.6012 | PASS | 17501.2352 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.929 | PASS | 21828.9725 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4858 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 19.8766 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.6824 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] CKT 1 | 31.9219 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.8572 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1046 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1678 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1678 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.556 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.692 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 31.2145 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1665 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3217 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 16.47 | PASS | 12.5183 | PASS | 12418.2602 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4904 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 59.9232 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4336 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9204 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.6142 | PASS | 4.9801 | PASS | 4880.1239 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0395 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 33.8124 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0799 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 10.6623 | PASS | 5.5774 | PASS | 5477.36 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4901 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8034 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5765 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.583 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8666 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4931 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5008 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 521074 [BOGGY4 138.00] CKT 1 | 31.9521 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6259 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2964 | PASS | 33.5733 | PASS | 33473.2856 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2964 | PASS | 29.845 | PASS | 29744.9545 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2964 | PASS | 29.845 | PASS | 29744.9545 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2964 | PASS | 33.3868 | PASS | 33286.7683 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 21.0211 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7426 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0204 | PASS | 12920.4076 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2013 | PASS | 17.3328 | PASS | 17232.8337 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5631 | PASS | 10.9091 | PASS | 10809.0863 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 2.9507 | FAIL | 12.3532 | PASS | 12253.205 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9074 | PASS | 6.7691 | PASS | 6669.122 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9074 | PASS | 6.6202 | PASS | 6520.2181 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0119 | PASS | 5.4602 | PASS | 5360.1656 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.0336 | PASS | 4.9169 | PASS | 4816.8732 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8071 | PASS | 7.3544 | PASS | 7254.3512 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8071 | PASS | 7.3544 | PASS | 7254.3916 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 10.1373 | PASS | 5.566 | PASS | 5465.9938 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.1151 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6382 | PASS | 17.5304 | PASS | 17430.4023 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 32.7121 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5753 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0131 | PASS | 17.6018 | PASS | 17501.8353 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7393 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6423 | PASS | 21.9294 | PASS | 21829.379 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.7237 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 19.877 | PASS | 5.662 | PASS | 5562.018 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505602 [S BROWN4 138.00] TO BUS 769060 [G22-104-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9375 | PASS | 5.2074 | PASS | 5107.4001 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5576 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4343 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0373 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0777 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505606 [DEN #1 1 13.800] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1691 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5576 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6919 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2268 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4913 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4343 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9264 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0373 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0777 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505604 [DENISON4 138.00] TO BUS 505608 [DEN #2 1 13.800] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.2973 | PASS | 33.5754 | PASS | 33475.3823 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.2973 | PASS | 29.8467 | PASS | 29746.658 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.2973 | PASS | 29.8467 | PASS | 29746.658 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.2973 | PASS | 33.3889 | PASS | 33288.8784 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 21.0236 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6478 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5382 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 31.2083 | PASS | 17.3333 | PASS | 17233.3148 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 9.566 | PASS | 10.9121 | PASS | 10812.0911 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 16.4799 | PASS | 12.5184 | PASS | 12418.3687 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 59.9252 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.8063 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 59.9252 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6095 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 24.0066 | PASS | 5.457 | PASS | 5357.0117 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.2799 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 33.8139 | PASS | 7.356 | PASS | 7255.9698 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 33.8139 | PASS | 7.356 | PASS | 7256.0101 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 10.6639 | PASS | 5.5765 | PASS | 5476.5038 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.3291 | PASS | 3.8692 | PASS | 3769.2474 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 50.6473 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.4829 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 32.7146 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 41.8904 | PASS | 17.6125 | PASS | 17512.4639 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 27.7346 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0958 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.3407 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 6.7224 | PASS | 4.4243 | PASS | 4324.2839 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.7011 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505610 [KEYSTON4 138.00] TO BUS 505609 [KEYSTON5 161.00] TO BUS 505612 [KEY1&2 1 13.800] CKT 1 | 31.9512 | PASS | 5.2062 | PASS | 5106.2469 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 33.5748 | PASS | 33474.7621 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 29.8461 | PASS | 29746.1493 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 29.8461 | PASS | 29746.1493 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.2972 | PASS | 33.3882 | PASS | 33288.2477 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 20.3445 | PASS | 0.2323 | PASS | 132.3007 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 8.7015 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4991 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 31.2258 | PASS | 17.3367 | PASS | 17236.6541 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 9.5662 | PASS | 10.916 | PASS | 10815.979 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 16.4814 | PASS | 12.5202 | PASS | 12420.1527 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 57.6013 | PASS | 6.7617 | PASS | 6661.7365 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 57.6013 | PASS | 6.6146 | PASS | 6514.6222 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 24.0098 | PASS | 5.4589 | PASS | 5358.8649 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.6173 | PASS | 4.9822 | PASS | 4882.2408 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 33.2625 | PASS | 7.376 | PASS | 7276.0074 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 33.2625 | PASS | 7.376 | PASS | 7276.0488 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 10.6654 | PASS | 5.5807 | PASS | 5480.7239 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.3292 | PASS | 3.8691 | PASS | 3769.0969 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 50.6518 | PASS | 17.5295 | PASS | 17429.5083 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5771 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 42.0138 | PASS | 17.6019 | PASS | 17501.9335 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 27.74 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.095 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 16.6426 | PASS | 21.9293 | PASS | 21829.3436 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 6.7217 | PASS | 4.423 | PASS | 4323.041 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 19.878 | PASS | 5.662 | PASS | 5562.0085 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] CKT 1 | 31.9534 | PASS | 5.2072 | PASS | 5107.2066 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5712 | PASS | 33471.2274 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.268 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.268 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.68 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 20.9606 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7387 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5286 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 31.2161 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.284 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4195 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0228 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 59.854 | PASS | 6.7678 | PASS | 6667.8121 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 59.854 | PASS | 6.6196 | PASS | 6519.5837 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8406 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9897 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 33.8115 | PASS | 7.3528 | PASS | 7252.8262 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 33.8115 | PASS | 7.3529 | PASS | 7252.8665 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9578 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4775 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8003 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6259 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8848 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5115 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5127 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7133 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2506 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2867 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.2867 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.7032 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 20.9495 | PASS | 0.2303 | PASS | 130.3216 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.528 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 31.2161 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2984 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 9.5675 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.4364 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0309 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 59.8352 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.2717 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 59.8352 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3943 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8223 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9992 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 33.8107 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.6235 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 33.8107 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.6639 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9757 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4748 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8047 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6281 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8859 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5148 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5156 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7165 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0857 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1527 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1527 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5376 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 19.9704 | PASS | 0.2313 | PASS | 131.3269 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2136 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3186 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9765 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 59.7475 | PASS | 6.7705 | PASS | 6670.5294 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 59.7475 | PASS | 6.621 | PASS | 6521.0321 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.961 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9397 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 33.7607 | PASS | 7.3526 | PASS | 7252.6282 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 33.7607 | PASS | 7.3527 | PASS | 7252.668 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8457 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4922 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7714 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6138 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8658 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4908 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4928 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6929 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0422 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1181 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1181 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4951 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 21.015 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7042 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5266 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 31.2113 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.7001 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 9.5612 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2691 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 16.4788 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9293 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 59.6891 | PASS | 6.7691 | PASS | 6669.1203 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 59.6891 | PASS | 6.6202 | PASS | 6520.1503 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9905 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.6166 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9044 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 33.8034 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9956 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 33.8034 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0351 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 10.6634 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.786 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.495 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 50.6483 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.762 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 32.7157 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6077 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8723 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.482 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4861 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 508056 [BRYANML4 138.00] CKT 1 | 31.952 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6837 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1223 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1823 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1823 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5739 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 21.0229 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6929 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5287 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2138 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2955 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9843 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 59.9262 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.5531 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 59.9262 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4737 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9176 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9475 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0011 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 33.8131 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0409 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8593 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.489 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.779 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5769 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6155 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8717 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4954 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4979 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] TO BUS 509666 [DUGLASV4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6983 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.5725 | PASS | 33472.4846 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.8443 | PASS | 29744.2956 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 29.8443 | PASS | 29744.2956 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.2962 | PASS | 33.386 | PASS | 33285.9519 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 21.0073 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.652 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5049 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 31.2093 | PASS | 17.3371 | PASS | 17237.0999 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 9.5354 | PASS | 10.9176 | PASS | 10817.6189 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 16.4723 | PASS | 12.5196 | PASS | 12419.6444 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 59.5419 | PASS | 6.7701 | PASS | 6670.1374 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 59.5419 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6202 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 24.0127 | PASS | 5.4607 | PASS | 5360.7005 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.6152 | PASS | 4.9818 | PASS | 4881.7551 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 33.695 | PASS | 7.3598 | PASS | 7259.7614 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 33.695 | PASS | 7.3598 | PASS | 7259.8012 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 10.6594 | PASS | 5.5799 | PASS | 5479.9235 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.329 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.3253 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 50.6459 | PASS | 17.5291 | PASS | 17429.1129 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 32.7143 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6857 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 27.7392 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0947 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.9291 | PASS | 21829.1125 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 6.7214 | PASS | 4.4227 | PASS | 4322.6723 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 19.8773 | PASS | 5.6617 | PASS | 5561.7008 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 507455 [TURK 7 345.00] CKT 1 | 31.9492 | PASS | 5.2069 | PASS | 5106.9049 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.5717 | PASS | 33471.7244 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.6886 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.8437 | PASS | 29743.6886 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.3852 | PASS | 33285.2024 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 21.013 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7245 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7006 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.479 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 31.1441 | PASS | 17.3405 | PASS | 17240.5448 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3641 | PASS | 10.9171 | PASS | 10817.0908 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 16.426 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.932 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 59.7394 | PASS | 6.769 | PASS | 6669.0349 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 59.7394 | PASS | 6.62 | PASS | 6519.9855 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 24.0134 | PASS | 5.4614 | PASS | 5361.4466 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6041 | PASS | 4.9811 | PASS | 4881.1146 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7643 | PASS | 7.3579 | PASS | 7257.9472 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 33.7643 | PASS | 7.358 | PASS | 7257.9877 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 10.6289 | PASS | 5.5788 | PASS | 5478.8426 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.3725 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 50.6221 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.9392 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 32.7061 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5751 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 42.0115 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6629 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7384 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 16.6414 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.2241 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5625 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 19.875 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.5818 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 764520 [G20-020-TAP 345.00] CKT 1 | 31.9296 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.7634 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.882 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9867 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9867 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.332 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.697 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5328 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 31.2149 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9845 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 9.563 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1106 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 16.4797 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9126 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7689 | PASS | 6668.9257 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6201 | PASS | 6520.1316 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 24.0152 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.1503 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.6169 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8552 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 33.8084 | PASS | 7.354 | PASS | 7254.0141 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 33.8084 | PASS | 7.3541 | PASS | 7254.0544 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 10.6638 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6665 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5148 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 50.6485 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7294 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6187 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8385 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4652 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4632 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 31.9524 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.669 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.8963 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9982 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9982 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.3463 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6966 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5322 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 31.2149 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9993 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 9.5633 | PASS | 10.9131 | PASS | 10813.1246 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 16.4798 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9174 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 59.9233 | PASS | 6.769 | PASS | 6668.9622 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 59.9233 | PASS | 6.6202 | PASS | 6520.1506 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 24.0152 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.1364 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.6169 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8596 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 33.8087 | PASS | 7.3541 | PASS | 7254.0791 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 33.8087 | PASS | 7.3541 | PASS | 7254.1194 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 10.6639 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.6791 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5134 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 50.6485 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7329 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6187 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8407 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4675 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4653 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 31.9525 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.671 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0584 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1313 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1313 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5116 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 21.0135 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6981 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5265 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 31.2126 | PASS | 17.3347 | PASS | 17234.6584 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 9.5622 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2161 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 16.4793 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9296 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 59.7841 | PASS | 6.7692 | PASS | 6669.1942 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 59.7841 | PASS | 6.6202 | PASS | 6520.1931 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9749 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9074 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 33.8037 | PASS | 7.3553 | PASS | 7255.3066 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 33.8037 | PASS | 7.3553 | PASS | 7255.3469 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 10.6637 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7834 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 50.6485 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7642 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.577 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6098 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.873 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4848 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4883 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508106 [CASSTP4 138.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6862 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0259 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1039 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1039 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4772 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 21.019 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7193 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5296 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 31.2153 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1705 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 9.5672 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3136 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 16.4807 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9591 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 59.9244 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.601 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 59.9244 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5146 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 24.015 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0218 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.921 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 33.8102 | PASS | 7.3543 | PASS | 7254.2901 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 33.8102 | PASS | 7.3543 | PASS | 7254.3299 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8079 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4994 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7603 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6079 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8591 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4822 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4845 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508090 [WATLANT4 138.00] TO BUS 508089 [WATLANT2 69.000] TO BUS 508046 [WATL2-1 13.200] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6843 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.3935 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4031 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4031 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3848 | PASS | 33284.8469 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 21.0233 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.8128 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5275 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 31.2165 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3147 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3791 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0488 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 59.9477 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4694 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 59.9477 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4973 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8303 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0178 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 33.8167 | PASS | 7.3437 | PASS | 7243.6948 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 33.8167 | PASS | 7.3437 | PASS | 7243.7347 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.578 | PASS | 5478.0104 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4611 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 50.6495 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8231 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6418 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9037 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5454 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.533 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508313 [PITTSB_4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7274 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2698 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3025 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3025 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.723 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 21.0225 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.704 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5277 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 31.2161 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3426 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2946 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0217 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 59.9257 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.64 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 59.9257 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5455 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.7942 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9904 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 33.8065 | PASS | 7.3538 | PASS | 7253.7885 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 33.8065 | PASS | 7.3538 | PASS | 7253.8282 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.9478 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4741 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 50.6495 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8075 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6326 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8926 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5209 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 19.8776 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5188 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] TO BUS 508296 [LSSOUTH2 69.000] TO BUS 508325 [LSS-1 12.470] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7193 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.2983 | PASS | 33.5778 | PASS | 33477.8294 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.2983 | PASS | 29.8486 | PASS | 29748.6484 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.2983 | PASS | 29.8486 | PASS | 29748.6484 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.2983 | PASS | 33.3913 | PASS | 33291.3421 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 21.0269 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.5021 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 8.7017 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4753 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 31.2328 | PASS | 17.3385 | PASS | 17238.4653 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 9.572 | PASS | 10.9166 | PASS | 10816.6199 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 16.4834 | PASS | 12.5206 | PASS | 12420.6235 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 59.9354 | PASS | 6.7708 | PASS | 6670.7574 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 59.9354 | PASS | 6.621 | PASS | 6520.9994 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 24.0097 | PASS | 5.4588 | PASS | 5358.8261 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.6179 | PASS | 4.9828 | PASS | 4882.7957 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 33.8193 | PASS | 7.3615 | PASS | 7261.4993 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 33.8193 | PASS | 7.3615 | PASS | 7261.5394 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 10.6669 | PASS | 5.582 | PASS | 5481.9755 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.3294 | PASS | 3.8688 | PASS | 3768.7934 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 50.6542 | PASS | 17.5299 | PASS | 17429.9365 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 42.0147 | PASS | 17.6022 | PASS | 17502.1815 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 27.7411 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0955 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 16.643 | PASS | 21.9297 | PASS | 21829.7308 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 6.7221 | PASS | 4.4237 | PASS | 4323.6532 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 19.8785 | PASS | 5.6624 | PASS | 5562.38 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] TO BUS 764075 [GEN-2020-054345.00] CKT 1 | 31.9544 | PASS | 5.2074 | PASS | 5107.4471 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5714 | PASS | 33471.4434 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4437 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8434 | PASS | 29743.4437 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3849 | PASS | 33284.8972 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 21.0217 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.8987 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5267 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 31.2166 | PASS | 17.3344 | PASS | 17234.3675 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 9.5679 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3874 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 16.4811 | PASS | 12.5191 | PASS | 12419.0638 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 59.8614 | PASS | 6.7716 | PASS | 6671.6069 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 59.8614 | PASS | 6.6218 | PASS | 6521.7746 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 24.0146 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.764 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0363 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 33.7981 | PASS | 7.341 | PASS | 7240.9544 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 33.7981 | PASS | 7.341 | PASS | 7240.9948 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.578 | PASS | 5478.0466 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4565 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 50.6496 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8347 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 42.0127 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6455 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.9102 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.5527 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5403 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] TO BUS 508337 [CHAPELH4 138.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7357 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.5696 | PASS | 33469.6403 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.842 | PASS | 29741.9771 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 29.842 | PASS | 29741.9771 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2952 | PASS | 33.3831 | PASS | 33283.0808 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 20.8719 | PASS | 0.231 | PASS | 131.043 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5344 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.1999 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3359 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.5418 | PASS | 10.9121 | PASS | 10812.1102 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.4734 | PASS | 12.5184 | PASS | 12418.3616 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 40.4323 | PASS | 6.7621 | PASS | 6662.1286 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 40.4323 | PASS | 6.6078 | PASS | 6507.7894 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 24.0172 | PASS | 5.4634 | PASS | 5363.3966 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.6153 | PASS | 4.9803 | PASS | 4880.3063 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.5595 | PASS | 7.3494 | PASS | 7249.4287 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.5595 | PASS | 7.3495 | PASS | 7249.4691 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.6596 | PASS | 5.5765 | PASS | 5476.5149 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.3287 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.6423 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 50.6447 | PASS | 17.5285 | PASS | 17428.4582 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 32.7149 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 42.0119 | PASS | 17.6015 | PASS | 17501.4894 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 27.7385 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0943 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.6418 | PASS | 21.9287 | PASS | 21828.7152 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.7211 | PASS | 4.4223 | PASS | 4322.2833 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 19.8769 | PASS | 5.6613 | PASS | 5561.2815 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.9496 | PASS | 5.2065 | PASS | 5106.4635 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0737 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1429 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1429 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.523 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 21.0218 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.7679 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2065 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3124 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.974 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 59.924 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3835 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 59.924 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3779 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9614 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.937 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 33.7936 | PASS | 7.352 | PASS | 7252.0407 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 33.7936 | PASS | 7.3521 | PASS | 7252.081 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8401 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4942 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7699 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6128 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8644 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4881 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4914 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508591 [MRSH4#11 12.470] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6919 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0742 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1433 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1433 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5235 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 21.0218 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.7672 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2065 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3127 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9736 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 59.924 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3837 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 59.924 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3783 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9611 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9372 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 33.7938 | PASS | 7.3521 | PASS | 7252.0821 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 33.7938 | PASS | 7.3521 | PASS | 7252.1215 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 10.6647 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8404 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4941 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.77 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6129 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8645 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4882 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4911 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508557 [MARSHL-4 138.00] TO BUS 508576 [MARAUTO2 69.000] TO BUS 508592 [MRSH4#21 12.470] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6919 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0379 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1138 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1138 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4896 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 20.9647 | PASS | 0.2316 | PASS | 131.5866 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5296 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.214 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 9.5666 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2797 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9581 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 59.8783 | PASS | 6.7688 | PASS | 6668.8485 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 59.8783 | PASS | 6.6201 | PASS | 6520.0786 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9951 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9205 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 30.9517 | PASS | 7.4319 | PASS | 7331.9178 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 30.9517 | PASS | 7.432 | PASS | 7331.9581 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8066 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4973 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7624 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5761 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6099 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8588 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4827 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4861 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508587 [PIRKY1-1 13.800] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6864 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0271 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1051 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1051 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4762 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 20.9593 | PASS | 0.2316 | PASS | 131.5767 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5294 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 31.215 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2113 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 9.5665 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2712 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 16.4806 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9543 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 59.8722 | PASS | 6.7688 | PASS | 6668.8014 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 59.8722 | PASS | 6.6201 | PASS | 6520.0528 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0051 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9161 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 30.5808 | PASS | 7.436 | PASS | 7336.0433 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 30.5808 | PASS | 7.4361 | PASS | 7336.0841 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 10.6644 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.7974 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4982 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7597 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6089 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8591 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4811 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4842 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508562 [PIRKEY 4 138.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] TO BUS 508588 [PIRKY2-1 13.800] CKT 2 | 31.9527 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6845 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.5705 | PASS | 33470.4831 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.6623 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 29.8427 | PASS | 29742.6623 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.2956 | PASS | 33.3839 | PASS | 33283.9282 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 21.0251 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4804 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5329 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 31.2141 | PASS | 17.334 | PASS | 17233.9523 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 9.5671 | PASS | 10.913 | PASS | 10812.9694 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5188 | PASS | 12418.8208 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 59.9198 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.6295 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 59.9198 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5169 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 24.0151 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.112 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9808 | PASS | 4880.7698 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 33.8133 | PASS | 7.3646 | PASS | 7264.5734 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 33.8133 | PASS | 7.3646 | PASS | 7264.6131 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5775 | PASS | 5477.4685 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5514 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 50.6489 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.6715 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 42.0124 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5598 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7928 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.3755 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.415 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508566 [SABMINT4 138.00] TO BUS 508577 [SABINEM4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.6298 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33470.9663 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0552 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0552 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.4168 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 16.0933 | PASS | 0.2379 | PASS | 137.9349 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5296 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2152 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1427 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2256 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9356 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 59.734 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.8014 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 59.734 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5138 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 24.015 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.0655 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8947 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 33.1544 | PASS | 7.337 | PASS | 7236.9705 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 33.1544 | PASS | 7.337 | PASS | 7237.0099 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7484 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5051 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7469 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6033 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.85 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4723 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4757 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6755 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1315 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1898 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1898 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5832 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 21.0135 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.824 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5286 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2557 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3561 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9929 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 59.8942 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.3285 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 59.8942 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.3233 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9081 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.958 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 33.5285 | PASS | 7.3453 | PASS | 7245.3243 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 33.5285 | PASS | 7.3454 | PASS | 7245.364 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.887 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4875 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7816 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6176 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.873 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4965 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4996 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1469 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2023 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5987 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 21.0088 | PASS | 0.2309 | PASS | 130.8575 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 31.2157 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.2733 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 9.5673 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3673 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9969 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 59.8768 | PASS | 6.7693 | PASS | 6669.2766 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 59.8768 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.2813 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.8964 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9646 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 33.3669 | PASS | 7.346 | PASS | 7246.0466 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 33.3669 | PASS | 7.3461 | PASS | 7246.0868 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 10.6646 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8986 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4856 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7848 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6189 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8753 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4993 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5015 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508572 [LEBROCK7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7026 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1059 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1689 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1689 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5574 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6952 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2267 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3387 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9849 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4875 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 59.9233 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4326 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9266 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9493 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.5985 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.6389 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8681 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4899 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7766 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4927 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.496 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 508586 [TENGEN 7 345.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.2935 | PASS | 33.565 | PASS | 33465.0258 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.2935 | PASS | 29.8382 | PASS | 29738.2171 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.2935 | PASS | 29.8382 | PASS | 29738.2171 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.2935 | PASS | 33.3784 | PASS | 33278.426 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 20.9179 | PASS | 0.2327 | PASS | 132.7472 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 8.7011 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.574 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 31.1937 | PASS | 17.3309 | PASS | 17230.8642 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 9.5597 | PASS | 10.9086 | PASS | 10808.6258 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 16.4774 | PASS | 12.5169 | PASS | 12416.8799 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 59.6127 | PASS | 6.7648 | PASS | 6664.7989 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 59.6127 | PASS | 6.6177 | PASS | 6517.7119 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 24.0228 | PASS | 5.4669 | PASS | 5366.8642 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.6161 | PASS | 4.9787 | PASS | 4878.6618 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 31.096 | PASS | 7.2726 | PASS | 7172.6318 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 31.096 | PASS | 7.2727 | PASS | 7172.6719 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 10.6616 | PASS | 5.5729 | PASS | 5472.8832 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.3283 | PASS | 3.8701 | PASS | 3770.1387 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 50.6438 | PASS | 17.5275 | PASS | 17427.5355 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 42.0105 | PASS | 17.6011 | PASS | 17501.0747 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 27.7372 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0937 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 16.6412 | PASS | 21.9281 | PASS | 21828.0899 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 6.7206 | PASS | 4.4216 | PASS | 4321.5752 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 19.8765 | PASS | 5.6606 | PASS | 5560.6352 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 509241 [CROCKET7 345.00] CKT 1 | 31.9509 | PASS | 5.2058 | PASS | 5105.8214 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 33.5789 | PASS | 33478.9249 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 29.8495 | PASS | 29749.5386 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 29.8495 | PASS | 29749.5386 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.2988 | PASS | 33.3924 | PASS | 33292.4451 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 21.0332 | PASS | 0.2302 | PASS | 130.1979 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 8.7017 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.4819 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 31.2354 | PASS | 17.3375 | PASS | 17237.5467 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 9.5732 | PASS | 10.9177 | PASS | 10817.7127 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 16.4836 | PASS | 12.5209 | PASS | 12420.9396 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 59.9294 | PASS | 6.7703 | PASS | 6670.3412 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 59.9294 | PASS | 6.6209 | PASS | 6520.8756 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 24.0112 | PASS | 5.4597 | PASS | 5359.7393 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.6179 | PASS | 4.9831 | PASS | 4883.0827 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 33.8326 | PASS | 7.3713 | PASS | 7271.259 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 33.8326 | PASS | 7.3713 | PASS | 7271.2996 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 10.6672 | PASS | 5.5826 | PASS | 5482.6496 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.3295 | PASS | 3.8687 | PASS | 3768.6984 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 50.6547 | PASS | 17.5301 | PASS | 17430.0658 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.577 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 42.0151 | PASS | 17.6023 | PASS | 17502.2932 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 27.7416 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0957 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 16.6431 | PASS | 21.9298 | PASS | 21829.8004 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 6.7223 | PASS | 4.4239 | PASS | 4323.9407 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 19.8786 | PASS | 5.6625 | PASS | 5562.5053 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508585 [TENRUSK7 345.00] TO BUS 764120 [GEN-2020-081345.00] CKT 1 | 31.9545 | PASS | 5.2075 | PASS | 5107.5061 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.5713 | PASS | 33471.2895 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3201 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 29.8433 | PASS | 29743.3201 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.2959 | PASS | 33.3847 | PASS | 33284.7421 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 21 | PASS | 0.2305 | PASS | 130.4859 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.528 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 31.2163 | PASS | 17.3343 | PASS | 17234.3181 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 9.5678 | PASS | 10.9135 | PASS | 10813.4507 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.519 | PASS | 12419.0392 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 59.9288 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.4235 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 59.9288 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3954 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 24.0147 | PASS | 5.4618 | PASS | 5361.8261 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.981 | PASS | 4881.0087 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 33.3103 | PASS | 7.375 | PASS | 7275.0398 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 33.3103 | PASS | 7.3751 | PASS | 7275.0793 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.578 | PASS | 5477.9962 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4713 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 50.6494 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.8103 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6319 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 27.7391 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8898 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5237 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.5208 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508595 [HALLSVLS4 138.00] TO BUS 508575 [WHITNEY4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7197 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0725 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1434 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1434 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5235 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 20.8435 | PASS | 0.231 | PASS | 131.03 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 31.2155 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2132 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 9.5674 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3151 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9733 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 59.8644 | PASS | 6.7694 | PASS | 6669.3936 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 59.8644 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.3702 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.957 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9382 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 33.7901 | PASS | 7.3544 | PASS | 7254.3856 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 33.7901 | PASS | 7.3544 | PASS | 7254.426 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8405 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4938 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7701 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6127 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8642 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4872 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4914 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6918 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.9442 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0375 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0375 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.395 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 20.6395 | PASS | 0.2312 | PASS | 131.2346 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5296 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 31.215 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.1298 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 9.5673 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2146 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9267 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 59.8891 | PASS | 6.7698 | PASS | 6669.791 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 59.8891 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.6198 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 24.0151 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.0936 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8856 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 33.7758 | PASS | 7.3536 | PASS | 7253.6483 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 33.7758 | PASS | 7.3537 | PASS | 7253.688 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7281 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5075 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.742 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6008 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.8482 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4684 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4723 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6715 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0638 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1364 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1364 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5149 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 21.023 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6541 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.529 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2087 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3142 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9742 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5493 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4675 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9369 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9378 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1085 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.1488 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8411 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4943 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.77 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6119 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8632 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.484 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4907 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6924 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1062 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1693 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1693 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5578 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6932 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2269 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4896 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9265 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0335 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0732 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8684 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8712 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1062 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1693 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1693 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5578 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6932 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2269 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4896 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4334 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9265 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0335 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0732 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8684 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8712 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1062 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1692 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1692 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5578 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6926 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2269 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4906 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.434 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9265 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.035 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0753 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1062 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1692 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1692 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5578 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 21.0228 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6926 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5289 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 31.2157 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2269 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3384 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.985 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4906 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 59.9234 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.434 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9265 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9494 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.035 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 33.8125 | PASS | 7.3551 | PASS | 7255.0753 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8683 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4898 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7767 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6153 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8711 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4928 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4961 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6967 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0797 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1477 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1477 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5314 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 20.908 | PASS | 0.2303 | PASS | 130.2888 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5293 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2013 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3055 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9725 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9022 | PASS | 6.7701 | PASS | 6670.0873 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 59.9022 | PASS | 6.6208 | PASS | 6520.8044 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9751 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9364 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8053 | PASS | 7.3545 | PASS | 7254.5473 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 33.8053 | PASS | 7.3546 | PASS | 7254.587 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8369 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4935 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7694 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5764 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6133 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8628 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4904 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4915 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6913 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1154 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1767 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1767 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.567 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 21.0155 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6881 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2334 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3443 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9892 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5307 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 59.9229 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4582 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9176 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9538 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9815 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 33.8126 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0216 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8757 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4892 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7785 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6163 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8707 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.494 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4975 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6986 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1154 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1767 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1767 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.567 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 21.0155 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6881 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2334 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 9.5676 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3443 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9892 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 59.9229 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.5307 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 59.9229 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.4582 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.9176 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9538 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 33.8126 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9815 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 33.8126 | PASS | 7.355 | PASS | 7255.0216 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8757 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4892 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7785 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.576 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6163 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8707 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.494 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4975 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6986 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1295 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1881 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.1881 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.5812 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 21.0068 | PASS | 0.2306 | PASS | 130.6459 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5286 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 31.2158 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2418 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 9.5676 | PASS | 10.9134 | PASS | 10813.3516 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 16.4809 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9926 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 59.9223 | PASS | 6.7696 | PASS | 6669.6142 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 59.9223 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5068 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 24.0148 | PASS | 5.4619 | PASS | 5361.906 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.6171 | PASS | 4.981 | PASS | 4880.9579 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 33.8127 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9517 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 33.8127 | PASS | 7.355 | PASS | 7254.9914 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 10.6647 | PASS | 5.5779 | PASS | 5477.8859 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4878 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 50.6493 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7818 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6175 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8729 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4964 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4992 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.7005 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.5704 | PASS | 33470.4041 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.598 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 29.8426 | PASS | 29742.598 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.2955 | PASS | 33.3838 | PASS | 33283.8489 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 5.6055 | FAIL | 0.3232 | PASS | 223.2385 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5345 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 31.2128 | PASS | 17.3338 | PASS | 17233.7539 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 9.5668 | PASS | 10.9127 | PASS | 10812.6845 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 16.4805 | PASS | 12.5187 | PASS | 12418.6965 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 59.7068 | PASS | 6.7643 | PASS | 6664.2664 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 59.7068 | PASS | 6.6173 | PASS | 6517.2862 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 24.0163 | PASS | 5.4629 | PASS | 5362.8807 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9806 | PASS | 4880.6357 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 33.0946 | PASS | 7.294 | PASS | 7193.9537 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 33.0946 | PASS | 7.294 | PASS | 7193.9931 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 10.6643 | PASS | 5.5772 | PASS | 5477.1836 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8696 | PASS | 3769.5689 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 50.6486 | PASS | 17.5286 | PASS | 17428.6101 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 42.0123 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.5542 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 27.7388 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0944 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 16.642 | PASS | 21.9288 | PASS | 21828.7742 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4224 | PASS | 4322.4104 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6614 | PASS | 5561.3894 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 767740 [G22-038-TAP 138.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2066 | PASS | 5106.5724 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 33.567 | PASS | 33467.0049 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 29.8398 | PASS | 29739.8301 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 29.8398 | PASS | 29739.8301 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2942 | PASS | 33.3804 | PASS | 33280.4235 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 20.2948 | PASS | 0.2329 | PASS | 132.8535 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.7012 | PASS | 13.0206 | PASS | 12920.5595 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.1969 | PASS | 17.3321 | PASS | 17232.0634 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.5554 | PASS | 10.91 | PASS | 10810.016 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.4764 | PASS | 12.5175 | PASS | 12417.4574 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 44.5927 | PASS | 6.7273 | PASS | 6627.3331 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 44.5927 | PASS | 6.5921 | PASS | 6492.0616 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 24.0213 | PASS | 5.466 | PASS | 5365.9823 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.616 | PASS | 4.9793 | PASS | 4879.297 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.7821 | PASS | 7.3446 | PASS | 7244.5979 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.7821 | PASS | 7.3446 | PASS | 7244.6376 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.6613 | PASS | 5.5743 | PASS | 5474.2909 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.3285 | PASS | 3.8699 | PASS | 3769.9351 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 50.6445 | PASS | 17.5279 | PASS | 17427.8954 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 32.7158 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 42.0111 | PASS | 17.6013 | PASS | 17501.2511 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 27.7378 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.094 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.6415 | PASS | 21.9283 | PASS | 21828.3462 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.7208 | PASS | 4.4219 | PASS | 4321.9211 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 19.8767 | PASS | 5.6609 | PASS | 5560.9009 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.9507 | PASS | 5.2061 | PASS | 5106.0591 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.0678 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1396 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.1396 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.5188 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 20.1204 | PASS | 0.2289 | PASS | 128.8957 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5291 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 31.2156 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.2027 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 9.5675 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.3096 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 16.4808 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9718 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 59.9078 | PASS | 6.7709 | PASS | 6670.9333 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 59.9078 | PASS | 6.6212 | PASS | 6521.2301 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 24.0149 | PASS | 5.462 | PASS | 5361.9696 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9343 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 33.8065 | PASS | 7.3556 | PASS | 7255.6186 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 33.8065 | PASS | 7.3557 | PASS | 7255.6583 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 10.6646 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8343 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.4939 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 50.6492 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7687 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5767 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.612 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8634 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4871 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4906 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 31.9529 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.691 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 33.5719 | PASS | 33471.8823 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 29.8438 | PASS | 29743.8013 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 29.8438 | PASS | 29743.8013 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.2961 | PASS | 33.3853 | PASS | 33285.3392 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 20.9919 | PASS | 0.2301 | PASS | 130.1165 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5241 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.2182 | PASS | 17.3346 | PASS | 17234.6449 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 9.5671 | PASS | 10.9136 | PASS | 10813.641 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.481 | PASS | 12.5192 | PASS | 12419.225 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 48.7026 | PASS | 6.7851 | PASS | 6685.1192 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 48.7026 | PASS | 6.625 | PASS | 6525.0466 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 24.0137 | PASS | 5.4612 | PASS | 5361.2424 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.6172 | PASS | 4.9812 | PASS | 4881.2059 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.8 | PASS | 7.3458 | PASS | 7245.7726 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 33.8 | PASS | 7.3458 | PASS | 7245.8129 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 10.6648 | PASS | 5.5784 | PASS | 5478.4175 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8694 | PASS | 3769.4082 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 50.6498 | PASS | 17.5289 | PASS | 17428.9323 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5766 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 42.0129 | PASS | 17.6017 | PASS | 17501.6978 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 27.7392 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0946 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 16.6422 | PASS | 21.929 | PASS | 21828.9701 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4226 | PASS | 4322.613 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 19.8776 | PASS | 5.6616 | PASS | 5561.6055 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 31.953 | PASS | 5.2068 | PASS | 5106.8107 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.5711 | PASS | 33471.1487 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2039 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8432 | PASS | 29743.2039 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3846 | PASS | 33284.6008 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 21.0231 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.7999 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5301 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 31.2152 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1672 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 9.5667 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2588 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 16.4806 | PASS | 12.519 | PASS | 12418.9675 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 59.8806 | PASS | 6.7685 | PASS | 6668.4684 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 59.8806 | PASS | 6.62 | PASS | 6519.9745 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 24.0151 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.0843 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9277 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 33.7972 | PASS | 7.3399 | PASS | 7239.9089 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 33.7972 | PASS | 7.3399 | PASS | 7239.9485 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.8216 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.488 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7717 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 42.0126 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6206 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8724 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.5115 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4977 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508351 [PERDUE 4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6899 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.571 | PASS | 33471.0133 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0937 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 29.8431 | PASS | 29743.0937 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.2958 | PASS | 33.3845 | PASS | 33284.4646 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 21.0221 | PASS | 0.2308 | PASS | 130.7726 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5299 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 31.2151 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.169 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 9.5669 | PASS | 10.9133 | PASS | 10813.2538 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9468 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 59.869 | PASS | 6.7692 | PASS | 6669.2141 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 59.869 | PASS | 6.6203 | PASS | 6520.3107 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 24.015 | PASS | 5.462 | PASS | 5362.0461 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.6171 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.9091 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 33.8098 | PASS | 7.3468 | PASS | 7246.7631 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 33.8098 | PASS | 7.3468 | PASS | 7246.8028 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 10.6645 | PASS | 5.5778 | PASS | 5477.776 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.3289 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5004 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 50.6491 | PASS | 17.5288 | PASS | 17428.7554 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 32.716 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5763 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6073 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 27.739 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8546 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 6.7213 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.4806 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4818 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508571 [SPRHILL4 138.00] CKT 1 | 31.9528 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6807 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.9477 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0402 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29743.0402 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3844 | PASS | 33284.3984 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 21.0227 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.6934 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5305 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 31.2144 | PASS | 17.3342 | PASS | 17234.1914 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 9.5658 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.2236 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 16.4803 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9261 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 59.7245 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.4572 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 59.7245 | PASS | 6.6204 | PASS | 6520.4153 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 24.015 | PASS | 5.4621 | PASS | 5362.0719 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.617 | PASS | 4.9809 | PASS | 4880.8875 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.3525 | PASS | 7252.4903 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 33.8118 | PASS | 7.3525 | PASS | 7252.5307 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 10.6643 | PASS | 5.5777 | PASS | 5477.7335 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.3288 | PASS | 3.8695 | PASS | 3769.5066 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 50.6489 | PASS | 17.5287 | PASS | 17428.7437 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 32.7159 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5762 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 42.0125 | PASS | 17.6016 | PASS | 17501.6018 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 27.7389 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0945 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 16.6421 | PASS | 21.9289 | PASS | 21828.8511 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 6.7212 | PASS | 4.4225 | PASS | 4322.469 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 19.8774 | PASS | 5.6615 | PASS | 5561.4734 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508837 [NGPLTAP4 138.00] CKT 1 | 31.9526 | PASS | 5.2067 | PASS | 5106.6731 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.2947 | PASS | 33.5682 | PASS | 33468.1879 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.2947 | PASS | 29.8408 | PASS | 29740.7929 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.2947 | PASS | 29.8408 | PASS | 29740.7929 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.2947 | PASS | 33.3816 | PASS | 33281.6148 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 21.0191 | PASS | 0.2307 | PASS | 130.7407 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 8.7013 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5477 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 31.2078 | PASS | 17.3329 | PASS | 17232.9031 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 9.5651 | PASS | 10.9116 | PASS | 10811.5886 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 16.4797 | PASS | 12.5182 | PASS | 12418.2045 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 59.8962 | PASS | 6.7695 | PASS | 6669.542 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 59.8962 | PASS | 6.6205 | PASS | 6520.5458 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 24.0164 | PASS | 5.4629 | PASS | 5362.8687 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.6168 | PASS | 4.9801 | PASS | 4880.0966 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 33.8016 | PASS | 7.3566 | PASS | 7256.5627 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 33.8016 | PASS | 7.3566 | PASS | 7256.6029 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 10.6636 | PASS | 5.576 | PASS | 5475.9794 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.3286 | PASS | 3.8698 | PASS | 3769.7826 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 50.6471 | PASS | 17.5283 | PASS | 17428.2805 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 32.7161 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5768 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 42.0116 | PASS | 17.6014 | PASS | 17501.3583 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 27.738 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.094 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 16.6417 | PASS | 21.9285 | PASS | 21828.5179 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 6.7209 | PASS | 4.422 | PASS | 4321.9576 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 19.877 | PASS | 5.6611 | PASS | 5561.1155 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 509639 [DIANASW4 138.00] CKT 1 | 31.9522 | PASS | 5.2064 | PASS | 5106.3793 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2965 | PASS | 33.5731 | PASS | 33473.1017 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2965 | PASS | 29.8448 | PASS | 29744.7984 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2965 | PASS | 29.8448 | PASS | 29744.7984 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.2965 | PASS | 33.3866 | PASS | 33286.5746 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 20.9912 | PASS | 0.2325 | PASS | 132.498 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.504 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 31.2127 | PASS | 17.3368 | PASS | 17236.7704 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 9.5482 | PASS | 10.9148 | PASS | 10814.8274 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 16.476 | PASS | 12.5195 | PASS | 12419.5332 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 57.9356 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.7247 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 57.9356 | PASS | 6.6194 | PASS | 6519.4245 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 24.0121 | PASS | 5.4604 | PASS | 5360.3527 | 200 | 264.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-136 | Colbert 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.616 | PASS | 4.9816 | PASS | 4881.6086 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.1326 | PASS | 7.263 | PASS | 7162.9906 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-139 | Pirkey 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.1326 | PASS | 7.263 | PASS | 7163.0302 | 150 | 180
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-143 | Caney Creek 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 10.6618 | PASS | 5.5794 | PASS | 5479.3729 | 210.4 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-145 | Weatherford Jct. to Hinton 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.329 | PASS | 3.8693 | PASS | 3769.2699 | 180 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-154 | Canadian Switch 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 50.6482 | PASS | 17.5292 | PASS | 17429.17 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-155 | Horseshoe Lake 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 32.715 | PASS | 18.3846 | PASS | 18284.5759 | 200 | 240
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-156 | Silver City 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 42.0131 | PASS | 17.6018 | PASS | 17501.7859 | 100 | 120
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-176 | Northeastern - Delaware 345 kV transmission line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 27.7395 | PASS | 0.1631 | PASS | 63.0948 | 215 | 245.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-231 | Crescent to Cottonwood Creek 138 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 16.6423 | PASS | 21.9292 | PASS | 21829.1688 | 166 | 183.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-234 | Alluwe Tap – Chelsea 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.7215 | PASS | 4.4228 | PASS | 4322.7946 | 200 | 219.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-235 | El Reno SW 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 19.8775 | PASS | 5.6618 | PASS | 5561.7729 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-238 | Maud 138 kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 31.951 | PASS | 5.207 | PASS | 5106.963 | 150 | 170
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-012 | Woodward 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.5709 | PASS | 33470.8829 | 100 | 115.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9877 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-016 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 29.843 | PASS | 29742.9877 | 144 | 162.54
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-017 | Woodward 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.2957 | PASS | 33.3843 | PASS | 33284.3334 | 150 | 168.13
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-038 | Longwood to Scottville 138 kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 20.6408 | PASS | 0.2314 | PASS | 131.4022 | 175.45 | 230.85
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-055 | Sunshine North to Anadarko 138 kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 8.7014 | PASS | 13.0205 | PASS | 12920.5304 | 199.92 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-071 | Talawanda to Canadian River 138 kV Line Tap | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 31.2148 | PASS | 17.3341 | PASS | 17234.0894 | 90.82 | 96.6
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-098 | Bison 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 9.5672 | PASS | 10.9132 | PASS | 10813.1678 | 199.58 | 226.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-104 | Brown - South Coleman Junction 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 16.4807 | PASS | 12.5189 | PASS | 12418.9043 | 113.07 | 121.8
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 59.8839 | PASS | 6.7697 | PASS | 6669.6665 | 75 | 167.2
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-111 | Wilkes 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 59.8839 | PASS | 6.6206 | PASS | 6520.561 | 75 | 175
DISIS-2022-001 | 04 SOUTHEAST | 25SP | GEN-2022-130 | Battlefield BESS 161kV | OPEN LINE FROM BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 24.0152 | PASS | 5.4622 | PASS | 5362.162 | 200 | 264.6